## AC Finida - elektroinstalacije
Naručitelj:
Plava laguna d.d.
Rade končara 12
52440 Poreč
ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI I UGRADNJA RASVJETE - AC FINIDA - UMAG
Ponuda br. ______________
R.B. | NASLOV STAVKE I OPIS | J.M. | KOL. | IZNOS | NAPOMENA
AC FINIDA - UMAG
I.1.50 | Otklanjanje nedostataka na elektro-ormarima
1. | Pripremni radovi - pregled i isključenje sa osiguranjem beznaponskog stanja u mreži napajanja građevine, iskopčavanje GRO, RO i sl., pregled instalacija i utvrđivanje postojećih kabela, ponovno ukopčanje po završetku. | kpl | 3 | 0
2. | Demontaža postojećih sabirnica u GRO-RO sanitarnih čvorova, odspajanje svih kabela i vodića oznaka L. N i PE, označavanje i izrada popisa trošila, obračun po ormaru komplet. | kpl | 3 | 0
3. | Demontaža senzora pokreta u sanitarnim čvorovima, odspajanje obostrano u RO i na pozicijij, isporuka investitoru. | kpl | 15 | 0
4. | Pregled ožićenja GRO-RO ormara u kotlovnici prema jednopolnoj shemi i defektaža kvarova, kontrola spajanja ožićenja, pregled spojeva, preslagivanje i montaža zaštite od direktnog dodira, maski i uređivanje ormara. | kpl | 3 | 0
5. | Dobava i zamjena opreme u postojeći samostojeći ormar prema utvrđenoj potrebi nakon defektaže kvara, demontaža postojećih elemenata, odspajanje kabela i vodića, sitni i potrošni materijal potreban za ispunjenje stavke do pune funkcije, obračun po ugrađenom elementu, ugrađuje se slijedeća oprema
| * Sklopnik motorski 3P, 12A, napon svitka 230V AC, | kom | 1 | 0
| * Sklopnik motorski 3P, 9A, napon svitka 230V AC, | kom | 1 | 0
| * Sklopnik instalacijski 4NO, 40A, napon svitka 230V AC, | kom | 1 | 0
| * uklopni sat Astro, 230 V, 2 kanala 1-2-3-, 4-5-6 s funkcijom ručnog uklopa | kom | 1 | 0
| * Motorni zaštitni prekidač 3P, 4-6,3A, | kom | 1 | 0
| * Motorni zaštitni prekidač 3P, 2,5-4A, | kom | 1 | 0
| * Sklopka 1-0-2,1P, | kom | 1 | 0
| * Ventilator protoka 38 m3, | kom | 1 | 0
| * Zaštitna rešetka s filterom, | kom | 1 | 0
| * Grijač snage 90W, | kom | 1 | 0
| * Higrostat, tip kao NSYCCOHY230VID, | kom | 1 | 0
| * Termostat grijača, | kom | 1 | 0
| * Termostat ventilacije 0-60°C, | kom | 1 | 0
| * Diferencijalna zaštitna sklopka 4P, 40A/30mA, klasa AC, | kom | 1 | 0
| * Diferencijalna zaštitna sklopka 4P, 25A/30mA, klasa AC, | kom | 1 | 0
| * KZS zaštitna sklopka 2P, 16A/30mA, klasa AC, | kom | 1 | 0
| * KZS zaštitna sklopka 2P, 10A/30mA, klasa AC, | kom | 1 | 0
| * Zaštitni prekidač, 20 kA, 4P, C karakteristike, 40A; tip kao C60L 4P 40A C, | kom | 1 | 0
| * Sabirnice 63A, 3P, 3x60 mm, | kom | 1 | 0
| * Sabirnice 63A, 3P, 4x60 mm - gore, | kom | 1 | 0
| * Priključak za sabirnice 63A, 3P, 4x60 mm, | kom | 1 | 0
| * Zaštitni prekidač, 10kA,2P,D kar, 2A, | kom | 1 | 0
| * Zaštitni prekidač, 10kA,3P,C kar, 16A, | kom | 1 | 0
| * Zaštitni prekidač, 10kA,3P,C kar, 10A, | kom | 1 | 0
| * Zaštitni prekidač, 10kA,1P,C kar, 16A, | kom | 1 | 0
| * Zaštitni prekidač, 10kA,1P,C kar, 10A, | kom | 1 | 0
| * Zaštitni prekidač, 10kA,1P,C kar, 6A, | kom | 1 | 0
6. | Preožićenje ormara automatike | kpl | 3 | 0
7. | Fukcionalna proba, probni pogon i puštanje u rad instalacije, pregled napona napajanja u RO-REC i ostalih potrošaća, primopredaja radova i izrada zapisnika prateće dokumentacije. | kpl | 3 | 0
8. | Ispitivanje električne instalacije od strane ovlaštene ustanove i izdavanje zapisnika o ispitivanju.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije - svih djelova el.
* otpora uzemljenja
* otpor petlje
* funkcionalnosti
* ispravnosti zaštite od direktnog dodira
| * ispravnosti zaštite od indirektnog dodira | kpl | 3 | 0
| UKUPNO Otklanjanje nedostataka na elektro-ormarima |  |  | 0
I.1.54 | Zamjena sabirnica elektro ormara na sanitarnim čvorovima
1. | Pripremni radovi - pregled i isključenje sa osiguranjem beznaponskog stanja u mreži napajanja građevine, iskopčavanje GRO, RO i sl., pregled instalacija i utvrđivanje postojećih kabela, ponovno ukopčanje po završetku. | kpl | 3 | 0
2. | Demontaža postojećih sabirnica u GRO, RO sanitarnih čvorova, odspajanje svih kabela i vodića N i PE, označavanje, obračun po ormaru komplet. | kpl | 3 | 0
3. | Pripremni radovi za bojanje ormara obuhvaćaju: čišćenje od nečistoća površinskog sloja kučišta dna i bočnih stranica GRO, nanos antikorozivnog premaza u svrhu skidanja oksidirajućeg sloja kučišta ormara sredstvom tip kao Ferosan i sl., bojanje temeljnom sivom bojom prvi premaz, bojanje nanoženjm završnog sloja u postojećoj RAL boji, obuhvaća se bojanje | kpl | 3 | 0
4. | Dobava i ugradnja bakrenih sabirnica dim. 40x10 mm sa vijčanim stezaljkama u cijeloj dužini sabirnice u svrhu spajanja vodića dim. 0,75 - 10 mm2, sa provrtima u bakrenoj sabirnici od fi 6 do 8 mm.
| * sabirnica duljine 140 cm | kpl | 4 | 0
| * sabirnica duljine 80 cm | kpl | 2 | 0
5. | Spajanje vodića i kabela ožićenja ormara automatike na sabirnicu N i PE sa izradom kabelskih završetaka za sve vodiće dim. od 0,75 - 70 mm2, izrađuju se sa stopicama, tuljcima, spajaju se svi kabeli i vodići prethodno odspojeni, obračun po kompletu. | kpl | 1 | 0
6. | Fukcionalna proba, probni pogon i puštanje u rad instalacije, pregled napona napajanja u RO-REC i ostalih potrošaća, primopredaja radova i izrada zapisnika prateće dokumentacije. | kpl | 3 | 0
7. | Ispitivanje električne instalacije od strane ovlaštene ustanove i izdavanje zapisnika o ispitivanju.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije - svih djelova el.
* otpora uzemljenja
* otpor petlje
* funkcionalnosti
* ispravnosti zaštite od direktnog dodira
* ispravnosti zaštite od indirektnog dodira
| komplet | kpl | 3 | 0
| UKUPNO Zamjena sabirnica elektro ormara na sanitarnim čvorovima |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I.1.50 | UKUPNO Otklanjanje nedostataka na elektro-ormarima |  |  | 0
I.1.54 | UKUPNO Zamjena sabirnica elektro ormara na sanitarnim čvorovima |  |  | 0
| UKUPNO |  |  | 0