## PonTr
PN-194-R/2020
TROŠKOVNIK
za izvođenje radova na izradi dva unutarnja hidranta u bloku H hotela Delfin
A | VANJSKI RADOVI
1. | Utvrđivanje i iskolčavanje trase dovodne instalacije,određivanje visinskih kota terena, dna kanala,određivanje padova u svemu prema projektu postojećeg stanja skicama i uputama ovlaštenog predstavnika naručioca. | m' | 11 | -
2. | Iskop kanala za dovodnu instalaciju prosječne širine 50 cm u zemljištu mješovite ktg sa odbacivanjem iskopanog materijala uz rub iskopa.U jediničnu cijenu uračunati i izradu proširenja za šahtove te sva ostala potrebna kopanja. | m3 | 8 | -
3. | Ručni iskop kanala u zemljištu mješovite ktg na mjestima križanja nove trase dovodne i odvodne instalacije sa postojećim infrastrukturom sa odbacivanjem iskopanog materijala uz rub iskopa. | m3 | 1 | -
4. | Planiranje i nabijanje dna kanala dovodne instalacije na točnost od + - 1 cm. | m' | 13 | -
5. | Izrada pješčane posteljice debljine 10 cm u uvaljanom stanju iz mašinskog pijeska sa zatrpavanjem cijevi do 10 cm iznad tjemena uz potrebno nabijanje. | m3 | 3 | -
6. | Izrada nosivog sloja ispod šahtova iz drobljenog kamena u sloju prosječne debljine 30 cm sa zbijanjem do modula stišljivosti od min. Ms=70MN/m2 uključivo sa provjerom metodom kružne ploče promjera 30 cm. | m3 | 0.5 | -
7. | Zatrpavanje ostatka rovova probranim materijalom iz iskopa. | m3 | 4.5 | -
8. | Odvoz iskopanog materijala na registriranu deponiju uključivo pristojbu. | m3 | 8 | -
9. | Dobava, razastiranje i fino planiranje čiste zemlje u sloju prosječne debljine 20 cm, po trasi iskopa. | m3 | 10 | -
10. | Gnojidba s kompleksnim mineralnim gnojivom PK 15:15:15. Sjetva travne smjese, inkorporacija travne smjese i valjanje. Deklarirana travna smesa I klase: 0,04 kg/m2. Sastav travne smjese: Lolium perenne "Subline" 30%, Lolium perenne "Bar Sportivo" 20%, Poa pratensis "Baron" 20%, Festuca rubra commutata "Enjoy" 15%, estuca rubra trichophylla "Cindy" 15%. Za sjenovite ekspozicije uključiti: Poa nemoralis 15% i Agrostis tenuis 50%. u jediničnu cijenu uračunati i zalijevanje i održavanje trave do potpunog rasta. | m2 | 50 | -
11. | Izrada betonskog šahta za smještaj ventila svjetlog presjeka 60/60/60 cm debljine svih stijenki 15 cm iz betona razreda čvrstoće C20/25, visine ulaznog grla do 30 cm komplet sa potrebnom oplatom, jednostrukim armiranjem armaturnom mrežom Q335 i ugradnjom ljevanoželjeznog poklopca sa okvirom veličine 65/65 cm za osovinsko opterećenje od 25 t | kom | 1 | -
12. | Izrada spoja nove dovodne instalacije na postojeću PVC cijev Ø 150 mm kako slijedi, komplet sa potrebnim spojnim i brtvenim materijalom.
- | Piljenje postojeće cijevi obostrano sa vađenjem dijela postojeće dovodne cijevi izvedene od PVC-a | kom | 1 | -
- | dobava i montaža EKS lj.ž fazona Ø 150 mm | kom | 2 | -
- | dobava i montaža T lj.ž fazona Ø 150 mm | kom | 1 | -
- | dobava i montaža X lj.ž fazona Ø 150 mm sa navojem za cijev Ø 80 mm | kom | 1 | -
13. | Izrada dovodne vodovodne instalacije iz pocinčanih cijevi Ø 80 mm izoliranih bitumenskom trakom kao "Dekorodal" komplet sa svim potrebnim fazonima, spojnim i brtvenim materijalom. | m' | 14 | -
14. | Dobava i montaža kuglastog ventila na cjevovod unutar betonskog šahta, komplet sa svim potrebnim fazonima, spojnim i brtvenim materijalom. | kom | 1 | -
15. | Izrada šlica presjeka 15/15 cm u betonskom nadtemelju te odvoz ruševnog materijala na registriranu deponiju uključivo pristojbu. U jediničnu cijenu uračunati i potrebno zapiljavanje betonskih površina. | m' | 1 | -
16. | Izrada prodora Ø 100 mm kroz betonski nadtemelj pretpostavljene debljine 20 cm te odvoz ruševnog materijala na registriranu deponiju uključivo pristojbu. | kom | 1 | -
17. | Krpanje šlica presjeka 15/15 cm nakon postave cijevi dovodne instalacije sa finom obradom vanjske površine. | m' | 1 | -
18. | Krpanje prodora Ø 100 mm kroz betonski nadtemelj pretpostavljene debljine 20 cm nakon postave cijevi dovodne instalacije sa finom obradom vanjske površine. | kom | 1 | -
A | UKUPNO VANJSKI RADOVI |  |  | 0
B | UNUTARNJI RADOVI
1. | Izmicanje postojećih vatrogasnih aparata te prelociranje na susjedni zid komplet sa potrebnim novim pričvrsnim materijalom. | kom | 2 | -
2. | Skidanje postojećih drvenih ukrasnih letvica na spoja podne obloge i zida te deponiranje u neposrednoj blizini radi ponovne postave. Skida se letvica u cjelokupnoj pojedinačnoj veličini. | m' | 10 | -
3. | Demontaža dijela postojeće obloge (kutije) instalacija koja se proteže uzduž hodnika na spoju zida i stropa, izvedene iz gipskartonskih ploča te odvoz ruševnog materijala na registriranu deponiju uključivo pristojbu. Ruši se dio obloge u dužini od cca 100 cm. Prosječna širina obloge iznosi 24+15+24 cm. | m2 | 1 | -
4. | Pažljivo vađenje postojeće podne obloge iz poliranih kamenih ploča veličine 50/50/3 cm komplet sa podlogom te odvoz ruševnog materijala na ragistriranu deponiju uključivo pristojbu. | kom | 6 | -
5. | Izrada šlica presjeka 15/15 cm u postojećoj betonskoj podlozi te odvoz ruševnog materijala na registriranu deponiju uključivo pristojbu. | m' | 2 | -
6. | Izrada šlica presjeka 15/15 cm u postojećem zidu od opeke te odvoz ruševnog materijala na ragistriranu deponiju uključivo pristojbu. U jediničnu cijenu uračunati i rušenje i odvoz žbuke te potrebno zapiljavanja površina. | m' | 3 | -
7. | Izrada niše za smještaj podžbuknog hidrantskog ormarića veličine 53/57/14 cm u postojećem zidu od opeke te odvoz ruševnog materijala na ragistriranu deponiju uključivo pristojbu. U jediničnu cijenu uračunati i rušenje i odvoz žbuke te pitrebno zapiljavanja površina. | kom | 2 | -
8. | Izrada šlica presjeka 15/15 cm u zidu od prirodnog kamena nepravilna oblika te odvoz ruševnog materijala na ragistriranu deponiju uključivo pristojbu. U jediničnu cijenu uračunati potrebno zapiljavanje kamene površine. | m' | 3 | -
9. | Izrada prodora Ø 100 mm kroz betonski zid pretpostavljene debljine 20 cm te odvoz ruševnog materijala na registriranu deponiju uključivo pristojbu. | kom | 1 | -
10. | Izrada prodora Ø 100 mm kroz armiranobetonsku stropnu konstrukciju pretpostavljene debljine 17 cm te odvoz ruševnog materijala na registriranu deponiju uključivo pristojbu. | kom | 1 | -
11. | Ponovna montaža postojećih drvenih ukrasnih letvica na spoja podne obloge i zida komplet sa novim spojnim i pričvrsnim materijalom | m' | 10 | -
12. | Izrada dijela podne obloge iz poliranih kamenih ploča veličine 50/50/3 cm položenih na sloj cementnog morta komplet sa potrebnim fugiranjem. | kom | 6 | -
13. | Krpanje šlica presjeka 15/15 cm u postojećoj betonskoj podlozi nakon postave dovodne instalacije sa pravnavanjem gornje površine spremnom za postavu podne kamene obloge. | m' | 2 | -
14. | Krpanje šlica presjeka 15/15 cm u postojećem zidu od opeke nakon postave dovodne instalacije. U jediničnu cijenu uračunati i obradu vanjske vidljive strane šlica žbukom prilagođenoj po strukturi maksimalno kao postojeća žbuka | m' | 3 | -
15. | Zatvaranje niše nakon montaže podžbuknog hidrantskog ormarića veličine 53/57/14 cm u postojećem zidu od opeke. U jediničnu cijenu uračunati i obradu vanjske vidljive strane niše žbukom prilagođenoj po strukturi maksimalno kao postojeća žbuka | kom | 2 | -
16. | Zatvaranje šlica presjeka 15/15 cm u zidu od prirodnog kamena nepravilna oblika te odvoz ruševnog materijala na ragistriranu deponiju uključivo pristojbu. Završna obrada šlica je obrađena žbukom prilagođenoj po strukturi maksimalno kao postojeća žbuka u hodnicima. | m' | 3 | -
17. | Zatvaranje prodora Ø 100 mm kroz betonski zid pretpostavljene debljine 20 cm nakon postave dovodne instalacije sa finom obradom vanjskih površina. | kom | 1 | -
18. | Zatvaranje prodora Ø 100 mm kroz armiranobetonsku stropnu konstrukciju pretpostavljene debljine 17 cm nakon postave dovodne instalacije sa finom obradom vanjskih površina. | kom | 1 | -
19. | Popravak dijela postojeće obloge (kutije) instalacija koja se proteže uzduž hodnika na spoju zida i stropa, izvedene iz gipskartonskih ploča te odvoz ruševnog materijala na registriranu deponiju uključivo pristojbu. Ruši se dio obloge u dužini od cca 100 cm. Prosječna širina obloge iznosi 24+15+24 cm. U cijenu uračunati i potrebno bandažiranje spojeva te dvostruko gletanje sa potrebnim brušenjem. | m2 | 1 | -
20. | Izrada "kutije" u presjeku oblika slova L za prolaz cijevi dovodne vodovodne instalacije veličine 20+20 cm i presjeka slova U veličine 20+20+20 cm iz gipskartonskih ploča debljine 13 mm komplet sa potrebnom pocinčanom potkonstrukcijom. U cijenu uračunati i potrebno bandažiranje spojeva te dvostruko gletanje sa potrebnim brušenjem.
| kutija L presjeka | m' | 20 | -
| kutija U presjeka | m' | 2 | -
21. | Bojanje stropnih i zidnih površina temperom u dva sloja komplet sa potrebnim predradnjama. Boje se površine stropova i zidova u hodnicima te dijelovi nove gipskartonske obloge također u hodnicima. | m2 | 50 | -
22. | Izrada dovodne vodovodne instalacije iz pocinčanih cijevi Ø 80 mm izoliranih bitumenskom trakom kao "Dekorodal" komplet sa svim potrebnim fazonima, spojnim i brtvenim materijalom. | m' | 2 | -
23. | Izrada dovodne vodovodne instalacije iz pocinčanih cijevi Ø 80 mm izoliranih "Eurobatexom" debljine 13 mm komplet sa svim potrebnim fazonima, spojnim i brtvenim materijalom, kukama konzolama, ovjesom i sl.
| ugradnja u zid | m' | 7 | -
| ugradnja ovjesom na strop | m' | 22 | -
24. | Dobava, doprema i montaža unutarnjeg zidnog požarnog hidranta, komplet s ormarićem za ugradnju u zid, sa svom pripadajućom opremom sukladno normi HRN EN 671-2:2012, sve do potpune funkcionalnosti. Obračun po komadu kompletno montiranog i opremljenog hidranta.
- | Tlačna cijev Ø 52 x 15m sa Al spojnicama
- | Ventil kutni Ms 2" sa stabilnom sponicom Al Ø 52
- | Okretni nastavak Ms 2"
- | Mlaznica Ø 52 Al sa zasunom
- | Naljepnica sukladna normi HRN ISO 6309
|  | kpl | 2 | -
25. | Ispitivanje kompletne instalacije požarnog cjevovoda na vodonepropusnost, funkcionalnost i mehaničku čvrstoću.Ispitivanje na vodonepropusnost uključuje ispitivanje spojeva, fazonskih komada i ugrađene opreme, te sastavljanje izvještaja o tlačnoj probi. Stavka uključuje i pribavaljanje izjava o sukladnosti ili crtifikata o ugrađenoj opremi | kpl | 1 | -
26. | Ispitivanje funkcionalne ispravnosti hidrantske mreže za gašenje požara od strane pravne osobe ovlaštene za ispitivanje ispravnosti sustava. Ispitivanje se obavlja sukladno važećim propisima i normama. Nakon obavljenog ispitivanja izdaje se uvjerenje o ispravnosti sustava. Obračun po kompletno izvršenom ispitivanju. | kpl | 1 | -
B | UKUPNO UNUTARNJI RADOVI |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A | VANJSKI RADOVI |  |  | 0
B | UNUTARNJI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO |  |  | 0
Mjesto i datum:
Ponuda broj:
Ponuđač:
Rok izvođenja radova: