## Troškovnik
PLAVA LAGUNA D.D. POREČ
VIŠE LOKACIJA
| TROŠKOVNIK DOBAVE I UGRADNJE NOVIH PROTUPOŽARNIH VRATI TE SERVIS POSTOJEĆIH | JM | Kol | JC | Iznos | Napomene
I. | ZAMJENA POSTOJEĆIH VRATA SA VRATIMA S PANIK KVAKAMA NA 5 POZICIJA NA DVORANI INTERSPORT
1. | RADOVI DEMONTAŽE
Demontaža postojeće stolarije Demontaža postojećIh vratiju komplet sa odvozom i zbrinjavanjem materijala na deponiji. Demontažu vršiti pažljivo (po potrebi rezanjem dovratnika i doprozornika na manje komade) kako bi se čim manje oštetile špalete i zidovi u zoni obuhvata. Obračun po kom.
a) | Drvena dvokrilna vrata dim. 190/220 cm | kom | 1 |  | 0
b) | Staklena stijena s pripradajućom drvenom oblogom | m2 | 5.5 |  | 0
c) | Drvena dvokrilna vrata dim. 190/290 cm | kom | 1 |  | 0
d) | Staklena stijena dim. 60/190 cm | kom | 1 |  | 0
e) | Metalna dvokrilna vrata dim. 190/220 cm s nadsvjetlom dim. 60/190 cm | kom | 1 |  | 0
f) | Aluminijska jednokrilna vrata dim. 90/240 cm | kom | 2 |  | 0
2. | DOBAVA MATERIJALA, IZRADA I UGRADNJA NOVIH VRATA S PANIK KVAKAMA
Prije izrade Izvođač je dužan uzeti točne mjere na licu mjesta te dostaviti sheme novih rješenja koje će potvrditi predstavnik Naručitelja. Nova vrata trebaju biti po uzoru na postojeće stanje bojom, izgledom, itd. Stavke uključuju sav potreban rad i materijal do potpunog ispunjenja.
2.1.a) | Izrada, prijevoz i ugradnja protupožarnih dvokrilnih ostakljenih zaokretnih vrata. Obrada krila vrata i dovratnika vrata se plastificira u RAL-u po izboru. Okov za vrata: Vrata opremiti vatrootpornim okovom certificiranim za primjenu na evakuacijskim vratima (u skladu s normom EN1125) kombinacija okova BKS RPZA115. Na glavnom krilu protupožarna/panik brava s utorom za profilni cilindični uložak tip BKS B1821, garnitura vanjskog okova kvaka-panik rukohvat od nehrđajućeg čelika (inox mat), kvaka s vanjske strane tip BKS RONDO H1.2, a panik rukohvat s unutarnje strane tip BKS B71XX. Certifikat izdan od ovlaštene Ustanove, po normi važećoj u RH. Vatrootpornost EI2 60-C.
| dim 190x220cm | kom | 1 |  | 0
2.1.b) | Izrada, prijevoz i ugradnja vanjske ostakljene stijene. Izvedba od aluminijskih profila Schüco AWS 65 HD s prekidom toplinskog mosta i povišenim toplinsko-izolativnim svojstvima, završno obojena (plastifikacija). Ostakljenje: dvostruko IZO staklo
Obračun po komadu (izvođač je dužan mjere provjeriti na licu mjesta).
| -dim. 220x95cm (2 fiksna krila) | kom | 2 |  | 0
| -dim. 110x95cm (4 fiksna krila) | kom | 4 |  | 0
2.2.a) | Izrada, prijevoz i ugradnja protupožarnih dvokrilnih ostakljenih zaokretnih vrata. Obrada krila vrata i dovratnika vrata se plastificira u RAL-u po izboru. Okov za vrata: Vrata opremiti vatrootpornim okovom certificiranim za primjenu na evakuacijskim vratima (u skladu s normom EN1125) kombinacija okova BKS RPZA115. Na glavnom krilu protupožarna/panik brava s utorom za profilni cilindični uložak tip BKS B1821, garnitura vanjskog okova kvaka-panik rukohvat od nehrđajućeg čelika (inox mat), kvaka s vanjske strane tip BKS RONDO H1.2, a panik rukohvat s unutarnje strane tip BKS B71XX. Certifikat izdan od ovlaštene Ustanove, po normi važećoj u RH. Vatrootpornost EI2 60-C.
| dim 190x290cm | kom | 1 |  | 0
2.2.b) | Izrada, prijevoz i ugradnja vanjske ostakljene stijene. Izvedba od aluminijskih profila Schüco AWS 65 HD s prekidom toplinskog mosta i povišenim toplinsko-izolativnim svojstvima, završno obojena (plastifikacija). Ostakljenje: dvostruko IZO staklo
Obračun po komadu (izvođač je dužan mjere provjeriti na licu mjesta).
| -dim. 190x80cm (1 fiksno krilo) | kom | 1 |  | 0
2.3. | Izrada, prijevoz i ugradnja protupožarnih dvokrilnih ostakljenih zaokretnih vrata zajedno sa nadsvjetlom. Obrada krila vrata i dovratnika vrata se plastificira u RAL-u po izboru. Okov za vrata: Vrata opremiti vatrootpornim okovom certificiranim za primjenu na evakuacijskim vratima (u skladu s normom EN1125) kombinacija okova BKS RPZA115. Na glavnom krilu protupožarna/panik brava s utorom za profilni cilindični uložak tip BKS B1821, garnitura vanjskog okova kvaka-panik rukohvat od nehrđajućeg čelika (inox mat), kvaka s vanjske strane tip BKS RONDO H1.2, a panik rukohvat s unutarnje strane tip BKS B71XX. Certifikat izdan od ovlaštene Ustanove, po normi važećoj u RH. Vatrootpornost EI2 60-C.
| dim 190x290cm + nadsvjetlo | kom | 1 |  | 0
2.4. | Izrada, prijevoz i ugradnja protupožarnih jednokrilnih punih zaokretnih vrata. Obrada krila vrata i dovratnika vrata se plastificira u RAL-u po izboru. Okov za vrata: Vrata opremiti vatrootpornim okovom certificiranim za primjenu na evakuacijskim vratima (u skladu s normom EN1125) kombinacija okova BKS RPZA115. Na glavnom krilu protupožarna/panik brava s utorom za profilni cilindični uložak tip BKS B1821, garnitura vanjskog okova kvaka-panik rukohvat od nehrđajućeg čelika (inox mat), kvaka s vanjske strane tip BKS RONDO H1.2, a panik rukohvat s unutarnje strane tip BKS B71XX. Certifikat izdan od ovlaštene Ustanove, po normi važećoj u RH. Vatrootpornost EI2 60-C.
| dim 90x240cm | kom | 2 |  | 0
OPCIJA 2.6.O | UPISATI SAMO JEDINIČNU CIJENU Izrada, prijevoz i ugradnja anti panik okova na već postojeća vrata. Antipanik brava tip kao Brava antipanik B172 Cr/Crv protupožarna-antipanik, vertikalna, 2 točke zaključavanja, sa polugom. | kom | 2
3. | RAZNE GRAĐEVINSKO OBRTNIČKE PRIPOMOĆI
3.1. | Zidarska sanacija i krpanja špaleta nakon ugrađene stolarije
a) | Potreban materijal | kplt | 1 |  | 0
b) | KV | sati | 24 |  | 0
c) | NKV | sati | 12 |  | 0
3.2. | Soboslikarski radovi bojanja popravljenih špaleta u boji prema postojećem stanju, usuglašenjem s Naručiteljem
a) | Potreban materijal | kplt | 1 |  | 0
b) | KV | sati | 24 |  | 0
3.3. | Soboslikarski radovi bojanja pripadne staklene stijene u boji po izboru Naručitelja
a) | Potreban materijal | kplt | 1 |  | 0
b) | KV | sati | 24 |  | 0
II. | SERVIS NA POSTOJEĆIM PROTUPOŽARNIM SUSTAVIMA NA VIŠE LOKACIJA
1. | HOTEL ALBATROS
1.1. | Na lokaciji hodnik sobe B616 / hol dizala ne drži magnet METALIND, T-60, br.:16849 | kplt | 1 |  | 0
1.2. | Na lokaciji hodnik sobe A401 / hol dizala autom. ne otpušta na VDC METALIND, T-60, br.: 17101 | kplt | 1 |  | 0
1.3. | Na lokaciji hodnik sobe A301 / hol dizala autom. ne otpušta na VDC i ne radi test na f-ju METALIND, T-60, br.: 18593 | kplt | 1 |  | 0
1.4. | Na lokaciji hodnik sobe B327 / hol dizala autom. ne otpušta na VDC i ne radi na test f-ju METALIND, T-60, br.: 17104 | kplt | 1 |  | 0
1.5. | Na lokaciji hodnk sobe C335 / hol dizala mehanički ne zatvaraju METALIND, T-60, br.: 16860 | kplt | 1 |  | 0
1.6. | Na lokaciji hodnik sobe D209 / pomoćno stubište autom. ne otpušta na VDC METALIND, T-60, br.: 16865 | kplt | 1 |  | 0
1.7. | Na lokaciji hodnik sobe F534 nema pločice s podacima METALIND, T-60 | kplt | 1 |  | 0
1.8. | Na lokaciji hodnik sobe F343 / hol dizala vrata nemaju napajanja METALIND, T-60, br.: 17099 | kplt | 1 |  | 0
1.9. | Na lokaciji hodnik sobe F348 / hol dizala vrata nemaju napajanja METALIND, T-60, br.: 16858 | kplt | 1 |  | 0
1.10. | Na lokaciji hodnik sobe H736 / hodnik prema dizalu vrata ne zatvaraju METALIND, T-60, br.: 16854 | kplt | 1 |  | 0
1.11. | Na lokaciji hodnik sobe H650 / hodnik prema dizalu autom. ne otpušta na VDC METALIND, T-60, br.: 16853 | kplt | 1 |  | 0
1.12. | Na lokaciji hodnik sobe H370 / hol dizala autom. ne otpušta na VDC i ne radi na test f-ju METALIND, T-60, br.: 17865 | kplt | 1 |  | 0
1.13. | Na lokaciji hodnik doba G221-232 / nužni izlaz magnet je neučvršćen METALIND, T-60, br.: 17557 | kplt | 1 |  | 0
1.14. | Na lokaciji kuhinja- snack bar mehanički ne zatvaraju METALIND, T-60, br.: 18149 | kplt | 1 |  | 0
1.15. | Na lokaciji 6. kat - krilo B / nužni izlaz vrata ne zabrave METALIND, T-60, br.: 16840 | kplt | 1 |  | 0
1.16. | Na lokaciji 5. kat service / hol dizala FGH mehanički ne zatvaraju METALIND, T-60, br.: 17868 | kplt | 1 |  | 0
1.17. | Na lokaciji 2. kat- hodnik k fitness / hodnik strojarnice vrata ne zatvaraju METALIND, T-60, br.: 17839 | kplt | 1 |  | 0
1.18. | Na lokaciji 2. kat - service soba / hol dizala mehanički ne zatvaraju METALIND, T-60, br.: 17862 | kplt | 1 |  | 0
1.19. | Na lokaciji hol dizala ABCD 3. kat / prostor RO mehanički ne zatvaraju METALIND, T-60, br.: 16870 | kplt | 1 |  | 0
1.20. | na lokaciji hol dizala FGH 4. kat / service odspojen mehanizam samozatvaranja METALIND, T-30, br.: 17866 | kplt | 1 |  | 0
2. | HOTEL MOLINDRIO
2.1. | Na lokaciji hol lifta / prostor spremacica 2 vrata ne zatvaraju Elektrometal VZV-1/30 br. 14446/08 | kplt | 1 |  | 0
2.2. | Na lokaciji hol lifta / prostor spremacica 2 nema mehanizma za samozatvaranje Elektrometal VZV-1/30 br. 14442/08 | kplt | 1 |  | 0
2.3. | Na lokaciji hol lifta / prostor spremacica 2 nema mehanizma za samozatvaranje Elektrometal VZV-1/30 br. 14438/08 | kplt | 1 |  | 0
2.4. | Na lokaciji hol lifta / prostor spremacica 1 nema mehanizma za samozatvaranje Elektrometal VZV-1/30 br. 14435/08 | kplt | 1 |  | 0
2.5. | Na lokaciji prostor spremacica 2 / spremište vrata ne zabravljuju Elektrometal VZV-1/30 br. 14432/08 | kplt | 1 |  | 0
2.6. | Na lokaciji hodnik G700 / požarno stubište vrata ne zabravljuju Elektrometal VZV-2/60 br. 14448/08 | kplt | 1 |  | 0
2.7. | Na lokaciji hodnik E500 / požarno stubište vrata ne zatvaraju Elektrometal VZV-2/60 br. 14458/08 | kplt | 1 |  | 0
2.8. | Na lokaciji hodnik F300 / požarno stubište vrata ne zatvaraju Elektrometal VZV-2/60 br. 14462/08 | kplt | 1 |  | 0
2.9. | Na lokaciji hol dizala / izlaz iz tornja nema panik letve i vrata ne zatvaraju Elektrometal AVZV-2/60 br. 14811 | kplt | 1 |  | 0
2.10. | Na lokaciji personalni hodnik / prostor GRO 1 odspojen je mehanizam samozatvaranja Elektrometal VZV-1/60 br. 14593/08 | kplt | 1 |  | 0
2.11. | Na lokaciji personalni hodnik / prostor radionice neispravan je mehanizam za samozatvaranje Elektrometal VZV-1/60 br. 14595/08 | kplt | 1 |  | 0
2.12. | Na lokaciji personalni hodnik / prostor servera neispravan je mehanizam za samozatvaranje Elektrometal VZV-1/60 br. 14596/08 | kplt | 1 |  | 0
2.13. | Na lokaciji prostor spremacice 1 / spremište vrata ne zabravljuju Elektrometal VZV-1/30 br. 14567/08 | kplt | 1 |  | 0
2.14. | Na lokaciji prostor spremacice 1 / spremište vrata ne zatvaraju Elektrometal VZV-1/30 br. 14571/08 | kplt | 1 |  | 0
2.15. | Na lokaciji hodnik s. B312-320 / prostor spremacice vrata ne zatvaraju Elektrometal VZV-1/30 br. 14555/08 | kplt | 1 |  | 0
2.16. | Na lokaciji hodnik s. B201-209 / prostor spremacice vrata ne zatvaraju Elektrometal VZV-1/30 br. 14561/08 | kplt | 1 |  | 0
2.17. | Na lokaciji hodnik A300 / požarno stubište vrata ne zatvaraju Elektrometal VZV-2/60 br. 14781/08 | kplt | 1 |  | 0
2.18. | Na lokaciji hodnik s. 701-712 / hol lifta magnet ne drži Elektrometal VZV-2/60 br. 14447/08 | kplt | 1 |  | 0
2.19. | Na lokaciji hodnik s. 540-551 / hol lifta magnet ne drži i automatika je bez napajanja Elektrometal VZV-2/60 br. 14439/08 | kplt | 1 |  | 0
2.20. | Na lokaciji hodnik s. 461-468 / hol lifta manje krilo ne zatvara Elektrometal VZV-2/60 br. 14436/08 | kplt | 1 |  | 0
2.21. | Na lokaciji hodnik s. 336-347 / hol lifta vrata mehanički ne zatvaraju Elektrometal VZV-2/60 br. 14463/08 | kplt | 1 |  | 0
2.22. | Na lokaciji recepcija / aperitiv bar vrata ne zatvaraju klizna | kplt | 1 |  | 0
2.23. | Na lokaciji recepcija / prema blokovima ABCD vrata ne zatvaraju klizna | kplt | 1 |  | 0
2.24. | Na lokaciji hol lifta / zajednički hodnik kod caffe bara magnet ne drži Elektrometal VZV-2/60 br. 14843/08 | kplt | 1 |  | 0
2.25. | Na lokaciji hodnik kod fitness-a / hol lifta lijeve strane slab mehanizam i ne zatvara veće krilo Elektrometal VZV-2/60 br. 14847/08 | kplt | 1 |  | 0
2.26. | Na lokaciji ulaz u restoran desno automatika vrata bez napajanja Elektrometal AVZV-2/60 br. 14718/08 | kplt | 1 |  | 0
2.27. | Na lokaciji hodnik s. D512-527 / hol lifta vrata mehanički ne zatvaraju i manje krilo zapinje o tepih Elektrometal VZV-2/60 br. 14565/08 | kplt | 1 |  | 0
2.28. | Na lokaciji hodnik s. A401-411 / hol lifta vrata ne zatvaraju i zapinju o tepih Elektrometal VZV-2/60 br. 14494/08 | kplt | 1 |  | 0
2.29. | Na lokaciji hodnik s. B412-420 / hol lifta ne zatvara veće krilo Elektrometal VZV-2/60 br. 14557/08 | kplt | 1 |  | 0
2.30. | Na lokaciji hodnik s. C321-327 / stubište B i C krila ne zatvara manje krilo Elektrometal VZV-2/60 br. 14501/08 | kplt | 1 |  | 0
2.31. | Na lokaciji hodnik s. B101-107 / hol lifta vrata mehanički ne zabravljuju Elektrometal VZV-2/60 br. 14777/08 | kplt | 1 |  | 0
2.32. | Na lokaciji stubište B i C krila / hodnik s. C108-115 magnet ne drži Elektrometal VZV-2/60 br. 14779/08 | kplt | 1 |  | 0
3. | HOTEL PARENTIUM
3.1. | Na lokaciji hodnik 319 / 320 magnet ne drži Elektrometal VZV-2/30 br. 21553/12 | kplt | 1 |  | 0
3.2. | Na lokaciji hodnik 346 / 347 vrata ne zatvaraju mehanički Elektrometal VZV-2/30 br. 21777/12 | kplt | 1 |  | 0
3.3. | Na lokaciji hodnik 307 / 308 vrata ne zatvaraju mehanički Elektrometal VZV-2/30 br. 21778/12 | kplt | 1 |  | 0
3.4. | Na lokaciji hodnik 217 / 218 vrata ne zatvaraju mehanički Elektrometal VZV-2/30 br. 21672/12 | kplt | 1 |  | 0
3.5. | Na lokaciji hodnik 158 / 159 lijevo krilo se ne odvoji od magneta Elektrometal VZV-2/30 br. 21773/12 | kplt | 1 |  | 0
3.6. | Na lokaciji hol recepcije / stubište vrata ne zatvaraju, oštećen je mehanizam za evakuaciju Elektrometal klizna vrata | kplt | 1 |  | 0
3.7. | Na lokaciji hodnik 31 / 32 vrta ne zabravljuju Elektrometal VZV-2/30 br. 21775/12 | kplt | 1 |  | 0
3.8. | Na lokaciji kuhinja / restoran magneti nemaju napajanje Elektrometal VZV-2/30 + VST br. 21811/12 | kplt | 1 |  | 0
3.9. | Na lokaciji topla kuhinja / restoran magneti nemaju napajanje, skinut jedan magnet dvokrilna (nema pločice) | kplt | 1 |  | 0
3.10. | Na lokaciji restoran / topla kuhinja vrata ne zatvaraju, blokirana klizna | kplt | 1 |  | 0
3.11. | Na lokaciji hol stubišta / hol lifta vrata ne zatvaraju Elektrometal AVZV-2/30 br. 21772/12 | kplt | 1 |  | 0
3.12. | Na lokaciji hol lifta / hol stubišta vrata ne zatvaraju Elektrometal AVZV-1/30 br. 21803/12 | kplt | 1 |  | 0
3.13. | Na lokaciji hol lifta / hol stubišta vrata ne zabravljuju Elektrometal AVZV-1/30 br. 21545/12 | kplt | 1 |  | 0
3.14. | Na lokaciji staf do 264 vrata ne zatvaraju Elektrometal VZV-1/60 br. 21564/12 | kplt | 1 |  | 0
3.15. | Na lokaciji hol lifta / hol stubišta vrta ne zatvaraju Elektrometal AVZV-1/30 br. 21548/12 | kplt | 1 |  | 0
3.16. | Na lokaciji staf do 128 vrata ne zatvaraju Elektrometal VZV-1/30 br. 21667/12 | kplt | 1 |  | 0
3.17. | Na lokaciji požarno stubište do 007 vrata ne zatvaraju Elektrometal AVZV-1/30+FD br. 21536/12 | kplt | 1 |  | 0
3.18. | Na lokaciji praonica rublja vrata ne zatvaraju Elektrometal VZV-1/30 br. 21800/12 | kplt | 1 |  | 0
3.19. | Na lokaciji strojarnica / kotlovnica odspojen mehanizam Elektrometal VZV-1/120 br. 21661/12 | kplt | 1 |  | 0
3.20. | Na lokaciji prostor centrale panik rasvjete odspojen mehanizam Elektrometal VZV-1/90 br. 21664/12 | kplt | 1 |  | 0
3.21. | Na lokaciji gospodarski hodnik / skladište šanka odspojen mehanizam Elektrometal VZV-2/30 br. 21859/12 | kplt | 1 |  | 0
3.22. | Na lokaciji a la carte kuhinja vrata ne zatvaraju Elektrometal VZV-1/30 br. 21802/12 | kplt | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | ZAMJENA POSTOJEĆIH VRATA SA VRATIMA S PANIK KVAKAMA NA 5 POZICIJA NA DVORANI INTERSPORT |  |  |  | 0
II. | SERVIS NA POSTOJEĆIM PROTUPOŽARNIM SUSTAVIMA NA VIŠE LOKACIJA |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Mjesto i datum:
Ponuda broj:
Ponuđač:
Rok izvođenja radova :