## Komercijalno-financijski uvjeti
Plava laguna d.d.
d.d. za ugostiteljstvo i turizam |  | PN-253-R/2021
R. Končara 12, 52440 Poreč
Sektor za nabavu i upravljanje imovinom
Referada za nabavu kapitalnih dobara
PONUDA
Predmet nabave: | Strojarska oprema
1. Naziv ponuditelja:
2. OIB ponuditelja
3. Adresa ponuditelja:
4. Mjesto:
5. Poštanski broj:
6. Ime i prezime kontakt osobe:
7. Telefon:
8. Fax:
9. E-mail:
10. Osoba ovlaštena za zastupanje
11. Jedinične cijene iskazuju se u kunama, bez PDV-a, FCO objekt neistovareno
12. Rok plaćanja : | 45 (četrdesetpet) dana od isporuke
13. Navedite rok isporuke od potpisa ugovora :
14. Jamstevni rok:
15. Valjanost ponude je minimalno 90 dana od datuma dostave ponude, dok ugovorene cijene traju do konca investicije svibanj 2022. g.
16. Karakteristike traženih artikala nalaze se na zasebnom listu - tablici.
Tablicu nije dozvoljeno mijenjati (dodavati redove i kolone). Eventualne varijante ponude moguće je nuditi posredstvom nanovo snimane tablice.
17. Sadržaj zaprimljene datoteke obavezno ispunite i zajedno sa tehničkim karakteristikama i kopijom (skeniranim) BON-a 1 i 2,
pošaljite natrag na e-mail adresu: nadmetanje.ei@plavalaguna.com najkasnije do 06.09.2021 (Ponedjeljak) do 12.00 sati.
Napomena:
U troškovniku su navedeni referentni modeli, ukoliko se nudi zamjenski artikl obavezno u stupcu "Napomena" naznačite ime proizvođača i model
te za isti dostavite sliku i tehn. kakakteristike.
Nuđeni zamjenski modeli moraju imati jednake ili gotovo jednake karakteristike (dimenzije, boju, dizajn, obrada, strukturu i kvalitetu)
kao referentni model.
Bez obzira koji se model nudi obavezno u kolonu "J"-naziv modela upišite detaljni opis te pošaljite sliku i tehnički opis u digitalnom obliku.
Jedinične cijene upisujte u kolonu H. Sva ostala polja osim navedene dvije kolone nije dozvoljeno mjenjati.
Kupac zadržava pravo kupnje svih artikala ili samo pojedinačnih aritkala po ponuđenim uvjetima iz ponude.
Ponuditelj prihvaća urednu isporuku jamčiti instrumentom osiguranja određenim od strane Kupca - zadužnica ili bankarska garancija
Datum: ______________ |  | PONUDITELJ:

## Strojarska oprema
X
X | Tip radova | Red. br. | DN | Opis | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno | Napomena ponuditelja
X |  |  |  | TROŠKOVNIK SČ br. 3 AC Stella Maris
Z
X | STROJ | B. |  | STROJARSTVO
X | STROJ
X | STROJ | B.1.3.1 | DN200 | Dobava i ugradnja kondenzacijskog cirkulacijskog zidnog uređaja ecoTEC pro VU INT I 246/5-3, visokog stupanja iskoristivosti kondenzacijske tehnologije (108 %), niska emisija štetnih tvari i buke sukladno smjernicama Europske unije „ErP“, nova generacija izotermičkog primarnog izmjenjivača od legiranog čelika, zaštite: od prskajuće vode IP X4D, od nedostatka vode, od smrzavanja, „anti-kamenac“ funkcija; plamenik s automatskom modulacijom u području od 20 do 100 %, veliki osvijetljeni LC zaslon sa simbolima (s digitalno informacijskim-analitičkim "DIA" sustavom), eBUS elektronska ploča za poboljšanu komunikaciju između uređaja i regulatora, podesiv prestrujni ventil, integrirana visokoučinkovita optočna crpka, automatski brzi odzračivač, sigurnosni ventil te podesivi trosmjerni ventil kao predpriprema za spajanje sa spremnikom tople vode, mogućnost spajanja indirektno grijanog spremnika za potrošnu toplu vodu uniSTOR VIH, uređaj je pripremljen za direktnu integraciju na niskotemperaturne sustave grijanja, integrirana ekspanzijska posuda volumena 10 litara, mogućnost skidanja bočnih stranica.
X | STROJ |  | DN200 | Učinak/opterećenje G20 - Područje nazivnog toplinskog učinka P pri 50/30 °C: 6,9 - 25,5 kW - Područje nazivnog toplinskog učinka P pri 80/60 °C: 6,2 - 24,0 kW - Najveće toplinsko opterećenje na strani grijanja: 24,5 kW - Najmanje toplinsko opterećenje: 6,6 kW - Područje podešavanja grijanja: 6 - 24 kW Učinak/opterećenje G31 - Područje nazivnog toplinskog učinka P pri 50/30 °C: 9,0 - 25,5 kW - Područje nazivnog toplinskog učinka P pri 80/60 °C: 8,2 - 24,0 kW - Najveće toplinsko opterećenje na strani grijanja: 24,5 kW - Najmanje toplinsko opterećenje: 8,7 kW Grijanje - Maksimalna temperatura polaznog voda: 85 °C - Područje podešavanja maks. temperature polaznog voda (tvornička postavka 75 °C): 30 - 80 °C - Dopušteni ukupni pretlak: 3 bar - Količina cirkulacije vode (u odnosu na ΔT=20 K): 1032 l/h - Približna količina kondenzata (pH vrijednost 3,5 - 4,0) u pogonu grijanja s 50/30 °C: 2,5 l/h - Preostala visina dobave crpke: 0,25 bar
X | STROJ |  | DN200 | Opći podaci - Plinski priključak na strani uređaja: 15 mm - Priključci polaznog i povratnog voda: 22 mm - Priključak polaznog voda grijanja (spremnik): Ø15 mm - Priključak povratnog voda grijanja (spremnik): Ø15 mm - Priključna cijev sigurnosnog ventila: 15 mm (min.) - Priključak za dovod zraka / odvod dimnih plinova: 60/100 mm - Vod za odvod kondenzata: 19 mm (min.) - Protočni tlak zemnog plina G20: 20 mbar - Protočni tlak propana G31: 30 mbar - Vrijednost priključka pri 15 °C i 1013 mbar, G20: 3,0 m³/h - Vrijednost priključka pri 15 °C i 1013 mbar, G31: 2,2 kg/h - Min. temperatura dimnih plinova: 40 °C - Maks. temperatura dimnih plinova: 70 °C - Klasa NOx: 5 - Širina uređaja: 440 mm - Visina uređaja: 720 mm - Dubina uređaja: 338 mm - Približna neto težina: 32 kg - Električni priključak: 230 V / 50 Hz - Dopušteni napon priključka: 190 - 253 V - Ugrađeni tromi osigurač: 2 A - Min. potrošnja električne struje: 35 W - Maks. potrošnja električne struje: 80 W - Potrošnja električne struje standby: &lt; 2 W - Stupanj zaštite: IP X4 D Razred energetske učinkovitosti na grijanju: A
X | STROJ |  | DN200 | Proizvod kao: VAILLANT, Tip: ecoTEC pro VU INT I 246/5-3
X | STROJ |  | DN200 | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl | 2 |  | 0
X | STROJ |  | DN200
X | STROJ | B.1.4.1 | DN201 | Solarni pločasti kolektori horizontalne izvedbe za zagrijavanje pitke vode preko izmjenjivača topline. Za montažu na kosi krov i za slobodnu montažu. Konstrukcijske značajke i izvedba: Visokoučinkoviti pločasti kolektor okomite izvedbe, sadrži meandarski apsorber sa selektivnim, promjenjivim modulirajućim premazom. Kućište od po obodu razvijenog aluminijskoj profila, toplinska izolacija s bočne i stražnje strane od melaminske smole. Pokrov od vrlo prozirnog solarnog sigurnosnog stakla otpornog na tuču. Integrirani cjevovod za modularnu konstrukciju kolektorskih polja sa do 12 kolektora.
X | STROJ |  | DN201 | Specifikacije: Solarni pločasti kolektori horizontalne izvedbe s isključivanjem ovisnim o temperaturi (FM izvedba) Bruto površina: 2,51 m² Površina apsorbera: 2,31 m² Dimenzije (š×v×d): 2380 × 1056 × 90 mm Masa: 40 kg Zapremina: 2,4 l Dozvoljeni radni tlak: 6 bar (8 bar uz pribor) Maksimalna temperatura u stanju mirovanja: 145 °C Stupanj djelovanja: 58,0 % za ΔT = 40 K (razlika srednje temperature fluida i okoline) Faktor gubitka topline (k1): 4,86 W/m²K Faktor gubitka topline (k2): 0,028 W/m²K² Paralelno spajanje do 12 kolektora Proizvod kao VIESSMANN, Tip: Vitosol 200-FM SH2F
X | STROJ |  | DN201 | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kom | 36 |  | 0
X | STROJ |  | DN201
X | STROJ | B.1.4.6 | DN201 | Pričvrsni set za potporu na ravnim krovovima za slobodnu montažu na podkonstrukciji od strane graditelja, npr. čelični nosač, od aluminija otpornog na koroziju, sadrži: Potporni dijelovi s pričvrsnicama Šesterokutni vijci, matice, U-pločice od plemenitog čelika. Kut postavljanja 30 ° Prikladno za 5 kolektora Za opterećenje snijegom 1,5 kN/m² Za brzine vjetra do 150 km/h Prozivod kao: VIESSMANN, Tip: Z013151
X | STROJ |  | DN201 | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kom | 6 |  | 0
X | STROJ |  | DN202
X | STROJ | B.1.4.9 | DN202 | Solarna cijevna grupa, slijedećih tehničkih karakteristika. Pumpa: Wilo Stratos PARA 30/1-12 T2 Maksimalna temperatura: +110 °C Makismalni protok: 10 m³/h Maksimalna visina dobave: 12 m Brzina vrtnje: 1400-4800 1/min Napajanje: 230 V / 50 Hz Startna struja: 15-20 A kroz 10 ms Nominalna snaga: 200 W (16 - 310 W) Jakost struje : 0,16 - 1,37 A Dimenzije (v×š×d): 701 × 301 × 134 mm Proizvod kao: PAW, Tip: SolarBloC mega - DN32 (7373050)
X | STROJ |  | DN202 | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kom | 1 |  | 0
X | STROJ |  | DN202
X | STROJ | B.1.5.4 | DN202 | Cirkulacijska pumpa podnog grijanja. U cijenu uključen sav spojni, ovjesni i brtveni materijal. Tehničke karakteristike: Medij : Voda Protok : 3,3 m³/h Visina dobave : 6 m Narinuta snaga P1 : 0,19 kW Uzeta struja : 1,5 A Cijevni priključak: G 1 ½ PN 10, Ugradna duljina : 180 mm
X | STROJ |  | DN202 | Proizvod kao: WILO, Tip: Yonos MAXO 25/0,5-10 PN10
X | STROJ |  | DN202 | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kom | 1 |  | 0
X | STROJ |  | DN202
X | STROJ | B.1.5.5 | DN202 | Cirkulacijska pumpa vodenog grijača rekuperatora. U cijenu uključen sav spojni, ovjesni i brtveni materijal. Tehničke karakteristike: Medij : Voda Protok : 0,6 m³/h Visina dobave : 3 m Narinuta snaga P1 : 0,04 kW Uzeta struja : 0,44 A Cijevni priključak: G ½ PN 10, Ugradna duljina : 180 mm
X | STROJ |  | DN202 | Proizvod kao: WILO, Tip: Yonos PICO 25/1-6
X | STROJ |  | DN202 | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kom | 1 |  | 0
X | STROJ |  | DN203
X | STROJ | B.1.5.8 | DN203 | Pločasti izmjenjivač topline s pločama od nehrđajućeg čelika St304L , za ugradnju u krug plinskog kondenzacijskog cirkulacijskog uređaja, sljedećih tehničkih karakteristika: - učin izmjenjivača: Q = 48 kW - tip medija primara: voda - temperatura primara: 75/55 °C - protok vode primara: 2,12 m³/h - pada tlaka u primaru: 10,9 kPa - tip medija sekundara: voda - temperatura sekundara: 50/70 °C - protok vode sekundara: 2,09 m³/h - pada tlaka u primaru: 10,9 kPa - maksimalni radni tlak: 8 bar - broj ploča: 21
X | STROJ |  | DN203 | Proizvod kao: CIAT, Francuska, Tip: PWB 8+11 21H00
X | STROJ |  | DN203 | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kom | 1 |  | 0
X | STROJ |  | DN202
X | STROJ | B.1.5.15 | DN202 | Cirkulacijska pumpa grijanja PTV-a. Pumpa se nalaze na strani sekundara grijanja PTV-a. U cijenu uključen sav spojni, ovjesni i brtveni materijal. Tehničke karakteristike: Medij : Voda Protok : 2,2 m³/h Visina dobave : 4 m Narinuta snaga P1 : 0,05 kW Uzeta struja : 1 A Cijevni priključak: G ½ PN 10, Ugradna duljina : 180 mm
X | STROJ |  | DN202 | Proizvod kao: WILO, Tip: Yonos MAXO Z 25/0,5-7 PN10
X | STROJ |  | DN202 | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kom | 1 |  | 0
X | STROJ |  | DN204
X | STROJ | B.1.5.16 | DN204 | Stojeći akumulacijski spremnik tople potrošne vode zapremine 5000 l. U cijenu uračunati i toplinsku izolaciju spremnika kamenom vunom debljine 150 mm te zaštićenu aluminijskim limom.
X | STROJ |  | DN204 | Stojeći akumulacijski spremnik tople potrošne vode zapremine 5000 l s toplovodnom solarnom (80/60 °C) nehrđajućom čeličnom cijevnom grijalicom toplinskoga učina 150 kW (10/45 °C) i elektro grijalicom ukupne snage 36 kW (6x6 kW, 230 V). Bojler je opremljen priključcima te je antikorozivno zaštićen iznutra epoksi premazom (HEMPADUR 85671, 200-250 microns) za sanitarnu toplu vodu i izvana temeljnom bojom. Materijal izrade spremnika ugljični čelik kvalitete S235JR. Dodatna oprema: zaštitna Mg anoda. s električnim grijačem Volumen: 5000 l Promjer: ∅1500 mm, Promjer s izolacijom: ∅1800 mm (izolacija 150 mm MW) Visina / ugradbena visina: 3274 / 3424 mm Snaga električnog grijača: 36 kW (6×6 kW) Priključci hladne i tople vode: 2'' (DN50) Priključak recirkulacije: 1 1/2'' (DN40) Priključci izmjenjivača topline: 2'' (DN50) Toplinska snaga izmjenjivača topline: 150 kW (80/60°C - 10/45°C) Nazvini tlak (spremnik / izmjenjivač topline): PN10/PN10
X | STROJ |  | DN204 | Proizvod kao: PIREKO, Tip: SB-50-10NIRO-36EL
X | STROJ |  | DN204 | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kom | 1 |  | 0
X | STROJ |  | DN204
X | STROJ | B.1.5.17 | DN204 | Stojeći akumulacijski spremnik tople potrošne vode zapremine 5000 l. U cijenu uračunati i toplinsku izolaciju spremnika kamenom vunom debljine 150 mm te zaštićenu aluminijskim limom.
X | STROJ |  | DN204 | Stojeći akumulacijski spremnik tople potrošne vode zapremine 5000 l, s elektro grijalicom ukupne snage 36 kW (6x6 kW, 230 V). Bojler je opremljen priključcima te je antikorozivno zaštićen iznutra epoksi premazom (HEMPADUR 85671, 200-250 microns) za sanitarnu toplu vodu i izvana temeljnom bojom. Materijal izrade spremnika ugljični čelik kvalitete S235JR. Dodatna oprema: zaštitna Mg anoda. Volumen: 5000 l Promjer: ∅1500 mm, Promjer s izolacijom: ∅1800 mm (izolacija 150 mm MW) Visina / ugradbena visina: 3274 / 3424 mm Snaga električnog grijača: 36 kW (6×6 kW) Priključci hladne i tople vode: 2'' (DN50) Priključak recirkulacije: 1 1/2'' (DN40) Nazvini tlak (spremnik): PN10
X | STROJ |  | DN204 | Proizvod kao: PIREKO, Tip: SB-50-36EL
X | STROJ |  | DN204 | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kom | 1 |  | 0
X | STROJ |  | DN202
X | STROJ | B.1.5.21 | DN202 | Cirkulacijska pumpa miješanja potrošne tople vode. U cijenu uključen sav spojni, ovjesni i brtveni materijal. Tehničke karakteristike: Medij : Voda Protok : 4,0 m³/h Visina dobave : 2,5 m Narinuta snaga P1 : 0,13 kW Uzeta struja : 1,1 A Cijevni priključak: G ½ PN 10, Ugradna duljina : 180 mm Proizvod kao: WILO Tip: Stratos-Z 25/1-8 PN 10
X | STROJ |  | DN202 | Proizvod kao: WILO, Tip: Stratos-Z 25/1-8 PN 10
X | STROJ |  | DN202 | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kom | 1 |  | 0
X | STROJ |  | DN202
X | STROJ | B.1.5.22 | DN202 | Recirkulacijska pumpa PTV-a. U cijenu uključen sav spojni, ovjesni i brtveni materijal. Tehničke karakteristike: Protok: 1,0 m³/h, visina dobave: 4,0 m Maks. temperatura medija: 80 °C Maksimalni pogonski tlak: 10 bar Mrežni priključak: 1~230V/50 Hz Nazivna potrošnja struje P1: 0,09 kW, Uzeta struja: 1 A Cijevni priključak: G 2 PN 10, Ugradna duljina: 180 mm
X | STROJ |  | DN202 | Proizvod kao: WILO, Tip: Yonos MAXO Z 30/0,5-7 PN10
X | STROJ |  | DN202 | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kom | 1 |  | 0
X | STROJ |  | DN205
X | STROJ | B.1.7.1 | DN205 | Dobava ventilacijske jedinice za untrašnju stropnu ugradnju, Jedinica se sastoji od EC ventilatora, filtracija na tlaku i odsisu, 100 % by pass, ugrađeni vodeni grijač sa potrebnom hidraulikom, zaklopka na svježem zraku te ostali spojni i pričvrsni pribor. Uz jedinicu se isporučuje RD5 regulacijski sustav sa daljinskim upravljačem.Klasa građevnog materijala prema DIN EN 13501: B-s1-d0 Dimenzije kućišta uređaja (bez dodataka): Dužina: 2100 mm Visina: 455 mm Dubina: 1300 mm Težina: 292 kg (uključujući dodatnu opremu) Vodeni grijač: Medij: voda Ulazni protok: 65 °C Povratni protok: 55 °C Snaga u radnoj točki: 3,3 kW Maksimalna snaga: 13,0 kW Pad tlaka: 6,0 kPa Protok medija u primarnom krugu: 282 l/h Spojna dimenzija: 1" unutrašnja ugradnja Nazivne vrijednosti: - Potrošnja električne energije: 2,5 A - Potrošnja energije: 385 W - Broj okretaja: 3400 okr/mn - Vrjednosti kod 1300 m3/h kod 300 Pa vanjskog pritiska -napon: 230 V/ 50 Hz - Klasa zaštite: IP 54
X | STROJ |  | DN205 | Toplinska učinkovitost povrata topline: 70% Kanalni priključci: 4 × ∅315 Odvod kondenzata: ∅32/40 Unutarnji osjetnici: Osjetnik temperature vanjskog zraka: ADS TEa Osjetnik temperature dovodnog zraka: ADS TU1 Osjetnik temperature odvodnog zraka: ADS TEb Osjetnik temperature ispušnog zraka: ADS TU2 Kapilarni termostat toplinske pumpe: 016-H6927-107 - 3m Termostat TF pločastog izmjenjivača topline: 016-H6927-107 - 3m
X | STROJ |  | DN205 | Proizvod kao: ATREA, Tip: DUPLEX 1400 Basic
X | STROJ |  | DN205 | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kom | 2 |  | 0
X | STROJ | B.1.7.2 | DN205 | Odsisni ventilator sanitarija. U cijenu uračunat ovjesni i pričvrsni materijal. Protok zraka: 125 m3//h, Pad tlaka: 470 Pa (nominalni uvjeti) Elek. Podaci: 230 V/50 Hz, Snaga motora: 90 W Zvučni tlak: 56 dB(A) Priključak: 100 mm
X | STROJ |  | DN205 | Proizvod kao: RUCK, Tip: RS 100 EC
X | STROJ |  | DN205 | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kom | 1 |  | 0
Z
Z |  | UKUPNO: | [5 empty] | 0
Z |  | Kontrola zbroja: | [5 empty] | 0
Z | [7 empty] | 0
Z

## Rekapitulacija
Rekapitulacija - Strojarska oprema
Stavka | SČ3 | Ukupno
Strojarska oprema | 0 | 0