## Punionice ele. vozila MOLINDRIO
TROŠKOVNIK ZA DOBAVU UREĐAJA, MONTAŽNOG MATERIJALA, MONTAŽU I PUŠTANJE U RAD PUNIONICA ELEKTRIČNIH VOZILA NA PARKINGU HOTELA MOLINDRIO - RESORT ZELENA - POREČ na k.č. 5553 k.o. Poreč :
Gr. | Br. | Opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena kn | ukupna cijena kn | napomena
Opći uslovi za dobavu uređaja i montažnog materijala i izvođenju radova na projektu punionica električnih vozila na parkingu hotela Molindrio - Resort Zelena - Poreč na k.č. 5553 k.o. Poreč:
Svi postupci i radovi potrebni kod izvedbe niže specificiranih radova moraju biti od izvoditelja ponuđeni potpuno u obimu i kvaliteti kako je to u troškovniku specificirano i u skladu sa pravilima struke za predmetni tip radova, provedeni uz sve potrebne mjere i postupke zaštite na radu i zaštite od požara koje Izvoditelj provodi potpuno samostalno, izvedeni na vrijeme i u ugovorenom roku vodeći računa da isporučena oprema, svi materijali i izvedeni radovi budu kompletni - izvoditelj mora predvidjeti, ponuditi i isporučiti kompletan pribor i sitni montažni materijal do pune pogonske sposobnosti ugovorenih instalacija i uređaja sve u ponuđenoj cijeni i to uključuje i sav potreban sitan montažni materijal, pomoćni pribor i sredstva, a sve do pune funkcionalnosti i usklađenosti sa hrvatskim i EU važećim propisima i normi za predmetne radove i opremu. Izvoditelj prihvatanjem ponude, preuzimanjem narudžbe odnosno ugovaranjem i svojom stručnošću garantira da je detaljno proučio dokumentaciju za izvedbu, razumio sve zahtjeve iz projekta i troškovnika, da je
suglasan da su troškovnikom predviđene količine i ponuđene cijene dovoljne da se ugovoreni radovi izvedu u cijelosti i do pune funkcije predano u rad kako je to ovim troškovnikom specificirano, te da će po odobrenju nadzorne službe odnosno po završetku radova po predviđenim postupcima predati naručitelju u zahtijevanoj kvaliteti i ugovorenom terminu, sa traženom kvalitetom koju se mora potvrditi u toku i po završetku radova sa odgovarajućim certifikatima, potvrdama o kvaliteti i sukladnosti isporučene robe i ispitnim listama kojima će se potvrditi kvaliteta izvedenih radova i sigurnost za korištenje tih uređaja i instalacija. Naknadni zahtjevi se neće priznati osim za od strane naručitelja posebno naručenih radova. Cijena koju izvoditelj ponudi i unese u troškovnik u svim stavkama sadrži dobavu svih potrebnih materijala i uređaja, dopremu, montažu na licu mjesta na objektu, kao i ožičenje kabliranje i spajanje svih ugrađenih uređaja, položenih kabela i vodiča, kompletnu antikorozivnu zaštitu, ispitivanje i puštanje u rad, sav potreban montažni materijal, pribor i druge usluge potrebne za kompletnu i sigurnu izvedbu radova (osobna i druga potrebna zaštitna sredstva, skladištenje materijala, potrebne
nosače, vezice, izolirne stezaljke, vijčani, sidreni, brtveni i pokrovni materijal, oznake stezaljki, uređaja, ormarića i drugih razvoda, odgovarajuće upozoravajuće natpise, odgovarajuće oznake sistema zaštite sve u odgovarajućoj kvaliteti, sitni montažni i spojni materijal i slično), organizaciju radova, koordinaciju eventualnih podizvoditelja međusobno, skladištenje i čuvanje materijala do primopredaje investitoru-naručitelju, opskrbu gradilišta električnom energijom i vodom ako ugovorom nije drugačije predviđeno, osiguranje gradilišta te uređaja i materijala do primopredaje objekta - predmeta rada. U ponuđenim cijenama mora od strane Izvoditelja biti uključeno vrijeme za potrebne kontrole, probni rad i dokazivanje traženih karakteristika rada. U cijeni ponuđene stavke treba također predvidjeti sve potrebne građevinske i druge potrebne obrtničke radove koje treba obaviti za kompletnu izradu ugovorenih radova što uključuje sve iskope, izradu temelja, proboje rupa u betonu ili zidu za prolaz kabela i Cu užeta ili FeZn trake te
grubo i fino krpanje prolaza i prijelaza, šliceva i provrta u betonu i asfaltu i ukoliko su potrebne vodonepropusne i protupožarne barijere i slično. Ponuditelj-izvođač radova mora pažljivo ispuniti troškovnik i sam prije predaje ponude provjeriti formule jer se kasnije izmjene neće priznavati a ponuda je za ponuđača-izvoditelja obavezujuća. Ispravni i korisni dijelovi iz eventualno demontiranih postojećih ormarića se odspajaju i dostavljaju u skladište naručitelja a eventualno preostali uređaji ili materijal koji se neće koristiti ili predati naručitelju potrebno je otpremiti u ovlašteni servis za sakupljanje i reciklažu otpada sve u cijeni ponuđenog i ugovorenog rada. Prije uključenja tj. puštanja u rad izvoditelj će u NN razvodima i SSRO-ima odnosno RO-ima iz kojih se pojedini kabelski odvodi polažu usuglasiti i u osiguračka postolja uložiti osigurače nazivnih veličina prema novoj dokumentaciji ili u dogovoru sa nadzorom i projektantom prema aktualiziranom
proračunu zaštite. Izvođač radova sukladno odredbama važećeg Zakona o gradnji (NN 153 / 13., NN 20/17., NN 39/19, NN 125/19.), Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14., 118/14., 154/14), Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08), Zakona o zaštiti od požara (NN 92/2010) i Pravilnika o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12) mora prije neposrednog uvođenja u posao Investitoru i Nadzoru dostavi imenovanje odgovorne osobe-voditelja radova, popis osoba koje će biti angažirane kod izvođenja radova, imenovanje osoba zaduženih za provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara, elaborat uređenja gradilišta i terninski plan izvođenja radova. Izvoditelj za sve radove i postupke koji se moraju obaviti po premetnom ugovoru i ovom troškovniku potpuno samostalno i o svom trošku provodi mjere sigurnosti na radu i
mjere sigurnosti od požara. Izvoditelj mora svoje aktivnosti i organizaciju rada u potpunosti usuglasiti sa Investitorom i nadzornim inženjerom i u potpunosti osigurati da kod izvedbe radova ničim ne remeti osnovnu djelatnost Investitora i ne ugrozi sigurnost gostiju, osoblja i objekata odnosno vlasništva Investitora. Ukoliko se Izvoditelj ne pridržava u cijelosti ovih Općih uslova za izvođenje radova po projektu "punionica električnih vozila na parkingu kod hotela Molindrio - Resort Zelena - Poreč na k.č. 5553 k.o.Poreč" broj 05.2/EP/21-GL i ovom troškovniku Investitor-Naručitelj može prekinuti radove, poništiti ugovor, izvesti radove sa drugim kompetentnim izvođačem o trošku Izvoditelja koji tada snosi i naknadu Naručitelju učinjene direktne i indirektne štete. Unošenje cijena i obradu ovoga troškovnika ponuditelj treba obaviti pažljivo, kod obrade troškovnika potpuno otvoriti sve kolone i sam definitivno provjeriti sve formule u exel-tablicama istoga a predajom ispunjene i ovjerene ponude garantira da je ta i takva ponuda konačna i za njega Ponuditelja-Izvoditelja obvezujuća.
Dobava uređaja i montažnog materijala i izvođenje radova :
| 1. | Pripremni radovi - kontrola sa tragačem i označavanje trasa kabela u zoni zahvata uz i kod ulaza kabela u TS Galeb, po potrebi kod iskopa i izvedbe radova iskapčanje kabela koji su neposrednoj zoni zahvata te osiguranje od slučajnog uklopa instalacija u zoni zahvata radova. | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Dobava, dostava na gradilište, montaža, spajanje i puštanje u rad punionice električnih automobila tipa kao ABB TERRA 94 CJT - DC fast charging i AC type-2, 118 kVA, 50 Hz, 400 VAC, 3P+N+Pe, spojni kabeli 6 m, konektori CCS, CHAdeMO i AC tip 2, kućište izvedeno od inox lima, ličena, opremljena sa zaštitom od strujnog preoptrećenja, prenapona (surge protection Clas 1+2), podnapona, ground fault, radna temperatura -35 do + 55°C, Charger remote managment software - upravljanje, izvještavanje,statistika, nadzor pristupa i autorizacije korisnika, nadzor rada i dr., payment kit Nayax (Europe version), jezik engleski, njemački, talijanski i hrvatski, App, ISO 15118 Plug"nCharge, RFID, PIN code, 7" LCD, high-contrast touchscreen, OCPP integration, OCP 1,5/1,6/2i OPC-UA, ISO 14443 A + B part 4 i ISO/IEC 15693, Mifare, Pin via Web Tools, NFC, Calypso, Ultralight, PayPass, HID, MID metering za AC i DC outlets, emergency stop push buton, kompletan management system - Power limiting options at desired level is available through software on site and remotely, parametriran i pušen u rad do pune funkcije, ispitan prema IEC: IEC 61851-21-2 Electric vehicle conductive charging system – Part 21-2: Electric vehicle requirements for conductive connection to an AC/DC supply – EMC requirements for off-board electric vehicle charging systems, EN 61851-1, EN 61851-23, EN 62196-1, EN 301908-2 v11.1.2, EN 301511 v12.5.1, EN 300330 v2.1.1 i EN 50364.
|  | a/ dobava | kom | 1 | 0 | 0
|  | b/ preuzimanje od isporučitelja, skadištenje, lokalni transport, ugradnja, spajanje i puštanje u rad sa svim montažnim naterijalom do pune funkcije | kpl | 1 | 0 | 0
| 3. | Dobava, dostava na gradilište, montaža, spajanje i puštanje u rad punionice električnih automobila tipa kao ABB TERRA 54 CJG - DC fast charging i AC type-2 chargin, 98 kVA, 50 Hz, 400 VAC, 3P+N+Pe, spojni kabeli 6 m, konektori CCS, CHAdeMO i AC tip 2, kućište izvedeno od inox lima, ličena, opremljena sa zaštitom od strujnog preoptrećenja, prenapona ( surge protection Clas 1+2), podnapona, ground fault, radna temperatura -35 do + 55°C, komunikacija internet access 4G, 10/100 Base-T Ethernet (RJ45), Charger remote managment software - upravljanje, izvještavanje,statistika, nadzor pristupa i autorizacije korisnika, nadzor rada i dr., payment kit Nayax (Europe version), jezik engleski, njemački, talijanski i hrvatski, App, ISO 15118 Plug"nCharge, RFID, PIN code, 7" LCD, high-contrast touchscreen, OCPP integration, OCP 1,5/1,6/2i OPC-UA, ISO 14443 A + B part 4 i ISO/IEC 15693, Mifare, Pin via Web Tools, NFC, Calypso, Ultralight, PayPass, HID, MID metering za AC i DC outlets, emergency stop push buton, kompletan management system - Power limiting options at desired level is available through software on site and remotely, parametriran i pušen u rad do pune funkcije, ispitan prema IEC: IEC 61851-21-2 Electric vehicle conductive charging system – Part 21-2: Electric vehicle requirements for conductive connection to an AC/DC supply – EMC requirements for off-board electric vehicle charging systems, EN 61851-1, EN 61851-23, EN 62196-1, EN 301908-2 v11.1.2, EN 301511 v12.5.1, EN 300330 v2.1.1 i EN 50364.
|  | a/ dobava | kom | 1 | 0 | 0
|  | b/ preuzimanje od isporučitelja, skadištenje, lokalni transport, ugradnja, spajanje i puštanje u rad sa svim montažnim naterijalom do pune funkcije | kpl | 1 | 0 | 0
| 4. | Dobava, dostava na gradilište, montaža, spajanje i puštanje u rad punionice električnih automobila tipa kao ABB Terra AC W22-G5-RD-MC-0 kod ABB6AGC081285, AC type-2 chargin, 3P+N+Pe, 400 VAC, 22 kW, 32 A, kabel 5 m, tip 2, RFID 4G, Ethernet RJ45 / RS485, displej, energy meter type AC-MID, opremljena sa zaštitom od strujnog preoptrećenja, radna temperatura -35 do + 55°C, IP54, komunikacija internet access 4G, nadzor pristupa i autorizacije korisnika, payment kit Nayax (Europe version), jezik engleski, njemački, talijanski i hrvatski, u cijenu stavke uključen i inox nosač - TAC Pedestal Single 6AGC085345 sa inox sidrenim vijcima, dimenzija 1406 x 200 x 100 mm sve podešeno i pušen u rad do pune funkcije, ispitan prema EN 61851-1, EN 61851-23, EN 6000-6-2, EN 6000-6-3, EN 301 902-2, IEC 60721-3-2; IE23 i RoHS.
|  | a/ dobava | kom | 2 | 0 | 0
|  | b/ preuzimanje od isporučitelja, skadištenje, lokalni transport, ugradnja, spajanje i puštanje u rad sa svim montažnim naterijalom do pune funkcije | kpl | 1 | 0 | 0
| 5. | Dobava, polaganje u kabelski kanal u zaštitnu korugiranu PVC cijev i spajanje kabela tipa NAYY 4x150 mm² komplet sa potrebnim stopicama, tuljcima i oznakama. | m | 80 | 0 | 0
| 6. | Dobava, polaganje u kabelski kanal u zaštitnu korugiranu PVC cijev i spajanje kabela tipa FG16OR16 5x16 mm² komplet sa potrebnim stopicama, tuljcima i oznakama. | m | 92 | 0 | 0
| 7. | Dobava, polaganje i spajanje svjetlovodnog vodootpornog kabela sa zaštitom od glodavaca za vanjsku ugradnju ( i polaganje neposredno u zemlju ) tipa kao A-DQ(ZN)B2x - 12 niti 9/125μm single mode komplet sa varenjem, konektiranjem označavanjem i spajanjem sa svim potrebnim montažnim materijlom komplet sa uvlačenjem i spajanjem u SKO-PARKING i izradom završne optičke glave u TS Galeb ( završna kutija za svjetlovodni kabel kao ECOLAN pat.no. FTTH-BOX-IN-1, za 4xSC-S/LC-D, kpl. s kazetom, 150x110x34 mm, IP20 u cijeni stavke ). | m | 92 | 0 | 0
| 8. | Dobava, polaganje i spajanje kabela tipa Cat 7 S/FTP sa izolacijom za polaganje u zemlju komplet sa potrebnim konektorima, krimpanjem i oznakama - kabel se polaže - uvlači djelomično u postojeću kabelsku kanalizaciju a dijelom u novoj kabelski trasi u PVC zaštitnoj cijevi. Kabel se spaja u SKO-Parking na postojeći Patch panel odnosno slobodne rezevne portove. | m | 280 | 0 | 0
| 9. | Dobava, polaganje u kabelski kanal Cu užeta 50 mm² komplet sa spajanjem i potrebnim stopicama, C - kompresijskim spojnicama (za izvedbu odvojka na zaštitne sabirnice punionica ( četiri odvojka-spoja sa FeZn trake na uzemljenje punionica i spoj na zaštitnu sabirnicu NN sklopnog bloka TS Galeb), | m | 12 | 0 | 0
| 10. | Dobava, polaganje na "nož" u kabelski kanal i spajanje toplopocinčane FeZn trake tipa i kvalitete kao OBO-Bettermann 5052 DIN 30x4 kod 5019 35 0 komplet sa potrebnim spojnicama tipa kao OBO-Bettermann 256 DIN 30 FT kod 5314 61 5 - spojnice se po polaganju trake u kanal i spajanju impregiraju - zaštićuju od korozije trakom tipa kao OBO Bettermann 356 50 kod 2360 05 5 širine 50 mm ili DEHN kod 556 125 širine 50 mm (spojnice i traka su uključene u ove cijenu stavke), | m | 60 | 0 | 0
| 11. | Izrada AB temelja dimenzija 82(š) x 58(š) x 60(d) cm za punionicu tipa kao ABB TERRA 94 CJT i ABB TERRA 54 CJG u glatkoj oplati u kvaliteti MB25, sa potrebnim rebrastim cijevima i spojem na Cu uže - u stavku uračunati 2,5 m Cu užeta 50 mm², dobavu i ugradnju sidrenih vijaka, dobavu i nabijanje tampona (0,2 m³), zatrpavanje i fino poravnanje terena oko temelja (temelj izvesti prema detalju u prilogu projekta i podacima isporučitelja punionica), | kpl | 2 | 0 | 0
| 12. | Izrada AB temelja dimenzija 70(š) x 70(š) x 50(d) cm za punionicu tipa kao ABB Terra AC W22-G5-RD-MC-0 kod ABB6AGC081285 sa inox nosačem tipa TAC Pedestal Single 6AGC085345 sa inox sidrenim vijcima, dimenzija 1406 x 200 x 100 mm ( punionica, inox nosač TAC pedestal i inox sidreni vijci su premet dobave u stavci 4. ) u glatkoj oplati u kvaliteti MB25, sa potrebnim rebrastim cijevima i spojem na Cu uže - u stavku uračunati 2,5 m Cu užeta 50 mm², dobavu i ugradnju sidrenih vijaka, dobavu i nabijanje tampona (0,2 m³), zatrpavanje i fino poravnanje terena oko temelja (temelj izvesti prema detalju u prilogu projekta i podacima isporučitelja punionica), | kpl | 2 | 0 | 0
| 13. | Dobava, ugradnja i spajanje prekidača tipa kao Schneider Electric Compact NSX 250F TM-D 250 A, 3P, 36 kA u NN sklopni blok TS Galeb ( u dijelu +N2 ) komplet sa potrebnim izoliranim mostovima tipa kao Erico RHI Cooper busbar 400 A, izolirnim nosačima, vijcima, stopicama, tuljcima i oznakama ( ili sa adekvatnim spojevima izvedenim od kabela 3 x 1 x FG16OR16 185 mm²); za ugradnju i fiksiranje se u cijeni stavke mora izraditi limeni nosač ili ploča - mjere za izradu iste uzima izvođač na licu mjesta u TS. | kpl | 1 | 0 | 0
| 14. | Dobava, ugradnja i spajanje prekidača tipa kao Schneider Electric Compact NSX 160F TM-D 160 A, 3P, 36 kA u NN sklopni blok TS Galeb ( u dijelu +N2 ) komplet sa potrebnim izoliranim mostovima tipa kao Erico RHI Cooper busbar 250 A, izolirnim nosačima, vijcima, stopicama, tuljcima i oznakama ( ili sa adekvatnim spojevima izvedenim od kabela 3 x 1 x FG16OR16 185 mm²); za ugradnju i fiksiranje se u cijeni stavke mora izraditi limeni nosač ili ploča - mjere za izradu iste uzima izvođač na licu mjesta u TS. | kpl | 1 | 0 | 0
| 15. | Dobava, ugradnja i ožičavanje osigračkog postolja tipa kao Schneider Electric SBI 3P ( 22 x 58 mm ) kod MGM 15717 + po tri uloška gG 40 do 80 A, postolje se ugrađuje u NN sklopni blok TS Galeb ( u gornjem dijelu +N2 za napajanje 3P prenaponske zaštite a da bi se oslobodilo rastavno postolje NH00-160 oznake -2F5 za spoj punionice) komplet sa potrebnim vodičima, vijcima, stopicama, tuljcima i oznakama - mjere i detalj za ugradnju ovog postolja razrađuje i uzima izvođač na licu mjesta u TS). | kpl | 1 | 0 | 0
| 16. | Razna bušenja za prolaz kroz zid, ovaranja i zatvaranja ulaza u SSRO-e i slično ( otvaranje i zatvaranje ulaza u SKO, 4 x otvaranje i zatvaranje poklopaca kabelskih zdenaca ), | kpl | 1 | 0 | 0
| 17. | Dobava i polaganje u kabelski kanal zaštitne korugirane cijevi crvene boje sa dvostrukom stijenkom unutarnjeg dijam. 150 mm. | m | 74 |  | 0
| 18. | Dobava i polaganje u kabelski kanal zaštitne korugirane cijevi crvene boje sa dvostrukom stijenkom unutarnjeg dijam. 75 mm. | m | 162 | 0 | 0
| 19. | Dobava i polaganje u kabelski kanal zaštitne korugirane cijevi crvene boje sa dvostrukom stijenkom unutarnjeg dijametra 50 mm. | m | 162 | 0 | 0
| 20. | Dobava i polaganje u kabelski kanal zaštitne korugirane cijevi žute boje sa dvostrukom stijenkom unutarnjeg dijametra 50 mm. | m | 180 | 0 | 0
| 21. | Dobava i polaganje u kanal upozoravajuće trake TK/ 80 crvene boje. | m | 80 | 0 | 0
| 22. | Dobava i polaganje u kanal upozoravajuće trake TK/ 80 žute boje. | m | 100 | 0 | 0
| 23. | Dobava, ugradnja, spajanje, programiranje modula ADRAELECTRONIC za komunikaciju sa recepcijskim softverom (uključuje nadogradnju hotelskog software-a) radi omogućavanja korištenja kartica hotelskih gostiju ( kartica inteligentne sobe ) za logiranje kod korištenja usluge punjenja njihovih električnih vozila (kod korištenja punjenja vozila gostiju treba omogućiti punjenje po vremenskom programu i kontrolom utrošene energije uz zapis u jednoj i drugoj opciji na konto sobe odnosno dotičnog gosta) - komunikacija se realizira putem Ethernet RJ45 / RS485. | kpl | 5 | 0 | 0
| 24. | Podešenje, programiranje i kontrola rada punionica električnih vozila - svih predviđenih funkcija i programa komplet sa povezivanjem na recepcijsko poslovanje ( rješenje interface sučelja u cijeni ove stavke ) te ispitivanje svih zaštitnih uređaja, izrada ispitnih izvješća i puštanje u pogon punionica komplet sa provedbom probnoga rada; Izvođač je dužan dati kompletna uputstva, upozrenja, upute za rad i potrebne trajne natpisne pločice. | kpl | 1 | 0 | 0
| 25. | Strojno-ručni pažljivi iskop kabelskog kanala u zemljištu III do IV kategorije, u stavku uračunati i zatrpavanje po izvršenom polaganju kabela, pažljivo nabijanje da se kasnije trasa kanala ne bi slijegavala, fino poravnanje i fino završno grabljanje sa odvozom viška materijala. | m³ | 46 | 0 | 0
| 26. | Dobava, raznošenje i razvlačenje po kabelskom kanalu posteljice od strojnog pijeska 0-4 u debljini od 10 cm prije i po polaganju kabela. | m³ | 18 | 0 | 0
| 27. | Iskop u zemljištu III-IV kategorije radi snižavanja nivoa zemljišta na nivo 12 cm do trotoara komplet sa odvozom na deponiju, dobava, razastiranje i pažljivo nabijanje tampona, dobava betona marke MB15, izrada šalunga za ploču debljine 10 do 12 cm - dužine 2,4 m širine 1,6 m (oko četiri punionice) i fino zaribavanje betona u nagibu cca 5% prema trotoaru. | kpl | 1 | 0 | 0
| 28. | Strojno rezanje ili razbijanje parapetnog betonskog zida debljine 15 do 20 cm u dužini od 2,2 m uz trotoar na dijelu gdje se radi betonska ploča za smještaj punionica komplet sa odvozom viška materijala na deponiju. | kpl | 4 | 0 | 0
| 29. | Izrada betonskog parapetnog zidića dužine 1,6 x 2,2 x 1,6 m visine 0,6 m i debljine 20 do 25 cm ( sanacija u dijelu gdje se postojeći zidić reže i ruši ) u glatkoj šalungi i kvaliteti betona MB 25 komplet sa dobavom i ugradnjom betona, izradom glatke šalunge, potrebne SN veze i čišćenjem po okončanju radova. | kpl | 4 | 0 | 0
| 30. | Izrada tlocrtne signalizacije na kolniku za punionice električnih vozila sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019) - signalizacija tipa H59-2 se radi za 11 parkirnih mjesta. | kpl | 1 | 0 | 0
| 31. | Dobava, izrada betonskog temelja u kvaliteti MB20 i postavljanje prometnog znaka tipa E06-17 za signalizaciju rezervacije - namjene parkinga samo za potrebe punjenja električnih vozila sve sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019) - u stavku uključen i toplopocinčani stup - nosač prometnog znaka sa kompletnim priborom. | kpl | 4 | 0 | 0
| 32. | Dobava i ugradnja sustava autorizacije i naplate punjenja umreženog prihvačenog od svih renomiranih europskih i svijetskih provaidera za punjenje elektro vozilima | kpl | 1 | 0 | 0
| 33. | Dobava i izrada dinamičkog pračenja rada jedne ili više punionica povezivanjem na centralnu niagara SCADU korisnika a sve u svrhu ograničavanja rada punionica za vrijeme vršnih opterečenja sustava | kpl | 1 | 0 | 0
| 34. | Dobava i ugradnja čitača Adriaelectronik , povezivanje s postojećim sustavom pametne sobe te integracija s sustavom Laserline radi naplate i obračunapunjenja hotelskim gostima te povezivanje na Punionicu. | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Sveukupno - DOBAVA UREĐAJA, MONTAŽNOG MATERIJALA, MONTAŽA I PUŠTANJE U RAD PUNIONICA ELEKTRIČNIH VOZILA NA PARKINGU HOTELA MOLINDRIO - RESORT ZELENA - POREČ na k.č. 5553 k.o. Poreč |  |  |  | 0
Poreč,