## SC3_BAZENSKA TEHNIKA
x |  |  | INVESTITOR: PLAVA LAGUNA d.d.; rade Končara 12, Poreč
x |  |  | Građevina: UKLANJANJE POSTOJEĆE GRAĐEVINE SANITARNOG ČVORA BR 3 I IZGRADNJA NOVE GRAĐEVINE SANITARNOG ČVORA BR.3 (ZAMJENSKA GRAĐEVINA ) I BAZENSKOG KOMPLEKSA
x |  |  | ZOP: ACS
x |  |  | Lokacija građevine: K.Č. 500 i 499/1 K.O. UMAG
x
x |  | R.B. | NASLOV STAVKE I OPIS | J.M. | KOL. | J.C. | IZNOS | NAPOMENA
x
x |  | SB. | TROŠKOVNIK - BAZENSKA TEHNIKA
x
x |  |  | OPĆE NAPOMENE UZ SPECIFIKACIJE STROJARSKIH INSTALACIJA
x
x |  | 1. | U jediničnim cijenama svih navedenih stavki specifikacija, prilikom izrade ponude (nuđenje izvedbe instalacija) moraju biti sadržani i obuhvaćeni ukupni troškovi opreme i uređaja, ukupni troškovi materijala i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući:
x |  |  | -sve potrebne prateće građevinske i (sva “štemanja”, prodori za instalacije, uključivo s završnom građevinskom obradom i sl.)
x |  |  | -prateće elektroinstalaterske radove (spajanje uređaja na izvedene elektroinstalacije i sl.)
x |  |  | -izradu potrebne prateće radioničke dokumentacije,
x |  |  | -prateća ispitivanja: tlačne, funkcionalne probe, radne opreme, uzorka vode i sl.; s izradom
x |  |  | pismenog izvješća,
x
x |  |  | puštanje u probni pogon,
x |  |  | podešavanje radnih parametara,
x |  |  | puštanje u funkcijski-trajni rad,
x |  |  | -izradom elaborata protupožanih brtvljenja
x |  |  | izradu primopredajne dokumentacije,
x |  |  | izradu projekta izvedenog stanja,
x |  |  | -kao i ostale radove koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku kao npr. pripremne i završne radove, upoznavanje sa objektom, usklađivanje radova s ostalim sudionicima u gradnji, kontakti s nadzorom, investitorom i projektantom, vođenje dokumentacije gradilišta, izrada shema izvedenog stanja, uputstva za rukovanje i održavanje sa obukom osoblja investitora, izradu natpisnih pločica i oznaka, pribavljanje potrebne dokumentacije za uporabnu dozvolu i sl.
x
x |  | 2. | Ponuditelji su obvezni prije podnošenja ponude temeljito pregledati građevinu i projektnu dokumentaciju, te procjeniti relevantne činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova.
x
x |  | 3. | Prateća čišćenja prostora tijekom izvedbe radova, kao i obuka osoblja korisnika u rukovanju instalacijom do konačne - službene primopredaje investitoru odnosno krajnjem korisniku, moraju biti uključena u ponudbenu cijenu.
x
x |  | 4. | U troškovima opreme i uređaja, podrazumijeva se njihova nabavna cijena (uključivo s carinom i porezima), transpotrni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje, sve fco. montirano, prema projektnoj dokumentaciji, odnosno u skladu s predmetnim općim napomenama.
x
x |  | 5. | U troškovima materijala, podrazumijeva se nabavna cijena kako primarnog, tako i kompletnog pomoćnog spojnog - potrošnog materijala, uključivo sa svim potrebnim prijenosima, utovarima i istovarima, uskladištenjem i čuvanjem.
x
x |  | 6. | Za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, potrebno je u skladu s propisima ishodovati dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija i sl.), koji se bez posebne naknade daju na uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje građevine uručuju investitoru, odnosno krajnjem korisniku.
x
x |  | 7. | U ponudbenim cijenama mora biti obuhvaćen sav rad, glavni i pomoćni, kao i prateći građevinski radovi na izvedbi prodora te završne obrade istih, uporaba lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja, sav unutrašnji transport te potrebna zaštita izvedenih radova.
x
x |  |  | U jediničnim cijenama mora biti sadržani:
x |  |  | -potreban “faktor” za pokriće radne snage,
x |  |  | -potreban “faktor” za pokriće organizacije gradilišta,
x |  |  | -potreban “faktor” za pokriće režije,
x |  |  | -svi ostali troškovi koji se uobičajeno pokrivaju kroz “faktor”.
x
x |  | 8. | Prije početka izvedbe izvoditelj radova dužan je u skladu s važećim propisima osigurati gradilište
x
x |  | 9. | Za eventualne štete uzrokovane neodgovornim ili nestručnim radom odgovara izvoditelj radova, te ih je obvezan nadoknaditi investitoru.
x
x |  | 10. | Pri izvedbi instalacije obavezno je poštivati:
x |  |  | -Pozitivne hrvatske propise
x |  |  | -HRN, EN, UNI, DIN norme
x |  |  | -upute proizvođača opreme
x
x |  | 11. | Regulaciju rada ugrađene opreme obavezno koordinirati sa izvođačem podnih obloga, elektroinstalacija, CNUSa i sl.
x
x |  | 12. | Za svu opremu moguće je ponuditi "jednakovrijenu", u svemu poštujući navedene tehničke karakteristike, a što je potrebno naglastiti pri nuđenju, te dostaviti tehničke karakteristike Investitoru i projektantu, te od njih ishoditi pisanu suglasnost.
x
x |  | 13. | U cijeni dobave opreme, ako to nije zasebnom stavkom specificirano, sadržana je i cijena puštanja u pogon i podešavanja pogonskih stanja od strane ovlaštenog servisera, sa izdavanjem i ovjeravanjem jamstvenih listova i zapisnika.
x
x |  | 14. | U cijeni ugradbe opreme koju Investitor sam dobavi je i cijena dopreme, istovara i privremenog skladištenja na gradilištu, do ugradbe.
x
x |  | 15. | Ponuditelj je dužan izvršiti računsku kontrolu i ispravnost kalkulacije u digitalnom obliku (tablični kalkulator), te projektant otklanja svaku odgovornost za navedeno.
x
x
x |  |  | OPĆI UVJETI
x
x |  |  | NAPOMENE ZA STROJARSKE INSTALACIJE BAZENSKE TEHNIKE
x
x |  |  | OPĆENITO
x |  |  | Sustav izmjene bazenske vode je putem tlačnih mlaznica postavljenim u podu bazena, te odvod vode putem preljevnog žljeba sa zaštitnom rešetkom iz ABSa otpornog na UV zračenje.
x |  |  | Na odvodnom cjevovodu iz preljevnog žljeba ugrađuju se zaporni elementi (zaklopke za direktni odvod kod pranja preljevnog žljeba)
x |  |  | Tlačne mlaznice za dovod vode se ugrađuju prema dispozicionim nacrtima danim u projektnoj dokumentaciji. Tlačne mlaznice za dovod vode raspoređene su tako da omoguće ravnomjerno raspoređivanje bazenskog protoka po cijelokupnoj površini bazena.
x |  |  | Odvod vode sa dna bazena predviđen je preko podnog ispusta.
x |  |  | Zagrijavanje bazenske vode nije predviđeno.
x |  |  | Predviđa se punjenje bazena slatkom vodom. Nadopuna zbog pranja filtera slatkom vodom. Nadopuna zbog hlapljenja slatkom vodom iz vodovoda.
x |  |  | Voda za punjenje treba zadovoljavati zahtjeve vode za piće.
x |  |  | Pražnjenje putem taložnog spremnika.
x |  |  | Za potrebe mjerenja dnevno dodane količine vode za punjenje, sustav je opremljen vodomjeromima s impulsnim davačem.
x |  |  | Izvodi se automatska nadopuna izgubljene vode, dodavanjem vode u kompenzacioni bazen, putem seta sa nivoplovcima i el. magnetnim ventilom, te elektrokomandnog ormarića.
x
x |  |  | MEHANIČKI TRETMAN VODE
x |  |  | Tehnološka priprema vode obuvaća mehanički (filtraciju) i kemijski (dezinfekcija sa rezidualnim učinkom) tretman
x |  |  | Za potrebe mehaničkog tretmana bazenske vode (filtracije) postavljaju se višeslojni pješčani filteri smješteni u prostoru filterske stanice, koji po svojoj konstrukciji, odnosno certifikatima odgovara traženim propisima (DIN 19643/19605, HRN EN 13121)
x |  |  | Kao filterska ispuna ugrađuje se predviđena projektom, obavezno uz prethodnu obavijest nadzornog inženjera. Količine i vrste filterske ispune upisuju se u građevni dnevnik.
x |  |  | Filteri su opremljeni za potpuno automatski rad, sa zaklopkama sa pneumatskim pogonom.
x |  |  | Filteri su opremljeni turbopuhalima za propuhivanje filterske mase.
x |  |  | Sustavi su opremljeni mjeračima protoka vode, sa analognim izlazima mjerene vrijednosti, te kontrolnicima protoka ("flow switch")
x
x |  |  | CRPKE
x |  |  | Sve crpke u doticaju sa bazenskom vodom, trebaju biti predviđene za rad sa kloriranom pitkom vodom.
x |  |  | Sva crpke ugrađuje se sa antivibracionim podloškama na za to predviđenom temeljnom okviru iz toplocinčanih profila.
x |  |  | Sve filterske crpke opremljene su inverterima sa vanjskim analognim upravljanjem sa PLC regulatora, vođeno potrebnim bazenskim protokom.
x |  |  | Sve crpke i puhala opremljene su termičkim zaštitama, te signalizacijama statusa rada i greške.
x
x |  |  | KEMIJSKI TRETMAN
x |  |  | Za potrebe kemijskog tretmana bazenske vode, koristi se postupak flokulacije, korekcije pH vrijednosti te doziranja dezinficijenta. Sustav radi kontinuirano, za potrebe mjerenja i automatskog održavanja rezidualnog nivoa.
x |  |  | Za potrebe skladištenja dozirnih količina otopina za kemijski tretman bazenske vode, predviđa se zasebna, za to predviđena prostorija, sa ograničenim pristupom i znakovima upozorenja i zabrane.
x |  |  | Regulator kemijskog tretmana opremljen je beznaponskim kontaktima za signalizaciju stanja (alarm, DIN kontakt) te vanjsko upravljanje (STOP, ECO mod). Regulator je opremljen mogućnošću povezivanja putem Modbus TCP/IP.
x
x |  |  | CJEVOVODI I ARMATURE
x |  |  | Kompletan cjevovod čiste i bazenske vode izrađen je iz PVC-U cijevi, tlačnog razreda minimalno NP10, namijenjenih spajanju tehnologijom ljepljenja ili naglavkom s brtvom u terenu, prema HRN EN 1452, HRN EN 13121.
x |  |  | Kompletan cjevovod vode za punjenje izrađen je iz pocinčanih i PP-R cijevi, tlačnog razreda minimalno NP16, namijenjenih spajanju tehnologijom fuziovarenja.
x |  |  | Na svim prolazima kroz stijenke bazena, ugrađuju se predfabricirani prolazni komadi, odnosno izvode labirintne brtve. U slučaju prolaska kroz građevinske dilatacije izvodi se min. jedan prolaz sa prolaznom cijevi većeg promjera i aksijalnim gumenim kompenzatorom.
x |  |  | Sva armatura postavljena je tako da je omogućeno lagano rukovanje, održavanje i kontrola.
x |  |  | Svi metalni dijelovi podložni koroziji zaštićuju se dvostrukim premazom temeljne boje, a potom, ovisno o radnoj temperaturi, premazani lak bojom otpornom na povišenu temperaturu ili izolirani toplinskom izolacijom.
x |  |  | Svi cjevovodi izvode se sa minimalnim padom, tako da ih je moguće isprazniti.
x
x |  |  | GRAĐEVINSKI UVJETI
x |  |  | Bazensko kupalište podijeljeno je na čisti i nečisti dio. Čisti dio zauzima bazen s površinom oko bazena. Nečisti dio zauzima prostor gdje su smještene prostorije (garderoba, sanitarni čvorovi itd) i ostali uređaji. Za potrebe smanjenja unosa nečistoća postavljaju se sanitarne dezbarijere, nogoperi i tuševi.
x |  |  | Na kupalištu će biti istaknute oznake opasnosti, upozorenja, zabrane i obveze koje se moraju poštovati, te oznake smjerova kretanja.
x |  |  | Sva oprema bazena i bazenskog prostora mora biti napravljena od materijala koji su otporni na utjecaj korozije.
x |  |  | U čistom dijelu bazenskog kupališta zabranjena je uporaba podnih obloga od svih vrsta tekstilnih materijala.
x
x |  |  | AUTOMATSKA REGULACIJA
x |  |  | Sustav je opremljen PLC regulatorom za regulaciju rada filtera (prekretanje zaklopki), filterskih cirkulacionih crpki (upravljanje inverterima, prema mjeračima protoka), bazenskih efekata (masaže, igračke, sapovi, fontane i sl.)
x |  |  | Sustav je opremljen sigurnosnim elementima (zaštitni presostati, kontrolnici protoka, bimetalne zaštite...)
x
x
x |  |  | OSTALO
x |  |  | Nakon dovršenja montaže vrši se funkcionalni pokus instalacije.
x |  |  | Na vidljivom mjestu nalazi se funkcionalna shema postrojenja s uputstvima za rad.
x |  |  | Po završetku montaže kompletna instalacija se ispituje vodom pod pritiskom koji je veći od radnog pritiska.
x |  |  | Sve metalne mase potrebno je propisno uzemljiti.
x |  |  | Sva ugrađena električna oprema mora biti u odgovarajućoj IP zaštiti, odgovarajućeg naponskog nivoa.
x |  |  | Elektroinstalacija nije predmet ovog projekta.
x |  |  | Izvođač je dužan koordinirati radove sa ostalim suionicima u gradnji, posebice tijekom betoniranja AB školjke bazena, te spajanja električne opreme.
x |  |  | Prije radova betoniranja, obavezno izvršiti tlačnu probu, te o njoj obavijestiti nadzornog inženjera.
x |  |  | O svim puštanjim u pogon, potrebno je sastaviti zapisnik sa podešenim vrijednostima.
x |  |  | Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti.
x |  |  | Oprema koju dobavlja investitor sam, dobavlja se fco gradilište, te je u cijeni ugradbe potrebno ukalkulirati i lokalnu manipulaciju.
x |  |  | U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje. Radeći ponudu obavezno pročitati tehnički opis i pregledati nacrte.
x |  |  | U cijeni dobave opreme koju dobavlja Investitor sam i cijena puštanja u pogon od strane ovlaštenog servisera. Od strane dobavljača opreme obavezno dostaviti kontrolni protokol potrebno obavljenih predranji prije puštanja u pogon.
x |  |  | Obračun po jediničnoj cijeni kompleta u funkciji.
x |  |  | Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, obratiti se projektantu prije davanja ponude.
x |  |  | Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu isporučiti investitoru u 3 primjerka i na elektronskom mediju.
x |  |  | Ponuđač radova mora ponuditi sve stavke iz ovog troškovnika. Ukoliko neke od stavki ne nudi ili predlaže alternativu, to u svojoj ponudi mora posebno naglasiti.
x |  |  | Ponuda obuhvaća i:
x |  |  | Razni sitni potrošni materijal za brtvljenje i spajanje privremene zaštite. Razni držači cjevovoda, obujmice, zavješenja, pričvrsnice, držači razdjelnika, podupore te ostala pomoćna učvršćenja za montažu, sve izrađeno od profiliranog željeza, lima i plosnatog čelika uz potrebne matice, te vijke ili dobava standardnih elemenata, sve u potrebnoj količini i kvaliteti (inox).
x |  |  | Izrada građevinske dokumentacije za izvedbu pomoćnih građevinskih radova i proboja u okviru bazenske tehnike s uputama za montažu i izvedbu.
x |  |  | Sve metalne mase uzemljene.
x |  |  | Pomoćni građevinski radovi pri izvedbi strojarskih instalacija bazenske tehnike, izvedba proboja kroz stijenke, izrada pozicijskih nacrta za prolaze instalacija kroz AB stijenku.
x |  |  | Izrada detalja za plan oplate, izrada građevinske dokumentacije za stvarno bušenje zidova i ostale građevinske konstrukcije, kontrola izvedenih proboja kroz oplatu i ugradnja ugradbenih elemenata bazenske opreme za strojarske instalacije i opremu u armaturu, odnosno oplatu, koordinacija i suradnja s izvođačem građevinskih radova.
x |  |  | Štemanje "gnijezda" za ugradbu opreme, mlaznica, preljevnih odvoda, ispusta, te zatvaranje (popravak) otvora nakon ugradbe mlaznice, komplet obrađeno za polaganje hidroizolacije.
x |  |  | Kontrola građevinskih radova, kontrola ugrađenih elemenata i cjevovoda za vrijeme betoniranja stijenki ili dna, davanje uputa, kontrola pješčane posteljice
x |  |  | Izvedba privremenog zatvaranja, odnosno pripreme za spajanje cjevovoda na tlačnu probu prije izvedbe betonske ploče, reguliranje privremenih ispusta, pražnjenje cjevovoda i ispiranje, privremene zapornice i zaštita za vrijeme izvođenja građevinskih radova
x |  |  | Održavanje tlaka pod kontrolom za vrijeme betoniranja.
x |  |  | Tlačna proba instalacije na nepropusnost pod radnim tlakom uz podešavanje i balansiranje mreže te izrade elaborata o izvršenoj probi, prije građevinskih zatvaranja.
x |  |  | Obilježavanje opreme trajnovidljivim natpisnim pločicama sa strelicama smjera strujanja medija. Označavanje cjevovoda naljepnicama sa strelicama strujanja medija.
x |  |  | Izvedba čišćenja te dezinfekcije opreme, armature i cjevovoda zajedno s kompenzacijskim bazenom.
x |  |  | Punjenje sustava vodom uz balansiranje.
x |  |  | Pripremni i završni radovi, zacrtavanje, usklađivanje sa zatečenim stanjem, izrada detalja i radne dokumentacije, koordinacija radova, davanje uputa.
x |  |  | Kontrola izvedenih pomoćnih građevinskih radova s preuzimanjem radova zapisnikom o pravilnosti izvedbe, hladna tlačna proba, održavanje tlaka za podni razvod pod tlakom za vrijeme betoniranja AB ploče, koordinacija i usklađivanje s drugim izvođačima.
x |  |  | ili s dobavljačima opreme, punjenje bazena vodom, ispiranje sustava, čišćenje i regulacija pogona uz upoznavanje i educiranje osoblja i uz kontrolu osposobljenosti osoblja, predaja atestne dokumentacije, garancija i radova.
x |  |  | Primopredaja izvedenih radova, izrada uputa za rad i održavanje, izrada shema izvedenog stanja, signalna obilježavanja vodova i opreme.
x |  |  | Namještanje, puštanje u pogon i regulacija, komplet s izvješćem o namještenim vrijednostima; upoznavanje i edukacija osoblja investitora; provedba mjerenja kvalitete bazenske vode i otpadnih bazenskih voda za vrijeme pokusnog rada.
x |  |  | Izrada pisanih uputa za rukovanje postrojenjem te zaštiti na radu (sigurnosni listovi kemikalija), održavanju opreme i instalacije, te izrada očevidnika o uporabi otrova, prema važećim propisima.
x |  |  | Obilježavanja vodova, izrada i postavljanje trajnih znakova opasnosti, upozorenja i obavijesti, prema važećim propisima.
x |  |  | Sitni potrošni materijal i montažni materijal potreban kod montaže instalacije.
x |  |  | Pripremni i završni radovi te interni operativni nadzor za vrijeme montaže na gradilištu.
x |  |  | Izrada projekta izvedenog stanja, te uputa o načinu rukovanja ugrađenom opremom.
x |  |  | Prvo ispitivanje uzorka bazenske vode sa izdavanjem izvješća o fizikalno kemijskim i bakteriološkim parametrima bazenske vode.
x |  |  | Transport materijala i alata na gradilište, te povrat preostalog materijala s gradilišta nakon završene montaže
x |  |  | Ispitivanja i podešavanja instalacije, mjerenja količina od strane ovlaštene tvrtke, sa izdavanjem uvjerenja zaštite na radu.
x
x
x |  |  | NORME kojih se je potrebno pridržavati
x |  |  | Sigurnost strojeva -- Sprečavanje neočekivanog uključivanja (EN 1037:1995+A1:2008)
x |  |  | Sigurna uporaba strojeva -- Rasvjeta strojeva (EN 1837:1999)
x |  |  | Ergonomija -- Signali opasnosti za javne i radne prostore -- Zvučni signali opasnosti (ISO 7731:2003; EN ISO 7731:2005)
x
x |  |  | Sigurnost strojeva -- Električna oprema strojeva -- 1. dio: Opći zahtjevi (IEC 60204-1:2005, MOD; EN 60204-1:2006)
x |  |  | Sigurnost strojeva -- Označivanje, obilježavanje i djelovanje -- 1. dio: Zahtjevi za vidne, zvučne i opipne signale (IEC 61310-1:2007; EN 61310-1:2008)
x |  |  | Sigurnost strojeva -- Označivanje, obilježavanje i djelovanje -- 2. dio: Zahtjevi za obilježavanje (IEC 61310-2:2007; EN 61310-2:2008)
x |  |  | Sigurnost strojeva -- Označivanje, obilježavanje i djelovanje -- 3. dio: Zahtjevi za položaj i rad aktuatora (IEC 61310-3:2007; EN 61310-3:2008)
x |  |  | Sigurnost strojeva -- Elektroosjetilna zaštitna oprema -- 1. dio: Opći zahtjevi i ispitivanja (IEC 61496-1:2004, MOD+am1:2007+Corr.:2008; EN 61496-1:2004+A1:2008)
x |  |  | Sigurnost strojeva -- Funkcionalna sigurnost za električne, elektroničke i programibilne upravljačke sustave (IEC 62061:2005; EN 62061:2005)
x |  |  | Niskonaponska sklopna aparatura -- Dio 5-3: Aparati za upravljačke strujne krugove i sklopni elementi -- Zahtjevi za blizinske aparate s određenim ponašanjem u uvjetima kvara (IEC 60947-5-3:1999; EN 60947-5-3:1999)
x |  |  | Niskonaponska sklopna aparatura -- Dio 5-3: Aparati za upravljačke strujne krugove i sklopni elementi -- Zahtjevi za blizinske aparate s određenim ponašanjem u uvjetima kvara (IEC 60947-5-3:1999/am1:2005; EN 60947-5-3:1999/A1:2005)
x |  |  | Niskonaponska sklopna aparatura -- Dio 5-5: Aparati za upravljačke strujne krugove i sklopni elementi -- Električni aparati za zaustavljanje u nevolji sa zaporom (IEC 60947-5-5:1997; EN 60947-5-5:1997)
x |  |  | Niskonaponska sklopna aparatura -- Dio 5-5: Aparati za upravljačke strujne krugove i sklopni elementi -- Električni aparati za zaustavljanje u nevolji s zaporom (IEC 60947-5-5:1997/am1:2005; EN 60947-5-5:1997/A1:2005)
x |  |  | Električne instalacije zgrada – – 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore – 702. odjeljak: Bazeni za plivanje i drugi bazeni (IEC 60364-7-702: 1997;HD 384.7.702 S2: 2002
x |  |  | Pumps and pump units for liquids -- Common safety requirements (EN 809:1998+AC:2001+AC:2002)
x |  |  | High-pressure water jet machines -- Safety requirements -- Part 2: Hoses, hose lines and connectors (EN 1829-2:2008)
x |  |  | Liquid pumps -- Safety requirements -- Procedure for hydrostatic testing (EN 12162:2001)
x |  |  | Liquid pumps and pumps units -- Noise test code -- Grade 2 and grade 3 of accuracy (EN 12639:2000+AC:2000+AC:2004)
x |  |  | Liquid pumps -- Safety requirements -- Agrifoodstuffs equipment -- Design rules to ensure hygiene in use (EN 13951:2003+A1:2008)
x |  |  | Compressors and vacuum pumps -- Safety requirements -- Part 1: Compressors (EN 1012-1:1996)
x |  |  | Zaštita od onečišćenja vode za piće u vodovodnim instalacijama i opći zahtjevi za uređaje za sprečavanje onečišćenja uslijed povratnoga toka
x |  |  | Specifikacije za instalacije u zgradama za dovod vode za ljudsku uporabu -- 1. dio: Općenito (EN 806-1:2000+A1:2001)
x |  |  | Oprema za pripremu vode u zgradama -- Sustavi za doziranje kemikalija -- Zahtjevi za radna svojstva, sigurnost i ispitivanje (EN 14812:2005+A1:2007)
x |  |  | Oprema za pripremu vode u zgradama -- Filtri s aktivnim slojem -- Zahtjevi za radna svojstva, sigurnost i ispitivanje (EN 14898:2006+A1:2007)
x |  |  | Ventili za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima namjene i odgovarajuća ispitivanja za ovjeru -- 1. dio: Opći zahtjevi (EN 1074-1:2000)
x |  |  | Ventili za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima namjene i odgovarajuća ispitivanja za ovjeru -- 2. dio: Ventili za odvajanje (EN 1074-2:2000)
x |  |  | Ventili za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima namjene i odgovarajuća ispitivanja za ovjeru -- 3. dio: Nepovratni ventili (EN 1074-3:2000)
x |  |  | Ventili za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima namjene i odgovarajuća ispitivanja za ovjeru -- 4. dio: Odzračni ventili (EN 1074-4:2000)
x |  |  | Vodomjeri -- 1. dio: Opći zahtjevi (EN 14154-1:2005+A2:2011)
x |  |  | Vodomjeri -- 2. dio: Ugradnja i uvjeti uporabe (EN 14154-2:2005+A2:2011)
x |  |  | Vodomjeri -- 3. dio: Ispitne metode i oprema (EN 14154-3:2005+A2:2011)
x |  |  | Mjerenje protoka vode u tlačnim zatvorenim cjevovodnim sustavima -- Mjerila za hladnu pitku vodu i vruću vodu -- 1. dio: Specifikacije (ISO 4064-1:2005)
x |  |  | Mjerenje protoka vode u tlačnim zatvorenim cjevovodnim sustavima -- Mjerila za hladnu pitku vodu i vruću vodu -- 2. dio: Uvjeti ugradnje (ISO 4064-2:2005)
x |  |  | Mjerenje protoka vode u tlačnim zatvorenim cjevovodnim sustavima -- Mjerila za hladnu pitku vodu i vruću vodu -- 3. dio: Metode i oprema za ispitivanje (ISO 4064-3:2005)
x |  |  | Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala
x |  |  | Postrojenja za podizanje otpadnih voda za zgrade i terene -- Načela konstrukcije i ispitivanja -- 2. dio: Postrojenje za podizanje otpadnih voda bez fekalija (EN 12050-2:2000)
x |  |  | Gravitacijski odvodni sustavi u zgradama -- 1. dio: Opći i izvedbeni zahtjevi (EN 12056-1:2000)
x |  |  | Gravitacijski odvodni sustavi u zgradama -- 4. dio: Postrojenja za dizanje otpadne vode -- Nacrt i proračun (EN 12056-4:2000)
x |  |  | Gravitacijski odvodni sustavi u zgradama -- 5. dio: Postavljanje i ispitivanje, upute za rad, održavanje i uporabu (EN 12056-5:2000)
x |  |  | Odvodi za zgrade -- 1. dio: Zahtjevi (EN 1253-1:2003)
x |  |  | Odvodi za zgrade -- 2. dio: Metode ispitivanja (EN 1253-2:2003)
x |  |  | Odvodi za građevine -- 3. dio: Kontrola kakvoće (EN 1253-3:1999)
x |  |  | Odvodi za građevine -- 4. dio: Kontrolni otvori za prilaz sifonu (EN 1253-4:1999)
x |  |  | Uvjeti za sustave odvodnje izvan zgrada -- 1. dio: Opći zahtjevi (EN 13508-1:2003)
x |  |  | Upravljanje i kontrola postupka čišćenja ispusta i odvodnih kanala -- 1. dio: Čišćenje odvodnih kanala (EN 14654-1:2005)
x |  |  | Uvjeti za razvrstavanje proizvoda za cjevovode za vodu i otpadnu vodu prema tlaku (EN 14801:2006)
x |  |  | Plastični cijevni sustavi -- Sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda unutar građevinske konstrukcije -- Radne značajke cijevi, spojnica i njihovih spojeva (EN 15012:2007)
x |  |  | Odvodni i kanalizacijski sustavi izvan zgrada (EN 752:2008)
x |  |  | Swimming pools - Part 1: Safety requirements for design
x |  |  | Swimming pools - Part 2: Safety requirements for operation
x |  |  | Tretman bazenskih voda
x |  |  | Proizvodi koji se upotrebljavaju u obradi vode namijenjene ljudskoj uporabi -- Anorganski nosivi i filtracijski materijali -- Definicije (EN 12901:1999)
x |  |  | Proizvodi koji se upotrebljavaju u obradi vode namijenjene ljudskoj uporabi -- Anorganski nosivi i filtracijski materijali -- Ispitne metode (EN 12902:2004)
x |  |  | Proizvodi koji se upotrebljavaju u obradi vode namijenjene ljudskoj uporabi -- Aktivni ugljen u prahu (EN 12903:2009)
x |  |  | Proizvodi koji se upotrebljavaju u obradi vode namijenjene ljudskoj uporabi -- Aktivni ugljen u granulama -- 1. dio: Djevičanski aktivni ugljen u granulama (EN 12915-1:2009)
x |  |  | Proizvodi koji se upotrebljavaju u obradi vode namijenjene ljudskoj uporabi -- Silikatni pijesak i silikatni granulat (EN 12904:2005)
x |  |  | Proizvodi koji se upotrebljavaju u obradi vode namijenjene ljudskoj uporabi -- Pirolizirani ugljeni materijal (EN 12907:2009)
x |  |  | Proizvodi koji se upotrebljavaju u obradi vode namijenjene ljudskoj uporabi -Antracit (EN 12909:2012)
x |  |  | Proizvodi koji se upotrebljavaju u obradi vode namijenjene ljudskoj uporabi -- Aktivni ugljen u granulama -- 2. dio: Reaktivirani aktivni ugljen u granulama (EN 12915-2:2009)
x |  |  | Kemikalije koje se upotrebljavaju u obradi vode bazena za plivanje -- Koagulanti na osnovi aluminija (EN 15031:2006)
x |  |  | Kemikalije koje se upotrebljavaju u obradi vode bazena za plivanje -- Natrijev hipoklorit (EN 15077:2006)
x |  |  | Kemikalije koje se upotrebljavaju u obradi vode bazena za plivanje -- Sumporna kiselina (EN 15078:2006)
x |  |  | Kemikalije koje se upotrebljavaju u obradi vode bazena za plivanje -- Klor (EN 15363:2007)
x |  |  | Proizvodi koji se upotrebljavaju u obradi vode bazena za plivanje -- Filtarski materijal (EN 15798:2010)
x |  |  | Kemikalije koje se upotrebljavaju u obradi vode bazena za plivanje -- Aktivni ugljen u prahu (EN 15799:2010)
x |  |  | Water conditioning equipment inside buildings -- Adjustable chemical dosing systems -- Requirements for performance, safety and testing (EN 15848:2010)
x
x |  |  | Rasvjeta - dio 2- rasvjeta za bazene i slične primjene
x |  |  | Light and lighting — Lighting of work places — Part 1: Indoor work places
x |  |  | Vodeni tobogani - sigurnosni zahtjevi i metode provjere
x |  |  | Council Directive of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work
x |  |  | Council Directive of 30 November 1989 concerning the minimum safety and health requirements for the workplace (first individual directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)
x |  |  | Council Directive of 30 November 1989 concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work (second individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)
x |  |  | Council Directive of 30 November 1989 concerning the minimum safety and health requirements for the use by workers of personal protective equipment at the workplace (third individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)
x |  |  | Council Directive of 21 December 1989 on the approximation of the laws of the member states relating to personal protective equipment
x |  |  | Council Directive of 29 May 1990 on the minimum health and safety requirements for the manual handling of loads where there is a risk particularly of back injury to workers (fourth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/
x |  |  | Commission Directive of 29 May 1991 on establishing indicative limit values by implementing Council Directive 80/1107/EEC on the protection of workers from the risks related to exposure to chemical, physical and biological agents at work
x |  |  | Council Directive of 24 June 1992 on the minimum requirements for the provision of safety and/or health signs at work (ninth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC
x |  |  | Directive 97/23/EC of the European Parliament and of the Council of 29 May 1997 on the approximation of the laws of the Member States concerning pressure equipment. Direktiva 97/23/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. svibnja 1997. o usklađivanju zakona država članica o tlačnoj opremi
x |  |  | Directive 2014/68/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment Direktiva 2014/68/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje na tržištu tlačne opreme
x |  |  | Spremnici iz plastike ojačane staklenim vlaknima (GRP) i posude za nadzemnu upotrebu – 1. dio: Sirovi materijali – Specifikacija uvjeta i uvjeti prihvaćanja (EN 13121-1:2003)
x |  |  | Spremnici iz plastike ojačane staklenim vlaknima (GRP) i posude za nadzemnu upotrebu – 2. dio: Kompozitni materijali – Kemijska otpornost (EN 13121-2:2003)
x |  |  | Spremnici iz plastike ojačane staklenim vlaknima (GRP) i posude za nadzemnu upotrebu – 3. dio: Projektiranje i izrada (EN 13121-3:2008+A1:2010)
x |  |  | Spremnici iz plastike ojačane staklenim vlaknima (GRP) i posude za nadzemnu upotrebu – 3. dio: Projektiranje i izrada (EN 13121-3:2008+A1:2010/AC:2011)
x |  |  | Plastični cijevni sustavi za industrijske primjene – Akrilonitril-butadien-stiren (ABS) neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) i klorirani pol(vinil-klorid) (PVC-C) – Specifikacije za sastavnice i sustav – Metrički nizovi ( ISO 15493:2003; EN ISO 15493:2003)
x |  |  | Plastični cijevni sustavi za industrijske primjene – Polibuten (PB), polietilen (PE) i polipropilen (PP) – Specifikacije za sastavnice i sustav – Metrički nizovi (ISO 15494:2003; EN ISO 15494:2003)
x |  |  | Council Directive 92/31/EEC of 28 April 1992 amending Directive 89/336/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility
x |  |  | DIREKTIVA VIJEĆA (92/31/EEZ) od 28. travnja 1982. o izmjenama i dopunama Direktive (EZ-a) br. 89/336 o usklađivanju zakonodavstava država članica o elektromagnetskoj kompatibilnosti
x |  |  | ELECTRICAL EQUIPMENT DESIGNED FOR USE WITHIN CERTAIN VOLTAGE LIMITS)
x |  |  | (ELECTRICAL EQUIPMENT DESIGNED FOR USE WITHIN CERTAIN
x |  |  | VOLTAGE LIMITS
x |  |  | Council Directive of 7 April 1998 on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work (fourteenth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)
x |  |  | Commission Directive of 8 June 2000 establishing a first list of indicative occupational exposure limit values in implementation of Council Directive 98/24/EEC on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents
x |  |  | Directive of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EE
x |  |  | Directive of the European Parliament and of the Council of 6 February 2003 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (noise) (Seventeenth individual Directive within the meani
x |  |  | Protective clothing — General requirements
x |  |  | Protective gloves against chemicals and micro-organisms — Part 1: Terminology and performance requirements
x |  |  | Workplace atmospheres — Guidance for the assessment of exposure by inhalation to chemical agents for comparison with limit values and measurement strategy
x |  |  | Respiration protective devices — Filters with breathing hoses (Non-mask mounted filters) Particle filters, gas filters, and combined filters — Requirements, testing, marking
x |  |  | Oprema za bazene
x |  |  | Swimming pool equipment — Part 1: General safety requirements and test methods
x |  |  | Swimming pool equipment — Part 2: Additional specific safety requirements and test methods for ladders, stepladders and handle bends
x |  |  | Swimming pool equipment — Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for pool fittings for water treatment purposes
x |  |  | Swimming pool equipment — Part 8: Additional specific safety requirements and test methods for leisure water features
x |  |  | Respiratory protective devices — Gas filter(s) and combined filter(s) — Requirements, testing, marking
x |  |  | Ergonomics — Danger signals for public and work areas — Auditory danger signals (ISO 7731:2003)
x |  |  | Water safety signs and beach safety flags — Part 1: Specifications for water safety signs used in workplaces and public areas
x |  |  | Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1401-1:2009)
x |  |  | Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 3. dio: Uputa za ugradbu (ENV 1401-3:2001)
x |  |  | Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu tlačnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Općenito (ISO 1452-1:2009; EN ISO 1452-1:2009)
x |  |  | Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu tlačnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Općenito (ISO 1452-1:2009; EN ISO 1452-1:2009)
x |  |  | Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu tlačnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 2. dio: Cijevi (ISO 1452-2:2009; EN ISO 1452-2:2009)
x |  |  | Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom te za podzemnu i nadzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 3. dio: Spojnice (ISO 1452-3:2009, ispravljena verzija 2010-03-01; EN ISO 1452-3:2010)
x |  |  | Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu tlačnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 4. dio: Ventili (ISO 1452-4:2009; EN ISO 1452-4:2009)
x |  |  | Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom te za podzemnu i nadzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 5. dio: Prikladnost sustava za uporabu (ISO 1452-5:2009, ispravljena verzija 2010-03-01; EN ISO 1452-5:2010)
x |  |  | Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 6. dio: Uputa za ugradbu (ENV 1452-6:2001)
x |  |  | Adhesives for thermoplastic piping systems for fluids under pressure - Specifications
x |  |  | Plastični cijevni sustavi s cijevima sa strukturiranom stjenkom za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar zgrada -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi i sustav (EN 1453-1:2000)
x |  |  | Plastični cijevni sustavi za nadzemnu i podzemnu tlačnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Specifikacije za komponente cjevovoda i sustav (EN 1456-1:2001)
x |  |  | Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Polietilen (PE) -- 1. dio: Specifikacija za cijevi, spojnice i sustav (EN 1519-1:1999)
x |  |  | Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Klorirani poli(vinil-klorid) (PVC-C) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustave (EN 1566-1:1998)
x |  |  | Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Klorirani poli(vinil-klorid) (PVC-C) -- 2. dio: Upute za ocjenu sukladnosti (ENV 1566-2:2001)
x |  |  | Plastične cijevi i spojenice -- Razredbena tablica kemijske postojanosti (ISO/TR 10358:1993)
x
x |  |  | Ventilacija u zgradama - Projektni kriteriji za unutrašnjost
x |  |  | Ventilacija u zgradama - Simboli, nazivlje i grafički simboli
x |  |  | Ventilacija u nestambenim zgradama - Zahtjevi za sustave ventilacije i klimatizacije
x |  |  | Ventilacija u zgradama - Kanalni razvod - Zahtjevi za dijelove razvoda kanala radi pojednostavljenog održavanja sustava kanalnih razvoda
x |  |  | Ventilacija u zgradama - Mjere zaštite od požara za sustave razdiobe zraka u zgradama
x |  |  | Ventilacija u zgradama - Ispitni postupci i mjerne metode za primopredaju izvedenih sustava ventilacije i klimatizacije
x |  |  | Ventilacija u zgradama - Zahtjevi za instrumente za mjerenja brzina strujanja u ventiliranim prostorima
x |  |  | Ventilacijska postrojenja - osnovni propisi
x
x |  | A. | RELAX BAZEN
x
x |  | A.1. | MEHANIČKI TRETMAN VODE (FILTRACIJA)
x
x | DN125 | 1 | Dobava i ugradba višeslojnog SI filter postrojenja za bazensku vodu, izrađenog prema DIN 19605/19643 i HRN EN 13121. Postrojenje je opremljeno unutarnjom i vanjskom cijevnom mrežom za distribuciju vode te potrebitim armaturama i odzračnim ventilom.
x | DN125 |  | Opseg isporuke: Fini filter pješčani, vertikalni, s plaštom i postoljem od poliestera, istrujnom perforiranom pločom/kolektorima i difuzori od PVC-a, s panelom i manometrima za mjerenje ulaznog i izlaznog tlaka.
x | DN125 |  | Odzračni i ispustni priključak, revizioni otvor f400mm, priključak za pranje i propuhivanje.
x | DN125 |  | Osnovne dimenzije:
x | DN125 |  | - promjer filtera: 2.350 mm - visina 2.800 mm - filterska površina: 4,34 m2 - priključci za bazensku vodu: D250
x | DN125 |  | -Medij: SLATKA KLORIRANA voda -Protok: 130 m3/h
x | DN125 |  | -Radna temperatura bazenske vode: t= 10÷32°C. -Maksimalna temperatura: tmax=50°C. -Izrada: DIN standardi 19605/19643 -Zatjevi za tlačnu opremu prema Europskoj direktivi za tlačnu opremu 97/23/EC HRN EN 13121 -Radni tlak: p= 2,5 bar
x | DN125 |  | Filterska masa, punjenje po DIN: Visina mase za punjenje filtera: H=1,2 m (istr.ploča) -hidroantracit 0,8÷1,6 mm: h1= 60 cm -kvarcni pijesak 0,4÷0,8 mm: h2= 40 cm -šljunak 1÷2 mm: h3= 10 cm -šljunak 3÷5 mm: h4= 10 cm
x | DN125 |  | Odzračivanje: D75 Ispust: 3/4" Propuhivanje: D75
x | DN125 |  | Revizijski otvor za punjenje na vrhu: D400 Revizijski bočni otvor za punjenje: D400 Kontrolno staklo: D135
x | DN125 |  | Težina pogonska: 13.600 kg
x | DN125 |  | Proizvod kao: ASTRAL, Španjolska
x | DN125 |  | Tip: OLOT Ø2350 DIN 19643 (07359)
x | DN125 | a/ | Dobava SI filtera fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl. | 2 |  | 0
x |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a7 , b7, i c | kpl. | 2 |  | 0
x
x |  | 2 | Dobava i ugradba filterske ispune
x |  |  | -hidroantracit 0,8÷1,6mm: | kg | 0 |  | 0
x |  |  | -kvarcni pijesak 0,4÷0,8mm: | kg | 0 |  | 0
x |  |  | -šljunak 1÷2mm: | kg | 0 |  | 0
x |  |  | -šljunak 3÷5mm: | kg | 0 |  | 0
x
x | DN123 | 1 | Dobava i ugradba turbopuhala, jednostupanjskog; komplet sa kućištem zračnog filtera te sa izmjenjivim uloškom, nepovratnim zračnim ventilom, manometrom, fleksibilnim priključkom zraka, prigušivačem zvuka, antivibracijskom podložnom gumenom pločom, fleksibilnim gumenim priključkom na cjevovod, te postoljem iz toplocinčanih profila za postavljanje turbopuhala.
x | DN123
x | DN123 |  | Q= 260 m3/h; ΔP= 270 mbar (pri t= 20°C; 1013 mbar)
x | DN123 |  | Qmax= 552 m3/h; ΔPmax= 360 mbar
x | DN123 |  | Nel= 7,5 kW (380/660V, 3f; 50 Hz; IP54)
x | DN123 |  | G 3.1/2"; IP 54, G= kg
x | DN123 |  | komplet sa izradom i ugradbom nosivog čeličnog okvira, izrađen iz kvadratne cijevi □50mm za ugradbu konzolno na zid, sa pločom iz čeličnog lima i sidrenim vijcima za zid.
x | DN123 |  | Proizvod kao: ASTRAL, Španjolska (FPZ)
x | DN123 |  | Tip: 31098
x | DN123 | a/ | Dobava turbopuhala fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kom | 1 |  | 0
x |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a7 , b7, i c | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 2 | Dobava i ugradba filterskog manometarskog panela, komplet sa tijelom za dva menometra, dva manometra, 2xPVC cijevi, 2x PVC priključne kuglaste slavine DN 15, i odgovarajućim PVC fitinzima za ugradnju na PVC cijev.
x |  |  | 0÷3 bar (00729) | kpl. | 2 |  | 0
x
x |  | 3 | Dobava i ugradba automatskog odzračno-dozračnog ventila iz PP-a i stakloplastike, brtve iz nitrila, sa navojnim priključkom (ravni)
x
x |  |  | -ARV ø2"-KA KUTNI (49382), h= 270mm | kom | 2 |  | 0
x
x
x | DN123 | 4 | Dobava i ugradba filterske cirkulacijske stanice.
x | DN123 |  | Medij: klorirana SLATKA VODA
x | DN123 |  | Jednostupanjska vertikalna monoblock crpka, sa finim predfilterom. Odzračni priključak sa kuglastom slavinom. Direktno ugrađeni DIN-IEC el.motor klase IE3 sa PTC osjetnikom, površinski hlađeni. Priključak usisni aksijalni s prednje strane, priključak tlačni aksijalni sa stražnje strane (8 mogućih varijanti). Priključak revizioni finog (ø3mm) predfiltera (cca. 13 lit) bočni.
x | DN123 |  | Material code: 12 FM Kućište: GG-25 (Ljevano željezo EN-JL 1040) Osovina: G-CuSn10 (CC480K-GS) Nosivi prsten kućišta: G-CuPb10Sn (CC495K-GS) Osovina crpke: 1.4571 (AISI316Ti) Vratilo: 1.4571 (AISI316Ti) Kućište predfiltera: GG-20 EN-JL 1030 (emajlirano iznutra) Predfilter: 1.4571 (AISI316Ti) Poklopac filtera: G-CuSn10 (CC480K-GS) Mehanička brtva: karbon / SIC / EPDM.
x | DN123 |  | Oznaka: RB_FC1, RB_FC2
x | DN123 |  | Q= 118,0 m3/h uz H= 16,0 m Pel1/Pel2 = 11,0/_ kW (21A; 400 V; 50 Hz; IP55; 1450 min-1) D1/D2= DN150/DN80
x | DN123 |  | Proizvod kao: SPECK Pumpen, Njemačka
x | DN123 |  | Tip: BADU Block 80/250 ∅255,3mm
x | DN123 | a/ | Dobava filterske cirkulacijske pumpe fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl. | 2 |  | 0
x |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a7 , b7, i c | kpl. | 2 |  | 0
x
x |  | 5 | Dobava i ugradba antiviracijskih podloški za postavljanje crpke na nosivi čelični profil (4 kom. po crpki) | kpl. | 2 |  | 0
x
x |  | 6 | Izrada i ugradba nosivog čeličnog okvira, za ugradbu crpke na pod, komplet sa sidrenim vijcima. | kpl. | 2 |  | 0
x
x |  | 7 | Dobava i ugradba nepovratne klapne, izrađeno uz ljevanog željeza, za ugradbu između prirubnica, NP10, komplet sa protuprirubnicom, adapterom za ljepljenje i setom steznih vijaka.
x |  |  | -Ø200 | kom | 2 |  | 0
x
x |  | 8 | Dobava i ugradba gumenog (neoprene EPDM) aksijalnog kompenzatora vibracija (prirubnički spoj). Maksimalna temperatura medija 95°C. NP10.
x |  |  | -Ø200 | kom | 2 |  | 0
x
x |  | 9 | Dobava i ugradba manometra, okrugli 0÷3 bar, priključak 1/2", komplet sa kuglastom slavinom za odvajanje. | kpl. | 2 |  | 0
x
x |  | 10 | Dobava i ugradba vakuummetra, okrugli 0÷3 bar, priključak 1/2", komplet sa kuglastom slavinom za odvajanje. | kpl. | 2 |  | 0
x
x |  | 11 | Razni posebno ne specificirani sitni potrošni materijal za brtvljenje i spajanje te privremene zaštite. | kpl. | 1 |  | 0
x
Z |  | A.1. | UKUPNO MEHANIČKI TRETMAN VODE (FILTRACIJA) |  |  |  | 0
x |  | A.2. | CIJEVNI RAZVOD I ELEMENTI ZA UGRADBU U ZID
x
x |  | 1 | Dobava i ugradba elemenata za ugradbu u betonske zidove, izrađenih od PVC cijevi sa ugrađenom labirintnom brtvom izrađenom od PVC ploče zaljepljenje na cijev, te s obje strane ploče navučena prstenasta brtva. Krajevi cijevi su zaštićeni s plastičnim poklopcem pri betoniranju. Komplet sa materijalom za ljepljenje, spajanje i nošenje.
x |  |  | -D400 | kom | 4 |  | 0
x |  |  | -D315 | kom | 4 |  | 0
x |  |  | -D250 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D225 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | -D200 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D160 | kom | 3 |  | 0
x |  |  | -D140 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D125 | kom | 20 |  | 0
x |  |  | -D110 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D90 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D75 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D63 | kom | 3 |  | 0
x |  |  | -D50 | kom | 72 |  | 0
x |  |  | -D32 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D25 | kom | 2 |  | 0
x
x |  | 2 | Dobava i ugradba cijevi iz providnog tvrdog PVC-a za vizuelnu kontrolu nivoa u kompenzacionom/taložnom spremniku i ugradbu nivosondi, komplet s labirint brvom, fazonskim komadima i kuglastom slavinom iz PVC-Ua.
x |  |  | -providni PVC- D63- 3,0 m' | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 1 | Dobava i ugradba cijevi, izrađenih iz tvrdog PVCa prema HRN EN 1452-2, namjenjene tehnologiji spajanja postupkom lijepljenja, za radni tlak 10 bara, za temperature 0÷60°C, sa dodatkom na odrez, komplet sa materijalom za ljepljenje i spajanje, sa prethodnom pripremom površina.
x |  |  | komplet sa spojnicama
x
x |  |  | -D400x19 mm | m' | 55 |  | 0
x |  |  | -D315x15 mm | m' | 60 |  | 0
x |  |  | -D250x11,9 mm | m' | 48 |  | 0
x |  |  | -D225x10,8 mm | m' | 8 |  | 0
x |  |  | -D200x9,6 mm | m' | 45 |  | 0
x |  |  | -D160x7,7 mm | m' | 105 |  | 0
x |  |  | -D140x6,7 mm | m' | 18 |  | 0
x |  |  | -D125x6,0 mm | m' | 1 |  | 0
x |  |  | -D110x5,3 mm | m' | 155 |  | 0
x |  |  | -D90x4,3 mm | m' | 45 |  | 0
x |  |  | -D75x3,6 mm | m' | 50 |  | 0
x |  |  | -D63x3,0 mm | m' | 82 |  | 0
x |  |  | -D50x2,4 mm | m' | 150 |  | 0
x |  |  | -D40x2,0 mm | m' | 1 |  | 0
x |  |  | -D32x1,6 mm | m' | 1 |  | 0
x |  |  | -D25x1,5 mm | m' | 4 |  | 0
x |  |  | -D20x1,5 mm | m' | 50 |  | 0
x |  |  | -D16x1,5 mm | m' | 25 |  | 0
x
x |  | 2 | Dobava i ugradba spojnih elemenata iz tvrdog PVC-Ua NP10, prema HRN EN 1452-3, namijenjenih za spajanje postupkom lijepljenja, za radni tlak 10 bara, komplet sa materijalom za ljepljenje i spajanje, sa prethodnom pripremom površina.
x
x |  |  | Tlačna, gravitaciona cijevna mreža od cirkulacijske stanice do istrujnih mlaznica:
x |  |  | "K90°" D400 | kom | 6 |  | 0
x |  |  | "K90°" D315 | kom | 8 |  | 0
x |  |  | "K90°" D250 | kom | 6 |  | 0
x |  |  | "K90°" D225 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K90°" D200 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K90°" D160 | kom | 48 |  | 0
x |  |  | "K90°" D140 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K90°" D125 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K90°" D110 | kom | 42 |  | 0
x |  |  | "K90°" D90 | kom | 10 |  | 0
x |  |  | "K90°" D75 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K90°" D63 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K90°" D50 | kom | 95 |  | 0
x |  |  | "K90°" D40 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K90°" D32 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K90°" D25 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K90°" D20 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K90°" D16 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K45°" D400 | kom | 6 |  | 0
x |  |  | "K45°" D315 | kom | 14 |  | 0
x |  |  | "K45°" D250 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K45°" D225 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K45°" D200 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "K45°" D160 | kom | 8 |  | 0
x |  |  | "K45°" D140 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K45°" D125 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K45°" D110 | kom | 22 |  | 0
x |  |  | "K45°" D90 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K45°" D75 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K45°" D63 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "K45°" D50 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "K45°" D40 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K45°" D32 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K45°" D25 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K45°" D20 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K45°" D16 | kom | 1 |  | 0
x
x |  |  | "T90°" D400 | kom | 4 |  | 0
x |  |  | "T90°" D315 | kom | 16 |  | 0
x |  |  | "T90°" D250 | kom | 14 |  | 0
x |  |  | "T90°" D225 | kom | 3 |  | 0
x |  |  | "T90°" D200 | kom | 8 |  | 0
x |  |  | "T90°" D160 | kom | 42 |  | 0
x |  |  | "T90°" D140 | kom | 7 |  | 0
x |  |  | "T90°" D125 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "T90°" D110 | kom | 16 |  | 0
x |  |  | "T90°" D90 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "T90°" D75 | kom | 24 |  | 0
x |  |  | "T90°" D63 | kom | 46 |  | 0
x |  |  | "T90°" D50 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "T90°" D40 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "T90°" D32 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "T90°" D25 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "T90°" D20 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "T90°" D16 | kom | 1 |  | 0
x | [6 empty] | 0
x |  |  | "X90°" D110 | kom | 4 |  | 0
x |  |  | "X90°" D90 | kom | 8 |  | 0
x |  |  | "X90°" D75 | kom | 8 |  | 0
x | [6 empty] | 0
x |  |  | "RED" 400x315 | kom | 4 |  | 0
x |  |  | "RED" 315x250 | kom | 10 |  | 0
x |  |  | "RED" 315x225 | kom | 16 |  | 0
x |  |  | "RED" 250x225 | kom | 6 |  | 0
x |  |  | "RED" 250x200 | kom | 5 |  | 0
x |  |  | "RED" 225x200 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 225x160 | kom | 18 |  | 0
x |  |  | "RED" 200x180 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 200x160 | kom | 19 |  | 0
x |  |  | "RED" 160x140 | kom | 17 |  | 0
x |  |  | "RED" 160x110 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 140x125 | kom | 22 |  | 0
x |  |  | "RED" 140x110 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 125x110 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 125x90 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 125x75 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 110x90 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 110x75 | kom | 3 |  | 0
x |  |  | "RED" 110x63 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 90x75 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 90x63 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 90x50 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 75x63 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 75x50 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 75x40 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 63x50 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 63x40 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 63x32 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 50x40 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 50x32 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 50x25 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 50x20 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 40x32 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 40x25 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 40x20 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 32x25 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 32x20 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 25x20 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 25x16 | kom | 1 |  | 0
x
x |  |  | "RED" 315-280x200 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 315-280x160 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 250-225x200 | kom | 6 |  | 0
x |  |  | "RED" 250-225x160 | kom | 18 |  | 0
x |  |  | "RED" 250-225x140 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 225-200x160 | kom | 4 |  | 0
x |  |  | "RED" 225-200x140 | kom | 6 |  | 0
x |  |  | "RED" 225-200x125 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 200-180x140 | kom | 8 |  | 0
x |  |  | "RED" 200-180x125 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 200-180x110 | kom | 6 |  | 0
x |  |  | "RED" 160-140x125 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 160-140x110 | kom | 24 |  | 0
x |  |  | "RED" 160-140x90 | kom | 4 |  | 0
x |  |  | "RED" 140-125x110 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 140-125x90 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 140-125x75 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 125-110x90 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "RED" 125-110x75 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "RED" 125-110x63 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 110-90x90 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 110-90x75 | kom | 28 |  | 0
x |  |  | "RED" 110-90x63 | kom | 8 |  | 0
x |  |  | "RED" 110-90x50 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 90-75x75 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 90-75x63 | kom | 45 |  | 0
x |  |  | "RED" 90-75x50 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "RED" 90-75x40 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 75-63x63 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 75-63x50 | kom | 68 |  | 0
x |  |  | "RED" 75-63x40 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 75-63x32 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 63-50x50 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 63-50x40 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 63-50x32 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 63-50x25 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 63-50x20 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 50-40x40 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 50-40x32 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 50-40x25 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 50-40x20 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 40-32x32 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 40-32x25 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 40-32x20 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 32-25x25 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 32-25x20 | kom | 1 |  | 0
x
x
x |  | 3 | Dobava i ugradba armatura za ručno uzimanje uzoraka vode iz cjevovoda (sirove vode, čiste vode, filtrata, vode za punjenje, ispusta); koje se sastoje iz slijedećeg:
x |  |  | Slavina iz AISI316 sa nastavkom, komplet s čepom. | kom | 8 |  | 0
x
x
x |  | 4 | Dobava i ugradba PNEUMATSKIH leptirastih zaklopki, izrađena od tvrdog PVC-U za radni tlak 10 bara i ugradnju između prirubnica. Stavka uključuje: spojni i brtveni materijal, 2 kom spojnica za ljepljenje s utorom za brtvu, 2 kom prstenastih brtvi, 2 kom prolaznih prirubnica te set vijaka s maticama i podloškama. Izrada prema EN ISO 16136 i 97/23/EC Direktivom
x |  |  | Brtveni O prsten iz EPDM-FKM, osovina iz inoxa, disk iz PVC-U
x |  |  | Pogonski medij: suhi ili nauljeni filtrirani komprimirani zrak
x |  |  | pmax= 10 bar
x |  |  | t= 0÷+60 °C
x |  |  | Komplet zaklopka, ugradbeno postolje, osovina, pneumatski pogon (dvotočkovni) u kućištu iz anodiziranog aluminija, kutija sa kontaktima krajnjeg položaja (NC ili NO za signalizaciju položaja otvoreno/zatvoreno, IP65, ABS), elektroventil Namur prema VDE/VDI 3845 tip 5/2 (5putni sa 2 položaja) 230VAC, sa preklopkom na ručni pogon.
x |  |  | Proizvod kao: CEPEX
x |  |  | CH-Air dvotočkovno upravljanje
x |  |  | -D250 CH 100 | kom | 10 |  | 0
x |  |  | -D110 CH100 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | -D75 CH 050 | kom | 4 |  | 0
x
x
x |  | 5 | Dobava i ugradba RUČNIH leptirastih zaklopki, izrađena od tvrdog PVC-U za radni tlak 10 bara i ugradnju između prirubnica. Dimenzije prema DIN 3202 K2, brtvljenje prema DIN 3230. Stavka uključuje: spojni i brtveni materijal, 2 kom spojnica-tuljaka za ljepljenje s utorom za brtvu, 2 kom prstenastih brtvi, 2 kom prolaznih prirubnica te set steznih vijaka M16x 125÷240mm s maticama i podloškama. Oznaka položaja ručice. Postojanost do t= 80°C.
x
x |  |  | Sa KOLOM; brtveni O prsten iz EPDM, osovina iz inoxa
x |  |  | -D400 | kom | 2 |  | 0
x
x |  |  | Sa RUČICOM; brtveni O prsten iz EPDM, osovina iz inoxa
x |  |  | -D315 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | -D250 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D225 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | -D200 | kom | 3 |  | 0
x |  |  | -D160 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D140 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D125 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D110 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D90 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D75 | kom | 3 |  | 0
x |  |  | -D63 | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 6 | Dobava i ugradba kuglastih slavina iz tvrdog PVC-Ua, prema HRN EN 1452-4, s ručicom i holenderskim priključcima, te materijalom za spajanje i nošenje.
x |  |  | Brtveni O prsten iz EPDMa, ležište iz PE za ljepljenje
x |  |  | -D63 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D50 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D40 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D32 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D25 | kom | 4 |  | 0
x |  |  | -D20 | kom | 8 |  | 0
x |  |  | -D16 | kom | 14 |  | 0
x
x |  | 7 | Dobava i ugradba nepovratnih klapni, izrađeno iz tvrdog PVC-Ua, NP10, za ugradbu između prirubica, komplet sa kitom protuprirubnica sa adapterom za ljepljene, vijcima i brtvama.
x |  |  | -D315 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D250 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | -D225 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D200 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | -D160 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D140 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D125 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D110 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D90 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D75 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D63 | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 8 | Dobava i ugradba nepovratnih ventila na oprugu, izrađeno iz tvrdog PVC-Ua, NP10, predviđenih za ljepljenje.
x |  |  | Brtva iz EPDMa
x |  |  | -D110 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | -D90 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D75 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D63 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D50 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D40 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D32 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D25 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D20 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D16 | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 9 | Dobava i ugradba ravnog revizionog komada iz providnog PVC-a, za vizualnu kontrolu pri ispiranju filtera, komplet sa protuprirubnicama i setom vijaka za stezanje.
x |  |  | -D250 | kom | 2 |  | 0
x
x
x |  | 10 | Dobava i ugradba ispustnih slavina izrađenih iz PVC-Ua
x |  |  | 3/4" sa navojnim priključkom (02579) | kom | 8 |  | 0
x
x |  | 11 | Dobava i ugradba ovjesnog i konzolnog pribora, za cjevovod iz PVCa, iz pocinčanih profila sa gumenim antivibracionim obujmicama, spojnim elementima i vijcima iz inoxa i pričvrsnim materijalom.
x |  |  | Pocinčani čelični nosivi profili
x |  |  | h= 3,00m | kpl. | 12 |  | 0
x |  |  | h= 2,30m | kpl. | 8 |  | 0
x |  |  | h= 1,85m | kpl. | 4 |  | 0
x
x |  |  | Antivibracione obujmice s vijcima za pričvršćenje
x |  |  | -D315 | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | -D250 | kpl. | 12 |  | 0
x |  |  | -D225 | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | -D200 | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | -D160 | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | -D140 | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | -D125 | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | -D110 | kpl. | 4 |  | 0
x |  |  | -D90 | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | -D75 | kpl. | 8 |  | 0
x |  |  | -D63 | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  |  | Zidne konzole sa antivibracionom obujmicom i vijcima za pričvršćenje
x |  |  | -D400 | kpl. | 8 |  | 0
x |  |  | -D315 | kpl. | 18 |  | 0
x |  |  | -D250 | kpl. | 21 |  | 0
x |  |  | -D225 | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | -D200 | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | -D160 | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | -D140 | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | -D125 | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | -D110 | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | -D90 | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | -D75 | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | -D63 | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 12 | Dobava i ugradba kanalizacionih PP cijevi, NP4 sa spajanjem naglavcima s brtvom, po HRN EN 1451, za izradu mreže unutar strojarnice. Komplet sa fazonskim komadima (račve, koljena, redukcije...).
x |  |  | Cijevi
x |  |  | -D315 | m' | 18 |  | 0
x |  |  | -D250 | m' | 10 |  | 0
x |  |  | -D200 | m' | 4 |  | 0
x |  |  | -D160 | m' | 28 |  | 0
x |  |  | -D125 | m' | 4 |  | 0
x |  |  | -D110 | m' | 22 |  | 0
x |  |  | -D75 | m' | 2 |  | 0
x |  |  | -D50 | m' | 5 |  | 0
x
x |  | 13 | Dobava i ugradba raznih nespecificiranih držača cjevovoda, obujmica, zavješenja, pričvrsnica, držača razdjelnika, podupore te ostala pomoćna učvršćenja za montažu, sve izrađeno od profiliranog željeza, lima i plosnatog čelika uz
x |  |  | potrebne matice, te vijke ili dobava standardnih elemenata, sve u potrebnoj količini i kvaliteti (inox) | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 14 | Razni sitni potrošni materijal za brtvljenje i spajanje privremene zaštite. | kpl. | 1 |  | 0
x
x
x |  | 14 | Tlačna proba instalacije na nepropusnost pod ispitnim tlakom prije betoniranja i građevinskih zatvaranja. | kpl. | 1 |  | 0
x
z |  | A.2. | UKUPNO CIJEVNI RAZVOD I ELEMENTI ZA UGRADBU U ZID |  |  |  | 0
x |  | A.3. | OPREMA BAZENA
x
x |  | 1 | Dobava i ugradba MLAZNICA za distribuciju vode, izrađenih iz AISI316, za ugradbu u cijev u podu, sa navojnim vijkom i perom.
x |  |  | PODNE mlaznice -Ø50÷63 AISI316 sa vijkom i perom
x |  |  | Proizvod kao: ASTRAL, Španjolska Tip kao: 19678 | kom | 72 |  | 0
x
x |  | 2 | Dobava i ugradba kompleta zahvatne zidne mlaznice, za oduzimanje uzoraka vode za automatski kemijski protočni analizator kvalitete vode, komplet sa zaštitnom prirubnicom i protuprirubnicom za montažu u stijenku bazena i s priključkom d 32 za preljevni PVC cjevovod do analizatora, s PVC kuglastom slavinom d 32 s holender priključkom, te s brtvenim i vijčanim materijalom. Za u gradbu u AB stijenku bazena. Zaštita pri betoniranju i stavljanju oplate. Izrađena iz AISI316 R1.1/2"
x |  |  | Proizvod kao: ASTRAL, Španjolska 'Usisna mlaznica: 16328 (AISI-316) R1.1/2" | kpl. | 2 |  | 0
x
x |  | 3 | Dobava i ugradba podnog ispusta za pražnjenje u skladu sa EN-13451-1/3 2011. Opremljen zaštitnim poklopcem i odvodnim priključkom, za ugradbu u AB ploču. Izrađen iz poliestera i stakloplastike.
x |  |  | Rešetka iz AISI
x |  |  | Proizvod kao: ASTRAL, Španjolska
x |  |  | Tip : 20289N (512x512x363mm, D200mm) | kpl. | 2 |  | 0
x
x |  | 4 | Dobava i ugradba podnog ispusta za pražnjenje kompenzacionog spremnika, opremljenog zaštitnim poklopcem i odvodnim priključkom, za ugradbu na liner. Izrađen iz ABSa sa rešetkom iz INOXa.
x |  |  | Proizvod kao: ASTRAL, Španjolska Tip : 00274 (330x330x245mm, ø50/63mm; Qmax= 7 m3/h) | kpl. | 2 |  | 0
x
x |  | 5 | Dobava i ugradba zaštitnih PVC sita (košarica) u odvode iz preljevnog kanala.
x |  |  | -D125 | kom | 20 |  | 0
x
x |  | 6 | Dobava i postavljanje natpisnih ploča s tekstom upozorenja, izrađenih iz AISI 304, oblika prema zahtjevu arhitekte, ili otisnute u keramičkim pločicama.
x |  |  | "ZA PLIVAČE" | kpl. | 10 |  | 0
x |  |  | "DUBINA __m" | kpl. | 20 |  | 0
x |  |  | "ZABRANJENO SKAKANJE" | kpl. | 6 |  | 0
x |  |  | "DRŽANJE DJECE POD NADZOROM" | kpl. | 6 |  | 0
x
x |  |  | "ZABRANA HODANJA U OBUĆI" | kpl. | 6 |  | 0
x |  |  | "ZABRANA SKAKANJA U VODU" | kpl. | 6 |  | 0
x |  |  | "ZABRANA PLIVANJA POD VODOM" | kpl. | 6 |  | 0
x |  |  | "ZABRANJEN ULAZAK ŽIVOTINJAMA" | kpl. | 6 |  | 0
x |  |  | "ZABRANA IGRANJA LOPTOM" | kpl. | 6 |  | 0
x
x |  |  | "OBVEZNA DEZINFEKCIJA NOGU" | kpl. | 6 |  | 0
x |  |  | "OBVEZNO TUŠIRANJE" | kpl. | 6 |  | 0
x |  |  | "OBVEZAN SMJER" | kpl. | 6 |  | 0
x
x |  |  | "SPASILAC IZ VODE" | kpl. | 3 |  | 0
x
x |  | 7 | Dobava i ugradba rukohvata za ulazak u bazen, izrađenih iz INOXa AISI 316, rukohvat ø43, visine 1,1m; komplet sa ankerima za ubetoniravanje i spojem na uzemljenje.
x |  |  | Dužine 3.7m' | kpl. | 2 |  | 0
x
x |  | 8 | Dobava i ugradba ljestvi za ulaz/izlaz u bazen, izrađenih iz INOXa AISI 316, sa protukliznim gazištima, širine 500mm, rukohvat ø43 komplet sa ankerima za ubetoniravanje i spojem na uzemljenje. Izrađeno prema EN 13451:1 2001.
x |  |  | Proizvod kao: Astral, Španjolska
x |  |  | Tip: Overflow ladder model 1000 _ gazišta | kpl. | 4 |  | 0
x
x |  | 9 | Dobava i postavljanje prijenosnog plutajućeg termometra, sa skalom Celsius i Fahrenheit. | kpl. | 1 |  | 0
x
x
z |  | A.3. | UKUPNO: OPREMA BAZENA |  |  |  | 0
x |  | A.4. | EFEKTI BAZENA
x
x | DN123 | 1 | EFEKT MASAŽE SJEDALA ZRAKOM
x | DN123 |  | Dobava elemenata i izrada sustava za masažu sjedala, koji se sastoji iz slijedećih elemenata
x | DN123 |  | 1. Dobava i ugradba turbopuhala, jednostupanjskog; komplet sa kućištem zračnog filtera te sa izmjenjivim uloškom, nepovratnim zračnim ventilom, manometrom, fleksibilnim priključkom zraka, prigušivačem zvuka, antivibracijskom podložnom gumenom pločom, fleksibilnim gumenim priključkom na cjevovod, te postoljem iz toplocinčanih profila za postavljanje turbopuhala.
x | DN123 |  | Proizvod kao: ASTRAL, Španjolska
x | DN123 |  | Q= 120 m3/h; ΔP= 150 mbar (pri t= 20°C; 1013 mbar)
x | DN123 |  | Nel= 1,3 kW (220/380V, 3f; 50 Hz; IP54)
x | DN123 |  | G 2"; IP 54, G= kg
x | DN123 |  | Proizvod kao: ASTRAL, Španjolska (FPZ)
x | DN123 |  | Tip: 31091
x | DN123 |  | temp. radno područje -15-+40 oC
x | DN123 |  | komplet s filterom zraka s uloškom
x | DN123 | a/ | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kom | 4 |  | 0
x |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno. | kom | 4 |  | 0
x
x |  |  | 2. Pneumatski prekidač, komplet sa tipkalom i zaštitnom ukrasnom rozetom za prekrivanje fuga i iz INOXa. | kpl. | 4 |  | 0
x |  |  | 3. Presostat (El. komandni ormarić sa timerom za namještanje vremenskog intervala zatezanja uključivanja/isključivanja) | kom | 4 |  | 0
x |  |  | 4. Mreža mlaznica postavljenih u "češalj" u grupi po 4 kom. Proizvod kao: ASTRAL Tip: 28460 (ABS D20 ravna za ljepljenje) + 43441 pokrovna kapica iz INOXa | kpl. | 32 |  | 0
x |  |  | 5. Elementi za ugradnju u betonske zidove izrađeni od PVC cijevi s ugrađenom labirintnom brtvom izrađenom od PVC ploče zavarene za cijev, te s obje strane ploče navučena prstenasta brtva. Krajevi cijevi su zaštićeni plastičnim poklopcem
x |  |  | D90 | kpl. | 8 |  | 0
x |  |  | D25 | kpl. | 32 |  | 0
x |  |  | 6. Cijevi od PVC izrađene prema ISO 3606 namjenjene tehnologiji spajanja postupkom ljepljenja, za radni tlak 10 bar, komplet s fazonskim komadima te materijalom za ljepljenje, spajanje i nošenje sa dodatkom na odrez
x |  |  | -D90x4,3 mm | m' | 144 |  | 0
x |  |  | -D63x3,0 mm | m' | 8 |  | 0
x |  |  | -D40x2,0 mm | m' | 4 |  | 0
x |  |  | -D25x1,5 mm | m' | 12 |  | 0
x |  |  | "T90°" D90 | kom | 8 |  | 0
x |  |  | "T90°" D63 | kom | 8 |  | 0
x |  |  | "T90°" D40 | kom | 32 |  | 0
x |  |  | "K90°" D90 | kom | 64 |  | 0
x |  |  | "K90°" D63 | kom | 8 |  | 0
x |  |  | "K90°" D25 | kom | 32 |  | 0
x |  |  | "RED" 110-90x63 | kom | 8 |  | 0
x |  |  | "RED" D40-32x25 | kom | 32 |  | 0
x |  |  | "RED" 63x40 | kom | 16 |  | 0
x |  |  | "RED" 40x25 | kom | 32 |  | 0
x |  |  | 7. Leptirasta zaklopka izrađena od tvrdog PVC za radni tlak 10 bar s holenderskim nastavcima te materijalom za ljepljenje, spajanje i nošenje;
x |  |  | D90 | kom | 4 |  | 0
x |  |  | 8. Ručni kuglasti ventil iz PVC D16 za pražnjenje kondezata | kom | 8 |  | 0
x |  |  | 9. Nepovratna PVC zaklopka za prirubničko spajanje, komplet s materijalom za ljepljenje, spajanje i nošenje
x |  |  | D90 | kom | 4 |  | 0
x |  |  | 10. Nepovratnih ventila na oprugu, izrađeno iz tvrdog PVC-Ua, NP10, predviđenih za ljepljenje.
x |  |  | D90 | kom | 4 |  | 0
x
x
x
x | DN120 | 1 | Dobava i ugradba podvodnih reflektora sa ukrasnom maskom iz V4A 316L nehrđajućeg čelika, 300 W/30 VDC, sa blendom okruglog oblika, komplet sa kućištem ("gnjezdom") za ugradnju u betonsku školjku bazena, priključnim kabelom dužine 5÷15m.
x | DN120 |  | Proizvod kao: WIBRE, Njemačka
x | DN120 | a/ | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl. | 24 |  | 0
x |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno. | kpl. | 24 |  | 0
x
x | DN120 | 2 | Dobava i ugradba transformatora za podvodne reflektore 220V/30 V; 300 VA, izveden u zaštiti IP 65, sa 1 izlazom sekundarnog napona sa razlikom 0,5 V.
x | DN120 |  | Proizvod kao: WIBRE, Njemačka
x | DN120 | a/ | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl. | 24 |  | 0
x |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno. | kpl. | 24 |  | 0
x
x |  | 3 | Dobava i ugradba raznih nespecificiranih držača cjevovoda, obujmica, zavješenja, pričvrsnica, držača razdjelnika, podupore te ostala pomoćna učvršćenja za montažu, sve izrađeno od profiliranog željeza, lima i plosnatog čelika uz
x |  |  | potrebne matice, te vijke ili dobava standardnih elemenata, sve u potrebnoj količini i kvaliteti (inox) | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 4 | Razni sitni potrošni materijal za brtvljenje i spajanje privremene zaštite. | kpl. | 1 |  | 0
x
z |  | A.4. | UKUPNO: EFEKTI BAZENA |  |  |  | 0
x | DN123 | A.5. | KEMIJSKI TRETMAN BAZENSKE VODE
x | DN123
x | DN123 | 1 | Dobava i ugradba seta za uzimanje uzorka vode, prema EN 60335-1, EN 60334-2-41, EN 809 koji se sastoji iz slijedećeg
x | DN123 |  | Crpka uzorka vode sa integriranim predfilterom. Q= 0,600 m3/h H= 9,0m Pel1/Pel2 = 0,28/0,14 kW (1x230 V; 1,35A; 50 Hz; IP55; F) n= 2.840 min-1 Priključak ulaz/izlaz: D12,5/12,5 T= ÷40(60)°C pmax=bar Maksimalna usisna visina m.
x | DN123 |  | Proizvod kao: BADU, Njemačka Tip: Metering pump V600
x | DN123 | 1a) | Dobava | kpl. | 1 |  | 0
x |  | 1b) | Ugradba | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 2 | Dobava i ugradba filtera (sa izmjenjivim uloškom iz pamuka, kartuša iz poliestera)
x |  |  | Proizvod kao: ETATRON, Italia
x |  |  | Tip: 1/2" 60 µm | kom | 1 |  | 0
x
x | DN126 | 3 | Dobava i ugradba kompaktne mikroprocesorske opreme za kontrolu kvalitete procesa obrade vode u bazenskom sustavu. Oprema mjeri i nadzire parametre propisane normom DIN i Pravilnikom o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta. Opremom se omogućava kontinuirano mjerenje slobodnog klora, pH faktora, Redoks potencijala i temperature u bazenskoj vodi te kontinuirana regulacija doziranja dezinfekcijskog sredstva i sredstva za regulaciju pH vrijednosti.
x | DN126 |  | Uređaj ima mogućnost odabira načina rada: nazivni, ekonomski, hipekloriranje, adaptacija.
x | DN126 |  | Grafički prikaz vrijednosti željenog parametara u vremenu (do 7 dana) na zaslonu.
x | DN126 |  | Mogućnost modularne nadogradnje za potrebe povećanja mjernih parametara ili izlaznih signala.
x | DN126 |  | Opseg isporuke:
x | DN126 |  | 1. Cl2 - mjerni lanac s mjernom elektrodom koja sadrži tri osjetnika za klor (samokorigirajuća sonda).
x | DN126 |  | Princip rada: Kombinirano potenciostatički i amperometrijski
x | DN126 |  | Mjerno područje: 0.0 - 3.00 mg/l
x | DN126 |  | Princip rada: Kombinirano potenciostatički i amperometrijski
x | DN126 |  | Mjerno područje: 0.05 - 20.0 mg/l
x | DN126 |  | 2. pH - mjerni lanac s mjernom elektrodom, KCl ispuna
x | DN126 |  | Mjerno područje: 4.00 - 9.00
x | DN126 |  | 3. Redoks potencijal - mjerni lanac s mjernom elektrodom, KCl ispuna
x | DN126 |  | Mjerno područje: 400 - 900 mV
x | DN126 |  | 4. Temperatura - mjerni lanac s osjetnikom Pt1000
x | DN126 |  | 5. TC1 - mjerni lanac za mjerenje ukupnog klora s mjernom elektrodom koja sadrži tri osjetnika za klor (samokorigirajuća sonda) s membranom.
x | DN126 |  | Mjerno područje: 0 - 50°C.
x | DN126 |  | Sastavni dijelovi sustava su elektronički i hidraulički modul koji tvore jednu kompaktnu cijelinu namijenjenu za montažu na zid.
x | DN126 |  | Elektronički modul:
x | DN126 |  | Integrirani 7" grafički panel osjetljiv na dodir.
x | DN126 |  | Mogućnost povezivanja uređaja na smartfone ili PC putem internetske povezanosti.
x | DN126 |  | Do 5 mjernih ulaza (Cl2, pH, Rx, ukup. Cl, vodljivost)
x | DN126 |  | 1 mjerni ulaz za temperaturu
x | DN126 |  | 2 alarmna izlaza za slobodnu konfiguraciju
x | DN126 |  | Integrirani PI kontroler za podešavanje vrijednosti klora ili CEDOX način rada - zadržavanje redoks potencijala upotrebom PI kontrolera
x | DN126 |  | Kontrola rada dozirnih pumpi za regulaciju pH vrijednosti
x | DN126 |  | Mogućnost upravljanja doziranjem flokulanta
x | DN126 |  | Mogućnost upravljanja uređaja za doziranje aktivnog ugljena (npr. JETPAK sustav)
x | DN126 |  | Integrirane sigurnosne postavke: pozornik protoka, protok uzorka, intenzitet doziranja, vrijeme kašnjenja uzorka, maksimalno dopušteno vrijeme doziranja, vrijeme zakašnjelog uklopa doziranja, signalizacija praznog spremnika.
x | DN126 |  | Interfaces: USB, Ethernet, CAN bus
x | DN126 |  | Fieldbus povezljivost (Profibus DP, Profinet I/O i Modbus)
x | DN126 |  | RS485 - za povezivanje na ChemWeb-Server, OPC Data Access 2.0 Server, CMS-Software, SECO-S7
x | DN126 |  | FiUtor za prihvat SD kartice
x | DN126 |  | Napajanje: 1/N/PE 230V, 50Hz; 30W u IP67
x | DN126 |  | Hidraulički modul:
x | DN126 |  | Hidraulička posuda za prihvat do pet osjetnika/senzora za montažu na zid s poklopcem i držačem sondi.
x | DN126 |  | Kuglasti ventili za konstantni protok uzorka
x | DN126 |  | Integrirani osjetnik za kontrolu protoka i temperature Pt1000
x | DN126 |  | Hidromehaničko čistilo sondi na kvarcnoj bazi određene granulacije za stabilno mjerenje parametara
x | DN126 |  | Tlak uzorka vode na ulazu: 0.2 - 4.0 bar
x | DN126 |  | Tlak uzorka vode na izlazu: do 1.5 bar (tlačna izvedba)
x | DN126 |  | Prosječan protok uzorka: 33 l/h.
x | DN126 |  | Inegrirana rasvjeta promjenjive boje unutar hidr. modula.
x | DN126 |  | Integriran modul 3 sa analognim izlaznim signalima mjerenih vrijednosti Cl2; Cl-N; T; pH
x | DN126 |  | Uređaj zadovoljava europske direktive 2004/108/EC i 2006/95/EC
x | DN126 |  | Proizvod kao: EVOQUA Wallace&Tiernan DEPOLOX Pool E700P
x | DN126 |  | Tip: W3T174817 + TC1
x | DN126 | a/ | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl. | 1 |  | 0
x |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno. | kpl. | 1 |  | 0
x
x | DN127 | 1 | Dobava i ugradba kompaktnog uređaja za pripremu i doziranje aktivnog ugljena, za redukciju nusprodukata nastalih kloriranjem (kloramini, trihalometani).
x | DN127 |  | 1. Jedinica za pripremu i doziranje aktivnog ugljena iz praha (PAC) ujednačene kvalitete/koncentracije. Jedinica radi na principu kontinuirane pripreme smjese aktivnog ugljena koristeći vodovodnu vodu i injektiranje u cjevovod prije filtera. Sustav ima mo
x | DN127 |  | - Upravljavljačkog panela (mogućnost podešavanja intervala doziranja, koncentracije smjese)
x | DN127 |  | - Prihvatnog spremnika iz PE otopine aktivnog ugljena, volumena 450L
x | DN127 |  | - Dozirna stanica s pripadajućim armaturama
x | DN127 |  | - Električna mješalica za pripremu otopine
x | DN127 |  | - Elektomotorni pogon - 3 kpl
x | DN127 |  | Tehnički podaci:
x | DN127 |  | - Max. doziranje: 4400 m3 / h - Postavljanje željene koncentracije: 1-3 g/m3 - Operativni medij: voda iz vodovoda - min. 6 bar - Operativna količina vode: 700 L/ h - Napajanje: 230 V AC, 50 Hz - Masa: 56 kg - Ukupna masa u pogonu: 460 kg - Dimenzije ŠxDx
x | DN127 |  | Uređaj je namijenjen za rad na aktivni ugljen u prahu ili vlažni i kiseli aktivni ugljen u prahu sukladno DIN EN 12903 odn. 19643-2 Za ispravan rad sustava nužno je osigurati u reksploataciji traženu kvalitetu aktivnog ugljena.
x | DN127 |  | W3T166133
x | DN127 |  | Proizvod kao EVOQUA Wallace&Tiernan JETPAK s panelom PLC Simatic S7-200 za do 3 dozirna mjesta
x | DN127 |  | Tip: JETPAK
x | DN127 | a/ | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl. | 1 |  | 0
x |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno. | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  |  | 2. Injektor za doziranje otopine aktivnog uljena u prahu, izrađen od PVC/FPM/V4A, dimenzija 1/2", dužina 100mm, za spajanje na crijevo d13x3,5mm | kom | 3 |  | 0
x |  |  | 3. Tlačne armirane cijevi d13x3,5mm iz PVC-a otporna na medije velike kiselosti, postavljena u zaštitnu cijev D25, uključivo sa spojnim i nosivim materijalom. | m' | 48 |  | 0
x |  |  | 4. Pomoćna booster višestupanjske pumpa za održavanje konstantnog tlaka radnog medija - vodovodne vode. Uključivo sa spojnim i pričvrsnim materijalom. Stavka uključuje i postavljanje zaštitne motorne sklopke 0,63-1A u zasebnom kučištu. Priključci 1", PN1 | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | 5. Spojni i pričvrsni materijala, komplet s armaturama (6 kuglastih ventila DN25), potrebnim fitingom i cjevovodom za izradu vodovodnog DN25 i odvodnog priključka DN40). | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | 6. Aktivni ugljen u prahu za početni period rada, pripremljen u smjesi s vodom, pakiran u vrećama po 6kg. Veličina: 4-70μm Gustoća: 600 kg/m3 Maseni udio vode ~ 40% Proizvod zadovoljava EN 12903 odn. 19643-2. Proizvod kao ETC ADSORBA N/P6 sauer | kg | 120 |  | 0
x |  |  | 7. Puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera i izdavanje garancije na rad uređaja prilikom puštanja u pogon popraćeno izdavanjem potvrde i izvršene kalibracije istog. | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 2 | Dobava i ugradba dozirne stanice za doziranje tekućih kemikalija za flokulaciju.
x |  |  | Pozicija: RB_DC-FL
x |  |  | 1.Dozirna crpka s motorom s promijenjivim brojem okretaja, predviđena za ugradbu na zid. Dijelovi u kontaktu sa kemikalijama izrađeni iz dozirna glava: Polipropilen, brtva: FKM, kuglasta slavina: keramike. Kućište iz plastike otporne na agresivni medij. Signalizacija napajanja i pulsa putem LED.
x |  |  | (PULSE upravljanje; ograničenje maksimalnog kapaciteta). Kontrola minimalnog nivoa dozirne tekućine u spremniku kabelom dužine 1,5m. 2xDI: STOP, signal praznog spremnika Regulator ograničenja kapaciteta sa logaritamskom skalom.
x |  |  | Kapacitet doziranja: 0.006÷6.0 lit/h Maks. usisna visina: 6m Maks. pritisak: 10 bar Temperatura medija: -10÷45°C Temperatura okoline: 0÷45°C Nel= 12 W; 1x230V; 50 Hz Zaštita: NEMA 4X, IP65, klasa II Izrada u skladu sa EEC EMC 89/336, LV 73/23 i 93/68.
x |  |  | Proizvod kao: GRUNDFOS, Danska Tip: DDE-P 6-10 P-PP/V/C-X 3 1 U2U2 F G | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 2. Filter | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 3. Odzračni ventil | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 4. Usisna transparentna fleksibilna cijev f4x6 mm, komplet s usisnim filterom. | m' | 4 |  | 0
x |  |  | 5. Tlačna transparentna fleksibilna cijev f4x6 mm, komplet sa setom za ubrizgavanje kemikalija u tlačni cjevovod, s nepovratnim ventilom. | m' | 18 |  | 0
x |  |  | 6. Zaštitna PP cijev komplet sa ovjesnim priborom | m' | 18 |  | 0
x |  |  | 7. Dozirna igla R 1/2" | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 8. El. napojni kabel sa utikačem Schuko, dužine 1,5m' | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 9. Plovak sa nivoprekidačem min. nivoa tekućine u spremniku, kabel dužine 2m'. | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 3 | Dobava i ugradba dozirne stanice za doziranje tekućih kemikalija za regulaciju pH.
x |  |  | Pozicija: RB_DC-pH
x |  |  | 1.Dozirna crpka s motorom s promijenjivim brojem okretaja, predviđena za ugradbu na zid. Dijelovi u kontaktu sa kemikalijama izrađeni iz dozirna glava: Polipropilen, brtva: FKM, kuglasta slavina: keramike. Kućište iz plastike otporne na agresivni medij. Signalizacija napajanja i pulsa putem LED.
x |  |  | (PULSE upravljanje; ograničenje maksimalnog kapaciteta). Kontrola minimalnog nivoa dozirne tekućine u spremniku kabelom dužine 1,5m. 2xDI: STOP, signal praznog spremnika Regulator ograničenja kapaciteta sa logaritamskom skalom.
x |  |  | Kapacitet doziranja: 0.015÷15.0 lit/h Maks. usisna visina: 6m Maks. pritisak: 4 bar Temperatura medija: -10÷45°C Temperatura okoline: 0÷45°C Nel= 19 W; 1x230V; 50 Hz Zaštita: NEMA 4X, IP65, klasa II Izrada u skladu sa EEC EMC 89/336, LV 73/23 i 93/68.
x |  |  | Proizvod kao: GRUNDFOS, Danska Tip: DDE-P 15-4 P-PP/V/C-X 3 1 U2U2 F G | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 2. Filter | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 3. Odzračni ventil | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 4. Usisna transparentna fleksibilna cijev f4x6 mm, komplet s usisnim filterom. | m' | 4 |  | 0
x |  |  | 5. Tlačna transparentna fleksibilna cijev f4x6 mm, komplet sa setom za ubrizgavanje kemikalija u tlačni cjevovod, s nepovratnim ventilom. | m' | 18 |  | 0
x |  |  | 6. Zaštitna PP cijev komplet sa ovjesnim priborom | m' | 18 |  | 0
x |  |  | 7. Dozirna igla R 1/2" | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 8. El. napojni kabel sa utikačem Schuko, dužine 1,5m' | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 9. Plovak sa nivoprekidačem min. nivoa tekućine u spremniku, kabel dužine 2m'. | kom | 1 |  | 0
x
x
x |  | 4 | Dobava i ugradba dozirne stanice za doziranje tekućih kemikalija za dezinfekciju.
x |  |  | Pozicija: RB_DC-D
x |  |  | 1.Dozirna crpka s motorom s promijenjivim brojem okretaja, predviđena za ugradbu na zid. Dijelovi u kontaktu sa kemikalijama izrađeni iz dozirna glava: Polipropilen, brtva: FKM, kuglasta slavina: keramike. Kućište iz plastike otporne na agresivni medij. Signalizacija napajanja i pulsa putem LED.
x |  |  | (PULSE upravljanje; ograničenje maksimalnog kapaciteta). Kontrola minimalnog nivoa dozirne tekućine u spremniku kabelom dužine 1,5m. 2xDI: STOP, signal praznog spremnika Regulator ograničenja kapaciteta sa logaritamskom skalom.
x |  |  | Kapacitet doziranja: 0.015÷15.0 lit/h Maks. usisna visina: 6m Maks. pritisak: 4 bar Temperatura medija: -10÷45°C Temperatura okoline: 0÷45°C Nel= 19 W; 1x230V; 50 Hz Zaštita: NEMA 4X, IP65, klasa II Izrada u skladu sa EEC EMC 89/336, LV 73/23 i 93/68.
x |  |  | Proizvod kao: GRUNDFOS, Danska Tip: DDE-P 15-4 P-PP/V/C-X 3 1 U2U2 F G | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 2. Filter | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 3. Odzračni ventil | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 4. Usisna transparentna fleksibilna cijev f4x6 mm, komplet s usisnim filterom. | m' | 4 |  | 0
x |  |  | 5. Tlačna transparentna fleksibilna cijev f4x6 mm, komplet sa setom za ubrizgavanje kemikalija u tlačni cjevovod, s nepovratnim ventilom. | m' | 18 |  | 0
x |  |  | 6. Zaštitna PP cijev komplet sa ovjesnim priborom | m' | 18 |  | 0
x |  |  | 7. Dozirna igla R 1/2" | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 8. El. napojni kabel sa utikačem Schuko, dužine 1,5m' | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 9. Plovak sa nivoprekidačem min. nivoa tekućine u spremniku, kabel dužine 2m'. | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 5 | Dobava i ugradba dozirne stanice za doziranje tekućih kemikalija za hiperkloriranje nogopera.
x |  |  | Pozicija: RB_DC-DN
x |  |  | 1.Dozirna crpka s motorom s promijenjivim brojem okretaja, predviđena za ugradbu na zid. Dijelovi u kontaktu sa kemikalijama izrađeni iz dozirna glava: Polipropilen, brtva: FKM, kuglasta slavina: keramike. Kućište iz plastike otporne na agresivni medij. Signalizacija napajanja i pulsa putem LED.
x |  |  | (PULSE upravljanje; ograničenje maksimalnog kapaciteta). Kontrola minimalnog nivoa dozirne tekućine u spremniku kabelom dužine 1,5m. 2xDI: STOP, signal praznog spremnika Regulator ograničenja kapaciteta sa logaritamskom skalom.
x |  |  | Kapacitet doziranja: 0.006÷6.0 lit/h Maks. usisna visina: 6m Maks. pritisak: 10 bar Temperatura medija: -10÷45°C Temperatura okoline: 0÷45°C Nel= 12 W; 1x230V; 50 Hz Zaštita: NEMA 4X, IP65, klasa II Izrada u skladu sa EEC EMC 89/336, LV 73/23 i 93/68.
x |  |  | Proizvod kao: GRUNDFOS, Danska Tip: DDE-P 6-10 P-PP/V/C-X 3 1 U2U2 F G | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 2. Filter | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 3. Odzračni ventil | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 4. Usisna transparentna fleksibilna cijev f4x6 mm, komplet s usisnim filterom. | m' | 4 |  | 0
x |  |  | 5. Tlačna transparentna fleksibilna cijev f4x6 mm, komplet sa setom za ubrizgavanje kemikalija u tlačni cjevovod, s nepovratnim ventilom. | m' | 18 |  | 0
x |  |  | 6. Zaštitna PP cijev komplet sa ovjesnim priborom | m' | 18 |  | 0
x |  |  | 7. Dozirna igla R 1/2" | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 8. El. napojni kabel sa utikačem Schuko, dužine 1,5m' | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 9. Plovak sa nivoprekidačem min. nivoa tekućine u spremniku, kabel dužine 2m'. | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 6 | Dobava i ugradba dozirne stanice za doziranje tekućih kemikalija za neutralizaciju.
x |  |  | 1.Dozirna crpka za ugradbu na zid. Dijelovi u kontaktu sa kemikalijama izrađeni iz Polipropilen, EPDM, Keramike. Kućište iz plastike otporne na kiselinu. Kontrola minimalnog nivoa dozirne tekućine u spremniku kabelom dužine 1,5m. Kontrola protoka. Alarmni izlaz.
x |  |  | Ručna i automatska kompenzacija temperature 0÷100°C. Zaslon sa pozadinskim osvjetljenjem. Mjeno područje 0÷14 pH; -1000÷+1400 mV; 0÷2; 20; 200 ppm. Priključak kontrolnika protoka i nivoa tekućine u spremniku. ON/OFF dozirni regulator.
x |  |  | Crpka opremljena mjernom elektrodom Cl - slobodni klor; komplet sa držačem i regulatorom.
x |  |  | Vmax= 10 lit/h; Pmax= 5 bar; Hus= 2m Nel= 58 W; 1x230V; 50 Hz; IP65
x |  |  | Proizvod kao: ETATRON, Italia Tip kao: DLX pH-Rx-Cl/M 1-15/2-10/3-5; PLX2722201 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 2. Filter | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 3. Odzračni ventil | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 4. Usisna transparentna fleksibilna cijev f4x6 mm, komplet s usisnim filterom. | m' | 8 |  | 0
x |  |  | 5. Tlačna transparentna fleksibilna cijev f4x6 mm, komplet sa setom za ubrizgavanje kemikalija u tlačni cjevovod, s nepovratnim ventilom. | m' | 25 |  | 0
x |  |  | 6. Dozirna igla R 1/2" | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 7. El. napojni kabel sa utikačem Schuko | m' | 2 |  | 0
x |  |  | 8. Plovak sa nivoprekidačem min. nivoa tekućine u spremniku. | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 9. Amperometrička sonda ukupnog Cl sa kabelom i držačem (30÷40 lit/h; pmax= 1 bar, tmax= 45°C) | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 10. Držač sonde uranjajući | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 5 | Dobava i ugradba protočnog dozatora -obilazna (by-pass) izvedba. Komplet s priključnom cijevi.
x |  |  | Proizvod kao: ASTRAL; Tip: 24430 | kpl. | 5 |  | 0
x
x |  | 7 | Dobava i ugradba multifunkcionalnih tableta dezinficijent/algicid/flokulant. Pakiranje 5kg. | kpl. | 2 |  | 0
x
x |  | 8 | Dobava i ugradba tableta neutralizatora klora (natrij tiosulfat). Pakiranje 2kg. | kpl. | 3 |  | 0
x
x |  | 9 | Dobava i ugradba plastičnog spremnika izrađen iz providnog PE-HD, sa pločom za označavanje vrste kemikalije koja se skladišti, propisno označenih s vrstom kemikalije koja se skladišti, karakteristikama te opasnostima. Ojačan zavarenim čeličnim galvaniziranim nosivim okvirom. Predviđen za postavljanje "spremnik na spremnik"
x |  |  | Spremnik mora biti uzemljen i svi plastični dijelovi ne smiju biti elektrostatički nabijeni za sprječavanje opasnosti od paljenja pri punjenju spremnika.
x |  |  | Unutrašnje višeslojna obloga sa antistatičkim slojem, povezanim sa čeličnim okvirom preko ispustnog ventila.
x |  |  | Izrada prema UN 31 HA1/Y/D/BAM iz visokokvalitetnog PE-HD, sa metalnim ojačanjem i plastičnom paletom
x |  |  | Sa priključcima
x |  |  | -priključak za punjenje ø150 x1 kom.
x |  |  | -priključak za pražnjenje fiksni ø50mm, komplet sa kuglastom slavinom iz vitona, sa brtvom iz aluminijske folije x1 kom.
x |  |  | -ploča za oznaku kemikalije 722x350mm x1 kom.
x |  |  | -čep ispustnog ventila, prirubnica, obujmica, brtva
x |  |  | -čep navojni sa odzračnikom
x
x |  |  | V= 1000 lit (DxŠxV= 1.200x1.000x1.165 mm)
x |  |  | Proizvod kao: WERIT IBC
x |  |  | Tip: TOP line UN 1000 | kom | 3 |  | 0
x
x |  | 10 | Dobava i ugradba plastičnog spremnika izrađen iz providnog PE-HD, sa pločom za označavanje vrste kemikalije koja se skladišti, propisno označenih s vrstom kemikalije koja se skladišti, karakteristikama te opasnostima.
x |  |  | Spremnik mora biti uzemljen i svi plastični dijelovi ne smiju biti elektrostatički nabijeni za sprječavanje opasnosti od paljenja pri punjenju spremnika.
x
x |  |  | V= 230 lit (∅DxH= ∅610x870mm)
x |  |  | Proizvod kao: Etatron, Italia; Tip 1 SRB 003 | kom | 1 |  | 0
x
x |  |  | V= 60 lit (∅DxH= ∅380x680mm)
x |  |  | Proizvod kao: Etatron, Italia; Tip 1 SRB 045 | kom | 2 |  | 0
x
x |  | 11 | Dobava i postavljanje zaštitnih sabirnih spremnika (tankvana) za spremnike kemikalija, izrađenih iz PE-HD.
x
x |  |  | V= 230 lit (∅DxH= ∅680x800mm)
x |  |  | Proizvod kao: Etatron, Italia; Tip ASB 0000 801 | kom | 1 |  | 0
x
x |  |  | V= 60÷108 lit (∅DxH= ∅505x620mm)
x |  |  | Proizvod kao: Etatron, Italia; Tip ASB 0001 001 | kom | 2 |  | 0
x
x |  | 12 | Cijevna mreža za međusobno spajanje spremnika, komplet sa adapterima, fazonskim komadima
x |  |  | D50mm | m' | 6 |  | 0
x
x |  | 13 | Dobava i ugradba nivoplovaka sa beznaponskim kontaktom za signalizaciju minimalnog nivoa tekučine u spremniku.
x |  |  | 24V; 50 Hz; izvedba N.C., SPST | kom | 6 |  | 0
x
x |  | 14 | Dobava i ugradba zaštitne cijevi od PE za transport kemikalija od dozirne crpke do cjevovoda bazenske vode, komplet s fazonskim komadima, spojnim, ovjesnim i brtvenim priborom.
x |  |  | NO25PE | m' | 145 |  | 0
x
x |  | 15 | Sitni potrošni materijal i montažni materijal potreban kod montaže instalacije. | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 16 | Dobava i postavljanje za rad kemikalija za prvo punjenje:
x |  |  | U providnim spremnicima V= 60 lit sa oznakama kemikalija i sigurnosnim uputama za rukovanje.
x |  |  | Flokulant | lit. | 60 |  | 0
x |  |  | Al - poliklorid 10% | lit. | 60 |  | 0
x |  |  | NaClO 15% | lit. | 2000 |  | 0
x |  |  | H2SO4 34÷37% | lit. | 1000 |  | 0
x |  |  | NaOH+Na2S2O3 x 5H2O-Otopina natrijeve lužine (>20%) i natrijevog tiosulfata (<10%) | lit. | 100 |  | 0
x
x |  | 17 | Prijenosna podvodna crpka za crpljenje eventualno razlivenih kemikalija u prostoriji za kemijsku pripremu kapaciteta cca G= 3-4 m3/h i H= 5-4 mVS; komplet sa zaštitom od rada na suho, priključnim kablom i fleksibilnom PP cijevi dužine cca 10 m, sve otporno na kemikalije u sklopu kemijske pripreme bazenske vode. | kpl. | 2 |  | 0
x
x |  | 18 | Fleksibilno armirano crijevo NO15, d20, duljine L=10,0m sa navojnim nastavkom R3/4", u kompletu sa koloturom za namatanje. | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 19 | Obilježavanja vodova kemikalija, izrada i postavljanje trajnih znakova opasnosti, upozorenja i obavijesti o otrovima u prostoru strojarnice, prema važećim propisima. | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 20 | Dobava prijenosnog elektronskog analizatora sadržaja klora i pH vrijednosti bazenske vode temperatura, pH vrijednost, ukupni klor, slobodni klor, vezani klor sa memorijskim modulom i vremenskim zapisom mjerenih vrijednosti. Tipkovnica otporna na kiseline. Baterijsko napajanje 9V baterijom. LCD zaslon sa pozadinskim osvijetljenjem. Komplet sa 3 kom. staklene posude za uzorak, reakcijske tablete, transportna kutija.
x |  |  | Proizvod kao: Evoqua Wallace&Tiernan, Tip: P15 plus photometer | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 21 | Dobava prijenosnog test-kita za ručno mjerenje kolorimetričkom metodom sadržaja klora i pH vrijednosti bazenske vode. Skala klor: 0,1÷3,0 mg/l Skala pH: 6,8÷8,2 pH | kpl. | 2 |  | 0
x
x |  | 22 | Komplet uzoraka kemikalija za namještanje mjernih sondi. | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 23 | Dobava i postavljanje garderobnih ormarića (min. 35x35x150cm) za odvojeni smještaj radne i civilne odjeće. | kpl. | 2 |  | 0
x
x
x |  | 24 | Dobava sredstava za osobnu zaštitu prilikom rada s kemikalijama.
x |  |  | -gumene čizme | par | 1 |  | 0
x |  |  | -gumene rukavice iz nitrilne gume HRN EN 374 debljine 0.11mm | par | 1 |  | 0
x |  |  | -gumena pregača | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -zaštitna polumaska s filterom HRN EN 149 sa filterom P3 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -zaštitne naočale | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -komplet oznaka opasnosti | kom | 1 |  | 0
x
x
x |  | 25 | Dobava i ugradba ormarića s prvom pomoći | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 26 | Dobava i postavljanje kante za sakupljanje opasnog otpada. | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 27 | Namještanje, puštanje u pogon i regulacija, komplet s izvješćem o namještenim vrijednostima; upoznavanje i edukacija osoblja investitora; provedba mjerenja kvalitete bazenske vode i otpadnih bazenskih voda za vrijeme pokusnog rada od strane ovlaštene institucije prema važećim propisima, kako bi se utvrdila primjerenost i kvaliteta u objektu izvedene kemijske pripreme bazenske vode. | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 28 | Izrada pisanih uputa za rukovanje kemikalijama, zaštiti na radu, održavanju opreme i instalacije, te izrada očevidnika o uporabi otrova, prema važećim propisima. | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 29 | Izrada funkcionalnih shema stvarno izvedenog stanja sustava kemikalija. Komplet se sastoji od jedne uokvirene sheme i dvije sheme priložene uputama za rukovanje. | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 30 | Pripremni i završni radovi te interni operativni nadzor za vrijeme montaže na gradilištu. | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 31 | Transport materijala i alata na gradilište, te povrat preostalog materijala s gradilišta nakon završene montaže | kpl. | 1 |  | 0
x
z |  | A.5. | UKUPNO: KEMIJSKI TRETMAN BAZENSKE VODE |  |  |  | 0
x |  | A.6. | NADOPUNA SLATKE VODE
x
x |  |  | Dobava i ugradba kompleta vodovodnog priključka za radni tlak NP 10, za ručno i automatsko nadopunjavanje spremnika vodom, te izmjenu vode sanitarnih propusnika, koji se sastoji iz slijedećeg:
x
x |  | 1 | Kuglaste slavine za pitku vodu sa punim protokom. Kućište prešano iz mjedi EN 12420 otporne na odcinčavanje Osovina iz mjedi Ručica: silumin (zelena) Kvalitete prema DIN 3537 1 Za temperature do 85°C.
x |  |  | Proizvod kao: KOVINA, Slovenia
x |  |  | -Kuglasta zaporna slavina za pitku vodu s ručicom Proizvod kao KOVINA, tip: -R4" | kom | 2 |  | 0
x |  |  | -Kuglasta zaporna slavina za pitku vodu s ručicom Proizvod kao KOVINA, tip: KV606 -R1.1/2" | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -Kuglasta zaporna slavina za pitku vodu s ručicom Proizvod kao KOVINA, tip: KV605 -R1.1/4" | kom | 15 |  | 0
x |  |  | -Kuglasta zaporna slavina za pitku vodu s ručicom Proizvod kao KOVINA, tip: KV604 -R1" | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -Kuglasta zaporna slavina za pitku vodu s ručicom kao KOVINA Tip: KV603 -R3/4"; Kv=34 m3/h | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -Kuglasta zaporna slavina za pitku vodu s ručicom kao KOVINA Tip: KV602 -R1/2"; Kv=17 m3/h | kom | 15 |  | 0
x |  |  | -Kuglasta zaporna slavina za pitku vodu s ručicom kao KOVINA Tip: KV601 -R1/4"; Kv= m3/h | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 2 | -Redukcioni ventil 0,5÷6bar; t=0÷70°C; NP16;
x |  |  | G1.1/2" | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 3 | -Odvajač nečistoća -"Y" filter sa uloškom s mrežicom.
x |  |  | 1.1/2" | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 1.1/4" | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 4 | -Nepovratni ventil
x |  |  | 1.1/2" | kom | 1 |  | 0
x
x
x |  | 1 | -Manometar (0÷10 bar) sa kuglastom slavinom NO10 za odvajanje | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 2 | Dobava i ugradba ventila za hidrauličko balansiranje.
x |  |  | STRÖMAX-M-Regulacijski granski ventili s mjernim ventilima, koso sjedište, izrađen od mesinga, žuta izvedba, uspinjuće vreteno. Prednamještanje preko ograničenja hoda. Reguliranje protoka u granama pomoću mjerenja diferencijalnog tlaka. Univerzalni kolčak 1/2" obostrano za priključak na navojnu cijev. Pomoću steznog seta priključak na kalibrirane cijevi od mekog čelika, bakrene cijevi, plastične i višeslojne cijevi. Priključak na cijev 3/4" – 3" obostrano s navojnim kolčakom, za 3/4" postoji adapter steznog seta. Sjedište brtve otporno na habanje. Brtvljenje vretena sa zamjenjivim O-prstenom. Pladanj osiguran od izvlačenja. 1/2" – 3/4" s 3 provrta, 1" – 3" s 4 provrta za mjerne ventile i armature za pražnjenje. 2 mjerna ventila predmontirana, preostali provrti zatvoreni zapornim vijcima 272. Max. pogonska temperatura 130°C do DN 32 Max. pogonska temperatura 110°C od DN 40 Max. pogonski tlak 16 bar.
x |  |  | Otporan na odcinčavanje, predviđen za pitku vodu.
x |  |  | Stavka obvezno uključuje i jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o postignutim protocima.
x |  |  | Proizvod kao: Herz, Austria
x |  |  | Tip:STRÖMAX MW 2 4117 55 DN 40 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | Tip:STRÖMAX MW 2 4117 52 DN 20 | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 3 | Dobava i ugradba ventila zaštite povratnog toka (ZOPT) tipa CA prema EN1717 (zaštita fluida kategorije 1, 2 i 3 bez kontrole pritiska u zonama) sa dva kontrolna priključka 1/4".
x |  |  | Proizvod kao: Herz, Austria
x |  |  | Tip: 1 2623 02 -3/4" | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 4 | Dobava i ugradba vodomjera vode sa direktnim očitanjem i impulsnim davačem certificiranim prema ECC 75/33, NP16 bar, maksimalna temperatura medija 30°C, klase A mjernog uređaja prema CEE/ISO specifikacijama.
x |  |  | Proizvod kao: ASTRAL, Španjolska
x |  |  | Tip: 01142 - 4" (Q±5%= 8,0 m3/h) | kom | 1 |  | 0
x |  |  | Tip: 01134 - 1/2" (Q±5%= m3/h) | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 5 | Dobava i ugradba el. komandnog ormarića za automatsku regulaciju nivoa vode spremnika, komplet sa sondama gornjeg, donjeg i minimalnog nivoa vode, te referentnom masom.
x |  |  | Nel= 30 W; 230V (210÷240V); 50 Hz Zaštita: IP56 Radna temperatura: regulatora: -10°÷ +55°C; osjetnika +4° ÷ +40°C
x |  |  | Proizvod kao: ASTRAL, Španjolska Tip: 12062 | kpl. | 2 |  | 0
x
x |  | 6 | Dobava i ugradba elektromagnetne (24VAC) prolazne kuglaste slavine za vodu, izrađena iz plastike, za radni tlak 10 bara, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom
x |  |  | 1/2" | kom | 6 |  | 0
x |  |  | 1.1/2" | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 7 | Dobava i ugradba elektromotorne (24VAC) prolazne kuglaste slavine za vodu, izrađena iz plastike, za radni tlak 10 bara, komplet sa pogonom, spojnim i brtvenim materijalom i pogonom sa povratnom oprugom SPST
x |  |  | 1.1/2" | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 1.1/4" | kom | 6 |  | 0
x
x |  | 8 | Dobava i ugradba pocinčanih cijevi, komplet sa fazonskim komadima, spojnim i brtvenim materijalom, dimenzija:
x |  |  | R 4" | m' | 15 |  | 0
x
x |  | 9 | Dobava i ugradba PP-R 80 cijevi prema DIN 8077/88 i spojnih komada, namijenje spajanju postupkom fuziovarenja, za temeljni horizontalani i vertikalni razvod hladne vode sa ugradnjom metalnih obujmica sa gumom na razmaku od 0,5÷2,5 m. Obračun se obavlja po m' kompletno montirane, pričvršćene i ispitane cijevi, u stavku uračunati sav potreban spojno brtveni materijal, fazonski komadi i prijelazni komadi PP-R/Ms.
x
x |  |  | SDR11 NP10bar
x |  |  | d25x2.3 mm | m' | 270 |  | 0
x
x |  |  | SDR6 NP20bar
x |  |  | d110x18.3mm | m' | 15 |  | 0
x |  |  | d40x6.7 mm | m' | 8 |  | 0
x
x |  | 10 | Izoliranje cjevovoda hladne vode, toplinskom izolacijom s parnom branom, klase I, klase gorivost B1 (HRN DIN 4102), koeficijent toplinske vodljivosti l<0,035 W/mK kod 0°C, l<0,039 W/mK kod 50°C, koeficjent parodifuznosti m>7.000 (DIN 4102 B1); za radne temperature t= -50° do +105 °C.
x |  |  | Stavka uključuje potrebno ljepilo i izolirajuće trake za zaštitu spojeva, te samoljepljive trake.
x |  |  | Proizvod kao: Armacell, Švicarska
x |  |  | Tip: Armaflex AC
x |  |  | HV
x |  |  | AC-09X110 (PP-R d110) | m' | 30 |  | 0
x |  |  | AC-09X042 (PP-R d40) | m' | 8 |  | 0
x
x |  | 11 | Podna ispustna rešetka, izrađena iz AISI 304 otpornog na UV zrake, sa izradom priključka na ispustni cjevovod.
x |  |  | 200x200, D50 | kom | 4 |  | 0
x
x |  | 12 | Zidna mlaznica iz AISI403 za punjenje nogopera | kom | 4 |  | 0
x
z |  | A.6. | UKUPNO: NADOPUNA SLATKE VODE |  |  |  | 0
x | DN124 | A.7. | PRATEĆE ELEKTROINSTALACIJE
x | DN124
x | DN124 | 1 | Dobava i ugradba elektro upravljačkog ORMARA za napajanje i upravljanje radom strojarske opreme, s ugrađenim osiguračima i sklopnicima za pogon el. potrošača.
x | DN124 | a/ | Izrađen kao ormar iz 2 polja max. dimenzija polja ŠxDxV= 1600x400x2000mm, nadgradne izvedbe, sa dva vratna krila.
x | DN124 | a/ | Predvidjeti min. 15% slobodnog prostora za nadogradnju.
x | DN124 | a/ | Izrađen iz galvaniziranog čelika, u odgovarajućoj IP54 zaštiti, oličen završno plastificiranom bojom.
x | DN124 | a/ | Uključena izrada izvedbenih energetskih i upravljačkih shema i radioničkih nacrta za ugradnju opreme, a prema dostavljenoj izvedbenoj tehnološkoj shemi bazenske tehnike, sve izrađeno od strane ovlaštenog projektanta elektrotehnike.
x | DN124 | a/ | Sva ugrađena oprema mora zadovoljavati uvjete za montažu u vlažnoj atmosferi.
x | DN124 | a/ | Ormar kompletno ožičen prema funkcionalnoj shemi, funkcionalno ispitan s priloženim izvješćem o ispitivanju, izjavom o sukladnosti, izvješću o podešavanju te s priloženim shemama.
x | DN124 | a/ | Ormar je opremljen sklopnim, zaštitnim i veznim elementima, zasebno niže specificiranim.
x | DN124 | a/ | Ormar je opremljen s ventilatorom sa termostatom i filterom te odsisnom i tlačnom rešetkom, servisnom svjetiljkom i utičnicom.
x | DN124 | a/ | Ormar je opremljen zaslonom na dodir (touch screen) u boji, minimalnih dimenzija 7" za upravljanje radom.
x | DN124 | a/ | Komplet sa dobavom i ugradbom PLC regulatora, inženjeringom, puštanjem u rad.
x | DN124 | a/ | Svi kabeli moraju biti označeni. Sve žile moraju biti označene s oba kraja, odnosno označene brojem spojne stezaljke.
x | DN124 | a/ | Prednja ploča ormara je opremljena trajno vidljivim oznakama uređaja, sklopkama ručno-0-automatski za izbor načina rada uređaja, glavnom sklopkom za sigurnosni isklop te funkcionalnom tehnološkom shemom u boji sa bikolornim LED za signalizaciju stanja.
x | DN124 | a/ | Sve motorne zaštitne sklopke, sklopnici, pomoćni sklopnici, releji, bimetalne zaštite... moraju imati pomoćne kontakte za signalizaciju na grafičku aplikaciju i PLC. Minimum 4 kontakta.
x | DN124 | a/ | Svi osigurači osim posebno naznačenih su automatski, za elektromotore C, ostalo B karakteristike.
x | DN124 | a/ | Oznaka: RB_EKO-BT
x | DN124 | a/ | Specifikacija
x | DN124 | a/ | - odvodnik prenapona, tip "2", 4p (3+N) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - tropolni kompaktni prekidač snage E160, R125, s naponskim okidačem Oi 230V; 50Hz | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - jednopolni automatski osigurač B6A | kom | 3 |  | 0
x | DN124 | a/ | - kontrola 3f napona (relej za nadzor i prisustvo faza 3x208-440 V AC 3f i tropolni automatski osigurač 3B6A) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - napajanje 24 V, 50 Hz za točkasta mjerenja (osigurači B6A + 2B10A, naponski trafo 220/24 VAC, 300 VA) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - upravljački napon sa signalizacijom prisutnosti (osigurač B6A, upravljačka sklopka 0-1, 1-p 10A, pomoćni sklopnik 4xCO 20A, 230V;50Hz) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - MANOMETRI ZAPRLJANOSTI FILTERA 12÷24V (0÷10V) sa signalizacijom stanja (pomoćni sklopnik 4xCO 20A, 24V;50Hz) | kom | 2 |  | 0
x | DN124 | a/ | - napajanje trofaznog elektromotora TURBOPUHALA ZA PROPUHIVANJE filterske mase, pokretanje direktno snage 7,5 kW sa signalizacijama rada i greške
x | DN124 | a/ | (3p motorna zaštitna sklopka 14.0-20.0A, 3p sklopnik 25A sa parom pomoćnih kontakata (1NO+1NC), 230V;50Hz, preklopka 1-0-2, 10A) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - napajanje FILTERSKE CRPKE; pokretanje inverterom; snage do 11,0 kW; 3x380÷415V (automatski osigurač 3C32A, 3p sklopka 0-1, 40A) | kom | 2 |  | 0
x | DN124 | a/ | Inverter filterske crpke, sa upravljačkim panelom; regulacija rada crpke upravljana potrebnim bazenskim protokom filterske grane 0÷10V; 4÷20mA sa min. 4xDI za vanjski uklop/isklop, min 2 bezpotencijalna kontakta za alarme. | kom | 2 |  | 0
x | DN124 | a/ | - SIGURNOSNI PRESOSTATI filtera sa signalizacijom stanja (pomoćni sklopnik 24V, 50Hz) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - mjerač PROTOKA VODE 12÷14V sa signalizacijom stanja (pomoćni sklopnik 24V, 50Hz) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - Pogon i upravljanje LEPTIRASKIH ZAKLOPKI FILTERA snage 7x 0.080 kW (24VDC) sa signalizacijama rada (1p sklopnik 20A, 230V;50Hz sa parom pomoćnih kontakata (1NO+1NC), preklopka 1-0-2, 10A) | kom | 2 |  | 0
x | DN124 | a/ | - napajanje trofaznog elektromotora TURBOPUHALA SJEDEĆE MASAŽE ZRAKOM, pokretanje direktno snage 1,3 kW sa signalizacijama rada i greške
x | DN124 | a/ | (3p motorna zaštitna sklopka 2.8-4.0A, 3p sklopnik 20A sa parom pomoćnih kontakata (1NO+1NC), 230V;50Hz, preklopka 1-0-2, 10A) | kom | 4 |  | 0
x | DN124 | a/ | - napajanje grupe TRANSFORMATORA PODVODNIH REFLEKTORA; snage do 4x0,300 kW; (RCBO's 10/0,03A, 2p,1p sklopnik 20A sa parom pomoćnih kontakata (1NO+1NC), preklopka 1-0-2, 10A) | kom | 6 |  | 0
x | DN124 | a/ | - napajanje jednofaznog elektromotora za VENTILACIJU snage 0,075 kW (1p sklopnik 20A sa parom pomoćnih kontakata (1NO+1NC) 230V;50Hz, 1p sklopka 0-1,10A) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - napajanje trofaznog elektromotora za VENTILACIJU snage 0,8 kW (3p sklopnik 20A sa parom pomoćnih kontakata (1NO+1NC) 230V;50Hz, 1p sklopka 0-1,10A) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - napajanje Mikroprocesorskog REGULATORA KEMIJSKOG TRETMANA bazenske vode s mjernim ćelijama Nel =30 VA; 200÷240V; 50 Hz (osigurač B2A, 1p sklopka 0-1-, 10A) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - signalizacija stanja iz/prema mikroprocesorske centrale s mjernim ćelijama snage (pomoćni relej 4CO 20A, 24V;50 Hz) | kom | 5 |  | 0
x | DN124 | a/ | - napajanje jednofaznog elektromotora crpke za UZIMANJE UZORKA bazenske vode, pokretanje direktno snage do 0,28 kW sa signalizacijama rada i greške
x | DN124 | a/ | (1p motorna zaštitna sklopka 1.1-1.6A, 1p sklopnik 20A sa parom pomoćnih kontakata (1NO+1NC), 230V;50Hz, preklopka 1-0-2, 10A) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - napajanje kompleta DOZIRNIH CRPKI, snage do 4x 0,050 kW (osigurač C10A, 1p sklopka 0-1, 10A) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - napajanje kompleta DOZIRNIH CRPKI, snage do 3x 0,050 kW (osigurač C10A, 1p sklopka 0-1, 10A) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - napajanje sustava PRIPREME i DOZIRANJA PRAŠKASTOG AKTIVNOG UGLJENA, snage 1x 0,50 kW (osigurač B16A, 1p sklopka 0-1, 10A) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - napajanje sustava za automatsku NADOPUNU SLATKE vode snage do 1x0,100 kW; 230V (osigurač C6A, 1p sklopka 0-1, 10A) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - napajanje POTOPLJENIH CRPKI; snage do 2x0,55 kW; 1x230V (osigurač 1xC16A, 1p sklopka 0-1, 16A) | kom | 2 |  | 0
x | DN124 | a/ | - napajanje KOMPRESORA ZRAKA; snage do 1,5 kW; 3x400V (osigurač 3C16A, 3p sklopka 0-1, 16A) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - napajanje RASHLADNOG SUŠAČA ZRAKA; snage do 0,16 kW; 1x230V (osigurač 1xC16A, 1p sklopka 0-1, 16A) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - napajanje crpke ČIŠĆENJA BAZENA; snage do 0.760 kW; 230V ( osigurač 1xC16A, 1p sklopka 0-1, 16A) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - napajanje DETEKCIJE i SIGNALIZACIJE POPLAVE filterske stanice; snage do 1x0,5 kW; 1x230V (osigurač 1xC16A, 1p sklopka 0-1, 16A) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - napajanje SERVISNE UTIČNICE; snage do 2.5 kW; 230V (RCBO's 16A, 2p, 1p sklopka 0-1, 16A) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - komplet za napajanje i ispitivanje signalizacije (ispravljač 220 V, 50 Hz / 12 V= za nap. signalnog modula s diodama komplet s osiguračima i sklop za ispit. signalizacije) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - dvobojne led diode (crvena - zelena, # 3 mm, 20 mA, 2,2 V) za signalizaciju na signalni grafički modul | kom | 40 |  | 0
x | DN124 | a/ | - komplet za unutrašnjost polja razvodnog ormara (osigurač 10 A, rasvjeta + priključnica. osigurač 2 A, higrostat + grijač) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - jednofazni rezervni strujni krugovi (3p automatski osigurači C6 - C16 A) | kom | 4 |  | 0
x | DN124 | a/ | - trofazni rezervni strujni krugovi (3p automatski osigurači 3C10 - 3C16 A) | kom | 2 |  | 0
x | DN124 | a/ | - svi ostali nespecificirani elementi za automatski rad svih uređaja svih pripadajućih sustava kao i međusobno povezivanje u jednu funkcionalnu cjelinu | kpl. | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - uvodnice, sabirnice, ožičenje, stezaljke, natpisne pločice, izolaciono - zaštitne ploče, kanali, vijci, matice, i ostali potreban sitni elektroinstalacioni materijal | kpl. | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - unutrašnja rasvjeta, ventilator i ventilaciona rešetka | kpl. | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | U stavku uključeno ožićenje potrošača na strani ormara. Kabliranje i ožićenje potrošača u sklopu troškovnika el. radova. | kpl. | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno u stavke uključeno ožićenje potrošača na strani ormara. Kabliranje i ožićenje potrošača u sklopu troškovnika el. radova. | kpl. | 1 |  | 0
x |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno. | kpl. | 1 |  | 0
x
x | DN124 | 1 | Dobava i ugradba slobodnoprogramibilnog kompaktnog PLC regulatora, za regulaciju rada elemenata bazenske tehnike. BACnet/MODBus(TCP IP)/LONWorks sučelje.
x | DN124 |  | Ugradba u ranije specificiranom ormaru tip kao DISTECH ili Schneider
x | DN124 |  | Hardver: Jedinica za posluživanje i prikaz poruka. Potpuno grafički uređaj za posluživanje, s višerednim LCD ekranom za prikaz parametara o pogonu i smetnjama. Sat s realnim vremenom, s automatskim/vanjskim preklopom režima, sa RS232 ili USB priključkom za programiranje, ožičenje i nadzor. Programski i satni kanali osigurani pri ispadu iz mreže.
x | DN124 |  | Signalizacija stanja elektromotornih potrošača prikazan je pomoću dvobojnih LED dioda integriranih u strojarskoj aplikaciji u boji koja se ugađuje na prednju ploču ormara.
x | DN124 |  | Funkcije regulatora: -upravljanje radom crpki -upravljanje automatskim ispiranjem filtera sa zaklopkama sa el. motornim pogonima -upravljanje radom bazenskih efekata -nadzor alarmnih stanja -nadzor grešaka -nadzor kemijskog tretmana bazenske vode (alarmi) -komunikacija sa BMS sustavom objekta (opcija) -mogućnost daljinskog nadziranja i parametriranja putem analognog modema (servisni pristup)
x | DN124 |  | Ugradba u sklopu el. razvodnog ormara za napajanje opreme (zasebno specificiranog)
x | DN124 |  | Vremenski kanali: -filtracija -filtracija ECO -uzorak-crpka -sjedeće zračne masaže-turbopuhala grupa 1 -sjedeće zračne masaže-turbopuhala grupa 2 -ventilacija filterske stanice-dovod -ventilacija filterske stanice-odvod -nogoperi pražnjenje *4kom. -nogoperi punjenje *4kom.
x | DN124
x | DN124 |  | Oznaka:
x | DN124 |  | Centralni nadzorno upravljački kontroler za upravljanje i vizualizaciju termotehničkog sustava strojarnice tip EAGLEHAWK, s integriranim grafičkim sučeljem, proizvod HONEYWELL-CENTRALINE.
x | DN124 |  | Kontroler ima integrirane točke (26 točaka).
x | DN124 |  | Kontroler ima integrirani Web Server s mogućnošću spajanja putem više otvorenih protokola.
x | DN124 |  | Kontroleru se može pristupiti preko TCP/IP mreže (BACnet IP / ModBus TCP).
x | DN124 |  | Mikroprocesorski regulator tip CLNXEH26ND100A. | kom | 1 |  | 0
x | DN124 |  | Licenca za dodatne točke tip CLNXEHPB100UP. | kom | 1 |  | 0
x | DN124 |  | Touch panel 15˝ za ugradnju na vrata ormara i spajanje na kontroler Hawk, u industrijskoj izvedbi, tip QY-15C | kom | 1 |  | 0
x | DN124 |  | Transformator 240V/24V CRT 2 (48 VA) | kom | 0 |  | 0
x | DN124 |  | Transformator 240V/24V CRT 6 (144 VA) | kom | 2 |  | 0
x | DN124 |  | Transformator 240V/24V CRT 12 (288 VA) | kom | 0 |  | 0
x | DN124 |  | Modul AI signala (8 signala) CLIOP 821A | kom | 1 |  | 0
x | DN124 |  | Modul AO signala (8 signala) CLIOP 822A | kom | 1 |  | 0
x | DN124 |  | Modul DI signala (12 signala) CLIOP 823A | kom | 7 |  | 0
x | DN124 |  | Modul DO signala (6 signala) CLIOP 824A | kom | 12 |  | 0
x | DN124 |  | Postolje AI i AO modula XS821-22 | kom | 2 |  | 0
x | DN124 |  | Postolje DI modula XS823 | kom | 7 |  | 0
x | DN124 |  | Postolje DO modula XS824-25 | kom | 12 |  | 0
x | DN124 |  | U stavku uključeno ožićenje potrošača na strani ormara. Kabliranje i ožićenje potrošača u sklopu troškovnika el. radova. | kpl. | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno u stavke uključeno ožićenje potrošača na strani ormara. Kabliranje i ožićenje potrošača u sklopu troškovnika el. radova. | kpl. | 1 |  | 0
x | DN124 | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno. | kpl. | 1 |  | 0
x | DN124
x | DN124 | 2 | Dobava i ugradba elemenata u polju PLC regulatora, komplet sa odgovarajućim fitinzima/ogrlicama za ugradnju na PVC cijev.
x | DN124 |  | Pozicija:
x | DN124 |  | -OSJETNIK TEMPERATURE uranjajući, NTC 20kΩ (-40÷150°C); IP54; R1/2" L=150mm Tip: VF20-1B54 komplet sa Čahura za osjetnik temperature iz inoxa R1/2"; L=150mm Tip: WS150 | kpl. | 1 |  | 0
x | DN124 |  | -DIGITALNI MANOMETAR (0÷10V; 24VAC; 50mA; IP67; 0÷4 bar), G1/2" komplet s PVC priključnom kuglastom slavinom. Tip: PTSRB0041V3 | kpl. | 2 |  | 0
x | DN124 |  | -SIGURNOSNI PRESOSTAT za vodu-podesivi (Δp=0,5÷6,0 bar; pmax= 15 bar; 250VAC/250VDC/24VDC/12VDC; IP65) G1/2"; 15÷95°r.vl.; -25÷70°C, medij max:70(85)°C SIL2 prema IEC 61508-2 Tip: DDCM6-ZF205 | kpl. | 1 |  | 0
x | DN124 |  | -KONTROLNIK PROTOKA (flow switch) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 |  | -MJERAČ PROTOKA VODE. Komplet sa spojnim i brtvenim materijalom. Pulsni square wave signal mjerne vrijednosti, 45 Hz po m/s, NPN open collector. Za cjevovode DN15÷DN600. Komplet sa kalibriranjem priloženim softwareom na USB ključu.
x | DN124 |  | Tijelo: CPVC, PVDF ili AISI316 Nel: <30mA; 5÷24VDC (IP65) Temp. okoline: -10°÷ +70°C Medij: klorirana voda, tmax= 40°C Brzine strujanja 0,15÷8 m/s Linearnost: ±0,75% od cijele skale Izlazna struja 120 mA max. Kabel 8m standardno do 300m maksimalno.
x | DN124 |  | Proizvod kao: FLS, Italia Tip: F3 Flow sensor F3.00.P.13 (za povezivanje na PLC, IP65; CVPC/EPDM) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno u stavke uključeno ožićenje potrošača na strani ormara. Kabliranje i ožićenje potrošača u sklopu troškovnika el. radova. | kpl. | 1 |  | 0
x |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno. | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  |  | Dobava i ugradba dvodjelne sedlaste cijevne ogrlice dimenzije:
x |  |  | D315 | kom | 3 |  | 0
x |  |  | D250 | kom | 2 |  | 0
x
x |  | 3 | Dobava i ugradba kompleta sondi detekcije poplave strojarnice gornjeg, donjeg nivoa vode, te referentne mase. | kpl. | 1 |  | 0
x
x
x |  | 4 | Dobava i ugradba kompleta svjetlosne i zvučne (klaxon) signalizacije poplave filterske stanice. | kpl. | 1 |  | 0
x
x | DN124 | 5 | Inženjering (provjera, ispitivanje i kontrola rada svih elemenata u polju te inženjering usluga za regulatore ugrađene u elektrokomandni ormar):
x | DN124 |  | - izrada potrebne dokumentacije
x | DN124 |  | - izrada programa za regulator
x | DN124 |  | - statička i dinamička simulacija cjelogodišnjeg rada sustava
x | DN124 |  | - usklađivanje kontrolnih parametara s projektantom
x | DN124 |  | - puštanje u rad i testiranje uređaja
x | DN124 |  | - obuka krajnjeg korisnika
x | DN124 |  | - spajanje u ormaru | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 6 | Ispitivanje, ishodovanje atesta, i puštanje u rad | kpl. | 1 |  | 0
x
z |  | A.7. | UKUPNO: PRATEĆE ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
x |  | B. | AKTIVNI BAZEN
x
x |  | B.1. | MEHANIČKI TRETMAN VODE (FILTRACIJA)
x
x | DN125 | 1 | Dobava i ugradba višeslojnog SI filter postrojenja za bazensku vodu, izrađenog prema DIN 19605/19643 i HRN EN 13121. Postrojenje je opremljeno unutarnjom i vanjskom cijevnom mrežom za distribuciju vode te potrebitim armaturama i odzračnim ventilom.
x | DN125 |  | Opseg isporuke: Fini filter pješčani, vertikalni, s plaštom i postoljem od poliestera, istrujnom perforiranom pločom/kolektorima i difuzori od PVC-a, s panelom i manometrima za mjerenje ulaznog i izlaznog tlaka.
x | DN125 |  | Odzračni i ispustni priključak, revizioni otvor f400mm, priključak za pranje i propuhivanje.
x | DN125 |  | Osnovne dimenzije:
x | DN125 |  | - promjer filtera: 2.800 mm - visina 3.030 mm - filterska površina: 6,16 m2 - priključci za bazensku vodu: D250
x | DN125 |  | -Medij: SLATKA KLORIRANA voda -Protok: 185 m3/h
x | DN125 |  | -Radna temperatura bazenske vode: t= 10÷32°C. -Maksimalna temperatura: tmax=50°C. -Izrada: DIN standardi 19605/19643 -Zatjevi za tlačnu opremu prema Europskoj direktivi za tlačnu opremu 97/23/EC - HRN EN 13121 -Radni tlak: p= 2,5 bar
x | DN125 |  | Filterska masa, punjenje po DIN: Visina mase za punjenje filtera: H=1,2 m (istr.ploča) -hidroantracit 0,8÷1,6 mm: h1= 60 cm -kvarcni pijesak 0,4÷0,8 mm: h2= 40 cm -šljunak 1÷2 mm: h3= 10 cm -šljunak 3÷5 mm: h4= 10 cm
x | DN125 |  | Odzračivanje: D75 Ispust: 3/4" Propuhivanje: D110
x | DN125 |  | Revizijski otvor za punjenje na vrhu: D400 Revizijski bočni otvor za punjenje: D400 Kontrolno staklo: D135
x | DN125 |  | Težina: 19.500 kg
x | DN125 |  | Proizvod kao: ASTRAL, Španjolska
x | DN125 |  | Tip: OLOT Ø2800 DIN 19643 (23970)
x | DN125 | a/ | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl. | 1 |  | 0
x |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno. | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 2 | Dobava i ugradba filterske ispune
x |  |  | -hidroantracit 0,8÷1,6mm: | kg | 2956 |  | 0
x |  |  | -kvarcni pijesak 0,4÷0,8mm: | kg | 3448 |  | 0
x |  |  | -šljunak 1÷2mm: | kg | 924 |  | 0
x |  |  | -šljunak 3÷5mm: | kg | 924 |  | 0
x
x | DN123 | 1 | Dobava i ugradba turbopuhala, jednostupanjskog; komplet sa kućištem zračnog filtera te sa izmjenjivim uloškom, nepovratnim zračnim ventilom, manometrom, fleksibilnim priključkom zraka, prigušivačem zvuka, antivibracijskom podložnom gumenom pločom, fleksibilnim gumenim priključkom na cjevovod, te postoljem iz toplocinčanih profila za postavljanje turbopuhala.
x | DN123 |  | Q= 320 m3/h; ΔP= 300 mbar (pri t= 20°C; 1013 mbar)
x | DN123 |  | Qmax= 600 m3/h; ΔPmax= 500 mbar
x | DN123 |  | Nel= 11,0 kW (380/660V, 3f; 50 Hz; IP54)
x | DN123 |  | G 3.1/2"; IP 54, G= kg
x | DN123 |  | komplet sa izradom i ugradbom nosivog čeličnog okvira, izrađen iz kvadratne cijevi □50mm za ugradbu konzolno na zid, sa pločom iz čeličnog lima i sidrenim vijcima za zid.
x | DN123 |  | Proizvod kao: ASTRAL, Španjolska (FPZ)
x | DN123 |  | Tip: 33973
x | DN123 | a/ | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl. | 1 |  | 0
x |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno. | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 2 | Dobava i ugradba filterskog manometarskog panela, komplet sa tijelom za dva menometra, dva manometra, 2xPVC cijevi, 2x PVC priključne kuglaste slavine DN 15, i odgovarajućim PVC fitinzima za ugradnju na PVC cijev.
x |  |  | 0÷3 bar (00729) | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 3 | Dobava i ugradba automatskog odzračno-dozračnog ventila iz PP-a i stakloplastike, brtve iz nitrila, sa navojnim priključkom (ravni)
x
x |  |  | -ARV ø2"-KA KUTNI (49382), h= 270mm | kom | 1 |  | 0
x
x | DN123 | 4 | Dobava i ugradba filterske cirkulacijske stanice.
x | DN123 |  | Medij: klorirana SLATKA VODA
x | DN123 |  | Jednostupanjska vertikalna monoblock crpka, sa finim predfilterom. Odzračni priključak sa kuglastom slavinom. Direktno ugrađeni DIN-IEC el.motor klase IE3 sa PTC osjetnikom, površinski hlađeni. Priključak usisni aksijalni s prednje strane, priključak tlačni aksijalni sa stražnje strane (8 mogućih varijanti). Priključak revizioni finog (ø3mm) predfiltera (cca. 13 lit) bočni.
x | DN123 |  | Material code: 12 FM Kućište: GG-25 (Ljevano željezo EN-JL 1040) Osovina: G-CuSn10 (CC480K-GS) Nosivi prsten kućišta: G-CuPb10Sn (CC495K-GS) Osovina crpke: 1.4571 (AISI316Ti) Vratilo: 1.4571 (AISI316Ti) Kućište predfiltera: GG-20 EN-JL 1030 (emajlirano iznutra) Predfilter: 1.4571 (AISI316Ti) Poklopac filtera: G-CuSn10 (CC480K-GS) Mehanička brtva: karbon / SIC / EPDM.
x | DN123 |  | Oznaka: RB_FC1, RB_FC2
x | DN123 |  | Q= 183,0 m3/h uz H= 15,0 m Pel1/Pel2 = 11,0/_ kW (21A; 400 V; 50 Hz; IP55; 1450 min-1) D1/D2= DN200/DN100
x | DN123 |  | Proizvod kao: SPECK Pumpen, Njemačka
x | DN123 |  | Tip: BADU Block 100/250 ∅251,6mm
x | DN123 | a/ | Dobava filterske cirkulacijske stanice fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl. | 2 |  | 0
x |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a7 , b7, i c | kpl. | 2 |  | 0
x
x |  | 5 | Dobava i ugradba antiviracijskih podloški za postavljanje crpke (4 kom po crpki) | kpl. | 2 |  | 0
x
x |  | 6 | Izrada i ugradba nosivog čeličnog okvira, za ugradbu crpke na pod, komplet sa sidrenim vijcima. | kpl. | 2 |  | 0
x
x
x |  | 7 | Dobava i ugradba nepovratne klapne, izrađeno uz ljevanog željeza, za ugradbu između prirubnica, NP10, komplet sa protuprirubnicom, adapterom za ljepljenje i setom steznih vijaka.
x |  |  | -Ø250 | kom | 2 |  | 0
x
x |  | 8 | Dobava i ugradba gumenog (neoprene EPDM) aksijalnog kompenzatora vibracija (prirubnički spoj). Maksimalna temperatura medija 95°C. NP10.
x |  |  | -Ø250 | kom | 2 |  | 0
x
x |  | 9 | Dobava i ugradba manometra, okrugli 0÷3 bar, priključak 1/2", komplet sa kuglastom slavinom za odvajanje. | kpl. | 2 |  | 0
x
x |  | 10 | Dobava i ugradba vakuummetra, okrugli 0÷3 bar, priključak 1/2", komplet sa kuglastom slavinom za odvajanje. | kpl. | 2 |  | 0
x
x |  | 11 | Razni posebno ne specificirani sitni potrošni materijal za brtvljenje i spajanje te privremene zaštite. | kpl. | 1 |  | 0
x
x
z |  | B.1. | UKUPNO MEHANIČKI TRETMAN VODE (FILTRACIJA) |  |  |  | 0
x |  | B.2. | CIJEVNI RAZVOD I ELEMENTI ZA UGRADBU U ZID
x
x |  | 1 | Dobava i ugradba elemenata za ugradbu u betonske zidove, izrađenih od PVC cijevi sa ugrađenom labirintnom brtvom izrađenom od PVC ploče zaljepljenje na cijev, te s obje strane ploče navučena prstenasta brtva. Krajevi cijevi su zaštićeni s plastičnim poklopcem pri betoniranju. Komplet sa materijalom za ljepljenje, spajanje i nošenje.
x |  |  | -D315 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | -D250 | kom | 3 |  | 0
x |  |  | -D200 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D160 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D140 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D125 | kom | 16 |  | 0
x |  |  | -D110 | kom | 6 |  | 0
x |  |  | -D90 | kom | 4 |  | 0
x |  |  | -D75 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D63 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | -D50 | kom | 32 |  | 0
x |  |  | -D32 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D25 | kom | 2 |  | 0
x
x |  | 2 | Dobava i ugradba cijevi iz providnog tvrdog PVC-a za vizuelnu kontrolu nivoa u kompenzacionom/taložnom spremniku i ugradbu nivosondi, komplet s labirint brvom, fazonskim komadima i kuglastom slavinom iz PVC-Ua.
x |  |  | -providni PVC- D63- 3,0 m' | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 3 | Dobava i ugradba cijevi, izrađenih iz tvrdog PVCa prema HRN EN 1452-2, namjenjene tehnologiji spajanja postupkom lijepljenja, za radni tlak 10 bara, za temperature 0÷60°C, sa dodatkom na odrez, komplet sa materijalom za ljepljenje i spajanje, sa prethodnom pripremom površina.
x |  |  | komplet sa spojnicama
x
x |  |  | -D315x15 mm | m' | 46 |  | 0
x |  |  | -D250x11,9 mm | m' | 40 |  | 0
x |  |  | -D225x10,8 mm | m' | 18 |  | 0
x |  |  | -D200x9,6 mm | m' | 14 |  | 0
x |  |  | -D160x7,7 mm | m' | 20 |  | 0
x |  |  | -D140x6,7 mm | m' | 20 |  | 0
x |  |  | -D125x6,0 mm | m' | 20 |  | 0
x |  |  | -D110x5,3 mm | m' | 40 |  | 0
x |  |  | -D90x4,3 mm | m' | 40 |  | 0
x |  |  | -D75x3,6 mm | m' | 40 |  | 0
x |  |  | -D63x3,0 mm | m' | 30 |  | 0
x |  |  | -D50x2,4 mm | m' | 85 |  | 0
x |  |  | -D40x2,0 mm | m' | 10 |  | 0
x |  |  | -D32x1,6 mm | m' | 15 |  | 0
x |  |  | -D25x1,5 mm | m' | 5 |  | 0
x |  |  | -D20x1,5 mm | m' | 35 |  | 0
x |  |  | -D16x1,5 mm | m' | 15 |  | 0
x
x |  | 4 | Dobava i ugradba spojnih elemenata iz tvrdog PVC-Ua NP10, prema HRN EN 1452-3, namijenjenih za spajanje postupkom lijepljenja, za radni tlak 10 bara, komplet sa materijalom za ljepljenje i spajanje, sa prethodnom pripremom površina.
x
x |  |  | Tlačna, gravitaciona cijevna mreža od cirkulacijske stanice do istrujnih mlaznica:
x |  |  | "K90°" D315 | kom | 8 |  | 0
x |  |  | "K90°" D250 | kom | 6 |  | 0
x |  |  | "K90°" D225 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K90°" D200 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K90°" D160 | kom | 30 |  | 0
x |  |  | "K90°" D140 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K90°" D125 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K90°" D110 | kom | 21 |  | 0
x |  |  | "K90°" D90 | kom | 10 |  | 0
x |  |  | "K90°" D75 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K90°" D63 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K90°" D50 | kom | 40 |  | 0
x |  |  | "K90°" D40 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K90°" D32 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K90°" D25 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K90°" D20 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K90°" D16 | kom | 1 |  | 0
x
x |  |  | "K45°" D315 | kom | 12 |  | 0
x |  |  | "K45°" D250 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K45°" D225 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K45°" D200 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "K45°" D160 | kom | 8 |  | 0
x |  |  | "K45°" D140 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K45°" D125 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K45°" D110 | kom | 12 |  | 0
x |  |  | "K45°" D90 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K45°" D75 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K45°" D63 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "K45°" D50 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "K45°" D40 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K45°" D32 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K45°" D25 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K45°" D20 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K45°" D16 | kom | 1 |  | 0
x
x |  |  | "T90°" D315 | kom | 8 |  | 0
x |  |  | "T90°" D250 | kom | 6 |  | 0
x |  |  | "T90°" D225 | kom | 3 |  | 0
x |  |  | "T90°" D200 | kom | 8 |  | 0
x |  |  | "T90°" D160 | kom | 24 |  | 0
x |  |  | "T90°" D140 | kom | 7 |  | 0
x |  |  | "T90°" D125 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "T90°" D110 | kom | 16 |  | 0
x |  |  | "T90°" D90 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "T90°" D75 | kom | 24 |  | 0
x |  |  | "T90°" D63 | kom | 46 |  | 0
x |  |  | "T90°" D50 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "T90°" D40 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "T90°" D32 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "T90°" D25 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "T90°" D20 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "T90°" D16 | kom | 1 |  | 0
x
x |  |  | "X90°" D110 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "X90°" D90 | kom | 4 |  | 0
x |  |  | "X90°" D75 | kom | 8 |  | 0
x
x |  |  | "RED" 315x250 | kom | 5 |  | 0
x |  |  | "RED" 315x225 | kom | 4 |  | 0
x |  |  | "RED" 250x225 | kom | 6 |  | 0
x |  |  | "RED" 250x200 | kom | 5 |  | 0
x |  |  | "RED" 225x200 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 225x160 | kom | 12 |  | 0
x |  |  | "RED" 200x180 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 200x160 | kom | 6 |  | 0
x |  |  | "RED" 160x140 | kom | 4 |  | 0
x |  |  | "RED" 160x110 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 140x125 | kom | 10 |  | 0
x |  |  | "RED" 140x110 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 125x110 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 125x90 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 125x75 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 110x90 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 110x75 | kom | 3 |  | 0
x |  |  | "RED" 110x63 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 90x75 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 90x63 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 90x50 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 75x63 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 75x50 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 75x40 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 63x50 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 63x40 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 63x32 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 50x40 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 50x32 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 50x25 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 50x20 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 40x32 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 40x25 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 40x20 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 32x25 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 32x20 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 25x20 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 25x16 | kom | 1 |  | 0
x
x |  |  | "RED" 315-280x200 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 315-280x160 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 250-225x200 | kom | 6 |  | 0
x |  |  | "RED" 250-225x160 | kom | 12 |  | 0
x |  |  | "RED" 250-225x140 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 225-200x160 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 225-200x140 | kom | 6 |  | 0
x |  |  | "RED" 225-200x125 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 200-180x140 | kom | 8 |  | 0
x |  |  | "RED" 200-180x125 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 200-180x110 | kom | 6 |  | 0
x |  |  | "RED" 160-140x125 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 160-140x110 | kom | 14 |  | 0
x |  |  | "RED" 160-140x90 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 140-125x110 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 140-125x90 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 140-125x75 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 125-110x90 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "RED" 125-110x75 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "RED" 125-110x63 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 110-90x90 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 110-90x75 | kom | 12 |  | 0
x |  |  | "RED" 110-90x63 | kom | 6 |  | 0
x |  |  | "RED" 110-90x50 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 90-75x75 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 90-75x63 | kom | 32 |  | 0
x |  |  | "RED" 90-75x50 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "RED" 90-75x40 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 75-63x63 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 75-63x50 | kom | 32 |  | 0
x |  |  | "RED" 75-63x40 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 75-63x32 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 63-50x50 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 63-50x40 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 63-50x32 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 63-50x25 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 63-50x20 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 50-40x40 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 50-40x32 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 50-40x25 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 50-40x20 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 40-32x32 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 40-32x25 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 40-32x20 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 32-25x25 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 32-25x20 | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 5 | Dobava i ugradba armatura za ručno uzimanje uzoraka vode iz cjevovoda (sirove vode, čiste vode, filtrata, vode za punjenje, ispusta); koje se sastoje iz slijedećeg:
x |  |  | Slavina iz AISI316 sa nastavkom, komplet s čepom. | kom | 6 |  | 0
x
x |  | 6 | Dobava i ugradba PNEUMATSKIH leptirastih zaklopki, izrađena od tvrdog PVC-U za radni tlak 10 bara i ugradnju između prirubnica. Stavka uključuje: spojni i brtveni materijal, 2 kom spojnica za ljepljenje s utorom za brtvu, 2 kom prstenastih brtvi, 2 kom prolaznih prirubnica te set vijaka s maticama i podloškama. Izrada prema EN ISO 16136 i 97/23/EC Direktivom
x |  |  | Brtveni O prsten iz EPDM-FKM, osovina iz inoxa, disk iz PVC-U
x |  |  | Pogonski medij: suhi ili nauljeni filtrirani komprimirani zrak
x |  |  | pmax= 10 bar
x |  |  | t= 0÷+60 °C
x |  |  | Komplet zaklopka, ugradbeno postolje, osovina, pneumatski pogon (dvotočkovni) u kućištu iz anodiziranog aluminija, kutija sa kontaktima krajnjeg položaja (NC ili NO za signalizaciju položaja otvoreno/zatvoreno, IP65, ABS), elektroventil Namur prema VDE/VDI 3845 tip 5/2 (5putni sa 2 položaja) 230VAC, sa preklopkom na ručni pogon.
x |  |  | Proizvod kao: CEPEX
x |  |  | CH-Air dvotočkovno upravljanje
x |  |  | -D250 CH 100 | kom | 5 |  | 0
x |  |  | -D110 CH100 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | -D75 CH 050
x
x |  | 7 | Dobava i ugradba RUČNIH leptirastih zaklopki, izrađena od tvrdog PVC-U za radni tlak 10 bara i ugradnju između prirubnica. Dimenzije prema DIN 3202 K2, brtvljenje prema DIN 3230. Stavka uključuje: spojni i brtveni materijal, 2 kom spojnica-tuljaka za ljepljenje s utorom za brtvu, 2 kom prstenastih brtvi, 2 kom prolaznih prirubnica te set steznih vijaka M16x 125÷240mm s maticama i podloškama. Oznaka položaja ručice. Postojanost do t= 80°C.
x
x |  |  | Sa RUČICOM; brtveni O prsten iz EPDM, osovina iz inoxa
x |  |  | -D315 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | -D250 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | -D225 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D200 | kom | 3 |  | 0
x |  |  | -D160 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D140 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D125 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D110 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D90 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D75 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | -D63 | kom | 1 |  | 0
x
x
x |  | 8 | Dobava i ugradba kuglastih slavina iz tvrdog PVC-Ua, prema HRN EN 1452-4, s ručicom i holenderskim priključcima, te materijalom za spajanje i nošenje.
x |  |  | Brtveni O prsten iz EPDMa, ležište iz PE za ljepljenje
x |  |  | -D63 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D50 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D40 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D32 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D25 | kom | 4 |  | 0
x |  |  | -D20 | kom | 6 |  | 0
x |  |  | -D16 | kom | 8 |  | 0
x
x |  | 9 | Dobava i ugradba nepovratnih klapni, izrađeno iz tvrdog PVC-Ua, NP10, za ugradbu između prirubica, komplet sa kitom protuprirubnica sa adapterom za ljepljene, vijcima i brtvama.
x |  |  | -D315 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D250 | kom | 3 |  | 0
x
x |  | 10 | Dobava i ugradba nepovratnih ventila na oprugu, izrađeno iz tvrdog PVC-Ua, NP10, predviđenih za ljepljenje.
x |  |  | Brtva iz EPDMa
x |  |  | -D110
x
x |  | 11 | Dobava i ugradba ravnog revizionog komada iz providnog PVC-a, za vizualnu kontrolu pri ispiranju filtera, komplet sa protuprirubnicama i setom vijaka za stezanje.
x |  |  | -D250 | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 12 | Dobava i ugradba ispustnih slavina izrađenih iz PVC-Ua
x |  |  | 3/4" sa navojnim priključkom (02579)
x
x |  | 13 | Dobava i ugradba ovjesnog i konzolnog pribora, za cjevovod iz PVCa, iz pocinčanih profila sa gumenim antivibracionim obujmicama, spojnim elementima i vijcima iz inoxa i pričvrsnim materijalom.
x |  |  | Pocinčani čelični nosivi profili
x |  |  | h= 3,00m | kpl. | 6 |  | 0
x |  |  | h= 2,30m | kpl. | 2 |  | 0
x |  |  | h= 1,85m | kpl. | 2 |  | 0
x
x |  |  | Antivibracione obujmice s vijcima za pričvršćenje
x |  |  | -D315 | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | -D250 | kpl. | 8 |  | 0
x |  |  | -D225 | kpl. | 5 |  | 0
x |  |  | -D200 | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | -D160 | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | -D140 | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | -D125 | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | -D110 | kpl. | 4 |  | 0
x |  |  | -D90 | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | -D75 | kpl. | 4 |  | 0
x |  |  | -D63 | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  |  | Zidne konzole sa antivibracionom obujmicom i vijcima za pričvršćenje
x |  |  | -D315 | kpl. | 22 |  | 0
x |  |  | -D250 | kpl. | 18 |  | 0
x |  |  | -D225 | kpl. | 4 |  | 0
x |  |  | -D200 | kpl. | 16 |  | 0
x |  |  | -D160 | kpl. | 4 |  | 0
x |  |  | -D140 | kpl. | 2 |  | 0
x |  |  | -D125 | kpl. | 2 |  | 0
x |  |  | -D110 | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | -D90 | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | -D75 | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | -D63 | kpl. | 6 |  | 0
x
x
x |  | 14 | Dobava i ugradba raznih nespecificiranih držača cjevovoda, obujmica, zavješenja, pričvrsnica, držača razdjelnika, podupore te ostala pomoćna učvršćenja za montažu, sve izrađeno od profiliranog željeza, lima i plosnatog čelika uz
x |  |  | potrebne matice, te vijke ili dobava standardnih elemenata, sve u potrebnoj količini i kvaliteti (inox) | kpl. | 1 |  | 0
x
x
x |  | 15 | Razni sitni potrošni materijal za brtvljenje i spajanje privremene zaštite. | kpl. | 1 |  | 0
x
x
x |  | 16 | Tlačna proba instalacije na nepropusnost pod ispitnim tlakom prije betoniranja i građevinskih zatvaranja. | kpl. | 1 |  | 0
x
x
z |  | B.2. | UKUPNO CIJEVNI RAZVOD I ELEMENTI ZA UGRADBU U ZID |  |  |  | 0
x |  | B.3. | OPREMA BAZENA
x
x |  | 1 | Dobava i ugradba MLAZNICA za distribuciju vode, izrađenih iz AISI316, za ugradbu u cijev u podu, sa navojnim vijkom i perom.
x |  |  | PODNE mlaznice -Ø50÷63 AISI316 sa vijkom i perom
x |  |  | Proizvod kao: ASTRAL, Španjolska Tip kao: 19678 | kom | 32 |  | 0
x
x |  | 2 | Dobava i ugradba kompleta zahvatne zidne mlaznice, za oduzimanje uzoraka vode za automatski kemijski protočni analizator kvalitete vode, komplet sa zaštitnom prirubnicom i protuprirubnicom za montažu u stijenku bazena i s priključkom d 32 za preljevni PVC cjevovod do analizatora, s PVC kuglastom slavinom d 32 s holender priključkom, te s brtvenim i vijčanim materijalom. Za u gradbu u AB stijenku bazena. Zaštita pri betoniranju i stavljanju oplate. Izrađena iz AISI316 R1.1/2"
x |  |  | Proizvod kao: ASTRAL, Španjolska 'Usisna mlaznica: 16328 (AISI-316) R1.1/2" | kpl. | 2 |  | 0
x
x
x |  | 3 | Dobava i ugradba podnog ispusta za pražnjenje/usisa vodenih igrački u skladu sa EN-13451-1/3 2011. Opremljen zaštitnim poklopcem i odvodnim priključkom, za ugradbu u AB ploču. Izrađen iz poliestera i stakloplastike.
x |  |  | Rešetka iz AISI
x |  |  | Proizvod kao: ASTRAL, Španjolska
x |  |  | Tip : 20289N (512x512x363mm, D200mm, 103 m3/h) | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 4 | Dobava i ugradba podnog ispusta za pražnjenje kompenzacionog spremnika, opremljenog zaštitnim poklopcem i odvodnim priključkom, za ugradbu na liner. Izrađen iz ABSa sa rešetkom iz INOXa.
x |  |  | Proizvod kao: ASTRAL, Španjolska Tip : 00274 (330x330x245mm, ø50/63mm; Qmax= 7 m3/h) | kpl. | 1 |  | 0
x
x
x |  | 5 | Dobava i ugradba zaštitnih PVC sita (košarica) u odvode iz preljevnog kanala.
x |  |  | -D125 | kom | 16 |  | 0
x
x |  | 6 | Dobava i postavljanje natpisnih ploča s tekstom upozorenja, izrađenih iz AISI 304, oblika prema zahtjevu arhitekte.
x |  |  | "ZA NEPLIVAČE" | kpl. | 6 |  | 0
x |  |  | "DUBINA __m" | kpl. | 12 |  | 0
x |  |  | "ZABRANJENO SKAKANJE" | kpl. | 6 |  | 0
x |  |  | "DRŽANJE DJECE POD NADZOROM" | kpl. | 6 |  | 0
x
x |  | 7 | Dobava i postavljanje pružnog užeta sa plovcima za odjeljivanje plivačke pruge dužine 42,5m', osigurano obostrano kukama (za jednu stazu obostrano).
x |  |  | Proizvod kao: Astral, Španjolska
x |  |  | Anker za AB, izrađen iz AISI-316 za promjer ϕ43mm-ravni
x |  |  | Tip: 00141 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | Prihvatnik pružnog užeta za ugradbu u AB, izrađen iz AISI-
x |  |  | Tip: 00140 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | Kuka pružnog užeta iz AISI-304
x |  |  | Tip: 00207 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | Zatezač pružnog užeta kromirani
x |  |  | Tip: 00208 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | Pružno uže iz poliestera, ϕ7mm
x |  |  | Tip: 00210 | m' | 6 |  | 0
x |  |  | Plovci pružnog užeta u boji prema odabiru investitora (bijela/narančasta/plava/crvena)
x |  |  | Tip: 00153÷00156 | kom | 70 |  | 0
x
x |  | 8 | Dobava i ugradba rukohvata za ulazak u bazen, izrađenih iz INOXa AISI 316, rukohvat ø43, visine 1,1m; komplet sa ankerima za ubetoniravanje i spojem na uzemljenje.
x |  |  | Dužine 1.5m' | kpl. | 6 |  | 0
x
x |  | 9 | Dobava i postavljanje prijenosnog plutajućeg termometra, sa skalom Celsius i Fahrenheit. | kpl. | 1 |  | 0
x
x
z |  | B.3. | UKUPNO: OPREMA BAZENA |  |  |  | 0
x |  | B.4. | EFEKTI BAZENA
x
x |  | 1 | VODENA IGRAČKA
x | DN121 |  | Vodena atrakcija, komplet s priklljučnim i spojnim priborom, ankerima za beton, nosivom podkonstrukcijom iz toplocinčanih profila (prema ISO-EN 1179 i ISO-EN 1461), koja se sastoji iz slijedećih elemenata:
x | DN121 |  | Komplet sa inženjeringom linija i nagiba efekta prilagođenih terenu, izradom radioničkih nacrta te statičkog izračuna nosive podkonstrukcije i armature temelja, sa ovjerom od strane ovlaštenog inženjera.
x | DN121 |  | U cijenu uključena izrada proračuna nagiba i radijusa efekta, radioničkih nacrta elemenata izrađenih iz GFRPa (glass fibre reinforced polyester), sve prilagođeno nagibu terena. Moduli različitih oblika prilagođeni efektu. Moguli izrađeni za minimalni gubitak vode.
x | DN121 |  | Sve izrađeno u skladu sa EN 1069, EN 13451.
x | DN121 |  | Komplet sa ulaznim modulom sa rukohvatima iz inoxa prema DIN 17455.
x | DN121 |  | Boje modula prema odabiru arhitekte. Moduli spajani inox vijcima (142.01 prema ISO EN 10084 ili AISI 304)
x | DN121 |  | Uključena prisutnost stručne ovlaštene osobe proizvođača pri montaži efekata.
x | DN121 |  | Komplet sa tehničkom dokumentacijom za ugradbu elemenata, certifikatima tip prema EN1069, EN 13451 (potrebni hidraulički protoci, statika podkonstrukcije, način uporabe i održavanja)
x | DN121 |  | 1.Elementi predviđeni za ugradbu u bazenu, sa završetkom u vodi, istek tobogana 10cm iznad vodene površine (izrađeno u skladu sa EN 1096, EN 1176, EN 13451). Klasifikacija tipa tobogana: Type 2.1 - 2 kom. Komplet: startna platforma sa pristupnim stepeništem sa ogradom prema skici iz projekta, nosiva podkonstrukcija iz toplocinčanih profila, zaštitna obloga podkonstrukcije, protuklizna gazišta, hidraulički priključak Predviđeni protok: 60 (tobogani) +100 (vodene igračke) m3/h Dubina vode bazena: 0,6m Proizvod kao: Dieresin, Italia; Tip: WATERPLAY (komplet sa dva tobogana i vodenim igračkama) | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | 1b.) Ugraba elemenata navede vodene atrakcije od strane stručnih montera uz osiguranje opreme za zavarivanje, dizalice, spajanje i sl. Prema uputama i uz stalni nadzor ovlaštene osobe proizvođača elemenata efekta. | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | 2.) Podni ispust za usis vodenih igrački u skladu sa EN-13451-1/3 2011. Opremljen zaštitnim poklopcem i odvodnim priključkom, za ugradbu u AB ploču. Izrađen iz poliestera i stakloplastike.
x |  |  | Rešetka iz AISI
x |  |  | Proizvod kao: ASTRAL, Španjolska
x |  |  | Tip : 20289N (512x512x363mm, D200mm, 103 m3/h) | kpl. | 2 |  | 0
x | DN123 |  | 3.)Jednostupanjska samousisna (3m) centrifugalna crpka, horizontalne konstrukcije iz termoplastičnog materijala. Priključak usisni aksijalni s prednje strane, priključak tlačni vertikalni. Komplet sa grubim predfilterom sa košaricom sa providnim revizionim poklopcem ~10lit. Maksimalna temperatura ambijentalnog zraka 60°C. Maksimalna temperatura medija 40°C. Tehnički podaci:
x | DN123 |  | Q = 60,0 m3/h pri H = 13,0 m Nel = 4,80/4,00 kW (3x690/400V; 50 Hz; I=4,80/4,00A; IPX4; F) n= 2840 min-1 Hidr. priključci: D110/D110
x | DN123 |  | Proizvod kao: SPECK Pumpen, Njemačka
x | DN123 |  | Tip: BADU Resort 80
x | DN123 | a/ | Dobava filterske cirkulacijske stanice fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl. | 1 |  | 0
x | DN123 | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a7 , b7, i c | kpl. | 1 |  | 0
x | DN123 |  | Q = 50,0 m3/h pri H = 14,0 m Nel = 4,80/4,00 kW (3x690/400V; 50 Hz; I=4,80/4,00A; IPX4; F) n= 2840 min-1 Hidr. priključci: D110/D110
x | DN123 |  | Komplet sa temeljnim nosačem i antivibracionim podloškama.
x | DN123 |  | Proizvod kao: SPECK Pumpen, Njemačka
x | DN123 |  | Tip: BADU Resort 80
x | DN123 | a/ | Dobava filterske cirkulacijske stanice fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl. | 2 |  | 0
x |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a7 , b7, i c | kpl. | 2 |  | 0
x |  |  | 4.) Element za ugradnju u AB zidove izrađen iz tvrdog PVC-a
x |  |  | -D225 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | -D200 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | -D140 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | 5.) Cijevi izrađene iz tvrdog PVCa prema HRN EN 1452-2, namjenjene tehnologiji spajanja postupkom lijepljenja, za radni tlak 10 bara, sa dodatkom na odrez, komplet sa materijalom za ljepljenje i spajanje, sa prethodnom pripremom površina, te materijalom za nošenje.
x |  |  | -D250x11,9 mm | m' | 30 |  | 0
x |  |  | -D225x10,8 mm | m' | 34 |  | 0
x |  |  | -D200x9,6 mm | m' | 6 |  | 0
x |  |  | -D160x7,7 mm | m' | 4 |  | 0
x |  |  | -D140x6,7 mm | m' | 36 |  | 0
x |  |  | "K90°" D250 | kom | 12 |  | 0
x |  |  | "K90°" D225 | kom | 8 |  | 0
x |  |  | "K90°" D200 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "K90°" D160 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K90°" D140 | kom | 10 |  | 0
x |  |  | "K45°" D250 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "K45°" D225 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "K45°" D200 | kom | 4 |  | 0
x |  |  | "K45°" D160 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "K45°" D140 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "T90°" D315 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "T90°" D250 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "T90°" D225 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "T90°" D200 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 315x225 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 225-200x140 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "RED" 250x225 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "RED" 225-200x160 | kom | 8 |  | 0
x |  |  | "RED" 160-140x110 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "RED" 160x110 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | 6.) Leptiraste zaklopke sa ručicom, za radni tlak 10 bara i ugradnju između prirubnica, prema DIN 8079/80. Stavka uključuje: spojni i brtveni materijal, 2 kom spojnica za ljepljenje s utorom za brtvu, 2 kom prstenastih brtvi, 2 kom prolaznih prirubnica te set vijaka s maticama i podloškama.
x |  |  | Brtveni O prsten iz Vitona, osovina iz inoxa
x |  |  | sa RUČICOM za fiksiranje položaja
x |  |  | -D225 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D200 | kom | 3 |  | 0
x |  |  | -D140 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | 8.) Nepovratne klapne, izrađeno iz tvrdog PVC-Ua, NP10, za ugradbu između prirubica, komplet sa kitom protuprirubnica sa adapterom za ljepljene, vijcima i brtvama.
x |  |  | -D140 | kom | 3 |  | 0
x |  |  | 9.) Gumeni (neoprene EPDM) aksijalni kompenzator vibracija (prirubnički spoj). Maksimalna temperatura medija 95°C. NP10.
x |  |  | -Ø125 | kom | 3 |  | 0
x |  |  | 10) Manometar, okrugli 0÷3 bar, priključak 1/2", komplet sa kuglastom slavinom za odvajanje. | kpl. | 3 |  | 0
x |  |  | 11) Vakuummetar, okrugli 0÷3 bar, priključak 1/2", komplet sa kuglastom slavinom za odvajanje. | kpl. | 3 |  | 0
x |  |  | 12.) Ispustne slavine izrađene iz PVC-Ua prema HRN EN 1452 | kom | 12 |  | 0
x | DN121 | 1 | PRSKAJUĆA POVRŠINA (SPLASH PAD)
x | DN121 |  | Vodena atrakcija, komplet s priklljučnim i spojnim priborom, ankerima za beton, koja se sastoji iz slijedećih elemenata:
x | DN121 |  | Podne mlaznice nagazne, sa vertikalnim istrujnim mlazom. Boja prema odabiru arhitekte.
x | DN121 |  | Komplet sa tehničkom dokumentacijom za ugradbu elemenata, certifikatima tip prema EN 13451.
x | DN121 |  | 1). Istrujne mlaznice predviđene za ugradbu u pod, (prema EN 13451). Predviđeni protok: 7÷12 m3/h, pri 10m Proizvod kao: Dieresin, Italia; Tip kao: Floor nozzles in vtr
x | DN121 |  | 1a) Dobava | kpl. | 8 |  | 0
x | DN121 |  | 1b) Ugradba | kpl. | 8 |  | 0
x | DN121 |  | 2) Nožni aktivator Proizvod kao: Dieresin, Italia; Tip kao: Foot activator
x | DN121 |  | 2a) Dobava | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | 2b) Ugradba | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | 3.) Podni ispust za usis vodenih igrački u skladu sa EN-13451-1/3 2011. Opremljen zaštitnim poklopcem i odvodnim priključkom, za ugradbu u AB ploču. Izrađen iz poliestera i stakloplastike.
x |  |  | Rešetka iz AISI
x |  |  | Proizvod kao: ASTRAL, Španjolska
x |  |  | Tip : 20289N (512x512x363mm, D200mm, 103 m3/h) | kpl. | 1 |  | 0
x | DN123 |  | 4.)Jednostupanjska samousisna (3m) centrifugalna crpka, horizontalne konstrukcije iz termoplastičnog materijala. Priključak usisni aksijalni s prednje strane, priključak tlačni vertikalni. Komplet sa grubim predfilterom sa košaricom sa providnim revizionim poklopcem ~10lit. Maksimalna temperatura ambijentalnog zraka 60°C. Maksimalna temperatura medija 40°C. Tehnički podaci:
x | DN123 |  | Q = 80,0 m3/h pri H = 14,0 m Nel = 6,40/5,50 kW (3x690/400V; 50 Hz; I=6,30/11,00A; IPX4; F) n= 2840 min-1 Hidr. priključci: D110/D110
x | DN123 |  | Proizvod kao: SPECK Pumpen, Njemačka
x | DN123 |  | Tip: BADU Resort 110
x | DN123 | a/ | Dobava filterske cirkulacijske stanice fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl. | 1 |  | 0
x |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a7 , b7, i c | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | 5.) Element za ugradnju u AB zidove izrađen iz tvrdog PVC-a
x |  |  | -D200 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D63 | kom | 16 |  | 0
x |  |  | 6.) Cijevi izrađene iz tvrdog PVCa prema HRN EN 1452-2, namjenjene tehnologiji spajanja postupkom lijepljenja, za radni tlak 10 bara, sa dodatkom na odrez, komplet sa materijalom za ljepljenje i spajanje, sa prethodnom pripremom površina, te materijalom za nošenje.
x |  |  | Komplet sa fazonskim komadima
x |  |  | -D200x9,6 mm | m' | 30 |  | 0
x |  |  | -D110x5,3 mm | m' | 2 |  | 0
x |  |  | -D63x3,0 mm | m' | 290 |  | 0
x |  |  | "K90°" D200 | kom | 6 |  | 0
x |  |  | "K90°" D63 | kom | 42 |  | 0
x |  |  | "K45°" D200 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "K45°" D63 | kom | 32 |  | 0
x |  |  | "T90°" D200 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "T90°" D140 | kom | 6 |  | 0
x |  |  | "RED" 315-280x200 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 200x160 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "RED" 160x140 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "RED" 160x110 | kom | 8 |  | 0
x |  |  | "RED" 140x110 | kom | 8 |  | 0
x |  |  | "RED" 110x63 | kom | 8 |  | 0
x |  |  | 7.) Leptiraste zaklopke sa ručicom, za radni tlak 10 bara i ugradnju između prirubnica, prema DIN 8079/80. Stavka uključuje: spojni i brtveni materijal, 2 kom spojnica za ljepljenje s utorom za brtvu, 2 kom prstenastih brtvi, 2 kom prolaznih prirubnica te set vijaka s maticama i podloškama.
x |  |  | Brtveni O prsten iz Vitona, osovina iz inoxa
x |  |  | sa RUČICOM za fiksiranje položaja
x |  |  | -D200 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | 8.) Kuglaste slavine iz tvrdog PVC-Ua, prema HRN EN 1452-4, s ručicom i holenderskim priključcima, te materijalom za spajanje i nošenje.
x |  |  | Brtveni O prsten iz EPDMa, ležište iz PE za ljepljenje
x |  |  | -D63 | kom | 8 |  | 0
x |  |  | 9.) Nepovratne klapne, izrađeno iz tvrdog PVC-Ua, NP10, za ugradbu između prirubica, komplet sa kitom protuprirubnica sa adapterom za ljepljene, vijcima i brtvama.
x |  |  | -D200 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 10.) Gumeni (neoprene EPDM) aksijalni kompenzator vibracija (prirubnički spoj). Maksimalna temperatura medija 95°C. NP10.
x |  |  | -Ø200 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 11) Manometar, okrugli 0÷3 bar, priključak 1/2", komplet sa kuglastom slavinom za odvajanje i priključkom na razdjelnik/cjevovod. | kpl. | 2 |  | 0
x |  |  | 12) Vakuummetar, okrugli 0÷3 bar, priključak 1/2", komplet sa kuglastom slavinom za odvajanje i priključkom na razdjelnik. | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | 13) Kuglaste magnetne slavine D63 24V, komplet sa priključnim kabelom | kom | 8 |  | 0
x |  |  | 14.) Ispustne slavine izrađene iz PVC-Ua prema HRN EN 1452 D16 | kom | 4 |  | 0
x |  |  | 15.) Prestrujni ventil D75 | kom | 1 |  | 0
x
x | DN120 | 2 | Dobava i ugradba podvodnih reflektora sa ukrasnom maskom iz V4A 316L nehrđajućeg čelika, 200 W/30 VDC, sa blendom okruglog oblika, komplet sa kućištem ("gnjezdom") za ugradnju u betonsku školjku bazena, priključnim kabelom dužine 5÷15m.
x | DN120 |  | Svjetlosna krivulja:
x | DN120 |  | Proizvod kao: WIBRE, Njemačka
x | DN120 | a/ | Dobava filterske cirkulacijske stanice fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl. | 12 |  | 0
x | DN120 | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a7 , b7, i c | kpl. | 12 |  | 0
x | DN120
x | DN120 | 3 | Dobava i ugradba transformatora za podvodne reflektore 220V/30 V; 200 VA, izveden u zaštiti IP 65, sa 1 izlazom sekundarnog napona sa razlikom 0,5 V.
x | DN120 |  | Proizvod kao: WIBRE, Njemačka
x | DN120 | a/ | Dobava filterske cirkulacijske stanice fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl. | 12 |  | 0
x |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a7 , b7, i c | kpl. | 12 |  | 0
x
x |  | 4 | Dobava i ugradba raznih nespecificiranih držača cjevovoda, obujmica, zavješenja, pričvrsnica, držača razdjelnika, podupore te ostala pomoćna učvršćenja za montažu, sve izrađeno od profiliranog željeza, lima i plosnatog čelika uz
x |  |  | potrebne matice, te vijke ili dobava standardnih elemenata, sve u potrebnoj količini i kvaliteti (inox) | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 5 | Razni sitni potrošni materijal za brtvljenje i spajanje privremene zaštite. | kpl. | 1 |  | 0
x
x
z |  | B.4. | UKUPNO: EFEKTI BAZENA |  |  |  | 0
x |  | B.5. | KEMIJSKI TRETMAN BAZENSKE VODE
x
x |  | 1 | Dobava i ugradba seta za uzimanje uzorka vode, prema EN 60335-1, EN 60334-2-41, EN 809 koji se sastoji iz slijedećeg
x |  |  | Crpka uzorka vode sa integriranim predfilterom. Q= 0,600 m3/h H= 9,0m Pel1/Pel2 = 0,28/0,14 kW (1x230 V; 1,35A; 50 Hz; IP55; F) n= 2.840 min-1 Priključak ulaz/izlaz: D12,5/12,5 T= ÷40(60)°C pmax=bar Maksimalna usisna visina m.
x |  |  | Proizvod kao: BADU, Njemačka Tip: Metering pump V600
x |  | 1a) | Dobava | kpl. | 1 |  | 0
x |  | 1b) | Ugradba | kpl. | 1 |  | 0
x
x
x |  | 2 | Dobava i ugradba filtera (sa izmjenjivim uloškom iz pamuka, kartuša iz poliestera)
x |  |  | Proizvod kao: ETATRON, Italia
x |  |  | Tip: 1/2" 60 µm | kom | 1 |  | 0
x
x
x | DN126 | 3 | Dobava i ugradba kompaktne mikroprocesorske opreme za kontrolu kvalitete procesa obrade vode u bazenskom sustavu. Oprema mjeri i nadzire parametre propisane normom DIN i Pravilnikom o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta. Opremom se omogućava kontinuirano mjerenje slobodnog klora, pH faktora, Redoks potencijala i temperature u bazenskoj vodi te kontinuirana regulacija doziranja dezinfekcijskog sredstva i sredstva za regulaciju pH vrijednosti.
x | DN126 |  | Uređaj ima mogućnost odabira načina rada: nazivni, ekonomski, hipekloriranje, adaptacija.
x | DN126 |  | Grafički prikaz vrijednosti željenog parametara u vremenu (do 7 dana) na zaslonu.
x | DN126 |  | Mogućnost modularne nadogradnje za potrebe povećanja mjernih parametara ili izlaznih signala.
x | DN126 |  | Opseg isporuke:
x | DN126 |  | 1. Cl2 - mjerni lanac s mjernom elektrodom koja sadrži tri osjetnika za klor (samokorigirajuća sonda).
x | DN126 |  | Princip rada: Kombinirano potenciostatički i amperometrijski
x | DN126 |  | Mjerno područje: 0.0 - 3.00 mg/l
x | DN126 |  | Princip rada: Kombinirano potenciostatički i amperometrijski
x | DN126 |  | Mjerno područje: 0.05 - 20.0 mg/l
x | DN126 |  | 2. pH - mjerni lanac s mjernom elektrodom, KCl ispuna
x | DN126 |  | Mjerno područje: 4.00 - 9.00
x | DN126 |  | 3. Redoks potencijal - mjerni lanac s mjernom elektrodom, KCl ispuna
x | DN126 |  | Mjerno područje: 400 - 900 mV
x | DN126 |  | 4. Temperatura - mjerni lanac s osjetnikom Pt1000
x | DN126 |  | 5. TC1 - mjerni lanac za mjerenje ukupnog klora s mjernom elektrodom koja sadrži tri osjetnika za klor (samokorigirajuća sonda) s membranom.
x | DN126 |  | Mjerno područje: 0 - 50°C.
x | DN126 |  | Sastavni dijelovi sustava su elektronički i hidraulički modul koji tvore jednu kompaktnu cijelinu namijenjenu za montažu na zid.
x | DN126 |  | Elektronički modul:
x | DN126 |  | Integrirani 7" grafički panel osjetljiv na dodir.
x | DN126 |  | Mogućnost povezivanja uređaja na smartfone ili PC putem internetske povezanosti.
x | DN126 |  | Do 5 mjernih ulaza (Cl2, pH, Rx, ukup. Cl, vodljivost)
x | DN126 |  | 1 mjerni ulaz za temperaturu
x | DN126 |  | 2 alarmna izlaza za slobodnu konfiguraciju
x | DN126 |  | Integrirani PI kontroler za podešavanje vrijednosti klora ili CEDOX način rada - zadržavanje redoks potencijala upotrebom PI kontrolera
x | DN126 |  | Kontrola rada dozirnih pumpi za regulaciju pH vrijednosti
x | DN126 |  | Mogućnost upravljanja doziranjem flokulanta
x | DN126 |  | Mogućnost upravljanja uređaja za doziranje aktivnog ugljena (npr. JETPAK sustav)
x | DN126 |  | Integrirane sigurnosne postavke: pozornik protoka, protok uzorka, intenzitet doziranja, vrijeme kašnjenja uzorka, maksimalno dopušteno vrijeme doziranja, vrijeme zakašnjelog uklopa doziranja, signalizacija praznog spremnika.
x | DN126 |  | Interfaces: USB, Ethernet, CAN bus
x | DN126 |  | Fieldbus povezljivost (Profibus DP, Profinet I/O i Modbus)
x | DN126 |  | RS485 - za povezivanje na ChemWeb-Server, OPC Data Access 2.0 Server, CMS-Software, SECO-S7
x | DN126 |  | FiUtor za prihvat SD kartice
x | DN126 |  | Napajanje: 1/N/PE 230V, 50Hz; 30W u IP67
x | DN126 |  | Hidraulički modul:
x | DN126 |  | Hidraulička posuda za prihvat do pet osjetnika/senzora za montažu na zid s poklopcem i držačem sondi.
x | DN126 |  | Kuglasti ventili za konstantni protok uzorka
x | DN126 |  | Integrirani osjetnik za kontrolu protoka i temperature Pt1000
x | DN126 |  | Hidromehaničko čistilo sondi na kvarcnoj bazi određene granulacije za stabilno mjerenje parametara
x | DN126 |  | Tlak uzorka vode na ulazu: 0.2 - 4.0 bar
x | DN126 |  | Tlak uzorka vode na izlazu: do 1.5 bar (tlačna izvedba)
x | DN126 |  | Prosječan protok uzorka: 33 l/h.
x | DN126 |  | Inegrirana rasvjeta promjenjive boje unutar hidr. modula.
x | DN126 |  | Integriran modul 3 sa analognim izlaznim signalima mjerenih vrijednosti Cl2; Cl-N; T; pH
x | DN126 |  | Uređaj zadovoljava europske direktive 2004/108/EC i 2006/95/EC
x | DN126 |  | Proizvod kao: EVOQUA Wallace&Tiernan DEPOLOX Pool E700P
x | DN126 |  | Tip: W3T174817 + TC1
x | DN126 | a/ | Dobava filterske cirkulacijske stanice fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl. | 1 |  | 0
x |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a7 , b7, i c | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 1 | Dobava i ugradba dozirne stanice za doziranje tekućih kemikalija za flokulaciju.
x |  |  | Pozicija: AB_DC-FL
x |  |  | 1.Dozirna crpka s motorom s promijenjivim brojem okretaja, predviđena za ugradbu na zid. Dijelovi u kontaktu sa kemikalijama izrađeni iz dozirna glava: Polipropilen, brtva: FKM, kuglasta slavina: keramike. Kućište iz plastike otporne na agresivni medij. Signalizacija napajanja i pulsa putem LED.
x |  |  | (PULSE upravljanje; ograničenje maksimalnog kapaciteta). Kontrola minimalnog nivoa dozirne tekućine u spremniku kabelom dužine 1,5m. 2xDI: STOP, signal praznog spremnika Regulator ograničenja kapaciteta sa logaritamskom skalom.
x |  |  | Kapacitet doziranja: 0.006÷6.0 lit/h Maks. usisna visina: 6m Maks. pritisak: 10 bar Temperatura medija: -10÷45°C Temperatura okoline: 0÷45°C Nel= 12 W; 1x230V; 50 Hz Zaštita: NEMA 4X, IP65, klasa II Izrada u skladu sa EEC EMC 89/336, LV 73/23 i 93/68.
x |  |  | Proizvod kao: GRUNDFOS, Danska Tip: DDE-P 6-10 P-PP/V/C-X 3 1 U2U2 F G | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 2. Filter | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 3. Odzračni ventil | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 4. Usisna transparentna fleksibilna cijev f4x6 mm, komplet s usisnim filterom. | m' | 4 |  | 0
x |  |  | 5. Tlačna transparentna fleksibilna cijev f4x6 mm, komplet sa setom za ubrizgavanje kemikalija u tlačni cjevovod, s nepovratnim ventilom. | m' | 18 |  | 0
x |  |  | 6. Zaštitna PP cijev komplet sa ovjesnim priborom | m' | 18 |  | 0
x |  |  | 7. Dozirna igla R 1/2" | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 8. El. napojni kabel sa utikačem Schuko, dužine 1,5m' | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 9. Plovak sa nivoprekidačem min. nivoa tekućine u spremniku, kabel dužine 2m'. | kom | 1 |  | 0
x
x
x |  | 2 | Dobava i ugradba dozirne stanice za doziranje tekućih kemikalija za regulaciju pH.
x |  |  | Pozicija: AB_DC-pH
x |  |  | 1.Dozirna crpka s motorom s promijenjivim brojem okretaja, predviđena za ugradbu na zid. Dijelovi u kontaktu sa kemikalijama izrađeni iz dozirna glava: Polipropilen, brtva: FKM, kuglasta slavina: keramike. Kućište iz plastike otporne na agresivni medij. Signalizacija napajanja i pulsa putem LED.
x |  |  | (PULSE upravljanje; ograničenje maksimalnog kapaciteta). Kontrola minimalnog nivoa dozirne tekućine u spremniku kabelom dužine 1,5m. 2xDI: STOP, signal praznog spremnika Regulator ograničenja kapaciteta sa logaritamskom skalom.
x |  |  | Kapacitet doziranja: 0.006÷6.0 lit/h Maks. usisna visina: 6m Maks. pritisak: 10 bar Temperatura medija: -10÷45°C Temperatura okoline: 0÷45°C Nel= 12 W; 1x230V; 50 Hz Zaštita: NEMA 4X, IP65, klasa II Izrada u skladu sa EEC EMC 89/336, LV 73/23 i 93/68.
x |  |  | Proizvod kao: GRUNDFOS, Danska Tip: DDE-P 6-10 P-PP/V/C-X 3 1 U2U2 F G | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 2. Filter | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 3. Odzračni ventil | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 4. Usisna transparentna fleksibilna cijev f4x6 mm, komplet s usisnim filterom. | m' | 4 |  | 0
x |  |  | 5. Tlačna transparentna fleksibilna cijev f4x6 mm, komplet sa setom za ubrizgavanje kemikalija u tlačni cjevovod, s nepovratnim ventilom. | m' | 18 |  | 0
x |  |  | 6. Zaštitna PP cijev komplet sa ovjesnim priborom | m' | 18 |  | 0
x |  |  | 7. Dozirna igla R 1/2" | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 8. El. napojni kabel sa utikačem Schuko, dužine 1,5m' | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 9. Plovak sa nivoprekidačem min. nivoa tekućine u spremniku, kabel dužine 2m'. | kom | 1 |  | 0
x
x
x |  | 3 | Dobava i ugradba dozirne stanice za doziranje tekućih kemikalija za dezinfekciju.
x |  |  | Pozicija: AB_DC-D
x |  |  | 1.Dozirna crpka s motorom s promijenjivim brojem okretaja, predviđena za ugradbu na zid. Dijelovi u kontaktu sa kemikalijama izrađeni iz dozirna glava: Polipropilen, brtva: FKM, kuglasta slavina: keramike. Kućište iz plastike otporne na agresivni medij. Signalizacija napajanja i pulsa putem LED.
x |  |  | (PULSE upravljanje; ograničenje maksimalnog kapaciteta). Kontrola minimalnog nivoa dozirne tekućine u spremniku kabelom dužine 1,5m. 2xDI: STOP, signal praznog spremnika Regulator ograničenja kapaciteta sa logaritamskom skalom.
x |  |  | Kapacitet doziranja: 0.015÷15.0 lit/h Maks. usisna visina: 6m Maks. pritisak: 4 bar Temperatura medija: -10÷45°C Temperatura okoline: 0÷45°C Nel= 19 W; 1x230V; 50 Hz Zaštita: NEMA 4X, IP65, klasa II Izrada u skladu sa EEC EMC 89/336, LV 73/23 i 93/68.
x |  |  | Proizvod kao: GRUNDFOS, Danska Tip: DDE-P 15-4 P-PP/V/C-X 3 1 U2U2 F G | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 2. Filter | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 3. Odzračni ventil | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 4. Usisna transparentna fleksibilna cijev f4x6 mm, komplet s usisnim filterom. | m' | 4 |  | 0
x |  |  | 5. Tlačna transparentna fleksibilna cijev f4x6 mm, komplet sa setom za ubrizgavanje kemikalija u tlačni cjevovod, s nepovratnim ventilom. | m' | 18 |  | 0
x |  |  | 6. Zaštitna PP cijev komplet sa ovjesnim priborom | m' | 18 |  | 0
x |  |  | 7. Dozirna igla R 1/2" | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 8. El. napojni kabel sa utikačem Schuko, dužine 1,5m' | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 9. Plovak sa nivoprekidačem min. nivoa tekućine u spremniku, kabel dužine 2m'. | kom | 1 |  | 0
x
x
x |  | 4 | Sitni potrošni materijal i montažni materijal potreban kod montaže instalacije. | kpl. | 1 |  | 0
x
x
x |  | 5 | Obilježavanja vodova kemikalija, izrada i postavljanje trajnih znakova opasnosti, upozorenja i obavijesti o otrovima u prostoru strojarnice, prema važećim propisima. | kpl. | 1 |  | 0
x
x
x |  | 6 | Komplet uzoraka kemikalija za namještanje mjernih sondi. | kpl. | 1 |  | 0
x
x
x |  | 7 | Namještanje, puštanje u pogon i regulacija, komplet s izvješćem o namještenim vrijednostima; upoznavanje i edukacija osoblja investitora; provedba mjerenja kvalitete bazenske vode i otpadnih bazenskih voda za vrijeme pokusnog rada od strane ovlaštene institucije prema važećim propisima, kako bi se utvrdila primjerenost i kvaliteta u objektu izvedene kemijske pripreme bazenske vode. | kpl. | 1 |  | 0
x
x
x |  | 8 | Izrada pisanih uputa za rukovanje kemikalijama, zaštiti na radu, održavanju opreme i instalacije, te izrada očevidnika o uporabi otrova, prema važećim propisima. | kpl. | 1 |  | 0
x
x
x |  | 9 | Izrada funkcionalnih shema stvarno izvedenog stanja sustava kemikalija. Komplet se sastoji od jedne uokvirene sheme i dvije sheme priložene uputama za rukovanje. | kpl. | 1 |  | 0
x
x
x |  | 10 | Pripremni i završni radovi te interni operativni nadzor za vrijeme montaže na gradilištu. | kpl. | 1 |  | 0
x
x
x |  | 11 | Transport materijala i alata na gradilište, te povrat preostalog materijala s gradilišta nakon završene montaže | kpl. | 1 |  | 0
x
z |  | B.5. | UKUPNO: KEMIJSKI TRETMAN BAZENSKE VODE |  |  |  | 0
x |  | B.6. | NADOPUNA SLATKE VODE
x
x |  |  | Dobava i ugradba kompleta vodovodnog priključka za radni tlak NP 10, za ručno i automatsko nadopunjavanje spremnika vodom, te izmjenu vode sanitarnih propusnika, koji se sastoji iz slijedećeg:
x
x |  | 1 | Kuglaste slavine za pitku vodu sa punim protokom. Kućište prešano iz mjedi EN 12420 otporne na odcinčavanje Osovina iz mjedi Ručica: silumin (zelena) Kvalitete prema DIN 3537 1 Za temperature do 85°C.
x |  |  | Proizvod kao: KOVINA, Slovenia
x |  |  | -Kuglasta zaporna slavina za pitku vodu s ručicom Proizvod kao KOVINA, tip: KV607 -R2" | kom | 2 |  | 0
x |  |  | -Kuglasta zaporna slavina za pitku vodu s ručicom Proizvod kao KOVINA, tip: KV606 -R1.1/2" | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -Kuglasta zaporna slavina za pitku vodu s ručicom Proizvod kao KOVINA, tip: KV605 -R1.1/4" | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -Kuglasta zaporna slavina za pitku vodu s ručicom Proizvod kao KOVINA, tip: KV604 -R1" | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -Kuglasta zaporna slavina za pitku vodu s ručicom kao KOVINA Tip: KV603 -R3/4"; Kv=34 m3/h | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -Kuglasta zaporna slavina za pitku vodu s ručicom kao KOVINA Tip: KV602 -R1/2"; Kv=17 m3/h | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -Kuglasta zaporna slavina za pitku vodu s ručicom kao KOVINA Tip: KV601 -R1/4"; Kv= m3/h | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 2 | -Redukcioni ventil 0,5÷6bar; t=0÷70°C; NP16;
x |  |  | G1.1/2" | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 3 | -Odvajač nečistoća -"Y" filter sa uloškom s mrežicom.
x |  |  | 1.1/2" | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 4 | -Nepovratni ventil
x |  |  | 1.1/2" | kom | 1 |  | 0
x
x
x |  | 1 | -Manometar (0÷10 bar) sa kuglastom slavinom NO10 za odvajanje | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 2 | Dobava i ugradba ventila za hidrauličko balansiranje.
x |  |  | STRÖMAX-M-Regulacijski granski ventili s mjernim ventilima, koso sjedište, izrađen od mesinga, žuta izvedba, uspinjuće vreteno. Prednamještanje preko ograničenja hoda. Reguliranje protoka u granama pomoću mjerenja diferencijalnog tlaka. Univerzalni kolčak 1/2" obostrano za priključak na navojnu cijev. Pomoću steznog seta priključak na kalibrirane cijevi od mekog čelika, bakrene cijevi, plastične i višeslojne cijevi. Priključak na cijev 3/4" – 3" obostrano s navojnim kolčakom, za 3/4" postoji adapter steznog seta. Sjedište brtve otporno na habanje. Brtvljenje vretena sa zamjenjivim O-prstenom. Pladanj osiguran od izvlačenja. 1/2" – 3/4" s 3 provrta, 1" – 3" s 4 provrta za mjerne ventile i armature za pražnjenje. 2 mjerna ventila predmontirana, preostali provrti zatvoreni zapornim vijcima 272. Max. pogonska temperatura 130°C do DN 32 Max. pogonska temperatura 110°C od DN 40 Max. pogonski tlak 16 bar.
x |  |  | Otporan na odcinčavanje, predviđen za pitku vodu.
x |  |  | Stavka obvezno uključuje i jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o postignutim protocima.
x |  |  | Proizvod kao: Herz, Austria
x |  |  | Tip:STRÖMAX MW 2 4117 55 DN 40 | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 3 | Dobava i ugradba vodomjera vode sa direktnim očitanjem i impulsnim davačem certificiranim prema ECC 75/33, NP16 bar, maksimalna temperatura medija 30°C, klase A mjernog uređaja prema CEE/ISO specifikacijama.
x |  |  | Proizvod kao: ASTRAL, Španjolska
x |  |  | Tip: 01139 - 2" | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 4 | Dobava i ugradba el. komandnog ormarića za automatsku regulaciju nivoa vode spremnika, komplet sa sondama gornjeg, donjeg i minimalnog nivoa vode, te referentnom masom.
x |  |  | Nel= 30 W; 230V (210÷240V); 50 Hz Zaštita: IP56 Radna temperatura: regulatora: -10°÷ +55°C; osjetnika +4° ÷ +40°C
x |  |  | Proizvod kao: ASTRAL, Španjolska Tip: 12062 | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 5 | Dobava i ugradba elektromagnetne (24VAC) prolazne kuglaste slavine za vodu, izrađena iz plastike, za radni tlak 10 bara, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom
x |  |  | 1.1/2" | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 6 | Dobava i ugradba pocinčanih cijevi, komplet sa fazonskim komadima, spojnim i brtvenim materijalom, dimenzija:
x |  |  | R 2" | m' | 25 |  | 0
x
x |  | 7 | Dobava i ugradba PP-R 80 cijevi prema DIN 8077/88 i spojnih komada, namijenje spajanju postupkom fuziovarenja, za temeljni horizontalani i vertikalni razvod hladne vode sa ugradnjom metalnih obujmica sa gumom na razmaku od 0,5÷2,5 m. Obračun se obavlja po m' kompletno montirane, pričvršćene i ispitane cijevi, u stavku uračunati sav potreban spojno brtveni materijal, fazonski komadi i prijelazni komadi PP-R/Ms.
x
x |  |  | SDR6 NP20bar
x |  |  | d63x10.5mm | m' | 15 |  | 0
x |  |  | d40x6.7 mm | m' | 5 |  | 0
x
x |  | 8 | Izoliranje cjevovoda hladne vode, toplinskom izolacijom s parnom branom, klase I, klase gorivost B1 (HRN DIN 4102), koeficijent toplinske vodljivosti l<0,035 W/mK kod 0°C, l<0,039 W/mK kod 50°C, koeficjent parodifuznosti m>7.000 (DIN 4102 B1); za radne temperature t= -50° do +105 °C.
x |  |  | Stavka uključuje potrebno ljepilo i izolirajuće trake za zaštitu spojeva, te samoljepljive trake.
x |  |  | Proizvod kao: Armacell, Švicarska
x |  |  | Tip: Armaflex AC
x |  |  | HV
x |  |  | AC-09X060 (PP-R d63) | m' | 15 |  | 0
x |  |  | AC-09X042 (PP-R d40) | m' | 5 |  | 0
x
z |  | B.6. | UKUPNO: NADOPUNA SLATKE VODE |  |  |  | 0
x | DN124 | B.7. | PRATEĆE ELEKTROINSTALACIJE
x | DN124
x | DN124 | 1 | Dobava i ugradba elektro upravljačkog ORMARA za napajanje i upravljanje radom strojarske opreme, s ugrađenim osiguračima i sklopnicima za pogon el. potrošača.
x | DN124 |  | Izrađen kao ormar iz 1 polja max. dimenzija polja ŠxDxV= 1600x400x2000mm, nadgradne izvedbe, sa dva vratna krila.
x | DN124 |  | Predvidjeti min. 15% slobodnog prostora za nadogradnju.
x | DN124 |  | Izrađen iz galvaniziranog čelika, u odgovarajućoj IP54 zaštiti, oličen završno plastificiranom bojom.
x | DN124 |  | Uključena izrada izvedbenih energetskih i upravljačkih shema i radioničkih nacrta za ugradnju opreme, a prema dostavljenoj izvedbenoj tehnološkoj shemi bazenske tehnike, sve izrađeno od strane ovlaštenog projektanta elektrotehnike.
x | DN124 |  | Sva ugrađena oprema mora zadovoljavati uvjete za montažu u vlažnoj atmosferi.
x | DN124 |  | Ormar kompletno ožičen prema funkcionalnoj shemi, funkcionalno ispitan s priloženim izvješćem o ispitivanju, izjavom o sukladnosti, izvješću o podešavanju te s priloženim shemama.
x | DN124 |  | Ormar je opremljen sklopnim, zaštitnim i veznim elementima, zasebno niže specificiranim.
x | DN124 |  | Ormar je opremljen s ventilatorom sa termostatom i filterom te odsisnom i tlačnom rešetkom, servisnom svjetiljkom i utičnicom.
x | DN124 |  | Ormar je opremljen zaslonom na dodir (touch screen) u boji, minimalnih dimenzija 7" za upravljanje radom.
x | DN124 |  | Komplet sa dobavom i ugradbom PLC regulatora, inženjeringom, puštanjem u rad.
x | DN124 |  | Svi kabeli moraju biti označeni. Sve žile moraju biti označene s oba kraja, odnosno označene brojem spojne stezaljke.
x | DN124 |  | Prednja ploča ormara je opremljena trajno vidljivim oznakama uređaja, sklopkama ručno-0-automatski za izbor načina rada uređaja, glavnom sklopkom za sigurnosni isklop te funkcionalnom tehnološkom shemom u boji sa bikolornim LED za signalizaciju stanja.
x | DN124 |  | Sve motorne zaštitne sklopke, sklopnici, pomoćni sklopnici, releji, bimetalne zaštite... moraju imati pomoćne kontakte za signalizaciju na grafičku aplikaciju i PLC. Minimum 4 kontakta.
x | DN124 |  | Svi osigurači osim posebno naznačenih su automatski, za elektromotore C, ostalo B karakteristike.
x | DN124 |  | Oznaka: AB_EKO-BT
x | DN124 |  | Specifikacija
x | DN124 |  | - odvodnik prenapona, tip "2", 4p (3+N) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 |  | - tropolni kompaktni prekidač snage E160, R125, s naponskim okidačem Oi 230V; 50Hz | kom | 1 |  | 0
x | DN124 |  | - jednopolni automatski osigurač B6A | kom | 3 |  | 0
x | DN124 |  | - kontrola 3f napona (relej za nadzor i prisustvo faza 3x208-440 V AC 3f i tropolni automatski osigurač 3B6A) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 |  | - napajanje 24 V, 50 Hz za točkasta mjerenja (osigurači B6A + 2B10A, naponski trafo 220/24 VAC, 300 VA) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 |  | - upravljački napon sa signalizacijom prisutnosti (osigurač B6A, upravljačka sklopka 0-1, 1-p 10A, pomoćni sklopnik 4xCO 20A, 230V;50Hz) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 |  | - MANOMETRI ZAPRLJANOSTI FILTERA 12÷24V (0÷10V) sa signalizacijom stanja (pomoćni sklopnik 4xCO 20A, 24V;50Hz) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 |  | - napajanje trofaznog elektromotora TURBOPUHALA ZA PROPUHIVANJE filterske mase, pokretanje direktno snage 11 kW sa signalizacijama rada i greške
x | DN124 |  | (3p motorna zaštitna sklopka 20.0-25.0A, 3p sklopnik 40A sa parom pomoćnih kontakata (1NO+1NC), 230V;50Hz, preklopka 1-0-2, 10A) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 |  | - napajanje FILTERSKE CRPKE; pokretanje inverterom; snage do 11,0 kW; 3x380÷415V (automatski osigurač 3C32A, 3p sklopka 0-1, 40A) | kom | 2 |  | 0
x | DN124 |  | Inverter filterske crpke, sa upravljačkim panelom; regulacija rada crpke upravljana potrebnim bazenskim protokom filterske grane 0÷10V; 4÷20mA sa min. 4xDI za vanjski uklop/isklop, min 2 bezpotencijalna kontakta za alarme. | kom | 2 |  | 0
x | DN124 |  | - SIGURNOSNI PRESOSTATI filtera sa signalizacijom stanja (pomoćni sklopnik 24V, 50Hz) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 |  | - mjerač PROTOKA VODE 12÷14V sa signalizacijom stanja (pomoćni sklopnik 24V, 50Hz) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 |  | - Pogon i upravljanje LEPTIRASKIH ZAKLOPKI FILTERA snage 7x 0.080 kW (24VDC) sa signalizacijama rada (1p sklopnik 20A, 230V;50Hz sa parom pomoćnih kontakata (1NO+1NC), preklopka 1-0-2, 10A) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 |  | - napajanje CRPKE VODENE ATRAKCIJE; pokretanje direktno; snage 4,8 kW; 3x380÷415V (3p motorna zaštitna sklopka 9.0-12.5A, 3p sklopnik 25A sa parom pomoćnih kontakata (1NO+1NC), 230V;50Hz, preklopka 1-0-2, 10A) | kom | 3 |  | 0
x | DN124 |  | - napajanje CRPKE VODENE ATRAKCIJE; pokretanje inverterom; snage 6,4 kW; 3x380÷415V (automatski osigurač 3C25A, 3p sklopka 0-1, 25A) | kom | 3 |  | 0
x | DN124 |  | Inverter crpke vodene atrakcije 6,4kW, sa upravljačkim panelom; regulacija rada crpke upravljana potrebnim bazenskim protokom filterske grane 0÷10V; 4÷20mA sa min. 4xDI za vanjski uklop/isklop, min 2 bezpotencijalna kontakta za alarme. | kom | 1 |  | 0
x | DN124 |  | - napajanje grupe TRANSFORMATORA PODVODNIH REFLEKTORA; snage do 4x0,200 kW; (RCBO's 10/0,03A, 2p,1p sklopnik 20A sa parom pomoćnih kontakata (1NO+1NC), preklopka 1-0-2, 10A) | kom | 3 |  | 0
x | DN124 |  | - napajanje Mikroprocesorskog REGULATORA KEMIJSKOG TRETMANA bazenske vode s mjernim ćelijama Nel =30 VA; 200÷240V; 50 Hz (osigurač B2A, 1p sklopka 0-1-, 10A) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 |  | - signalizacija stanja iz/prema mikroprocesorske centrale s mjernim ćelijama snage (pomoćni relej 4CO 20A, 24V;50 Hz) | kom | 5 |  | 0
x | DN124 |  | - napajanje jednofaznog elektromotora crpke za UZIMANJE UZORKA bazenske vode, pokretanje direktno snage do 0,28 kW sa signalizacijama rada i greške
x | DN124 |  | (1p motorna zaštitna sklopka 1.1-1.6A, 1p sklopnik 20A sa parom pomoćnih kontakata (1NO+1NC), 230V;50Hz, preklopka 1-0-2, 10A) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 |  | - napajanje kompleta DOZIRNIH CRPKI, snage do 4x 0,050 kW (osigurač C10A, 1p sklopka 0-1, 10A) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 |  | - napajanje sustava za automatsku NADOPUNU SLATKE vode snage do 1x0,100 kW; 230V (osigurač C6A, 1p sklopka 0-1, 10A) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 |  | - napajanje SERVISNE UTIČNICE; snage do 2.5 kW; 230V (RCBO's 16A, 2p, 1p sklopka 0-1, 16A) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 |  | - komplet za napajanje i ispitivanje signalizacije (ispravljač 220 V, 50 Hz / 12 V= za nap. signalnog modula s diodama komplet s osiguračima i sklop za ispit. signalizacije) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 |  | - dvobojne led diode (crvena - zelena, # 3 mm, 20 mA, 2,2 V) za signalizaciju na signalni grafički modul | kom | 28 |  | 0
x | DN124 |  | - komplet za unutrašnjost polja razvodnog ormara (osigurač 10 A, rasvjeta + priključnica. osigurač 2 A, higrostat + grijač) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 |  | - jednofazni rezervni strujni krugovi (3p automatski osigurači C6 - C16 A) | kom | 4 |  | 0
x | DN124 |  | - trofazni rezervni strujni krugovi (3p automatski osigurači 3C10 - 3C16 A) | kom | 2 |  | 0
x | DN124 |  | - svi ostali nespecificirani elementi za automatski rad svih uređaja svih pripadajućih sustava kao i međusobno povezivanje u jednu funkcionalnu cjelinu | kpl. | 1 |  | 0
x | DN124 |  | - uvodnice, sabirnice, ožičenje, stezaljke, natpisne pločice, izolaciono - zaštitne ploče, kanali, vijci, matice, i ostali potreban sitni elektroinstalacioni materijal | kpl. | 1 |  | 0
x | DN124 |  | - unutrašnja rasvjeta, ventilator i ventilaciona rešetka | kpl. | 1 |  | 0
x | DN124 |  | U stavku uključeno ožićenje potrošača na strani ormara. Kabliranje i ožićenje potrošača u sklopu troškovnika el. radova. | kpl. | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno u stavke uključeno ožićenje potrošača na strani ormara. Kabliranje i ožićenje potrošača u sklopu troškovnika el. radova. | kpl. | 1 |  | 0
x |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno. | kpl. | 1 |  | 0
x
x | DN124 | 1 | Dobava i ugradba slobodnoprogramibilnog kompaktnog PLC regulatora, za regulaciju rada elemenata bazenske tehnike. BACnet/MODBus(TCP IP)/LONWorks sučelje.
x | DN124 |  | Ugradba u ranije specificiranom ormaru.
x | DN124 |  | Hardver: Jedinica za posluživanje i prikaz poruka. Potpuno grafički uređaj za posluživanje, s višerednim LCD ekranom za prikaz parametara o pogonu i smetnjama. Sat s realnim vremenom, s automatskim/vanjskim preklopom režima, sa RS232 ili USB priključkom za programiranje, ožičenje i nadzor. Programski i satni kanali osigurani pri ispadu iz mreže.
x | DN124 |  | Signalizacija stanja elektromotornih potrošača prikazan je pomoću dvobojnih LED dioda integriranih u strojarskoj aplikaciji u boji koja se ugađuje na prednju ploču ormara.
x | DN124 |  | Funkcije regulatora: -upravljanje radom crpki -upravljanje automatskim ispiranjem filtera sa zaklopkama sa el. motornim pogonima -upravljanje radom bazenskih efekata -nadzor alarmnih stanja -nadzor grešaka -nadzor kemijskog tretmana bazenske vode (alarmi) -komunikacija sa BMS sustavom objekta (opcija) -mogućnost daljinskog nadziranja i parametriranja putem analognog modema (servisni pristup)
x | DN124 |  | Ugradba u sklopu el. razvodnog ormara za napajanje opreme (zasebno specificiranog)
x | DN124 |  | Vremenski kanali: -filtracija-crpka -filtracija ECO-crpka -uzorak-crpka -vodena igračka AB_CVI1-crpka -vodena igračka AB_CVI2-crpka -vodena površine AB_CVP-crpka -vodena površine AB_VP-grupa ventila 1 -vodena površine AB_VP-grupa ventila 2 -vodena površine AB_VP-grupa ventila 3 -vodena površine AB_VP-grupa ventila 4
x | DN124
x | DN124 |  | Oznaka:
x | DN124 |  | Centralni nadzorno upravljački kontroler za upravljanje i vizualizaciju termotehničkog sustava strojarnice tip EAGLEHAWK, s integriranim grafičkim sučeljem, proizvod HONEYWELL-CENTRALINE.
x | DN124 |  | Kontroler ima integrirane točke (26 točaka).
x | DN124 |  | Kontroler ima integrirani Web Server s mogućnošću spajanja putem više otvorenih protokola.
x | DN124 |  | Kontroleru se može pristupiti preko TCP/IP mreže (BACnet IP / ModBus TCP).
x | DN124 |  | Mikroprocesorski regulator tip CLNXEH26ND100A. | kom | 1 |  | 0
x | DN124 |  | Licenca za dodatne točke tip CLNXEHPB100UP. | kom | 1 |  | 0
x | DN124 |  | Touch panel 15˝ za ugradnju na vrata ormara i spajanje na kontroler Hawk, u industrijskoj izvedbi, tip QY-15C | kom | 1 |  | 0
x | DN124 |  | Transformator 240V/24V CRT 2 (48 VA) | kom | 2 |  | 0
x | DN124 |  | Transformator 240V/24V CRT 6 (144 VA) | kom | 2 |  | 0
x | DN124 |  | Transformator 240V/24V CRT 12 (288 VA) | kom | 2 |  | 0
x | DN124 |  | Modul AI signala (8 signala) CLIOP 821A | kom | 1 |  | 0
x | DN124 |  | Modul AO signala (8 signala) CLIOP 822A | kom | 1 |  | 0
x | DN124 |  | Modul DI signala (12 signala) CLIOP 823A | kom | 4 |  | 0
x | DN124 |  | Modul DO signala (6 signala) CLIOP 824A | kom | 6 |  | 0
x | DN124 |  | Postolje AI i AO modula XS821-22 | kom | 2 |  | 0
x | DN124 |  | Postolje DI modula XS823 | kom | 4 |  | 0
x | DN124 |  | Postolje DO modula XS824-25 | kom | 6 |  | 0
x | DN124 |  | U stavku uključeno ožićenje potrošača na strani ormara. Kabliranje i ožićenje potrošača u sklopu troškovnika el. radova. | kpl. | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno u stavke uključeno ožićenje potrošača na strani ormara. Kabliranje i ožićenje potrošača u sklopu troškovnika el. radova. | kpl. | 1 |  | 0
x |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno. | kpl. | 1 |  | 0
x
x | DN124 | 2 | Dobava i ugradba elemenata u polju PLC regulatora, komplet sa odgovarajućim fitinzima/ogrlicama za ugradnju na PVC cijev.
x | DN124 |  | Pozicija:
x | DN124 |  | -OSJETNIK TEMPERATURE uranjajući, NTC 20kΩ (-40÷150°C); IP54; R1/2" L=150mm Tip: VF20-1B54 komplet sa Čahura za osjetnik temperature iz inoxa R1/2"; L=150mm Tip: WS150 | kpl. | 1 |  | 0
x | DN124 |  | -DIGITALNI MANOMETAR (0÷10V; 24VAC; 50mA; IP67; 0÷4 bar), G1/2" komplet s PVC priključnom kuglastom slavinom. Tip: PTSRB0041V3 | kpl. | 2 |  | 0
x | DN124 |  | -SIGURNOSNI PRESOSTAT za vodu-podesivi (Δp=0,5÷6,0 bar; pmax= 15 bar; 250VAC/250VDC/24VDC/12VDC; IP65) G1/2"; 15÷95°r.vl.; -25÷70°C, medij max:70(85)°C SIL2 prema IEC 61508-2 Tip: DDCM6-ZF205 | kpl. | 1 |  | 0
x | DN124 |  | -KONTROLNIK PROTOKA (flow switch) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 |  | -MJERAČ PROTOKA VODE. Komplet sa spojnim i brtvenim materijalom. Pulsni square wave signal mjerne vrijednosti, 45 Hz po m/s, NPN open collector. Za cjevovode DN15÷DN600. Komplet sa kalibriranjem priloženim softwareom na USB ključu.
x | DN124 |  | Tijelo: CPVC, PVDF ili AISI316 Nel: <30mA; 5÷24VDC (IP65) Temp. okoline: -10°÷ +70°C Medij: klorirana voda, tmax= 40°C Brzine strujanja 0,15÷8 m/s Linearnost: ±0,75% od cijele skale Izlazna struja 120 mA max. Kabel 8m standardno do 300m maksimalno.
x | DN124 |  | Proizvod kao: FLS, Italia Tip: F3 Flow sensor F3.00.P.13 (za povezivanje na PLC, IP65; CVPC/EPDM) | kom | 3 |  | 0
x | DN124 | a/ | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno u stavke uključeno ožićenje potrošača na strani ormara. Kabliranje i ožićenje potrošača u sklopu troškovnika el. radova. | kpl. | 1 |  | 0
x |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno. | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  |  | Dobava i ugradba dvodjelne sedlaste cijevne ogrlice dimenzije:
x |  |  | D315 | kom | 4 |  | 0
x |  |  | D200 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | D140 | kom | 1 |  | 0
x
x | DN124 | 3 | Inženjering (provjera, ispitivanje i kontrola rada svih elemenata u polju te inženjering usluga za regulatore ugrađene u elektrokomandni ormar):
x | DN124 |  | - izrada potrebne dokumentacije
x | DN124 |  | - izrada programa za regulator
x | DN124 |  | - statička i dinamička simulacija cjelogodišnjeg rada sustava
x | DN124 |  | - usklađivanje kontrolnih parametara s projektantom
x | DN124 |  | - puštanje u rad i testiranje uređaja
x | DN124 |  | - obuka krajnjeg korisnika
x | DN124 |  | - spajanje u ormaru | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 4 | Ispitivanje, ishodovanje atesta, i puštanje u rad | kpl. | 1 |  | 0
x
z |  | B.7. | UKUPNO: PRATEĆE ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
x |  | C. | DJEČIJI BAZEN
x
x |  | C.1. | MEHANIČKI TRETMAN VODE (FILTRACIJA)
x
x | DN125 | 1 | Dobava i ugradba višeslojnog SI filter postrojenja za bazensku vodu, izrađenog prema DIN 19605/1964 i HRN EN 13121. Postrojenje je opremljeno unutarnjom i vanjskom cijevnom mrežom za distribuciju vode te potrebitim armaturama i odzračnim ventilom.
x | DN125 |  | Opseg isporuke: Fini filter pješčani, vertikalni, s plaštom i postoljem od poliestera, istrujnom perforiranom pločom/kolektorima i difuzori od PVC-a, s panelom i manometrima za mjerenje ulaznog i izlaznog tlaka.
x | DN125 |  | Odzračni i ispustni priključak, revizioni otvor f400mm, priključak za pranje i propuhivanje.
x | DN125 |  | Osnovne dimenzije:
x | DN125 |  | - promjer filtera: 1.200 mm - visina 2.400 mm - filterska površina: 1,13 m2 - priključci za bazensku vodu: D125
x | DN125 |  | -Medij: SLATKA KLORIRANA voda -Protok: 33 m3/h
x | DN125 |  | -Radna temperatura bazenske vode: t= 10÷32°C. -Maksimalna temperatura: tmax=50°C. -Izrada: DIN standardi 19605/19643 -Zatjevi za tlačnu opremu prema Europskoj direktivi za tlačnu opremu 97/23/EC - HRN EN 13121 -Radni tlak: p= 2,5 bar
x | DN125 |  | Filterska masa, punjenje po DIN: Visina mase za punjenje filtera: H=1,2 m (istr.ploča) -hidroantracit 0,8÷1,6 mm: h1= 60 cm -kvarcni pijesak 0,4÷0,8 mm: h2= 40 cm -šljunak 1÷2 mm: h3= 10 cm -šljunak 3÷5 mm: h4= 10 cm
x | DN125 |  | Odzračivanje: 2" Ispust: 3/4" Propuhivanje: 2"
x | DN125 |  | Revizijski otvor za punjenje na vrhu: D400 Revizijski bočni otvor za punjenje: D400 Kontrolno staklo: D135
x | DN125 |  | Težina pogonska: 3.325 kg
x | DN125 |  | Proizvod kao: ASTRAL, Španjolska
x | DN125 |  | Tip: OLOT Ø1200 DIN 19643 (07356)
x | DN125 | a/ | Dobava SI filtera fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl. | 1 |  | 0
x |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a7 , b7, i c | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 2 | Dobava i ugradba filterske ispune
x |  |  | -hidroantracit 0,8÷1,6mm: | kg | 575 |  | 0
x |  |  | -kvarcni pijesak 0,4÷0,8mm: | kg | 625 |  | 0
x |  |  | -šljunak 1÷2mm: | kg | 175 |  | 0
x |  |  | -šljunak 3÷5mm: | kg | 175 |  | 0
x
x | DN123 | 1 | Dobava i ugradba turbopuhala, jednostupanjskog; komplet sa kućištem zračnog filtera te sa izmjenjivim uloškom, nepovratnim zračnim ventilom, manometrom, fleksibilnim priključkom zraka, prigušivačem zvuka, antivibracijskom podložnom gumenom pločom, fleksibilnim gumenim priključkom na cjevovod, te postoljem iz toplocinčanih profila za postavljanje turbopuhala.
x | DN123
x | DN123 |  | Q= 70 m3/h; ΔP= 270 mbar (pri t= 20°C; 1013 mbar)
x | DN123 |  | Qmax= 222 m3/h; ΔPmax= 410 mbar
x | DN123 |  | Nel= 3,4 kW (220/380V, 3f 2V; 50 Hz; IP54)
x | DN123 |  | G 2"; IP 54, G= kg
x | DN123 |  | komplet sa izradom i ugradbom nosivog čeličnog okvira, izrađen iz kvadratne cijevi □50mm za ugradbu konzolno na zid, sa pločom iz čeličnog lima i sidrenim vijcima za zid.
x | DN123 |  | Proizvod kao: ASTRAL, Španjolska (FPZ)
x | DN123 |  | Tip: 31094
x | DN123 | a/ | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kom | 1 |  | 0
x |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno. | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 2 | Dobava i ugradba filterskog manometarskog panela, komplet sa tijelom za dva menometra, dva manometra, 2xPVC cijevi, 2x PVC priključne kuglaste slavine DN 15, i odgovarajućim PVC fitinzima za ugradnju na PVC cijev.
x |  |  | 0÷3 bar (00729) | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 3 | Dobava i ugradba automatskog odzračno-dozračnog ventila iz PP-a i stakloplastike, brtve iz nitrila, sa navojnim priključkom (ravni)
x
x |  |  | -ARV ø1"-A RAVNI (49381), h= 134mm | kom | 1 |  | 0
x
x | DN123 | 4 | Dobava i ugradba filterske cirkulacijske stanice.
x | DN123 |  | Jednostupanjska samousisna (3m) centrifugalna crpka, horizontalne konstrukcije iz termoplastičnog materijala. Priključak usisni aksijalni s prednje strane, priključak tlačni vertikalni. Komplet sa grubim predfilterom sa košaricom sa providnim revizionim poklopcem ~10lit. Maksimalna temperatura ambijentalnog zraka 60°C. Maksimalna temperatura medija 40°C. Tehnički podaci:
x | DN123 |  | Medij: klorirana SLATKA VODA
x | DN123 |  | Q= 27,0 m3/h uz H= 14,0 m Pel1/Pel2= 2,70/2,20 kW (3~ Y/Δ 400/230V; 50 Hz; I=4,60/8,0A; IPX4; 40(60°C)) D1/D2= D90/D90 n= 2840 min-1
x | DN123 |  | Proizvod kao: SPECK Pumpen, Njemačka
x | DN123 |  | Tip: BADU 90/40
x | DN123 | a/ | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl. | 2 |  | 0
x |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno. | kpl. | 2 |  | 0
x
x |  | 5 | Dobava i ugradba antiviracijskih podloški za postavljanje crpke na nosivi čelični profil (4 kom. po crpki) | kpl. | 2 |  | 0
x
x |  | 6 | Izrada i ugradba nosivog čeličnog okvira, izrađen iz kvadratne cijevi □50mm za ugradbu crpke na pod, komplet sa pločom iz čeličnog lima i sidrenim vijcima za pod. | kpl. | 2 |  | 0
x
x |  | 7 | Dobava i ugradba nepovratne klapne, izrađeno uz ljevanog željeza, za ugradbu između prirubnica, NP10, komplet sa protuprirubnicom, adapterom za ljepljenje i setom steznih vijaka.
x |  |  | -Ø80 (20241) | kom | 2 |  | 0
x
x |  | 8 | Dobava i ugradba gumenog (neoprene EPDM) aksijalnog kompenzatora vibracija (prirubnički spoj). Maksimalna temperatura medija 95°C. NP10.
x |  |  | -Ø80 (20233) | kom | 2 |  | 0
x
x |  | 9 | Dobava i ugradba manometra, okrugli 0÷3 bar, priključak 1/2", komplet sa kuglastom slavinom za odvajanje. | kpl. | 2 |  | 0
x
x |  | 10 | Dobava i ugradba vakuummetra, okrugli 0÷3 bar, priključak 1/2", komplet sa kuglastom slavinom za odvajanje. | kpl. | 2 |  | 0
x
x |  | 11 | Razni posebno ne specificirani sitni potrošni materijal za brtvljenje i spajanje te privremene zaštite. | kpl. | 1 |  | 0
x
z |  | C.1. | UKUPNO MEHANIČKI TRETMAN VODE (FILTRACIJA) |  |  |  | 0
x |  | C.2. | CIJEVNI RAZVOD I ELEMENTI ZA UGRADBU U ZID
x
x |  | 1 | Dobava i ugradba elemenata za ugradbu u betonske zidove, izrađenih od PVC cijevi sa ugrađenom labirintnom brtvom izrađenom od PVC ploče zaljepljenje na cijev, te s obje strane ploče navučena prstenasta brtva. Krajevi cijevi su zaštićeni s plastičnim poklopcem pri betoniranju. Komplet sa materijalom za ljepljenje, spajanje i nošenje.
x |  |  | -D160 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D140 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D125 | kom | 9 |  | 0
x |  |  | -D110 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D90 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D75 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D63 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | -D50 | kom | 8 |  | 0
x |  |  | -D32 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D25 | kom | 2 |  | 0
x
x |  | 2 | Dobava i ugradba cijevi iz providnog tvrdog PVC-a za vizuelnu kontrolu nivoa u kompenzacionom/taložnom spremniku i ugradbu nivosondi, komplet s labirint brvom, fazonskim komadima i kuglastom slavinom iz PVC-Ua.
x |  |  | -providni PVC- D63- 3,0 m' | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 3 | Dobava i ugradba cijevi, izrađenih iz tvrdog PVCa prema HRN EN 1452-2, namjenjene tehnologiji spajanja postupkom lijepljenja, za radni tlak 10 bara, za temperature 0÷60°C, sa dodatkom na odrez, komplet sa materijalom za ljepljenje i spajanje, sa prethodnom pripremom površina.
x |  |  | komplet sa spojnicama
x
x |  |  | -D200x9,6 mm | m' | 26 |  | 0
x |  |  | -D160x7,7 mm | m' | 12 |  | 0
x |  |  | -D140x6,7 mm | m' | 8 |  | 0
x |  |  | -D125x6,0 mm | m' | 22 |  | 0
x |  |  | -D110x5,3 mm | m' | 22 |  | 0
x |  |  | -D90x4,3 mm | m' | 10 |  | 0
x |  |  | -D75x3,6 mm | m' | 10 |  | 0
x |  |  | -D63x3,0 mm | m' | 20 |  | 0
x |  |  | -D50x2,4 mm | m' | 25 |  | 0
x |  |  | -D40x2,0 mm | m' | 2 |  | 0
x |  |  | -D32x1,6 mm | m' | 2 |  | 0
x |  |  | -D25x1,5 mm | m' | 2 |  | 0
x |  |  | -D20x1,5 mm | m' | 45 |  | 0
x |  |  | -D16x1,5 mm | m' | 5 |  | 0
x
x
x |  | 1 | Dobava i ugradba spojnih elemenata iz tvrdog PVC-Ua NP10, prema HRN EN 1452-3, namijenjenih za spajanje postupkom lijepljenja, za radni tlak 10 bara, komplet sa materijalom za ljepljenje i spajanje, sa prethodnom pripremom površina.
x
x |  |  | Tlačna, gravitaciona cijevna mreža od cirkulacijske stanice do istrujnih mlaznica:
x |  |  | "K90°" D200 | kom | 6 |  | 0
x |  |  | "K90°" D160 | kom | 5 |  | 0
x |  |  | "K90°" D140 | kom | 5 |  | 0
x |  |  | "K90°" D125 | kom | 14 |  | 0
x |  |  | "K90°" D110 | kom | 8 |  | 0
x |  |  | "K90°" D90 | kom | 8 |  | 0
x |  |  | "K90°" D75 | kom | 7 |  | 0
x |  |  | "K90°" D63 | kom | 4 |  | 0
x |  |  | "K90°" D50 | kom | 10 |  | 0
x |  |  | "K90°" D40 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K90°" D32 | kom | 8 |  | 0
x |  |  | "K90°" D25 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K90°" D20 | kom | 8 |  | 0
x |  |  | "K90°" D16 | kom | 1 |  | 0
x
x |  |  | "K45°" D200 | kom | 6 |  | 0
x |  |  | "K45°" D160 | kom | 4 |  | 0
x |  |  | "K45°" D140 | kom | 3 |  | 0
x |  |  | "K45°" D125 | kom | 6 |  | 0
x |  |  | "K45°" D110 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "K45°" D90 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K45°" D75 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K45°" D63 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "K45°" D50 | kom | 4 |  | 0
x |  |  | "K45°" D40 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K45°" D32 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K45°" D25 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K45°" D20 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K45°" D16 | kom | 1 |  | 0
x
x |  |  | "T90°" D200 | kom | 4 |  | 0
x |  |  | "T90°" D160 | kom | 3 |  | 0
x |  |  | "T90°" D140 | kom | 3 |  | 0
x |  |  | "T90°" D125 | kom | 12 |  | 0
x |  |  | "T90°" D110 | kom | 4 |  | 0
x |  |  | "T90°" D90 | kom | 7 |  | 0
x |  |  | "T90°" D75 | kom | 6 |  | 0
x |  |  | "T90°" D63 | kom | 10 |  | 0
x |  |  | "T90°" D50 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "T90°" D40 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "T90°" D32 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "T90°" D25 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "T90°" D20 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "T90°" D16 | kom | 2 |  | 0
x
x |  |  | "X90°" D110 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "X90°" D90 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "X90°" D75 | kom | 2 |  | 0
x
x |  |  | "RED" 200x160 | kom | 6 |  | 0
x |  |  | "RED" 160x140 | kom | 6 |  | 0
x |  |  | "RED" 160x110 | kom | 5 |  | 0
x |  |  | "RED" 140x125 | kom | 4 |  | 0
x |  |  | "RED" 140x110 | kom | 4 |  | 0
x |  |  | "RED" 125x110 | kom | 8 |  | 0
x |  |  | "RED" 125x90 | kom | 8 |  | 0
x |  |  | "RED" 125x75 | kom | 6 |  | 0
x |  |  | "RED" 110x90 | kom | 6 |  | 0
x |  |  | "RED" 110x75 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "RED" 110x63 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "RED" 90x75 | kom | 8 |  | 0
x |  |  | "RED" 90x63 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "RED" 90x50 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "RED" 75x63 | kom | 10 |  | 0
x |  |  | "RED" 75x50 | kom | 12 |  | 0
x |  |  | "RED" 75x40 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "RED" 63x50 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "RED" 63x40 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "RED" 63x32 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "RED" 50x40 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "RED" 50x32 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 50x25 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 50x20 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 40x32 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 40x25 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 40x20 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 32x25 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 32x20 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 25x20 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 25x16 | kom | 1 |  | 0
x
x |  |  | "RED" 200-180x140 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 200-180x125 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 200-180x110 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 160-140x125 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 160-140x110 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 160-140x90 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 140-125x110 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 140-125x90 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 140-125x75 | kom | 4 |  | 0
x |  |  | "RED" 125-110x90 | kom | 4 |  | 0
x |  |  | "RED" 125-110x75 | kom | 4 |  | 0
x |  |  | "RED" 125-110x63 | kom | 4 |  | 0
x |  |  | "RED" 110-90x90 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 110-90x75 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 110-90x63 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 110-90x50 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 90-75x75 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 90-75x63 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 90-75x50 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 90-75x40 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 75-63x63 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 75-63x50 | kom | 14 |  | 0
x |  |  | "RED" 75-63x40 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 75-63x32 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 63-50x50 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 63-50x40 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 63-50x32 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 63-50x25 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 63-50x20 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 50-40x40 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 50-40x32 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 50-40x25 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 50-40x20 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 40-32x32 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 40-32x25 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 40-32x20 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 32-25x25 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 32-25x20 | kom | 1 |  | 0
x
x
x |  | 2 | Dobava i ugradba armatura za ručno uzimanje uzoraka vode iz cjevovoda (sirove vode, čiste vode, filtrata, vode za punjenje, ispusta); koje se sastoje iz slijedećeg:
x |  |  | Slavina iz AISI316 sa nastavkom, komplet s čepom. | kom | 8 |  | 0
x
x
x |  | 3 | Dobava i ugradba PNEUMATSKIH leptirastih zaklopki, izrađena od tvrdog PVC-U za radni tlak 10 bara i ugradnju između prirubnica. Stavka uključuje: spojni i brtveni materijal, 2 kom spojnica za ljepljenje s utorom za brtvu, 2 kom prstenastih brtvi, 2 kom prolaznih prirubnica te set vijaka s maticama i podloškama. Izrada prema EN ISO 16136 i 97/23/EC Direktivom
x |  |  | Brtveni O prsten iz EPDM-FKM, osovina iz inoxa, disk iz PVC-U
x |  |  | Pogonski medij: suhi ili nauljeni filtrirani komprimirani zrak
x |  |  | pmax= 10 bar
x |  |  | t= 0÷+60 °C
x |  |  | Komplet zaklopka, ugradbeno postolje, osovina, pneumatski pogon (dvotočkovni) u kućištu iz anodiziranog aluminija, kutija sa kontaktima krajnjeg položaja (NC ili NO za signalizaciju položaja otvoreno/zatvoreno, IP65, ABS), elektroventil Namur prema VDE/VDI 3845 tip 5/2 (5putni sa 2 položaja) 230VAC, sa preklopkom na ručni pogon.
x |  |  | Proizvod kao: CEPEX
x |  |  | CH-Air dvotočkovno upravljanje
x |  |  | -D125 CH100 | kom | 5 |  | 0
x |  |  | -D63 CH 050 | kom | 3 |  | 0
x
x
x |  | 4 | Dobava i ugradba RUČNIH leptirastih zaklopki, izrađena od tvrdog PVC-U za radni tlak 10 bara i ugradnju između prirubnica. Dimenzije prema DIN 3202 K2, brtvljenje prema DIN 3230. Stavka uključuje: spojni i brtveni materijal, 2 kom spojnica-tuljaka za ljepljenje s utorom za brtvu, 2 kom prstenastih brtvi, 2 kom prolaznih prirubnica te set steznih vijaka M16x 125÷240mm s maticama i podloškama. Oznaka položaja ručice. Postojanost do t= 80°C.
x
x |  |  | Sa RUČICOM; brtveni O prsten iz EPDM, osovina iz inoxa
x |  |  | -D250 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D225 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D200 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D160 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D140 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D125 | kom | 3 |  | 0
x |  |  | -D110 | kom | 3 |  | 0
x |  |  | -D90 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D75 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | -D63 | kom | 1 |  | 0
x
x
x |  | 5 | Dobava i ugradba kuglastih slavina iz tvrdog PVC-Ua, prema HRN EN 1452-4, s ručicom i holenderskim priključcima, te materijalom za spajanje i nošenje.
x |  |  | Brtveni O prsten iz EPDMa, ležište iz PE za ljepljenje
x |  |  | -D63 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D50 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D40 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D32 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -D25 | kom | 4 |  | 0
x |  |  | -D20 | kom | 6 |  | 0
x |  |  | -D16 | kom | 8 |  | 0
x
x
x |  | 6 | Dobava i ugradba nepovratnih klapni, izrađeno iz tvrdog PVC-Ua, NP10, za ugradbu između prirubica, komplet sa kitom protuprirubnica sa adapterom za ljepljene, vijcima i brtvama.
x |  |  | -D125 | kom | 2 |  | 0
x
x |  | 7 | Dobava i ugradba nepovratnih ventila na oprugu, izrađeno iz tvrdog PVC-Ua, NP10, predviđenih za ljepljenje.
x |  |  | Brtva iz EPDMa
x |  |  | -D63 | kom | 1 |  | 0
x
x
x |  | 8 | Dobava i ugradba ravnog revizionog komada iz providnog PVC-a, za vizualnu kontrolu pri ispiranju filtera, komplet sa protuprirubnicama i setom vijaka za stezanje.
x |  |  | -D125 | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 9 | Dobava i ugradba ispustnih slavina izrađenih iz PVC-Ua
x |  |  | 3/4" sa navojnim priključkom (02579) | kom | 6 |  | 0
x
x
x |  | 10 | Dobava i ugradba ovjesnog i konzolnog pribora, za cjevovod iz PVCa, iz pocinčanih profila sa gumenim antivibracionim obujmicama, spojnim elementima i vijcima iz inoxa i pričvrsnim materijalom.
x |  |  | Pocinčani čelični nosivi profili
x |  |  | h= 3,00m | kpl. | 4 |  | 0
x |  |  | h= 2,30m | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | h= 1,85m | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  |  | Antivibracione obujmice s vijcima za pričvršćenje
x |  |  | -D125 | kpl. | 6 |  | 0
x |  |  | -D110 | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | -D90 | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | -D75 | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | -D63 | kpl. | 8 |  | 0
x
x |  |  | Zidne konzole sa antivibracionom obujmicom i vijcima za pričvršćenje
x |  |  | -D200 | kpl. | 10 |  | 0
x |  |  | -D160 | kpl. | 5 |  | 0
x |  |  | -D140 | kpl. | 4 |  | 0
x |  |  | -D125 | kpl. | 16 |  | 0
x |  |  | -D110 | kpl. | 8 |  | 0
x |  |  | -D90 | kpl. | 4 |  | 0
x |  |  | -D75 | kpl. | 4 |  | 0
x |  |  | -D63 | kpl. | 2 |  | 0
x
x
x |  | 11 | Dobava i ugradba raznih nespecificiranih držača cjevovoda, obujmica, zavješenja, pričvrsnica, držača razdjelnika, podupore te ostala pomoćna učvršćenja za montažu, sve izrađeno od profiliranog željeza, lima i plosnatog čelika uz
x |  |  | potrebne matice, te vijke ili dobava standardnih elemenata, sve u potrebnoj količini i kvaliteti (inox) | kpl. | 1 |  | 0
x
x
x |  | 12 | Razni sitni potrošni materijal za brtvljenje i spajanje privremene zaštite. | kpl. | 1 |  | 0
x
x
x |  | 13 | Tlačna proba instalacije na nepropusnost pod ispitnim tlakom prije betoniranja i građevinskih zatvaranja. | kpl. | 1 |  | 0
x
x
z |  | C.2. | UKUPNO CIJEVNI RAZVOD I ELEMENTI ZA UGRADBU U ZID |  |  |  | 0
x |  | C.3. | OPREMA BAZENA
x
x |  | 1 | Dobava i ugradba MLAZNICA za distribuciju vode, izrađenih iz AISI316, za ugradbu u cijev u podu, sa navojnim vijkom i perom.
x |  |  | PODNE mlaznice -Ø50÷63 AISI316 sa vijkom i perom
x |  |  | Proizvod kao: ASTRAL, Španjolska Tip kao: 19678 | kom | 8 |  | 0
x
x
x |  | 2 | Dobava i ugradba kompleta zahvatne zidne mlaznice, za oduzimanje uzoraka vode za automatski kemijski protočni analizator kvalitete vode, komplet sa zaštitnom prirubnicom i protuprirubnicom za montažu u stijenku bazena i s priključkom d 32 za preljevni PVC cjevovod do analizatora, s PVC kuglastom slavinom d 32 s holender priključkom, te s brtvenim i vijčanim materijalom. Za u gradbu u AB stijenku bazena. Zaštita pri betoniranju i stavljanju oplate. Izrađena iz AISI316 R1.1/2"
x |  |  | Proizvod kao: ASTRAL, Španjolska 'Usisna mlaznica: 16328 (AISI-316) R1.1/2" | kpl. | 2 |  | 0
x
x
x |  | 3 | Dobava i ugradba podnog ispusta za pražnjenje/usisa vodenih igrački u skladu sa EN-13451-1/3 2011. Opremljen zaštitnim poklopcem i odvodnim priključkom, za ugradbu u AB ploču. Izrađen iz poliestera i stakloplastike.
x |  |  | Rešetka iz AISI
x |  |  | Proizvod kao: ASTRAL, Španjolska
x |  |  | Tip : 20284N (330x330x245mm, D110mm) | kpl. | 2 |  | 0
x
x
x |  | 4 | Dobava i ugradba podnog ispusta za pražnjenje kompenzacionog spremnika, opremljenog zaštitnim poklopcem i odvodnim priključkom, za ugradbu na liner. Izrađen iz ABSa sa rešetkom iz INOXa.
x |  |  | Proizvod kao: ASTRAL, Španjolska Tip : 00274 (330x330x245mm, ø50/63mm; Qmax= 7 m3/h) | kpl. | 1 |  | 0
x
x
x |  | 5 | Dobava i ugradba zaštitnih PVC sita (košarica) u odvode iz preljevnog kanala.
x |  |  | -D125 | kom | 5 |  | 0
x
x |  | 6 | Dobava i postavljanje natpisnih ploča s tekstom upozorenja, izrađenih iz AISI 304, oblika prema zahtjevu arhitekte.
x |  |  | "ZA NEPLIVAČE" | kpl. | 6 |  | 0
x |  |  | "DUBINA __m" | kpl. | 12 |  | 0
x |  |  | "ZABRANJENO SKAKANJE" | kpl. | 6 |  | 0
x |  |  | "DRŽANJE DJECE POD NADZOROM" | kpl. | 6 |  | 0
x
x
x |  | 7 | Dobava i ugradba rukohvata za ulazak u bazen, izrađenih iz INOXa AISI 316, rukohvat ø43, visine 1,1m; komplet sa ankerima za ubetoniravanje i spojem na uzemljenje.
x |  |  | Dužine 1.0m' | kpl. | 4 |  | 0
x
x
x |  | 8 | Dobava i postavljanje prijenosnog plutajućeg termometra, sa skalom Celsius i Fahrenheit. | kpl. | 1 |  | 0
x
x
z |  | C.3. | UKUPNO: OPREMA BAZENA |  |  |  | 0
x |  | C.4. | EFEKTI BAZENA
x
x | DN121 | 1 | VODENI TOBOGAN
x | DN121 | 1 | Vodena atrakcija, komplet s priklljučnim i spojnim priborom, ankerima za beton, nosivom podkonstrukcijom iz toplocinčanih profila (prema ISO-EN 1179 i ISO-EN 1461), koja se sastoji iz slijedećih elemenata:
x | DN121 |  | Komplet sa izradom radioničkih nacrta te statičkog izračuna nosive podkonstrukcije i armature temelja, sa ovjerom od strane ovlaštenog inženjera.
x | DN121 |  | Sve izrađeno u skladu sa EN 1069, EN 13451.
x | DN121 |  | 1.Elementi predviđen za ugradbu u bazenu, sa završetkom u vodi, istek tobogana u vodi (izrađeno u skladu sa EN 1096, EN 1176, EN 13451). Klasifikacija tipa tobogana: Type 1.1 - 1 kom. Komplet: startna platforma sa pristupnim stepeništem sa ogradom prema skici iz projekta, nosiva podkonstrukcija, zaštitna obloga podkonstrukcije, protuklizna gazišta, hidraulički priključak Predviđeni protok: 15 m3/h Dubina vode bazena: 0,3m Proizvod kao: Dieresin, Italia; Tip: WATER MELON
x | DN121 |  | 1a) Dobava | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | 1b) Ugradba | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | 3.) Podni ispust za usis vodenih igrački u skladu sa EN-13451-1/3 2011. Opremljen zaštitnim poklopcem i odvodnim priključkom, za ugradbu u AB ploču. Izrađen iz poliestera i stakloplastike.
x |  |  | Rešetka iz AISI
x |  |  | Proizvod kao: ASTRAL, Španjolska
x |  |  | Tip : 20284N (330x330x245mm, D110mm: 33,5 m3/h) | kpl. | 1 |  | 0
x | DN123 |  | 4.)Jednostupanjska samousisna (3m) centrifugalna crpka, horizontalne konstrukcije iz termoplastičnog materijala. Priključak usisni aksijalni s prednje strane, priključak tlačni vertikalni. Komplet sa grubim predfilterom sa košaricom sa providnim revizionim poklopcem ~10lit. Maksimalna temperatura ambijentalnog zraka 60°C. Maksimalna temperatura medija 40°C. Tehnički podaci:
x | DN123 |  | Q= 15,0 m3/h uz H= 15,5m Pel1/Pel2= 1,90/1,50 kW (3~ Y/Δ 400/230V; 50 Hz; I=3,30/5,70A; IPX4; 40(60°C)) D1/D2= D75/D75 n= 2840 min-1
x | DN123 |  | Proizvod kao: SPECK Pumpen, Njemačka
x | DN123 |  | Tip: BADU Resort 90/30
x | DN123 | a/ | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl. | 1 |  | 0
x |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno. | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | 5.) Element za ugradnju u AB zidove izrađen iz tvrdog PVC-a
x |  |  | -D110 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | -D75 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 6.) Cijevi izrađene iz tvrdog PVCa prema HRN EN 1452-2, namjenjene tehnologiji spajanja postupkom lijepljenja, za radni tlak 10 bara, sa dodatkom na odrez, komplet sa materijalom za ljepljenje i spajanje, sa prethodnom pripremom površina, te materijalom za nošenje.
x |  |  | Komplet sa fazonskim komadima
x |  |  | -D110x5,3 mm | m' | 25 |  | 0
x |  |  | -D75x3,6 mm | m' | 30 |  | 0
x |  |  | -D63x3,0 mm | m' | 1 |  | 0
x |  |  | "K90°" D110 | kom | 6 |  | 0
x |  |  | "K90°" D75 | kom | 14 |  | 0
x |  |  | "K90°" D63 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "T90°" D110 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 125-110x75 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "RED" 90-75x63 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 7.) Kuglaste slavine iz tvrdog PVC-Ua, prema HRN EN 1452-4, s ručicom i holenderskim priključcima, te materijalom za spajanje i nošenje.
x |  |  | Brtveni O prsten iz EPDMa, ležište iz PE za ljepljenje
x |  |  | -D75 | kom | 16 |  | 0
x |  |  | 8.) Nepovratne klapne, izrađeno iz tvrdog PVC-Ua, NP10, za ugradbu između prirubica, komplet sa kitom protuprirubnica sa adapterom za ljepljene, vijcima i brtvama.
x |  |  | -D75 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 9.) Gumeni (neoprene EPDM) aksijalni kompenzator vibracija (prirubnički spoj). Maksimalna temperatura medija 95°C. NP10.
x |  |  | -Ø65 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 10) Manometar, okrugli 0÷3 bar, priključak 1/2", komplet sa kuglastom slavinom za odvajanje i priključkom na razdjelnik/cjevovod. | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | 11) Vakuummetar, okrugli 0÷3 bar, priključak 1/2", komplet sa kuglastom slavinom za odvajanje i priključkom na razdjelnik. | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | 12.) Ispustne slavine izrađene iz PVC-Ua prema HRN EN 1452 | kom | 2 |  | 0
x
x
x | DN120 | 1 | Dobava i ugradba podvodnih reflektora sa ukrasnom maskom iz V4A 316L nehrđajućeg čelika, 100 W/30 VDC, sa blendom okruglog oblika, komplet sa kućištem ("gnjezdom") za ugradnju u betonsku školjku bazena, priključnim kabelom dužine 5÷15m.
x | DN120 |  | Svjetlosna krivulja:
x | DN120 |  | Proizvod kao: WIBRE, Njemačka
x | DN120 | a/ | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl. | 6 |  | 0
x | DN120 | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno. | kpl. | 6 |  | 0
x | DN120
x | DN120 | 2 | Dobava i ugradba transformatora za podvodne reflektore 220V/30 V; 100 VA, izveden u zaštiti IP 65, sa 1 izlazom sekundarnog napona sa razlikom 0,5 V.
x | DN120 |  | Proizvod kao: WIBRE, Njemačka
x | DN120 | a/ | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl. | 6 |  | 0
x |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno. | kpl. | 6 |  | 0
x
x
x |  | 3 | Dobava i ugradba raznih nespecificiranih držača cjevovoda, obujmica, zavješenja, pričvrsnica, držača razdjelnika, podupore te ostala pomoćna učvršćenja za montažu, sve izrađeno od profiliranog željeza, lima i plosnatog čelika uz
x |  |  | potrebne matice, te vijke ili dobava standardnih elemenata, sve u potrebnoj količini i kvaliteti (inox) | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 4 | Razni sitni potrošni materijal za brtvljenje i spajanje privremene zaštite. | kpl. | 1 |  | 0
x
x
z |  | C.4. | UKUPNO: EFEKTI BAZENA |  |  |  | 0
x |  | C.5. | KEMIJSKI TRETMAN BAZENSKE VODE
x
x |  | 1 | Dobava i ugradba seta za uzimanje uzorka vode, prema EN 60335-1, EN 60334-2-41, EN 809 koji se sastoji iz slijedećeg
x |  |  | Crpka uzorka vode sa integriranim predfilterom. Q= 0,600 m3/h H= 9,0m Pel1/Pel2 = 0,28/0,14 kW (1x230 V; 1,35A; 50 Hz; IP55; F) n= 2.840 min-1 Priključak ulaz/izlaz: D12,5/12,5 T= ÷40(60)°C pmax=bar Maksimalna usisna visina m.
x |  |  | Proizvod kao: BADU, Njemačka Tip: Metering pump V600
x |  | 1a) | Dobava | kpl. | 1 |  | 0
x |  | 1b) | Ugradba | kpl. | 1 |  | 0
x
x
x |  | 2 | Dobava i ugradba filtera (sa izmjenjivim uloškom iz pamuka, kartuša iz poliestera)
x |  |  | Proizvod kao: ETATRON, Italia
x |  |  | Tip: 1/2" 60 µm | kom | 1 |  | 0
x
x
x | DN126 | 3 | Dobava i ugradba kompaktne mikroprocesorske opreme za kontrolu kvalitete procesa obrade vode u bazenskom sustavu. Oprema mjeri i nadzire parametre propisane normom DIN i Pravilnikom o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta. Opremom se omogućava kontinuirano mjerenje slobodnog klora, pH faktora, Redoks potencijala i temperature u bazenskoj vodi te kontinuirana regulacija doziranja dezinfekcijskog sredstva i sredstva za regulaciju pH vrijednosti.
x | DN126 |  | Uređaj ima mogućnost odabira načina rada: nazivni, ekonomski, hipekloriranje, adaptacija.
x | DN126 |  | Grafički prikaz vrijednosti željenog parametara u vremenu (do 7 dana) na zaslonu.
x | DN126 |  | Mogućnost modularne nadogradnje za potrebe povećanja mjernih parametara ili izlaznih signala.
x | DN126 |  | Opseg isporuke:
x | DN126 |  | 1. Cl2 - mjerni lanac s mjernom elektrodom koja sadrži tri osjetnika za klor (samokorigirajuća sonda).
x | DN126 |  | Princip rada: Kombinirano potenciostatički i amperometrijski
x | DN126 |  | Mjerno područje: 0.0 - 3.00 mg/l
x | DN126 |  | Princip rada: Kombinirano potenciostatički i amperometrijski
x | DN126 |  | Mjerno područje: 0.05 - 20.0 mg/l
x | DN126 |  | 2. pH - mjerni lanac s mjernom elektrodom, KCl ispuna
x | DN126 |  | Mjerno područje: 4.00 - 9.00
x | DN126 |  | 3. Redoks potencijal - mjerni lanac s mjernom elektrodom, KCl ispuna
x | DN126 |  | Mjerno područje: 400 - 900 mV
x | DN126 |  | 4. Temperatura - mjerni lanac s osjetnikom Pt1000
x | DN126 |  | 5. TC1 - mjerni lanac za mjerenje ukupnog klora s mjernom elektrodom koja sadrži tri osjetnika za klor (samokorigirajuća sonda) s membranom.
x | DN126 |  | Mjerno područje: 0 - 50°C.
x | DN126 |  | Sastavni dijelovi sustava su elektronički i hidraulički modul koji tvore jednu kompaktnu cijelinu namijenjenu za montažu na zid.
x | DN126 |  | Elektronički modul:
x | DN126 |  | Integrirani 7" grafički panel osjetljiv na dodir.
x | DN126 |  | Mogućnost povezivanja uređaja na smartfone ili PC putem internetske povezanosti.
x | DN126 |  | Do 5 mjernih ulaza (Cl2, pH, Rx, ukup. Cl, vodljivost)
x | DN126 |  | 1 mjerni ulaz za temperaturu
x | DN126 |  | 2 alarmna izlaza za slobodnu konfiguraciju
x | DN126 |  | Integrirani PI kontroler za podešavanje vrijednosti klora ili CEDOX način rada - zadržavanje redoks potencijala upotrebom PI kontrolera
x | DN126 |  | Kontrola rada dozirnih pumpi za regulaciju pH vrijednosti
x | DN126 |  | Mogućnost upravljanja doziranjem flokulanta
x | DN126 |  | Mogućnost upravljanja uređaja za doziranje aktivnog ugljena (npr. JETPAK sustav)
x | DN126 |  | Integrirane sigurnosne postavke: pozornik protoka, protok uzorka, intenzitet doziranja, vrijeme kašnjenja uzorka, maksimalno dopušteno vrijeme doziranja, vrijeme zakašnjelog uklopa doziranja, signalizacija praznog spremnika.
x | DN126 |  | Interfaces: USB, Ethernet, CAN bus
x | DN126 |  | Fieldbus povezljivost (Profibus DP, Profinet I/O i Modbus)
x | DN126 |  | RS485 - za povezivanje na ChemWeb-Server, OPC Data Access 2.0 Server, CMS-Software, SECO-S7
x | DN126 |  | FiUtor za prihvat SD kartice
x | DN126 |  | Napajanje: 1/N/PE 230V, 50Hz; 30W u IP67
x | DN126 |  | Hidraulički modul:
x | DN126 |  | Hidraulička posuda za prihvat do pet osjetnika/senzora za montažu na zid s poklopcem i držačem sondi.
x | DN126 |  | Kuglasti ventili za konstantni protok uzorka
x | DN126 |  | Integrirani osjetnik za kontrolu protoka i temperature Pt1000
x | DN126 |  | Hidromehaničko čistilo sondi na kvarcnoj bazi određene granulacije za stabilno mjerenje parametara
x | DN126 |  | Tlak uzorka vode na ulazu: 0.2 - 4.0 bar
x | DN126 |  | Tlak uzorka vode na izlazu: do 1.5 bar (tlačna izvedba)
x | DN126 |  | Prosječan protok uzorka: 33 l/h.
x | DN126 |  | Inegrirana rasvjeta promjenjive boje unutar hidr. modula.
x | DN126 |  | Integriran modul 3 sa analognim izlaznim signalima mjerenih vrijednosti Cl2; Cl-N; T; pH
x | DN126 |  | Uređaj zadovoljava europske direktive 2004/108/EC i 2006/95/EC
x | DN126 |  | Proizvod kao: EVOQUA Wallace&Tiernan DEPOLOX Pool E700P
x | DN126 |  | Tip: W3T174817 + TC1
x | DN126 | a/ | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl. | 1 |  | 0
x |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno. | kpl. | 1 |  | 0
x
x
x |  | 1 | Dobava i ugradba dozirne stanice za doziranje tekućih kemikalija za flokulaciju.
x |  |  | Pozicija: DB_DC-FL..
x |  |  | 1.Dozirna crpka s motorom s promijenjivim brojem okretaja, predviđena za ugradbu na zid. Dijelovi u kontaktu sa kemikalijama izrađeni iz dozirna glava: Polipropilen, brtva: FKM, kuglasta slavina: keramike. Kućište iz plastike otporne na agresivni medij. Signalizacija napajanja i pulsa putem LED.
x |  |  | (PULSE upravljanje; ograničenje maksimalnog kapaciteta). Kontrola minimalnog nivoa dozirne tekućine u spremniku kabelom dužine 1,5m. 2xDI: STOP, signal praznog spremnika Regulator ograničenja kapaciteta sa logaritamskom skalom.
x |  |  | Kapacitet doziranja: 0.006÷6.0 lit/h Maks. usisna visina: 6m Maks. pritisak: 10 bar Temperatura medija: -10÷45°C Temperatura okoline: 0÷45°C Nel= 12 W; 1x230V; 50 Hz Zaštita: NEMA 4X, IP65, klasa II Izrada u skladu sa EEC EMC 89/336, LV 73/23 i 93/68.
x |  |  | Proizvod kao: GRUNDFOS, Danska Tip: DDE-P 6-10 P-PP/V/C-X 3 1 U2U2 F G | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 2. Filter | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 3. Odzračni ventil | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 4. Usisna transparentna fleksibilna cijev f4x6 mm, komplet s usisnim filterom. | m' | 4 |  | 0
x |  |  | 5. Tlačna transparentna fleksibilna cijev f4x6 mm, komplet sa setom za ubrizgavanje kemikalija u tlačni cjevovod, s nepovratnim ventilom. | m' | 18 |  | 0
x |  |  | 6. Zaštitna PP cijev komplet sa ovjesnim priborom | m' | 18 |  | 0
x |  |  | 7. Dozirna igla R 1/2" | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 8. El. napojni kabel sa utikačem Schuko, dužine 1,5m' | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 9. Plovak sa nivoprekidačem min. nivoa tekućine u spremniku, kabel dužine 2m'. | kom | 1 |  | 0
x
x
x |  | 2 | Dobava i ugradba dozirne stanice za doziranje tekućih kemikalija za regulaciju pH.
x |  |  | Pozicija: DB_DC-pH
x |  |  | 1.Dozirna crpka s motorom s promijenjivim brojem okretaja, predviđena za ugradbu na zid. Dijelovi u kontaktu sa kemikalijama izrađeni iz dozirna glava: Polipropilen, brtva: FKM, kuglasta slavina: keramike. Kućište iz plastike otporne na agresivni medij. Signalizacija napajanja i pulsa putem LED.
x |  |  | (PULSE upravljanje; ograničenje maksimalnog kapaciteta). Kontrola minimalnog nivoa dozirne tekućine u spremniku kabelom dužine 1,5m. 2xDI: STOP, signal praznog spremnika Regulator ograničenja kapaciteta sa logaritamskom skalom.
x |  |  | Kapacitet doziranja: 0.006÷6.0 lit/h Maks. usisna visina: 6m Maks. pritisak: 10 bar Temperatura medija: -10÷45°C Temperatura okoline: 0÷45°C Nel= 12 W; 1x230V; 50 Hz Zaštita: NEMA 4X, IP65, klasa II Izrada u skladu sa EEC EMC 89/336, LV 73/23 i 93/68.
x |  |  | Proizvod kao: GRUNDFOS, Danska Tip: DDE-P 6-10 P-PP/V/C-X 3 1 U2U2 F G | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 2. Filter | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 3. Odzračni ventil | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 4. Usisna transparentna fleksibilna cijev f4x6 mm, komplet s usisnim filterom. | m' | 4 |  | 0
x |  |  | 5. Tlačna transparentna fleksibilna cijev f4x6 mm, komplet sa setom za ubrizgavanje kemikalija u tlačni cjevovod, s nepovratnim ventilom. | m' | 18 |  | 0
x |  |  | 6. Zaštitna PP cijev komplet sa ovjesnim priborom | m' | 18 |  | 0
x |  |  | 7. Dozirna igla R 1/2" | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 8. El. napojni kabel sa utikačem Schuko, dužine 1,5m' | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 9. Plovak sa nivoprekidačem min. nivoa tekućine u spremniku, kabel dužine 2m'. | kom | 1 |  | 0
x
x
x |  | 3 | Dobava i ugradba dozirne stanice za doziranje tekućih kemikalija za dezinfekciju.
x |  |  | Pozicija: DB_DC-D
x |  |  | 1.Dozirna crpka s motorom s promijenjivim brojem okretaja, predviđena za ugradbu na zid. Dijelovi u kontaktu sa kemikalijama izrađeni iz dozirna glava: Polipropilen, brtva: FKM, kuglasta slavina: keramike. Kućište iz plastike otporne na agresivni medij. Signalizacija napajanja i pulsa putem LED.
x |  |  | (PULSE upravljanje; ograničenje maksimalnog kapaciteta). Kontrola minimalnog nivoa dozirne tekućine u spremniku kabelom dužine 1,5m. 2xDI: STOP, signal praznog spremnika Regulator ograničenja kapaciteta sa logaritamskom skalom.
x |  |  | Kapacitet doziranja: 0.006÷6.0 lit/h Maks. usisna visina: 6m Maks. pritisak: 10 bar Temperatura medija: -10÷45°C Temperatura okoline: 0÷45°C Nel= 12 W; 1x230V; 50 Hz Zaštita: NEMA 4X, IP65, klasa II Izrada u skladu sa EEC EMC 89/336, LV 73/23 i 93/68.
x |  |  | Proizvod kao: GRUNDFOS, Danska Tip: DDE-P 6-10 P-PP/V/C-X 3 1 U2U2 F G | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 2. Filter | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 3. Odzračni ventil | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 4. Usisna transparentna fleksibilna cijev f4x6 mm, komplet s usisnim filterom. | m' | 4 |  | 0
x |  |  | 5. Tlačna transparentna fleksibilna cijev f4x6 mm, komplet sa setom za ubrizgavanje kemikalija u tlačni cjevovod, s nepovratnim ventilom. | m' | 18 |  | 0
x |  |  | 6. Zaštitna PP cijev komplet sa ovjesnim priborom | m' | 18 |  | 0
x |  |  | 7. Dozirna igla R 1/2" | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 8. El. napojni kabel sa utikačem Schuko, dužine 1,5m' | kom | 1 |  | 0
x |  |  | 9. Plovak sa nivoprekidačem min. nivoa tekućine u spremniku, kabel dužine 2m'. | kom | 1 |  | 0
x
x
x |  | 4 | Sitni potrošni materijal i montažni materijal potreban kod montaže instalacije. | kpl. | 1 |  | 0
x
x
x |  | 5 | Obilježavanja vodova kemikalija, izrada i postavljanje trajnih znakova opasnosti, upozorenja i obavijesti o otrovima u prostoru strojarnice, prema važećim propisima. | kpl. | 1 |  | 0
x
x
x |  | 6 | Komplet uzoraka kemikalija za namještanje mjernih sondi. | kpl. | 1 |  | 0
x
x
x |  | 7 | Namještanje, puštanje u pogon i regulacija, komplet s izvješćem o namještenim vrijednostima; upoznavanje i edukacija osoblja investitora; provedba mjerenja kvalitete bazenske vode i otpadnih bazenskih voda za vrijeme pokusnog rada od strane ovlaštene institucije prema važećim propisima, kako bi se utvrdila primjerenost i kvaliteta u objektu izvedene kemijske pripreme bazenske vode. | kpl. | 1 |  | 0
x
x
x |  | 8 | Izrada pisanih uputa za rukovanje kemikalijama, zaštiti na radu, održavanju opreme i instalacije, te izrada očevidnika o uporabi otrova, prema važećim propisima. | kpl. | 1 |  | 0
x
x
x |  | 9 | Izrada funkcionalnih shema stvarno izvedenog stanja sustava kemikalija. Komplet se sastoji od jedne uokvirene sheme i dvije sheme priložene uputama za rukovanje. | kpl. | 1 |  | 0
x
x
x |  | 10 | Pripremni i završni radovi te interni operativni nadzor za vrijeme montaže na gradilištu. | kpl. | 1 |  | 0
x
x
x |  | 11 | Transport materijala i alata na gradilište, te povrat preostalog materijala s gradilišta nakon završene montaže | kpl. | 1 |  | 0
x
z |  | C.5. | UKUPNO: KEMIJSKI TRETMAN BAZENSKE VODE |  |  |  | 0
x |  | C.6. | NADOPUNA SLATKE VODE
x
x |  |  | Dobava i ugradba kompleta vodovodnog priključka za radni tlak NP 10, za ručno i automatsko nadopunjavanje spremnika vodom, te izmjenu vode sanitarnih propusnika, koji se sastoji iz slijedećeg:
x
x |  | 1 | Kuglaste slavine za pitku vodu sa punim protokom. Kućište prešano iz mjedi EN 12420 otporne na odcinčavanje Osovina iz mjedi Ručica: silumin (zelena) Kvalitete prema DIN 3537 1 Za temperature do 85°C.
x |  |  | Proizvod kao: KOVINA, Slovenia
x |  |  | -Kuglasta zaporna slavina za pitku vodu s ručicom Proizvod kao KOVINA, tip: KV606 -R1.1/2" | kom | 3 |  | 0
x |  |  | -Kuglasta zaporna slavina za pitku vodu s ručicom Proizvod kao KOVINA, tip: KV605 -R1.1/4" | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -Kuglasta zaporna slavina za pitku vodu s ručicom Proizvod kao KOVINA, tip: KV604 -R1" | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -Kuglasta zaporna slavina za pitku vodu s ručicom kao KOVINA Tip: KV603 -R3/4"; Kv=34 m3/h | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -Kuglasta zaporna slavina za pitku vodu s ručicom kao KOVINA Tip: KV602 -R1/2"; Kv=17 m3/h | kom | 1 |  | 0
x |  |  | -Kuglasta zaporna slavina za pitku vodu s ručicom kao KOVINA Tip: KV601 -R1/4"; Kv= m3/h | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 2 | -Redukcioni ventil 0,5÷6bar; t=0÷70°C; NP16;
x |  |  | G1.1/2" | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 3 | -Odvajač nečistoća -"Y" filter sa uloškom s mrežicom.
x |  |  | 1.1/2" | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 4 | -Nepovratni ventil
x |  |  | 1.1/2" | kom | 1 |  | 0
x
x
x |  | 5 | -Manometar (0÷10 bar) sa kuglastom slavinom NO10 za odvajanje | kom | 1 |  | 0
x
x
x |  | 6 | Dobava i ugradba ventila za hidrauličko balansiranje.
x |  |  | STRÖMAX-M-Regulacijski granski ventili s mjernim ventilima, koso sjedište, izrađen od mesinga, žuta izvedba, uspinjuće vreteno. Prednamještanje preko ograničenja hoda. Reguliranje protoka u granama pomoću mjerenja diferencijalnog tlaka. Univerzalni kolčak 1/2" obostrano za priključak na navojnu cijev. Pomoću steznog seta priključak na kalibrirane cijevi od mekog čelika, bakrene cijevi, plastične i višeslojne cijevi. Priključak na cijev 3/4" – 3" obostrano s navojnim kolčakom, za 3/4" postoji adapter steznog seta. Sjedište brtve otporno na habanje. Brtvljenje vretena sa zamjenjivim O-prstenom. Pladanj osiguran od izvlačenja. 1/2" – 3/4" s 3 provrta, 1" – 3" s 4 provrta za mjerne ventile i armature za pražnjenje. 2 mjerna ventila predmontirana, preostali provrti zatvoreni zapornim vijcima 272. Max. pogonska temperatura 130°C do DN 32 Max. pogonska temperatura 110°C od DN 40 Max. pogonski tlak 16 bar.
x |  |  | Otporan na odcinčavanje, predviđen za pitku vodu.
x |  |  | Stavka obvezno uključuje i jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o postignutim protocima.
x |  |  | Proizvod kao: Herz, Austria
x |  |  | Tip:STRÖMAX MW 2 4117 55 DN 40 | kom | 1 |  | 0
x
x
x |  | 7 | Dobava i ugradba vodomjera vode sa direktnim očitanjem i impulsnim davačem certificiranim prema ECC 75/33, NP16 bar, maksimalna temperatura medija 30°C, klase A mjernog uređaja prema CEE/ISO specifikacijama.
x |  |  | Proizvod kao: ASTRAL, Španjolska
x |  |  | Tip: 01138 - 1.1/2" (Q±5%= m3/h) | kom | 1 |  | 0
x
x
x |  | 8 | Dobava i ugradba el. komandnog ormarića za automatsku regulaciju nivoa vode spremnika, komplet sa sondama gornjeg, donjeg i minimalnog nivoa vode, te referentnom masom.
x |  |  | Nel= 30 W; 230V (210÷240V); 50 Hz Zaštita: IP56 Radna temperatura: regulatora: -10°÷ +55°C; osjetnika +4° ÷ +40°C
x |  |  | Proizvod kao: ASTRAL, Španjolska Tip: 12062 | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 9 | Dobava i ugradba elektromagnetne (24VAC) prolazne kuglaste slavine za vodu, izrađena iz plastike, za radni tlak 10 bara, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom
x |  |  | 1.1/2" | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 10 | Dobava i ugradba pocinčanih cijevi, komplet sa fazonskim komadima, spojnim i brtvenim materijalom, dimenzija:
x |  |  | R 1.1/2" | m' | 10 |  | 0
x
x |  | 11 | Dobava i ugradba PP-R 80 cijevi prema DIN 8077/88 i spojnih komada, namijenje spajanju postupkom fuziovarenja, za temeljni horizontalani i vertikalni razvod hladne vode sa ugradnjom metalnih obujmica sa gumom na razmaku od 0,5÷2,5 m. Obračun se obavlja po m' kompletno montirane, pričvršćene i ispitane cijevi, u stavku uračunati sav potreban spojno brtveni materijal, fazonski komadi i prijelazni komadi PP-R/Ms.
x
x |  |  | SDR6 NP20bar
x |  |  | d40x6.7 mm | m' | 15 |  | 0
x
x |  | 12 | Izoliranje cjevovoda hladne vode, toplinskom izolacijom s parnom branom, klase I, klase gorivost B1 (HRN DIN 4102), koeficijent toplinske vodljivosti l<0,035 W/mK kod 0°C, l<0,039 W/mK kod 50°C, koeficjent parodifuznosti m>7.000 (DIN 4102 B1); za radne temperature t= -50° do +105 °C.
x |  |  | Stavka uključuje potrebno ljepilo i izolirajuće trake za zaštitu spojeva, te samoljepljive trake.
x |  |  | Proizvod kao: Armacell, Švicarska
x |  |  | Tip: Armaflex AC
x |  |  | HV
x |  |  | AC-09X042 (PP-R d40) | m' | 15 |  | 0
x
x
z |  | C.6. | UKUPNO: NADOPUNA SLATKE VODE |  |  |  | 0
x | DN124 | C.7. | PRATEĆE ELEKTROINSTALACIJE
x | DN124
x | DN124 | 1 | Dobava i ugradba elektro upravljačkog ORMARA za napajanje i upravljanje radom strojarske opreme, s ugrađenim osiguračima i sklopnicima za pogon el. potrošača.
x | DN124 | a/ | Izrađen kao ormar iz 1 polja max. dimenzija polja ŠxDxV= 1600x400x2000mm, nadgradne izvedbe, sa dva vratna krila.
x | DN124 | a/ | Predvidjeti min. 15% slobodnog prostora za nadogradnju.
x | DN124 | a/ | Izrađen iz galvaniziranog čelika, u odgovarajućoj IP54 zaštiti, oličen završno plastificiranom bojom.
x | DN124 | a/ | Uključena izrada izvedbenih energetskih i upravljačkih shema i radioničkih nacrta za ugradnju opreme, a prema dostavljenoj izvedbenoj tehnološkoj shemi bazenske tehnike, sve izrađeno od strane ovlaštenog projektanta elektrotehnike.
x | DN124 | a/ | Sva ugrađena oprema mora zadovoljavati uvjete za montažu u vlažnoj atmosferi.
x | DN124 | a/ | Ormar kompletno ožičen prema funkcionalnoj shemi, funkcionalno ispitan s priloženim izvješćem o ispitivanju, izjavom o sukladnosti, izvješću o podešavanju te s priloženim shemama.
x | DN124 | a/ | Ormar je opremljen sklopnim, zaštitnim i veznim elementima, zasebno niže specificiranim.
x | DN124 | a/ | Ormar je opremljen s ventilatorom sa termostatom i filterom te odsisnom i tlačnom rešetkom, servisnom svjetiljkom i utičnicom.
x | DN124 | a/ | Ormar je opremljen zaslonom na dodir (touch screen) u boji, minimalnih dimenzija 7" za upravljanje radom.
x | DN124 | a/ | Komplet sa dobavom i ugradbom PLC regulatora, inženjeringom, puštanjem u rad.
x | DN124 | a/ | Svi kabeli moraju biti označeni. Sve žile moraju biti označene s oba kraja, odnosno označene brojem spojne stezaljke.
x | DN124 | a/ | Prednja ploča ormara je opremljena trajno vidljivim oznakama uređaja, sklopkama ručno-0-automatski za izbor načina rada uređaja, glavnom sklopkom za sigurnosni isklop te funkcionalnom tehnološkom shemom u boji sa bikolornim LED za signalizaciju stanja.
x | DN124 | a/ | Sve motorne zaštitne sklopke, sklopnici, pomoćni sklopnici, releji, bimetalne zaštite... moraju imati pomoćne kontakte za signalizaciju na grafičku aplikaciju i PLC. Minimum 4 kontakta.
x | DN124 | a/ | Svi osigurači osim posebno naznačenih su automatski, za elektromotore C, ostalo B karakteristike.
x | DN124 | a/ | Oznaka: DB_EKO-BT
x | DN124 | a/ | Specifikacija
x | DN124 | a/ | - odvodnik prenapona, tip "2", 4p (3+N) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | -RCD 63/0,3A, 4p, komplet sa osiguračem 4C63A (3P+N, 4p) i terminalima za daljinski isklop | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - jednopolni automatski osigurač B6A | kom | 3 |  | 0
x | DN124 | a/ | - kontrola 3f napona (relej za nadzor i prisustvo faza 3x208-440 V AC 3f i tropolni automatski osigurač 3B6A) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - napajanje 24 V, 50 Hz za točkasta mjerenja (osigurači B6A + 2B10A, naponski trafo 220/24 VAC, 300 VA) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - upravljački napon sa signalizacijom prisutnosti (osigurač B6A, upravljačka sklopka 0-1, 1-p 10A, pomoćni sklopnik 4xCO 20A, 230V;50Hz) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - MANOMETRI ZAPRLJANOSTI FILTERA 12÷24V (0÷10V) sa signalizacijom stanja (pomoćni sklopnik 4xCO 20A, 24V;50Hz) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - napajanje trofaznog elektromotora TURBOPUHALA ZA PROPUHIVANJE filterske mase, pokretanje direktno snage 3,4 kW sa signalizacijama rada i greške
x | DN124 | a/ | (3p motorna zaštitna sklopka 7.0-10.0A, 3p sklopnik 20A sa parom pomoćnih kontakata (1NO+1NC), 230V;50Hz, preklopka 1-0-2, 10A) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - napajanje FILTERSKE CRPKE; pokretanje inverterom; snage do 2.7 kW; 3x380÷415V (automatski osigurač 3C10A, 3p sklopka 0-1, 16A) | kom | 2 |  | 0
x | DN124 | a/ | Inverter filterske crpke, sa upravljačkim panelom; regulacija rada crpke upravljana potrebnim bazenskim protokom filterske grane 0÷10V; 4÷20mA sa min. 4xDI za vanjski uklop/isklop, min 2 bezpotencijalna kontakta za alarme. | kom | 2 |  | 0
x | DN124 | a/ | - SIGURNOSNI PRESOSTATI filtera sa signalizacijom stanja (pomoćni sklopnik 24V, 50Hz) | kom | 3 |  | 0
x | DN124 | a/ | - mjerač PROTOKA VODE 12÷14V sa signalizacijom stanja (pomoćni sklopnik 24V, 50Hz) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - Pogon i upravljanje LEPTIRASKIH ZAKLOPKI FILTERA snage 7x 0.080 kW (24VDC) sa signalizacijama rada (1p sklopnik 20A, 230V;50Hz sa parom pomoćnih kontakata (1NO+1NC), preklopka 1-0-2, 10A) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - napajanje CRPKE VODENE ATRAKCIJE; pokretanje direktno; snage do 1,9 kW; 3x380÷415V (osigurač 1xC16A, 1p sklopka 0-1, 16A) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - napajanje grupe TRANSFORMATORA PODVODNIH REFLEKTORA; snage do 3x0,100 kW; (RCBO's 10/0,03A, 2p,1p sklopnik 20A sa parom pomoćnih kontakata (1NO+1NC), preklopka 1-0-2, 10A) | kom | 2 |  | 0
x | DN124 | a/ | - napajanje Mikroprocesorskog REGULATORA KEMIJSKOG TRETMANA bazenske vode s mjernim ćelijama Nel =30 VA; 200÷240V; 50 Hz (osigurač B2A, 1p sklopka 0-1-, 10A) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - signalizacija stanja iz/prema mikroprocesorske centrale s mjernim ćelijama snage (pomoćni relej 4CO 20A, 24V;50 Hz) | kom | 5 |  | 0
x | DN124 | a/ | - napajanje jednofaznog elektromotora crpke za UZIMANJE UZORKA bazenske vode, pokretanje direktno snage do 0,28 kW sa signalizacijama rada i greške
x | DN124 | a/ | (1p motorna zaštitna sklopka 1.1-1.6A, 1p sklopnik 20A sa parom pomoćnih kontakata (1NO+1NC), 230V;50Hz, preklopka 1-0-2, 10A) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - napajanje kompleta DOZIRNIH CRPKI, snage do 4x 0,050 kW (osigurač C10A, 1p sklopka 0-1, 10A) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - napajanje sustava za automatsku NADOPUNU SLATKE vode snage do 1x0,100 kW; 230V (osigurač C6A, 1p sklopka 0-1, 10A) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - napajanje SERVISNE UTIČNICE; snage do 2.5 kW; 230V (RCBO's 16A, 2p, 1p sklopka 0-1, 16A) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - komplet za napajanje i ispitivanje signalizacije (ispravljač 220 V, 50 Hz / 12 V= za nap. signalnog modula s diodama komplet s osiguračima i sklop za ispit. signalizacije) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - dvobojne led diode (crvena - zelena, # 3 mm, 20 mA, 2,2 V) za signalizaciju na signalni grafički modul | kom | 28 |  | 0
x | DN124 | a/ | - komplet za unutrašnjost polja razvodnog ormara (osigurač 10 A, rasvjeta + priključnica. osigurač 2 A, higrostat + grijač) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - jednofazni rezervni strujni krugovi (3p automatski osigurači C6 - C16 A) | kom | 4 |  | 0
x | DN124 | a/ | - trofazni rezervni strujni krugovi (3p automatski osigurači 3C10 - 3C16 A) | kom | 2 |  | 0
x | DN124 | a/ | - svi ostali nespecificirani elementi za automatski rad svih uređaja svih pripadajućih sustava kao i međusobno povezivanje u jednu funkcionalnu cjelinu | kpl. | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - uvodnice, sabirnice, ožičenje, stezaljke, natpisne pločice, izolaciono - zaštitne ploče, kanali, vijci, matice, i ostali potreban sitni elektroinstalacioni materijal | kpl. | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | - unutrašnja rasvjeta, ventilator i ventilaciona rešetka | kpl. | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | U stavku uključeno ožićenje potrošača na strani ormara. Kabliranje i ožićenje potrošača u sklopu troškovnika el. radova. | kpl. | 1 |  | 0
x | DN124 | a/ | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno u stavke uključeno ožićenje potrošača na strani ormara. Kabliranje i ožićenje potrošača u sklopu troškovnika el. radova. | kpl. | 1 |  | 0
x |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno. | kpl. | 1 |  | 0
x
x | DN124 | 1 | Dobava i ugradba slobodnoprogramibilnog kompaktnog PLC regulatora, za regulaciju rada elemenata bazenske tehnike. BACnet/MODBus(TCP IP)/LONWorks sučelje.
x | DN124 |  | Ugradba u ranije specificiranom ormaru.
x | DN124 |  | Hardver: Jedinica za posluživanje i prikaz poruka. Potpuno grafički uređaj za posluživanje, s višerednim LCD ekranom za prikaz parametara o pogonu i smetnjama. Sat s realnim vremenom, s automatskim/vanjskim preklopom režima, sa RS232 ili USB priključkom za programiranje, ožičenje i nadzor. Programski i satni kanali osigurani pri ispadu iz mreže.
x | DN124 |  | Signalizacija stanja elektromotornih potrošača prikazan je pomoću dvobojnih LED dioda integriranih u strojarskoj aplikaciji u boji koja se ugađuje na prednju ploču ormara.
x | DN124 |  | Funkcije regulatora: -upravljanje radom crpki -upravljanje automatskim ispiranjem filtera sa zaklopkama sa el. motornim pogonima -upravljanje radom bazenskih efekata -nadzor alarmnih stanja -nadzor grešaka -nadzor kemijskog tretmana bazenske vode (alarmi) -komunikacija sa BMS sustavom objekta (opcija) -mogućnost daljinskog nadziranja i parametriranja putem analognog modema (servisni pristup)
x | DN124 |  | Ugradba u sklopu el. razvodnog ormara za napajanje opreme (zasebno specificiranog)
x | DN124 |  | Vremenski kanali: -filtracija-crpka -filtracija ECO-crpka -uzorak-crpka -vodena igračka DB_CVI1-crpka
x | DN124
x | DN124 |  | Oznaka:
x | DN124 |  | Centralni nadzorno upravljački kontroler za upravljanje i vizualizaciju termotehničkog sustava strojarnice tip EAGLEHAWK, s integriranim grafičkim sučeljem, proizvod HONEYWELL-CENTRALINE.
x | DN124 |  | Kontroler ima integrirane točke (26 točaka).
x | DN124 |  | Kontroler ima integrirani Web Server s mogućnošću spajanja putem više otvorenih protokola.
x | DN124 |  | Kontroleru se može pristupiti preko TCP/IP mreže (BACnet IP / ModBus TCP).
x | DN124 |  | Tip:
x | DN124 |  | Mikroprocesorski regulator tip CLNXEH26ND100A. | kom | 1 |  | 0
x | DN124 |  | Licenca za dodatne točke tip CLNXEHPB100UP. | kom | 1 |  | 0
x | DN124 |  | Touch panel 15˝ za ugradnju na vrata ormara i spajanje na kontroler Hawk, u industrijskoj izvedbi, tip QY-15C | kom | 1 |  | 0
x | DN124 |  | Transformator 240V/24V CRT 2 (48 VA) | kom | 2 |  | 0
x | DN124 |  | Transformator 240V/24V CRT 6 (144 VA) | kom | 2 |  | 0
x | DN124 |  | Transformator 240V/24V CRT 12 (288 VA) | kom | 2 |  | 0
x | DN124 |  | Modul AI signala (8 signala) CLIOL 821A | kom | 1 |  | 0
x | DN124 |  | Modul AO signala (8 signala) CLIOL 822A | kom | 1 |  | 0
x | DN124 |  | Modul DI signala (12 signala) CLIOL 823A | kom | 3 |  | 0
x | DN124 |  | Modul DO signala (6 signala) CLIOL 824A | kom | 5 |  | 0
x | DN124 |  | Postolje AI i AO modula XS821-22 | kom | 2 |  | 0
x | DN124 |  | Postolje DI modula XS823 | kom | 3 |  | 0
x | DN124 |  | Postolje DO modula XS824-25 | kom | 5 |  | 0
x | DN124
x | DN124 | a/ | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno u stavke uključeno ožićenje potrošača na strani ormara. Kabliranje i ožićenje potrošača u sklopu troškovnika el. radova. | kpl. | 1 |  | 0
x |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno. | kpl. | 1 |  | 0
x
x | DN124 | 2 | Dobava i ugradba elemenata u polju PLC regulatora, komplet sa odgovarajućim fitinzima/ogrlicama za ugradnju na PVC cijev.
x | DN124 |  | Pozicija:
x | DN124 |  | -OSJETNIK TEMPERATURE uranjajući, NTC 20kΩ (-40÷150°C); IP54; R1/2" L=150mm Tip: VF20-1B54 komplet sa Čahura za osjetnik temperature iz inoxa R1/2"; L=150mm Tip: WS150 | kpl. | 1 |  | 0
x | DN124 |  | -DIGITALNI MANOMETAR (0÷10V; 24VAC; 50mA; IP67; 0÷4 bar), G1/2" komplet s PVC priključnom kuglastom slavinom. Tip: PTSRB0041V3 | kpl. | 1 |  | 0
x | DN124 |  | -SIGURNOSNI PRESOSTAT za vodu-podesivi (Δp=0,5÷6,0 bar; pmax= 15 bar; 250VAC/250VDC/24VDC/12VDC; IP65) G1/2"; 15÷95°r.vl.; -25÷70°C, medij max:70(85)°C SIL2 prema IEC 61508-2 Tip: DDCM6-ZF205 | kpl. | 1 |  | 0
x | DN124 |  | -KONTROLNIK PROTOKA (flow switch) | kom | 1 |  | 0
x | DN124 |  | -MJERAČ PROTOKA VODE. Komplet sa spojnim i brtvenim materijalom. Pulsni square wave signal mjerne vrijednosti, 45 Hz po m/s, NPN open collector. Za cjevovode DN15÷DN600. Komplet sa kalibriranjem priloženim softwareom na USB ključu.
x | DN124 |  | Tijelo: CPVC, PVDF ili AISI316 Nel: <30mA; 5÷24VDC (IP65) Temp. okoline: -10°÷ +70°C Medij: klorirana voda, tmax= 40°C Brzine strujanja 0,15÷8 m/s Linearnost: ±0,75% od cijele skale Izlazna struja 120 mA max. Kabel 8m standardno do 300m maksimalno.
x | DN124 |  | Proizvod kao: FLS, Italia Tip: F3 Flow sensor F3.00.P.13 (za povezivanje na PLC, IP65; CVPC/EPDM)
x | DN124 | a/ | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno u stavke uključeno ožićenje potrošača na strani ormara. Kabliranje i ožićenje potrošača u sklopu troškovnika el. radova. | kom | 1 |  | 0
x |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno. | kom | 1 |  | 0
x
x |  |  | Dobava i ugradba dvodjelne sedlaste cijevne ogrlice dimenzije:
x |  |  | D125 | kom | 4 |  | 0
x
x | DN124 | 3 | Inženjering (provjera, ispitivanje i kontrola rada svih elemenata u polju te inženjering usluga za regulatore ugrađene u elektrokomandni ormar):
x | DN124 |  | - izrada potrebne dokumentacije
x | DN124 |  | - izrada programa za regulator
x | DN124 |  | - statička i dinamička simulacija cjelogodišnjeg rada sustava
x | DN124 |  | - usklađivanje kontrolnih parametara s projektantom
x | DN124 |  | - puštanje u rad i testiranje uređaja
x | DN124 |  | - obuka krajnjeg korisnika | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 4 | Ispitivanje, ishodovanje atesta, i puštanje u rad | kpl. | 1 |  | 0
x
z |  | C.7. | UKUPNO: PRATEĆE ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
x |  | D. | FILTERSKA STANICA I OSTALO
x
x | DN123 | 1 | Dobava i ugradba potopljenih crpki, za čiste/nečiste vode.
x | DN123 |  | Gw = 9,0 m3/h; H= 3,5 m
x | DN123 |  | Nel = 0,55 kW (1x230V~; 50Hz; IP68)
x | DN123 |  | Izlaz crpke: 1.1/4"
x | DN123 |  | Maksimalna veličina čestica: 25mm
x | DN123 |  | komplet sa:
x | DN123 |  | -VERTIKALNIM plovkom i sklopkom razine za uključenje i isključenje
x | DN123 |  | -spojni kabel 10m
x | DN123 |  | Proizvod kao: PEDROLLO, Italia Tip: TOP 3 Vortex/GM
x | DN123 | a/ | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno u stavke uključeno ožićenje potrošača na strani ormara. Kabliranje i ožićenje potrošača u sklopu troškovnika el. radova. | kom | 2 |  | 0
x |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno. | kom | 2 |  | 0
x
x | DN123 |  | Gw = 7,0 m3/h; H= 5,0 m
x | DN123 |  | Nel = 0,55 kW (1x230V~; 50Hz; IP68)
x | DN123 |  | Izlaz crpke: 1.1/4"
x | DN123 |  | Maksimalna veličina čestica: 25mm
x | DN123 |  | komplet sa:
x | DN123 |  | -VERTIKALNIM plovkom i sklopkom razine za uključenje i isključenje
x | DN123 |  | -spojni kabel 10m
x | DN123 |  | Proizvod kao: PEDROLLO, Italia Tip: TOP 3 Vortex/GM
x | DN123 | a/ | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno u stavke uključeno ožićenje potrošača na strani ormara. Kabliranje i ožićenje potrošača u sklopu troškovnika el. radova. | kom | 2 |  | 0
x |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno. | kom | 2 |  | 0
x
x | DN123 | 1 | Dobava i ugradba potopljenih crpki, za agresivne vode.
x | DN123 |  | Gw = 8,0 m3/h; H= 4,0 m
x | DN123 |  | Nel = 0,37 kW (1x230V~; 50Hz; IP68)
x | DN123 |  | Izlaz crpke: 1.1/4"
x | DN123 |  | Maksimalna veličina čestica: 10mm
x | DN123 |  | Usisna ploča i osovina motora iz AISI 316L
x | DN123 |  | komplet sa:
x | DN123 |  | -plovkom i sklopkom razine za uključenje i isključenje
x | DN123 |  | -spojni kabel 10m
x | DN123 |  | Proizvod kao: PEDROLLO, Italia Tip: TOP 2 LA GM
x | DN123 | a/ | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno u stavke uključeno ožićenje potrošača na strani ormara. Kabliranje i ožićenje potrošača u sklopu troškovnika el. radova. | kom | 2 |  | 0
x |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno. | kom | 2 |  | 0
x
x |  | 2 | Dobava pokretne crpke za ručno čišćenje dna i stijenki bazena.
x |  |  | Pumpa s grubim predfilterom, ugrađena na mobilnim kolicima: -Q= 16 m3/h -H= 10 m -Nel = 0,76 kW, 230 V, 50 Hz
x |  |  | komplet sa 20 m fleksibilne cijevi, teleskopskom ručicom dužine 2÷4m, usisačem blata i komplet četaka. | kpl. | 1 |  | 0
x
x
x |  | 3 | Dobava automatskog podvodnog samopokretnog čistača dna bazena, (opremljenog scannig tehnologiom za reducirane cikluse čišćenja) komplet s plivajućim kabelom dužine 20m' i pratećim transformatorom s indikatorom, te daljinskim bezžičnim upravljačem.
x |  |  | Proizvod kao: ASTRAL, Španjolska Tip kao: DOLPHIN ULTRAKLEEN | kpl. | 1 |  | 0
x
x
x |  | 4 | Dobava mrežice za čišćenje grubih nečistoća, komplet s teleskopskom ručicom dužine 2÷4m. | kpl. | 1 |  | 0
x
x
x |  | 5 | Fleksibilno armirano crijevo NO15, d20, duljine L=10,0m sa navojnim nastavkom R3/4", u kompletu sa koloturom za namatanje. | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 6 | Dobava i ugradba podne rešetke u podu strojarnice, komplet s protuokvirom, sifonom, priključkom na ispustni cjevovod.
x |  |  | -Podna rešetka dimenzije 300x300 mm | kpl. | 1 |  | 0
x |  |  | D63 | m' | 12 |  | 0
x
x
x |  | 7 | Dobava i ugradba umivaonika opremljenog sa prskalicom za ispiranje očiju od kemikalija (fontanom), komplet sa slavinama i sifonom, oznakama za rukovanje. | kpl. | 1 |  | 0
x
x
x |  | 8 | Dobava i ugradba vratašca s kvakom iz PVC profila sa zaokretnim krilom sa otvaranjem prema van, sa ispunom iz punog panela iz PUR pjene, za pristup kompenzacionom/taložnom spremniku.
x |  |  | Dimenzija otvora: ŠxV=120x100cm | kpl. | 4 |  | 0
x
x
x |  | 9 | Izrada i ugradba penjalica iz okruglog željeza minimalne dimenzije ø16mm, gazišta širine min. 35cm postavljenih na minimalno vertikalnom razmaku od najviše 30cm, udaljene od površine stijene najmanje 15cm. | kom | 30 |  | 0
x
x
x |  | 10 | Dobava i postavljanje prijenosnih teleskopskih ljestvi, visine do 300 cm | kpl. | 1 |  | 0
x
x
x |  | 11 | Dobava i postavljanje aparata za početno gašenje požara suhim prahom
x |  |  | S 6 kg | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 12 | Izrada građevinske dokumentacije za izvedbu pomoćnih građevinskih radova i proboja u okviru bazenske tehnike s uputama za montažu i izvedbu. | kpl. | 1 |  | 0
x
x
x |  | 13 | Pomoćni građevinski radovi pri izvedbi strojarskih instalacija bazenske tehnike, izvedba proboja kroz stijenke, izrada pozicijskih nacrta za prolaze instalacija kroz AB stijenku i izrada detalja za plan oplate, izrada građevinske dokumentacije za stvarno nabavljenu strojarsku opremu i izvedba instalacija prema tehnološkim pripremama izvođača strojarskih instalacija;
x |  |  | bušenje zidova i ostale građevinske konstrukcije, kontrola izvedenih proboja kroz oplatu i ugradnja ugradbenih elemenata bazenske opreme za strojarske instalacije i opremu u armaturu, odnosno oplatu, koordinacija i suradnja s izvođačem građevinskih radova.
x |  |  | Štemanje "gnijezda" za ugradbu mlaznica, preljevnih odvoda, ispusta, te zatvaranje otvora nakon ugradbe mlaznice, komplet obrađeno za polaganje hidroizolacije. | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 14 | Kontrola građevinskih radova, kontrola ugrađenih elemenata i cjevovoda za vrijeme betoniranja stijenki ili dna, davanje uputa, kontrola pješčane posteljice | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 15 | Izvedba privremenog zatvaranja, odnosno pripreme za spajanje cjevovoda na tlačnu probu prije izvedbe betonske ploče, reguliranje privremenih ispusta, pražnjenje cjevovoda i ispiranje, privremene zapornice i zaštita za vrijeme izvođenja građevinskih radova, održavanje tlaka pod kontrolom za vrijeme betoniranja. | kpl. | 1 |  | 0
x
x
x |  | 16 | Obilježavanje opreme trajnovidljivim natpisnim pločicama sa strelicama smjera strujanja medija. Označavanje cjevovoda naljepnicama sa strelicama strujanja medija. | kpl. | 1 |  | 0
x
x
x |  | 17 | Punjenje bazenskog sustava vodom. | kpl. | 3 |  | 0
x
x
x |  | 18 | Tlačna proba instalacije na nepropusnost pod radnim tlakom uz podešavanje i balansiranje mreže, prije građevinskih zatvaranja. | kpl. | 3 |  | 0
x
x
x |  | 19 | Hiperkloriranje sustava. | kpl. | 3 |  | 0
x
x
x |  | 20 | Pripremni i završni radovi, zacrtavanje, usklađivanje sa zatečenim stanjem, izrada detalja i radne dokumentacije, koordinacija radova, davanje uputa, kontrola izvedenih pomoćnih građevinskih radova s preuzimanjem radova zapisnikom o pravilnosti izvedbe, hladna tlačna proba p = 4,0 bar za tlačni dio, za protočni i ispusni cjevovod i s p = 8 bar za cjevovod kemikalija, održavanje tlaka pmin = 3,0 bar za podni razvod pod tlakom za vrijeme betoniranja AB ploče, koordinacija i usklađivanje sustava bazenske tehnike s drugim izvođačima
x |  |  | instalacijskih radova ili s dobavljačima opreme, punjenje bazena vodom, ispiranje sustava, čišćenje i dezinfekcija sustava, puštanje u pogon, funkcionalna proba i regulacija pogona uz podešavanje parametara sa istovremenim upoznavanje i educiranje osoblja investitora i uz kontrolu osposobljenosti osoblja, sa izradom zapisnika, predaja atestne dokumentacije, garancija i radova. | kpl. | 1 |  | 0
x
x
x |  | 21 | Izrada funkcionalne sheme stvarno izvedenog stanja, sa uputama o rukovanju, jednom uokvirena (ostakljena ili plastificirana) i 2 puta u mapi. | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 22 | Izrada projekta izvedenog stanja, te uputa o načinu rukovanja i održavanja instalacije. | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 23 | Ispitivanje bazenskog protoka indikatorskom bojom Eriochrome-black-T koncentracijom 10g/50m3 bazenske vode, prema HRN EN 16713-2:2016, uz snimanje videokamerom u boji, sa izradom zapisa na trajnom mediju CD, DVD i sl. | kpl. | 3 |  | 0
x
x |  | 24 | Ispitivanje uzorka bazenske vode (prije uporabe i pri zapunjenosti kupačima u pogonu) | kpl. | 6 |  | 0
x
x |  | 25 | Ispitivanje radne opreme | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 26 | Ispitivanje radnog okoliša | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 27 | Primopredaja izvedenih radova, izrada uputa za rad i održavanje, izrada shema izvedenog stanja, signalna obilježavanja vodova i opreme. | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 28 | Transport opreme, materijala i alata na gradilište, te povrat preostalog materijala s gradilišta nakon završene montaže | kpl. | 1 |  | 0
x
z |  | D. | UKUPNO: FILTERSKA STANICA I OSTALO |  |  |  | 0
x
x |  | E. | VENTILACIJA FILTERSKE STANICE / SPREMIŠTA KEMIKALIJA
x
x | DN122 | 1 | Dobava i ugradba centrifugalnog ventilatora, predviđenog za odsis kemijski korozivnih plinova (sulfatna kiselina i sl.), tijelo i lopatice izrađene iz polopropilena, sa površinskim slojem iz nylona tretiranog grafitom. Zaštita od prskanja vode. Komplet sa nosačima. Prema 89/392/CE direktivi i EB 292 1 i 2, UNI EN 294 i IEC 204-1 i 204-2.
x | DN122
x | DN122 |  | Pozicija: FS_OVFS
x | DN122 |  | V= 2.000 m3/h
x | DN122 |  | Δp= 270 Pa
x | DN122 |  | n= 1.400 min-1
x | DN122 |  | Leq = 55 dB(A)
x | DN122 |  | Nel = 800 W (3x400; 1,5A; 50 Hz)
x | DN122 |  | IP55
x | DN122 |  | Dimenzija priključka: Usis:ØD= 250mm; tlak:200x160mm
x | DN122 |  | -komplet sa elastičnim priključkom ø250mm - 1 kom.; ø315mm - 1 kom.
x | DN122 |  | -komplet sa okruglim priključkom ø250mm - 1 kom.
x | DN122 |  | -komplet s redukcionim komadom ø315/200x160mm - 1 kom.
x | DN122 |  | Proizvod kao: O.ERRE, Italia (Systemair)
x | DN122 |  | Tip: CAA 630.4T (OW 443 4)
x | DN122 | a/ | Dobava opreme fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl. | 1 |  | 0
x |  | b/ | Montaža opreme i dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a i b. | kpl. | 1 |  | 0
x
x | DN122 | 2 | Dobava i ugradba cijevnog centrifugalnog ventilatoratora, sa rotorom iz ABSa,
x | DN122 |  | Pozicija: FS_DV-ES
x | DN122 |  | V= 150 m3/h; Δp= 150 Pa
x | DN122 |  | n= 2.680 min-1
x | DN122 |  | Leq,3m= 48 dB(A)
x | DN122 |  | Nel = 75 W (230; 0,3A; 50 Hz)
x | DN122 |  | IPX4
x | DN122 |  | -komplet sa zaštitnom rešetkom
x | DN122 |  | Proizvod kao: O.ERRE, Italia (Systemair)
x | DN122 |  | Tip: Turbo Plast 100
x | DN122 | a/ | Dobava opreme fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl. | 1 |  | 0
x |  | b/ | Montaža opreme i dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a i b. | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 1 | Dobava i ugradba prestrujnih rešetki, proizvod kao Klimaoprema ili slično, za ugradbu u vrata (aluminijske, plastificirane).
x |  |  | Proizvod kao: KLIMAOPREMA, Samobor
x |  |  | Tip: OAS-R (525x225) | kom | 1 |  | 0
x
x
x |  | 2 | Dobava i ugradba rešetki za dovod i odvod zraka, za okrugle i spiro kanale, okvir rešetke izrađen iz čeličnog lima, lamele iz Al profila. Rešetja je plastificiran u RAL9010 ili na zahtjev u drugoj boji. Regulator protoka (zaklopka) izrađena iz pocinčanog
x |  |  | Regulator protoka (zaklopka) izrađena iz pocinčanog čeličnog lima.
x |  |  | Tip: CCH 2-L 825x125 (ø300÷900mm) | kom | 6 |  | 0
x |  |  | Tip: CCH 2-L 825x75 (ø150÷400mm) | kom | 12 |  | 0
x |  |  | Rešetke su opremljene regulatorom protoka zraka (zaklopkom)
x
x |  | 3 | Dobava i ugradba vanjske fiksne protukišne žaluzine, komplet sa zaštitnom mrežicom
x |  |  | FŽ Ø125 | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 4 | Dobava i ugradba fiksne žaluzine na vrata, komplet sa zaštitnom mrežicom.
x |  |  | FŽ 525x325 | kom | 2 |  | 0
x
x |  | 5 | Dobava i ugradba cijevi, izrađenih iz PVCa, komplet sa materijalom za spajanje, te nosivim konzolama za zid ili strop, za ventilaciju bazenskih prostora.
x
x |  |  | -D315 | m' | 15 |  | 0
x |  |  | -D200 | m' | 14 |  | 0
x |  |  | -D110 | m' | 22 |  | 0
x
x |  |  | "K90°" D315 | kom | 4 |  | 0
x |  |  | "K90°" D200 | kom | 6 |  | 0
x |  |  | "K90°" D160 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K90°" D125 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | "K90°" D110 | kom | 8 |  | 0
x
x |  |  | "K45°" D315 | kom | 4 |  | 0
x |  |  | "K45°" D200 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "K45°" D110 | kom | 2 |  | 0
x
x |  |  | "T90°" D315 | kom | 1 |  | 0
x
x |  |  | "RED" 315x225 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "RED" 250x200 | kom | 2 |  | 0
x |  |  | "RED" 125x110 | kom | 1 |  | 0
x
x
x |  | 6 | Dobava i ugradba žljebaka iz kamene vune kaširanim alu folijom; Otpornost na požar DIN 4102, SIST EN 13501: A2. Točka topljenja DIN 4102/T17: >1000°C. Ekvivalentni otpor difuziji vodene pare SIST EN 12086: Sd> 100m.
x |  |  | -D315 | m' | 6 |  | 0
x |  |  | -D200 | m' | 8 |  | 0
x
x
x |  | 7 | Ispitivanje instalacije, projektom predviđenih količina zraka, balansiranje sustava te sastavljanje izvještaja o mjerenim vrijednostima od strane ovlaštene tvrtke. | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 8 | Pripremno - završni radovi uključivo upoznavanje sa objektom, kontakti sa nadzornom službom, usklađivanje proboja i prodora kod građevinske izvedbe, usklađivanje sa ostalim sudionicima u gradnji o položaju elemenata sistema, te vođenje dokumentacije gradilišta | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 9 | Primopredaja izvedenih radova, izrada uputa za rad i održavanje, izrada shema izvedenog stanja, signalno obilježavanje vodova i opreme, te potrebni natpisi upozorenja i obavještenja, kao i ispitivanje buke izvršene po ovlaštenoj tvrtci, te izrada dokumentacije. | kpl. | 1 |  | 0
x
x
z |  | E. | UKUPNO: VENTILACIJA FILTERSKE STANICE / SPREMIŠTA KEMIKALIJA |  |  |  | 0
x |  | F. | KOMPRIMIRANI ZRAK
x
x |  | 1 | Dobava i ugradba kompaktnog kompresorskog agregata sa spremnikom zraka.
x |  |  | Kapacitet: 167 lit pri 6 bar; usis V= 320 lit/min Pel = 1,5 kW (400V/3 Ph; 50 Hz) Pmax= 10 bar -komplet sa: spremnik V= 90lit
x |  |  | Proizvod kao: KAESER Njemačka
x |  |  | Tip: CLASSIC 320/90 D | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 2 | Dobava i ugradba rashladnog sušača zraka
x |  |  | Kapacitet: 0,60 m3/min pri 7 bar Pel = 0,16 kW (230V/1 Ph; 50 Hz) P= 2÷16 bar
x |  |  | Proizvod kao: KAESER Njemačka
x |  |  | Tip: KRYOSEC TAH7 | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 3 | Dobava i ugradba filtera zraka, komplet sa odvodnikom kondenzata ECO-DRAIN
x |  |  | Kapacitet: 0,60 m3/min pri 7 bar Pel = 0,16 kW (230V/1 Ph; 50 Hz) P= 2÷16 bar
x |  |  | Proizvod kao: KAESER Njemačka
x |  |  | Tip: KB KE F6 | kom | 1 |  | 0
x
x
x |  | 4 | Dobava i ugradba uređaja za obradu kondenzata
x |  |  | Kapacitet: 10 lit
x |  |  | Proizvod kao: KAESER Njemačka
x |  |  | Tip: Aquamat CF3 | kom | 1 |  | 0
x
x
x |  | 1 | Dobava i ugradba softstart 3/2 putnog ventila | kpl. | 4 |  | 0
x |  |  | G 1/2"; 4.500 lit/min, 0÷16 bar
x
x |  | 2 | Dobava i ugradba regulatora pritiska sa integriranim filterom
x |  |  | Kapacitet: 0,5÷16 bar | kom | 4 |  | 0
x
x |  | 3 | Dobava i ugradba blok razdjelnika komprimiranog zraka
x |  |  | 8 izlaznih priključaka | kpl. | 4 |  | 0
x
x
x |  | 4 | Dobava i postavljanje posude za hvatanje kondenzata ispod kompresora, izrađena iz inox lima AISI 316 nepropusna na ulja, dimenzije cca 1200/600/150 mm. | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 5 | Dobava i ugradba zaštitnih ormarića u IP55 zaštiti, sa transparentnim prednjim vratašcima. | kom | 4 |  | 0
x
x |  | 6 | Dobava i ugradba fleksibilnog cjevovoda komprimiranog zraka, komplet s fazonskim komadima (T90°; K90° )ovjesnim i pričvrsnim priborom.
x |  |  | PUR C 12x9x1.5mm | m' | 28 |  | 0
x |  |  | PUR C 10x8x1mm | m' | 78 |  | 0
x
x |  | 7 | Izrada funkcionalne sheme stvarno izvedenog stanja, sa uputama o rukovanju, jednom uokvirena i 2 puta u mapi. | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 8 | Dobava i postavljanje logotipnih pločica za oznake sistem MUPRO, strelice smjera, označavanje cijevi prema DIN-u. | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 9 | Tlačna proba nepropusnosti i čvrstoće. | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 10 | Pripremni i završni radovi. | kpl. | 1 |  | 0
x
x |  | 11 | Transport na gradilištu, manipulacijski i ostali opći troškovi. | kpl. | 1 |  | 0
x
z |  | F. | UKUPNO: KOMPRIMIRANI ZRAK |  |  |  | 0
x
x |  | G. | PRATEĆI ZEMLJANI I GRAĐEVINSKI RADOVI
x
x |  | 1 | Iskolčenje trase cjevovoda | m' | 300 |  | 0
x
x |  | 2 | Kombinirano strojno-ručni iskop rova sa mjestimičnim pikaniranjem dubine rova. Širina rova cca 20÷50 cm i dubina 100cm. Točne dimenzije rova uskladiti sa projektom bazenske tehnike. Obračun po m3 bez obzira na kategoriju terena. Pokos prema DIN 4124
x |  |  | - iskop rova kanala cijevi bazenske tehnike | m3 | 900 |  | 0
x
x |  | 3 | Planiranje dna rova sa križevima između dva vertikalna loma sa točnošću +/- 3 cm. Sva eventulana udubljenja potrebno je ispuniti kamenom sitneži do 8,0 mm, te strojno nabiti, a sve na teret izvođača radova. Obračun po m2 isplaniranog rova.
x |  |  | - planiranje dna rova | m2 | 200 |  | 0
x
x |  | 4 | Betoniranje izravnavajućeg podložnog betona ispod trase cijevi u prosječnoj debljini cca 10 cm, a sve betonom razreda tlačne čvrstoće C 16/20. Obračun po m3 betona.
x |  |  | - podložni beton, d=10 cm | m3 | 24 |  | 0
x
x |  | 5 | Izrada posteljice i obloge od neagresivnog pijeska granulacije od 4-8 mm bez prašinastih čestica u debljini 10 cm ispod cijevi i 15 cm iznad tjemena cijevi.
x |  |  | Ne dozvoljava se upotreba jalovine. Izvedba pješčane posteljice vršiti će se na način da se podloga izvede na projektiranu kotu sa nabijeanjem vibro pločama. Po dovršetku zatrpavnja tjemena cijevi, gornji sloj pijeska potrebno je ponovo dobro nabiti vibro pločama uz potrebno vlaženje.
x |  |  | Ne dozvoljava se postava pijeska bez propisanog nabijanja. Obračun po m3 izvedene podloge.
x |  |  | - posteljica i obloga cijevi. | m3 | 78 |  | 0
x
x |  | 1 | Postavljanje zaštitne žute PVC trake u zemljani rov iznad cijevi s vidljivim oznakama instalacije. | m' | 250 |  | 0
x
x |  | 2 | Zatrpavanje rova instalacija materijalom iz iskopa, uz nabijanje slojeva svakih 30 cm. Potrebno postići minimalnu zbijenost od 80 Mpa.
x |  |  | Koristiti materijal iz iskopa. | m3 | 800 |  | 0
x
x |  | 3 | Izrada betonskih vodonepropusnih revizijskih okana. Zidovi i dno okna predviđaju se od betona C30/37.
x |  |  | U cijenu je uračunato: - iskop sa svim potrebnim pratećim radnjama - izrada, montaža i demontaža dvostrane oplate stijenki zidova, - izrada, montaža i demontaža jednostrane oplate ležišta poklopca U cijenu je uračunato: - dobava betona i izrada temeljne ploče okna i stijenki zidova. - penjalice - dobava betona i izrada kinete na dnu revizijskog okna kanalizacije vel. 1/2 profila cijevi, a u hidraulički ispravnom obliku.
x |  |  | - izrada cementne glazure debljine 2 cm na unutarnjim zidovima i dnu (kineti) okna u omjeru 1:3 zaglađene željeznom gladilicom do crnog sjaja. Na spoju cijevi i betona ugraditi RDS spojnicu, radi postizavanja vodotijesnosti spoja. Tip ispune definirati na licu mjesta s arhitektom. Obračun po kompletu izvedenog okna.
x |  |  | 200x200 cm, dubine do 200 cm, sa plinotijesnim poklopcem s ispunom vel. 60x60, cm nosivosti B125. | kpl1. | 1 |  | 0
x
x |  | 4 | Nabava, dobava, čišćenje, ispravljanje, savijanje, montaža i vezivanje, varenje, potrebito nastavljanje armature i sl.od čelika B500B bez obzira na profil i složenost armiranja. U cijenu su uključene i svi potrebiti elementi i radnje za ugradnju armature, tj. "jahači", distanceri, podložni elementi i sl. (bilo kakvog tipa....).
x |  |  | Bez obzira na Ø i složenost, obračun po kg.
x |  |  | Obračun izvršiti prema iskazu armature.
x |  |  | Napomena: Količina armature procijenjena je prema statičkom izračunu konstrukcije.
x |  |  | Predviđa se: | kg | 1800 |  | 0
x
z |  | G. | UKUPNO: PRATEĆI ZEMLJANI I GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
z
z |  |  | REKAPITULACIJA - BAZENSKA TEHNIKA
z
z |  | A. | RELAX BAZEN |  |  |  | 0
z
z |  | A.1. | UKUPNO MEHANIČKI TRETMAN VODE (FILTRACIJA) |  |  |  | 0
z |  | A.2. | UKUPNO CIJEVNI RAZVOD I ELEMENTI ZA UGRADBU U ZID |  |  |  | 0
z |  | A.3. | UKUPNO: OPREMA BAZENA |  |  |  | 0
z |  | A.4. | UKUPNO: EFEKTI BAZENA |  |  |  | 0
z |  | A.5. | UKUPNO: KEMIJSKI TRETMAN BAZENSKE VODE |  |  |  | 0
z |  | A.6. | UKUPNO: NADOPUNA SLATKE VODE |  |  |  | 0
z |  | A.7. | UKUPNO: PRATEĆE ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
z
z
z |  | B. | AKTIVNI BAZEN |  |  |  | 0
z
z |  | B.1. | UKUPNO MEHANIČKI TRETMAN VODE (FILTRACIJA) |  |  |  | 0
z |  | B.2. | UKUPNO CIJEVNI RAZVOD I ELEMENTI ZA UGRADBU U ZID |  |  |  | 0
z |  | B.3. | UKUPNO: OPREMA BAZENA |  |  |  | 0
z |  | B.4. | UKUPNO: EFEKTI BAZENA |  |  |  | 0
z |  | B.5. | UKUPNO: KEMIJSKI TRETMAN BAZENSKE VODE |  |  |  | 0
z |  | B.6. | UKUPNO: NADOPUNA SLATKE VODE |  |  |  | 0
z |  | B.7. | UKUPNO: PRATEĆE ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
z
z
z |  | C. | DJEČIJI BAZEN |  |  |  | 0
z
z |  | C.1. | UKUPNO MEHANIČKI TRETMAN VODE (FILTRACIJA) |  |  |  | 0
z |  | C.2. | UKUPNO CIJEVNI RAZVOD I ELEMENTI ZA UGRADBU U ZID |  |  |  | 0
z |  | C.3. | UKUPNO: OPREMA BAZENA |  |  |  | 0
z |  | C.4. | UKUPNO: EFEKTI BAZENA |  |  |  | 0
z |  | C.5. | UKUPNO: KEMIJSKI TRETMAN BAZENSKE VODE |  |  |  | 0
z |  | C.6. | UKUPNO: NADOPUNA SLATKE VODE |  |  |  | 0
z |  | C.7. | UKUPNO: PRATEĆE ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
z
z |  | D. | UKUPNO: FILTERSKA STANICA I OSTALO |  |  |  | 0
z
z |  | E. | UKUPNO: VENTILACIJA FILTERSKE STANICE / SPREMIŠTA KEMIKALIJA |  |  |  | 0
z
z |  | F. | UKUPNO: KOMPRIMIRANI ZRAK |  |  |  | 0
z
z |  | G. | UKUPNO: PRATEĆI ZEMLJANI I GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
z
z
z |  |  | SVEUKUPNO |  |  |  | 0
z |  |  | kontrola |  |  |  | 0
z | [6 empty] | 0
z |  |  | SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
z
z | DN |  | REKAPITULACIJA - DN
z | DN
z | DN120 |  | Rasvjeta bazena |  |  |  | 0
z | DN121 |  | Vodene igračke |  |  |  | 0
z | DN122 |  | Odsisni ventilator |  |  |  | 0
z | DN123 |  | Pumpe bazena |  |  |  | 0
z | DN124 |  | Razdjeljni ormar bazenske tehnike |  |  |  | 0
z | DN124 |  | Centralno nadzorni sustav |  |  |  | 0
z | DN125 |  | Filter |  |  |  | 0
z | DN126 |  | Klorna stanica |  |  |  | 0
z | DN127 |  | Jet pack |  |  |  | 0
DN
z | DN |  | SVEUKUPNO DN |  |  |  | 0
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Note on B3239: Lari Farina: Razdjeljni ormar bazenske i CNS trebali bi biti pod istim DN-om. Isti ponuđaći su zajednu i drugu stvar, a idu u istom paketu.

## SC3_STROJARSKE INSTALACIJE
x |  |  |  | INVESTITOR: PLAVA LAGUNA d.d.; rade Končara 12, Poreč
x |  |  |  | Građevina: UKLANJANJE POSTOJEĆE GRAĐEVINE SANITARNOG ČVORA BR 3 I IZGRADNJA NOVE GRAĐEVINE SANITARNOG ČVORA BR.3 (ZAMJENSKA GRAĐEVINA ) I BAZENSKOG KOMPLEKSA
x |  |  |  | ZOP: ACS
x |  |  |  | Lokacija građevine: K.Č. 500 i 499/1 K.O. UMAG
x
x | DN | pogl. | R.B. | NASLOV STAVKE I OPIS | J.M. | KOL. | J.C. | IZNOS | NAPOMENA
x
x |  |  | S. | TROŠKOVNIK - STROJARSKIH INSTALACIJA
x
x
x |  |  |  | U jediničnim cijenama svih navedenih stavki specifikacija, prilikom izrade ponude (nuđenje
x |  |  |  | izvedbe instalacija) moraju biti sadržani i obuhvaćeni ukupni troškovi opreme i uređaja, ukupni
x |  |  |  | troškovi materijala i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući:
x
x |  |  |  | sve potrebne prateće građevinske i (sva “štemanja”, prodori za cjevnu
x |  |  |  | instalaciju, instalaciju klimatizacije, uključivo s završnom građevinskom
x |  |  |  | obradom i sl.) elektroinstalaterske radove (spajanje uređaja na
x |  |  |  | izvedene elektroinstalacije i sl.),
x |  |  |  | izradu potrebne prateće radioničke dokumentacije,
x |  |  |  | prateća ispitivanja (tlačne, funkcionalne probe i sl.) s izradom
x |  |  |  | pismenog izvješća,
x |  |  |  | puštanje u probni pogon,
x |  |  |  | podešavanje radnih parametara,
x |  |  |  | puštanje u funkcijski-trajni rad,
x |  |  |  | izradu primopredajne dokumentacije,
x |  |  |  | izradu projekta izvedenog stanja,
x
x |  |  |  | kao i ostale radove koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i
x |  |  |  | urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju
x |  |  |  | korisniku kao npr. uputstva za rukovanje i održavanje, izradu natpisnih ploèica i oznaka, pribavljanje
x |  |  |  | potrebne dokumentacije za uporabnu dozvolu i sl.
x
x |  |  |  | Ponuditelji su obvezni prije podnošenja ponude temeljito pregledati građevinu i projektnu
x |  |  |  | dokumentaciju, te procjeniti relevantne činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka
x |  |  |  | radova, budući se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili
x |  |  |  | nedovoljnog poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati.
x
x |  |  |  | Prateća čišćenja prostora tijekom izvedbe radova, kao i obuka osoblja korisnika u rukovanju
x |  |  |  | instalacijom do konačne - službene primopredaje investitoru odnosno krajnjem korisniku, moraju biti
x |  |  |  | uključena u ponudbenu cijenu.
x
x |  |  |  | U troškovima opreme i uređaja, podrazumijeva se njihova nabavna cijena (uključivo s
x |  |  |  | carinom i porezima), transpotrni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i
x |  |  |  | čuvanje, sve fco. montirano, prema projektnoj dokumentaciji, odnosno u skladu s predmetnim
x |  |  |  | općim napomenama.
x
x |  |  |  | U troškovima materijala, podrazumijeva se nabavna cijena kako primarnog, tako i
x |  |  |  | kompletnog pomoćnog spojnog - potrošnog materijala, uključivo sa svim potrebnim prijenosima,
x |  |  |  | utovarima i istovarima, uskladištenjem i čuvanjem.
x
x |  |  |  | Za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, potrebno je u skladu s propisima
x |  |  |  | ishodovati dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija i sl.), koji se bez posebne naknade daju na
x |  |  |  | uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje građevine uruèuju investitoru, odnosno krajnjem
x |  |  |  | korisniku.
x
x |  |  |  | U ponudbenim cjenama mora biti obuhvaćen sav rad, glavni i pomoćni, kao i prateći
x |  |  |  | građevinski radovi na izvedbi prodora te završne obrade istih, uporaba lakih pokretnih skela, sva
x |  |  |  | potrebna podupiranja, sav unutrašnji transport te potrebna zaštita izvedenih radova.
x
x |  |  |  | U jediničnim cijenama mora biti sadržani:
x |  |  |  | potreban “faktor” za pokriće radne snage,
x |  |  |  | potreban “faktor” za pokriće organizacije gradilišta,
x |  |  |  | potreban “faktor” za pokriće režije,
x |  |  |  | svi ostali troškovi koji se uobičajeno pokrivaju kroz “faktor”.
x
x |  |  |  | Prije početka izvedbe izvoditelj radova dužan je u skladu s važećim propisima osigurati
x |  |  |  | gradilište.
x
x |  |  |  | Za eventualne štete uzrokovane neodgovornim ili nestručnim radom odgovara izvoditelj radova, te ih je obvezan nadoknaditi investitoru.
x
x |  |  |  | Pri izvedbi instalacije obavezno je poštivati:
x |  |  |  | HRN norme,
x |  |  |  | DIN norme,
x
x |  | V |  | TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
x
x |  | V-A |  | PINSKA INSTALACIJA
x
x |  | V-A-1. |  | PINSKA INSTALACIJA - PODZEMNI SPREMNIK UNP-a
x
x | DN111 | V-A-1. | 1. | Spremnik plina
x | DN111 |  |  | Dobava i ugradba ukopanog spremnika za skladišćenje UNP-a. Spremnik je slijedećih tehničkih karakteristika:
x | DN111 |  |  | Volumen: 5000 litara
x | DN111 |  |  | Dužina: 5350 mm
x | DN111 |  |  | Promjer: 1250 mm
x | DN111 |  |  | PRI ISPORUCI ISPORUČIOC SPREMNIKA DUŽAN JE DOSTAVITI KOMPLETNUNU TEHNIČKU DOKUMENTACIJU ZA SPREMNIK (PRORAČUN ČVRSTOĆE, ISPITNE LISTE I SL.), KAO I ATESTNU DOKUMENTACIJU, KAKO ZA SPREMNIK, TAKO I ZA PRATEĆU ARMATURU. SPREMNIK MORA BITI ISPITAN U SKLADU S VAŽEĆIM PROPISIMA ZA SKLADIŠĆENJE UNP-a, ODNOSNO U SKLADU S PROPISIMA O STABILNIM TLAČNIM POSUDAMA.
x | DN111 |  |  | Stavka obuhvaća slijedeću prateću armaturu, koja je sastavni dio isporuke uz spremnik, a u skladu s DIN 4680:
x | DN111 |  |  | - Visokotlačni regulator plina (16 - 6 bar)
x | DN111 |  |  | - Niskotlačni regulator plina (6 - 0,5 bar)
x | DN111 |  |  | - Bakrena petlja
x | DN111 |  |  | - Pokazivač sadržaja plina u spremniku
x | DN111 |  |  | - Kuglasti ventil za punjenje
x | DN111 |  |  | - Kuglasti ventil za pražnjenje tekuće faze
x | DN111 |  |  | - Kombinirani ventil za pražnjenje plinske faze
x | DN111 |  |  | - Revizijski otvor s poklopcem
x | DN111 |  |  | - Manometar
x | DN111 |  |  | - Termometar
x | DN111 |  |  | - Sigurnosni ventil
x | DN111 |  |  | - Prateći spojni elementi i brtve
x | DN111 |  |  | - Natpisnu pločicu sa slijedećim otisnutim podacima:
x | DN111 |  |  | - Naziv proizvođača,
x | DN111 |  |  | - tvornički broj,
x | DN111 |  |  | - godina proizvodnje,
x | DN111 |  |  | - debljina plašta i podnice,
x | DN111 |  |  | - oznaka materijala izvedbe,
x | DN111 |  |  | - žig nadležne inspekcije,
x | DN111 |  |  | - ukupni volumen skladištenja,
x | DN111 |  |  | - radni tlak spremnika,
x | DN111 |  |  | - količinu maksimalnog punjenja pri t=40 oC,
x | DN111 |  |  | - broj atesta.
x | DN111 |  |  | Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad instalacije, uključivo s:
x | DN111 |  |  | - zaštitnom izolacijom spremnika,
x | DN111 |  |  | - katodnom zaštitom (isporuka uz spremnik) s pratećim spojnim i pričvrsnim elementima,
x | DN111 |  |  | - montažu spremnika na betonski temelj,
x | DN111 |  |  | - povezivanje s uzemnom trakom i puštanje u rad.
x | DN111 |  | a/ | Dobava SPREMNIKA PLINA fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl | 1 |  | 0
x |  |  | b/ | Montaža opreme i dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a i b. | kpl | 1 |  | 0
x
x |  | V-A-1. | 2. | Isparivački sklop
x |  |  |  | Dobava i ugradba isparivačkog sklopa Zimmer u metalnom ormariću.
x |  |  |  | U metalnom ormariću ugrađeni su elementi:
x |  |  |  | isparivač, G=40 kg/h
x |  |  |  | kuglasti zaporni ventil, kom.2
x |  |  |  | hvatač nečistoća, kom.1
x |  |  |  | regulator visokog tlaka,G=60 kg/h, p=0,7 bara
x |  |  |  | kondenzi lonac, kom.1
x |  |  |  | drenažni ispust
x |  |  |  | manometar, kom.1 (0 - 10 bara)
x |  |  |  | Stavka uključuje kompletan ormar u funkciji
x |  |  | a/ | Dobava isparavačkog sklopa fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl | 1 |  | 0
x |  |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a7 , b7, i c | kpl | 1 |  | 0
x
x |  | V-A-1. | 3. | Regulator tlaka 2. stupnja
x |  |  |  | Dobava i ugradnja regulatora 2. stupnja za ugradnju u ormarić sa sigurnosno blokirajućim i sigurnosno otpuštajućom funkcijom(ventilom)
x |  |  |  | kapacitet 60 kg/h, izlazni tlak 0,7 bar
x |  |  |  | ulazni priključak 3/4", izlazni priključak 3/4"
x |  |  |  | proizvod kao GOK
x |  |  | a/ | Dobava regulatora tlaka 2. stupanj fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl | 1 |  | 0
x |  |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a7 , b7, i c | kpl | 1 |  | 0
x
x |  | V-A-1. | 4. | Tabla s natpisima upozorenja | kom | 1 |  | 0
x |  |  |  | Dobava i postavljanje table s natpisima upozorenja na ogradu oko spremnika.
x
x |  | V-A-1. | 5. | Prijelazni komad PEHD/Čelik
x |  |  |  | Dobava i ugradba standardnog prijelaznog komada PEHD/Čelik za spoj podzemne PEHD cijevi sa čeličnom cijevi na spremniku i fasadnom plinskom oramariću.
x |  | V-A-1. | 5.1. | d40/NO32 | kom | 2 |  | 0
x
x |  | V-A-1. | 6. | PEHD cijevi za plin
x |  |  |  | Dobava i ugradnja PEHD cijevi od polietilena visoke gustoće, za plin PE100 SDR 11 za radni tlak PN10
x |  |  |  | PEHD cijevi u skladu sa DIN8074 i sukladno normi HRN EN12201.
x |  | V-A-1. | 6.1. | d40 | m' | 10 |  | 0
x
x |  | V-A-1. | 7. | PVC signalna traka | m' | 10 |  | 0
x |  |  |  | Dobava i ugradnja PVC signalne trake upozorenja "PLIN"
x
x |  | V-A-1. | 8. | Detektibilna signalna traka | m' | 10 |  | 0
x |  |  |  | Dobava i ugradnja detektibilne signalne trake upozorenja "PLIN"
x
x |  | V-A-1. | 9. | Plinski manometar 0-100 mbar | kom | 1 |  | 0
x |  |  |  | Dobava i ugradba manometra UNP (0- 100 mbara) komplet sa brtvenim i spojnim materijalom R 1/2".
x
x |  | V-A-1. | 10. | Dielektrična spojnica
x |  |  |  | Dobava i ugradba izolirajućeg komada (dielektrične spojnice).
x |  | V-A-1. | 10.1. | NO32 | kom | 1 |  | 0
x
x |  | V-A-1. | 11. | Filter za plin
x |  |  |  | Dobava i ugradba filtera za plin (hvatača nečistoća).
x |  |  |  | Stavka obuhvaća kpl.an materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad filtera.
x |  | V-A-1. | 11.1. | NO32 | kom | 1 |  | 0
x
x |  | V-A-1. | 12. | Plinski sigurnosni ventil | kom | 1 |  | 0
x |  |  |  | Dobava i ugradba visokotlačnog plinskog sigurnosnog ventila.
x |  |  |  | Stavka obuhvaća kpl.an materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad sigurnosnog ventila, uključivo s cca 6 m' odušne plinske cijevi dim NO 15 (10).
x
x |  | V-A-1. | 13. | Plinski ventil
x |  |  |  | Dobava i ugradba kuglastog ventila - navojni (NP16), komplet sa brtvenim i spojnim materijalom.
x |  | V-A-1. | 13.1. | NO 32 | kom | 4 |  | 0
x
x |  | V-A-1. | 14. | Cijevi za plin
x |  |  |  | Dobava i ugradba crnih čeličnih bešavnih cijevi (materijal prema DIN 1629) za potrebe razvoda plinske instalacije, prema standardu DIN 2448, kompletno sa svim potrebnim spojnim, pričvrsnim i ovjesnim materijalom, kao i materijalom za varenje.
x |  | V-A-1. | 14.1. | NO32 | m' | 30 |  | 0
x
x |  | V-A-1. | 15. | Proturne cijevi (hilzne)
x |  |  |  | Dobava, ugradnja i fiksiranje hilzni (zaštitne proturne cijevi) na dijelu plinovoda koji prolazi kroz zidove. U cijenu uključeno čišćenje, antikorozivna zaštita dvostrukim premazom, ispuna iz plastične mase i brtvljenje na krajevima. Dimenzije hilzni provjeriti prema detalju u nacrtnoj dokumentaciji. Duljina zaštitne cijevi mora biti veća od debljine zida za min 100 mm.
x |  | V-A-1. | 15.1. | Φ60,3x2,9 - L=450 mm (za NO32) | kom | 4 |  | 0
x
x |  | V-A-1. | 16. | Čišćenje cjevovoda | m' | 30 |  | 0
x |  |  |  | Čišćenje cjevovoda i armature čeličnom četkom i antikorozivna zaštita površine cjevovoda u dva sloja temeljnom bojom.
x
x |  | V-A-1. | 17. | Završno bojanje | m' | 30 |  | 0
x |  |  |  | Završno bojanje cijevi žutom bojom (dva sloja) prema tehničkim propisima.
x
x |  | V-A-1. | 18. | Ormarić sa aparatom za gašenje | kom | 1 |  | 0
x |  |  |  | Dobava i postavljanje ormarića s aparatom za gašenje požara suhim prahom u ormariću
x |  |  |  | -1 ručni aparat sa suhim prahom tip S-9
x
x |  | V-A-1. | 19. | Plinski fasadni ormarić | kom | 1 |  | 0
x |  |  |  | Dobava i ugradba "INOX" ventiliranog ormarića namjenjenog ugradbi kuglaste slavine,regulatora tlaka i manometra.
x |  |  |  | Ventilirani ormarić treba biti opremljen s "plexi" prozorčićem.
x |  |  |  | Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad ventiliranog ormarića dim. Cca 600x300x220 mm (definitivnu veličinu i način ugradbe odrediti na licu mjesta dogovorno s Investitorom i predstavnikom distributera).
x
x |  | V-A-1. | 20. | Sitni potrošni materijal | kpl | 1 |  | 0
x |  |  |  | Sitni potrošni materijal u potrebnoj količini i kvaliteti kao brtve klingerit, kudjelja, firnis, vijci i matice, kisik, acetilen.
x
x |  | V-A-1. | 21. | Ispitivanje plinovoda | kpl | 1 |  | 0
x |  |  |  | Ispitivanje plinovoda na čvrstoću i na nepropusnost inertnim plinom prema HSUP-P 601.111 DVGW..
x |  |  |  | Ispitivanje na nepropusnost vršiti premazivanjem spojnih mjesta pjenušavim sredstvom. Ispitivanje vršiti prema tehničkom opisu i uspješnost potvrditi zapisnikom u prisustvu nadzornog inženjera.
x
x |  | V-A-1. | 22. | Puštanje plinovoda u rad | kpl | 1 |  | 0
x |  |  |  | Puštanje plinovoda u rad. Punjenje instalacije plinom uz kontrolu nepropusnosti spojnih mjesta putem instrumenta,"gas-tec".
x
x |  | V-A-1. | 23. | Ispitivanje uzemljenja ograde | kpl | 1 |  | 0
x |  |  |  | Ispitivanje sustava uzemljenja ograde oko spremnika od strane ovlaštene organizacije.
x
x |  | V-A-1. | 24. | Certificiranje spremnika | kpl | 1 |  | 0
x |  |  |  | Nadzor nad postavljanjem malog spremnika UNP te ishodovanje potrebnih suglasnosti za tehnički prijem.
x |  |  |  | Prijava i pregled spremnika UNP-a i mjesta postavljanja od strane Državnog inspektorata - službe nadzora posuda pod tlakom.
x |  |  |  | Pregled spremnika UNP-a i izdavanje suglasnosti predstavnika distributera UNP-a.
x |  |  |  | Pregled spremnika UNP-a i izdavanje suglasnosti nadležnog protupožarnog inspektora.
x
z |  | V-A-1. |  | PINSKA INSTALACIJA - PODZEMNI SPREMNIK UNP-a-ukupno: |  |  |  | 0
x
x |  | V-A-2. |  | PINSKA INSTALACIJA - PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI
x
x |  | V-A-2. | 1. | Strojni iskop za ugradnju spremnika plina | m3 | 23 |  | 0
x |  |  |  | Strojni iskop terena za podzemnu ugradnju spremnika plina.
x |  |  |  | Dimenzije iskopa DxŠxV= cca 550x200x205 cm
x |  |  |  | *obračun po m3 iskopanog materijala
x
x |  | V-A-2. | 2. | Izrada AB ploče za polaganje spremnika plina | kpl | 1 |  | 0
x |  |  |  | Izrada armirano betonskog temelja na dnu iskopa za polaganje i sidrenje spremnika plina.
x |  |  |  | Dimenzije ploče DxŠxV= 500x160x20 cm
x
x |  | V-A-2. | 3. | Pješćana posteljica oko spremnika | m3 | 11 |  | 0
x |  |  |  | Izrada pješćane posteljice na dnu iskopa i okolo spremnika plina nakon ugradnje debljine min. 20 cm
x |  |  |  | - granulacija pijeska do 4 mm
x
x |  | V-A-2. | 4. | Zaštitna žičana ograda oko spremnika | m' | 18 |  | 0
x |  |  |  | Izrada i postavljanje zaštitne žičane ograde oko spremnika plina visine 2 m s ulaznim vratima širine 90 cm na zaključavanje. Stavka uključuje izradu uzemljenja ograde.
x |  |  |  | *obračun po dužnom metru ograde
x
x |  | V-A-2. | 5. | Strojni iskopi za podzemno polaganje cjevovoda | m3 | 4 |  | 0
x |  |  |  | Strojni iskop rova za polaganje srednjetlačnog cjevovoda instalacije UNP-a dubine 80 cm i prosječne širine 50 cm.
x |  |  |  | - obračun po m3 iskopanog materijala
x
x |  | V-A-2. | 6. | Pješćana posteljica oko podzemnog cjevovoda | m3 | 1.5 |  | 0
x |  |  |  | Izrada pješćane posteljice na dnu rova za polaganje plinskih cijevi.
x |  |  |  | - granulacija pijeska do 4 mm
x |  |  |  | - 15 cm ispod i 15 cm iznad cijevi
x
x |  | V-A-2. | 7. | Zatrpavanje rova | m3 | 2.5 |  | 0
x |  |  |  | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa uz pažljivo nabijanje u slojevima (postavljanje signalne i detekcijske trake), te priprema za uređenje gornje površine.
x
x |  | V-A-2. | 8. | Odvoz i saniranje viška materijala iz iskopa na deponij. | m3 | 1.5 |  | 0
x
x |  | V-A-2. | 9. | Transportno manipulativni troškovi i organizacija gradilišta. | kpl | 1 |  | 0
x
z |  | V-A-2. |  | PINSKA INSTALACIJA - PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI-ukupno: |  |  |  | 0
z
z |  | V-A |  | PINSKA INSTALACIJA -ukupno: |  |  |  | 0
x
x |  | V-B |  | PRIPREMA PTV
x
x |  | V-B-1. |  | KROVNA PLINSKA KOTLOVNICA
x
x | DN100 | V-B-1. | 1. | Vanjska plinska kotlovnica
x | DN100 |  |  | Dobava i ugradba vanjske plinske kotlovnice
x | DN100 |  |  | Proizvod Beretta ili jednakovrijedno
x | DN100 |  |  | POWER PLUS BOX 1002 P EXT
x | DN100 |  |  | Kondenzacijski plinski kotao cod 20107469
x | DN100 |  |  | predviđen za ukapljeni naftni plin - UNP
x | DN100 |  |  | Kondenzacijski plinski kotao, BERETTA Power plus box 1002 P ext (25,5-255,6 kW) ili jednakovrijedan.
x | DN100 |  |  | Kondenzacijski modularni plinski kotao je podne izvedbe za vanjsku ugradnju s potisnim i povratnim kolektorom vode 5", plinskim kolektorom 3", izlazom dimnih plinova i priborom za ispust kondenzata.
x | DN100 |  |  | Kućište je od nehrđajučeg čelika za vanjsku ugradnju s ventilacijom za dovod zraka.
x | DN100 |  |  | Elektronsko upravljanje pomoću vodećeg regulatora.
x | DN100 |  |  | Temperatura dimnih plinova samo oko 8°C iznad temperature povratne vode.
x | DN100 |  |  | Ugrađena nepovratna zaklopka dimnih plinova
x | DN100 |  |  | Ulazna toplina (25,5-255,6 kW)
x | DN100 |  |  | Broj plamenika (2x128kW)
x | DN100 |  |  | Korisna izlazna toplina (80⁰/60⁰C) - 226,8 kW
x | DN100 |  |  | Korisna izlazna toplina (60⁰/40⁰C) - 239,6 kW
x | DN100 |  |  | Korisna izlazna toplina (50⁰/30⁰C) - 249,8 kW
x | DN100 |  |  | Korisna učinkovitost ref.NHV (80⁰/60⁰C) - 98,6%
x | DN100 |  |  | Korisna učinkovitost ref.NHV (50⁰/30⁰C) - 108,6%
x | DN100 |  |  | Klasa učinkovitosti 92/42 CEE ****
x | DN100 |  |  | Klasa Nox 5
x | DN100 |  |  | Električna napajanje 230V-50Hz
x | DN100 |  |  | potrošnja električne energije 0,6 kW
x | DN100 |  |  | Maksimalni tlak izlaza dimnih plinova po jedinici 500 Pa
x | DN100 |  |  | Kol. kondenzata: -pri 100% (50⁰/30⁰C) -plin G20 34,4kg/h
x | DN100 |  |  | Maksimalna izlazna temperatura:: T=80°C
x | DN100
x | DN100 |  |  | Količina vode 77 l
x | DN100 |  |  | Radni tlak vode 6 / 0,5 bar
x | DN100 |  |  | Težina praznog kotla 270 kg
x | DN100 |  |  | Dimenzije (HxLxD): 1637x900x750mm | kom | 1
x | DN100 |  |  | Master ploča cod.20067837
x | DN100 |  |  | Vodeća ploča upravlja toplinskim modulima u kaskadi.
x | DN100 |  |  | Sadrži slijepe prirubnice i vanjski osjetnik | kom | 1
x | DN100 |  |  | Master kit dodatna zonska kartica | kom | 1
x | DN100 |  |  | Daljinsko upravljanje s Power plus box kondenzacijskim plinskim kotlom master pločom. Cod 1102379 | kom | 1
x | DN100 |  |  | Zaštitni sklop (manometar, tlačna sklopka) cod.20061644 | kom | 1
x | DN100 |  |  | Neutralizator kondenzata cod.20011126 | kom | 1
x | DN100 |  |  | Neutralizator kondenzata, tip BERETTA N2 ili jednakovrijedan. | kom | 1
x | DN100 |  |  | Cijev dimovodna - inox DN 110, L=500 mm | kom | 2
x | DN100 |  |  | Cijev dimovodna - inox DN 110, L=1000 mm | kom | 2
x | DN100 |  |  | Završna kapa, inox DN 110 | kom | 2
x | DN100 |  | a/ | Dobava vanjske plinske kotlovnice . stupanj fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl | 1 |  | 0
x |  |  | b/ | Montaža opreme i dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a i b. | kpl | 1 |  | 0
x
x |  | V-B-1. | 2. | Hidraulička skretnica
x |  |  |  | Dobava i ugradnja hidrauličke skretnice (hidrauličkog separatora)
x |  |  |  | Proizvod Berreta za Power Plus box 1002 EXT
x |  |  |  | komplet s priključcima za kolektor vode s toplinskom izolacijom komplet s protupribnicama, brtvama i vicima i ostalim potrebnim materijalom s automatskim odzračnikom i ispusnom slavinom
x |  |  | a/ | Dobava hidrauličke skretnice fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl | 1 |  | 0
x |  |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a7 , b7, i c | kpl | 1 |  | 0
x
x |  | V-B-1. | 3. | Ormar za ugradnju armature pored plinskih uređaja | kom | 1 |  | 0
x |  |  |  | Dobava i ugradnja ormara za vanjsku ugradnju hidrauličke skretnice, cirkulacijske pumpe primarnog kruga i ekspanzijske posude.
x
x |  | V-B-1. | 4. | Puštanje u pogon plinske krovne kotlovnice | kom | 1 |  | 0
x |  |  |  | Puštanje u pogon plinske krovne kotlovnice od strane ovlaštenog servisera s izdavanjem zapisnika.
x |  |  |  | -podešavanje učina i regulacijske automatike
x |  |  |  | -obuka korisnika u rukovanju instalacijom
x
x | DN101 | V-B-1. | 5. | Cirkulacijska pumpa
x | DN101 |  |  | Dobava i ugradnja cirkulacijske pumpe primarnog kruga grijanja s elektronskom regulacijom
x | DN101 |  |  | Proizvod DAB ili jednakovrijedne
x | DN101 |  |  | Komplet s protupribnicama, brtvama i vijcima te ostalim potrebnim materijalom za ugradnju i spajanje na cjevovod
x | DN101 |  |  | Protok vode 10 - 14 m3/h
x | DN101 |  |  | Pad tlaka 8 mvs
x | DN101 |  |  | Tip Evoplus B100/340.65M
x | DN101 |  |  | Snaga motora P1max = 590 W
x | DN101 |  |  | Jakost struje In = 2,8 A
x | DN101 |  |  | El. Napajanje 220/240V - 50 Hz
x | DN101 |  |  | Težina pumpe 25 kg
x | DN101 |  |  | Hidraulički priključci DN65 PN10
x | DN101 |  | a/ | Dobava cirkulacijske pumpe fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl | 1 |  | 0
x |  |  | b/ | Montaža opreme i dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a i b. | kpl | 1 |  | 0
x
x |  | V-B-1. | 6. | Prirubnička armatura
x |  |  |  | Dobava i ugradnja prirubničke armature komplet s protupribnicama, brtvama i vijcima te ostalim potrebnim materijalom za ugradnju i spajanje na cjevovod
x
x |  | V-B-1. | 6.1. | Leptirasta zaklopka: NO65 | kom | 3 |  | 0
x
x |  | V-B-1. | 6.2. | Nepovratni ventil: NO65 | kom | 1 |  | 0
x
x |  | V-B-1. | 7. | Odzračni lonac | kom | 2 |  | 0
x |  |  |  | Izrada i ugradnja odzračnih lonaca V=1 lit, komplet s ispusnom cijevi i kuglastom slavinom NO10. komplet s čišćenjem do metalnog sjaja i završnim slojem lak boje
x
x |  | V-B-1. | 8. | Membranska ekspanzijska posuda
x |  |  |  | Dobava i ugradnja membranske ekspanzijske posude za zatvorenu instalaciju grijanja
x |  |  |  | Proizvod kao: Elbi ili odgovarajuće
x |  |  |  | Tip: ERCE 250
x |  |  |  | Volumen 250 litara
x |  |  |  | Maksimalni radni tlak 6 bara
x |  |  |  | Priključak R 1"
x |  |  |  | Dimenzije Ø 650 × 1160 mm
x |  |  | a/ | Dobava membranske ekspanzijske posude fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl | 1 |  | 0
x |  |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a7 , b7, i c | kpl | 1 |  | 0
x
x |  | V-B-1. | 9. | Sigurnosni ventil
x |  |  |  | Dobava i ugradnja sigurnosnog ventila za zatvorene instalacije grijanja, tlak otvaranja 3 bara
x |  | V-B-1. | 9.1. | NO 25 | kom | 1 |  | 0
x
x |  | V-B-1. | 10. | Čelične bešavne cijevi
x |  |  |  | Dobava i ugradnja čeličnih bešavnih cijevi, komplet s fitinzima, koljenima, račvama, izmičnim lukovima i ostalim fazonskim komadima te spojnim, brtvenim i ovjesnim materijalom.
x |  | V-B-1. | 10.1. | NO 65 | m' | 70 |  | 0
x
x |  | V-B-1. | 11. | Izoliranje vanjskog cjevovoda | m2 | 20 |  | 0
x |  |  |  | Izoliranje cijevnog razvoda tople vode mineralnom vunom debljine 50 mm i ovijanje u aluminijski lim u vanjskom prostoru na krovu i u toplinskim podstanicama. Stavka uključuje sav spojni i pričvrsni materijal.
x
x |  | V-B-1. | 12. | Izoliranje unutarnjeg cjevovoda
x |  |  |  | Izoliranje cjevovoda grijanja u prostorima sanitarnog čvora koji prolazi vidljivo ili u spuštenom stropu.
x |  |  |  | Toplinska izolacija kao cjevaci Rockwool pipo ALS ili odgovarajuće, kamena vuna debljine 50 mm s kaširanom aluminijskom folijom.
x |  | V-B-1. | 12.1. | Cijev NO 65 (ø 76,1 mm) | m' | 35 |  | 0
x
x |  | V-B-1. | 13. | PVC cijevi za kondenzat
x |  |  |  | Dobava i ugradnja PVC plastićnih cijevi za odvod kondenzata komplet s fazonskim komadima i ovješenjima s obujmicama
x |  | V-B-1. | 13.1. | D50 | m' | 25 |  | 0
x
x |  | V-B-1. | 14. | Glikol | lit | 200 |  | 0
x |  |  |  | Dobava glikola za punjenje instalacije primarnog kruga
x
x |  | V-B-1. | 15. | Čelični profili za ugradnju opreme | kg | 100 |  | 0
x |  |  |  | Dobava i ugradnja toplocinčanih čeličnih profila za ugradnju opreme i cjevovoda držači cjevovoda, obujmice, zavješenja, pričvrsnice, podupore te ostala pomoćna učvršćenja za montažu.
x
x |  | V-B-1. | 16. | Sitni potrošni materijal | kpl | 1 |  | 0
x |  |  |  | Sitni potrošni materijal u potrebnoj količini i kvaliteti kao brtve, klingerit, kudjelja, firnis, vijci i matice, žica za autogeno zavarivanje, kisik, disulpin te materijal koji nije specificiran.
x
x |  | V-B-1. | 17. | Pripremno – završni radovi | kpl | 1 |  | 0
x |  |  |  | upoznavanje s objektom
x |  |  |  | transport materijala i opreme na gradilište
x
x |  | V-B-1. | 18. | Ispitivanje | kpl | 1 |  | 0
x |  |  |  | Ispitivanje toplovodne kotlovnice od strane ovlaštene tvrtke zaštite na radu i od požara i izrada izvješća.
x
x |  | V-B-1. | 19. | Puštanje instalacije u rad | kpl | 1 |  | 0
x |  |  |  | Ispiranje cjevovoda nakon završetka radova
x |  |  |  | Punjenje primarnog kruga mješavinom vode i glikola u omjeru 75:25%
x |  |  |  | Hladna tlačna proba
x |  |  |  | Topla proba, regulacija i balansiranje instalacije.
x |  |  |  | Puštanje u pogon instalacije s obukom osoblja investitora.
x
z |  | V-B-1. |  | KROVNA PLINSKA KOTLOVNICA-ukupno: |  |  |  | 0
x
x
x
x |  | V-B-2. |  | TOPLINSKA STANICA ZA PRIPREMU PTV
x
x | DN102 | V-B-2. | 1.1. | Solarni bojler PTV
x | DN102 |  |  | Dobava i ugradnja stojećeg spremnika PTV iz čeličnog lima.
x | DN102 |  |  | Spremnik je opremljen s jednom toplovodnom grijalicom i električnim grijačem.
x | DN102 |  |  | Proizvod kao: Pireko Hrvatska ili odgovarajući
x | DN102 |  |  | Stojeći bojler za zagrijavanje sanitarne vode: Tip: SB-25
x | DN102 |  |  | Zapremina spremnika V = 2500 lit
x | DN102 |  |  | Dimenzije spremnika øD×H = ø1300×2260 mm
x | DN102 |  |  | Toplovodna grijalica za solarne kolektore (20 kolektora)
x | DN102 |  |  | Električna grijalica ukupne snage 18 kW (3x6 kW, 230V).
x | DN102 |  |  | Bojler je opremljen priključcima te je antikorozivno zaštićen iznutraepoksi premazom (Hempadur 85671, 200-250 microns) za sanitarnu toplu vodu i izvana temeljnom bojom.
x | DN102 |  |  | Materijal izrade spremnika ugljični čelik kvalitete S235JR.
x | DN102 |  |  | Dodatna oprema: zaštitna Mg anoda.
x | DN102 |  | a/ | Dobava solarnog bojlera PTV fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl | 1 |  | 0
x |  |  | b/ | Montaža opreme i dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a i b. | kpl | 1 |  | 0
x
x |  | V-B-2. | 1.2. | Toplinska izolacija solarnog bojlera | m2 | 22 |  | 0
x |  |  |  | Toplinska izolacija spremnika tople potrošne vode toplinskom izolacijom od mineralne vune debljine 100 mm u zaštitnoj oblozi od Al-lima
x
x | DN102 | V-B-2. | 2.1. | Akumulacijski bojler PTV
x | DN102 |  |  | Dobava i ugradnja stojećeg spremnika PTV iz čeličnog lima.
x | DN102 |  |  | Spremnik je opremljen s jednom toplovodnom grijalicom i električnim grijačem.
x | DN102 |  |  | Proizvod kao: Pireko Hrvatska ili odgovarajući
x | DN102 |  |  | Stojeći bojler za zagrijavanje sanitarne vode: Tip: SB-40
x | DN102 |  |  | Zapremina spremnika V = 4000 lit
x | DN102 |  |  | Dimenzije spremnika øD×H = ø1400×3050 mm
x | DN102 |  |  | Toplovodna 80/60°C - toplovodni plinski kotao
x | DN102 |  |  | Električna grijalica ukupne snage 32 kW (230V).
x | DN102 |  |  | Bojler je opremljen priključcima te je antikorozivno zaštićen iznutraepoksi premazom (Hempadur 85671, 200-250 microns) za sanitarnu toplu vodu i izvana temeljnom bojom.
x | DN102 |  |  | Materijal izrade spremnika ugljični čelik kvalitete S235JR.
x | DN102 |  |  | Dodatna oprema: zaštitna Mg anoda.
x | DN102 |  | a/ | Dobava akumulacijskog bojlera PTV fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl | 1 |  | 0
x |  |  | b/ | Montaža opreme i dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a i b. | kpl | 1 |  | 0
x
x |  | V-B-2. | 2.2. | Toplinska izolacija bojlera PTV | m2 | 27 |  | 0
x |  |  |  | Toplinska izolacija spremnika tople potrošne vode toplinskom izolacijom od mineralne vune debljine 100 mm u zaštitnoj oblozi od Al-lima
x
x |  | V-B-2. | 3. | Protočna ekspanzijska posuda za PTV
x |  |  |  | Dobava i ugradba protočne zatvorene ekspanzione posude punjene inertnim plinom-dušikom, predviđene za pitku vodu.
x |  |  |  | Proizvod kao: "IMI PNEUMATEX-AQUAPRESSO", Italija
x
x |  | V-B-2. | 3.1. | Tip: AUF200.10
x |  |  |  | Sadržaj: V=200 lit
x |  |  |  | Maksimalni tlak: pmax= 10 bar
x |  |  |  | Maksimalna temperatura: Tmax= 120 °C
x |  |  |  | Maksimalni protok: qmax= 7,3 m3/h
x |  |  |  | Priključak: 2x R1 1/4"
x |  |  |  | ØDxV=Ø500x1.1364 mm
x |  |  | a/ | Dobava ekspanzijske posude za PTV fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl | 1 |  | 0
x |  |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a7 , b7, i c | kpl | 1 |  | 0
x
x |  | V-B-2. | 3.2. | Tip: AUF300.10
x |  |  |  | Sadržaj: V=300 lit
x |  |  |  | Maksimalni tlak: pmax= 10 bar
x |  |  |  | Maksimalna temperatura: Tmax= 120 °C
x |  |  |  | Maksimalni protok: qmax= 7,3 m3/h
x |  |  |  | Priključak: 2x R1 1/4"
x |  |  |  | ØDxV=Ø560x1.494 mm
x |  |  | a/ | Dobava ekspanzijske posude za PTV fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl | 1 |  | 0
x |  |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a7 , b7, i c | kpl | 1 |  | 0
x
x | DN101 | V-B-2. | 4. | Cirkulacijske pumpe
x | DN101 |  |  | Dobava i ugradba cirkulacijskih pumpi s elektronskom regulacijom, komplet sa protupribnicama, brtvama i vijcima, holenderima te ostalim potrebnim materijalom za ugradnju i spajanje na cjevovod.
x | DN101 |  |  | Proizvod DAB ili jednakovrijedne
x | DN101
x | DN101 |  |  | Za recirkulaciju sanitarne pitke vode s elektronskom regulacijom snage i osjetnikom temperature.
x | DN101 | V-B-2. | 4.1. | Tip Evoplus B 80/220.40 (SAN) M
x | DN101 |  |  | Protok 1500-4500 l/h
x | DN101 |  |  | Pad tlaka 35 - 65 kPa
x | DN101 |  |  | Snaga el. Motora 5 - 175 W
x | DN101 |  |  | Jakost el. Struje 0,05 - 1,00 A
x | DN101 |  |  | Elektronapajanje 220/240 V / 50 Hz
x | DN101 |  | a/ | Dobava cirkulacijske pumpe fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl | 1 |  | 0
x |  |  | b/ | Montaža opreme i dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a i b. | kpl | 1 |  | 0
x
x | DN101 |  |  | Za recirkulaciju sanitarne pitke vode između spremnika s elektronskom regulacijom snage i osjetnikom temperature.
x | DN101 | V-B-2. | 4.2. | Tip Evoplus B 80/220.40 (SAN) M
x | DN101 |  |  | Protok 1500-4500 l/h
x | DN101 |  |  | Pad tlaka 35 - 65 kPa
x | DN101 |  |  | Snaga el. Motora 5 - 175 W
x | DN101 |  |  | Jakost el. Struje 0,05 - 1,00 A
x | DN101 |  |  | Elektronapajanje 220/240 V / 50 Hz
x | DN101 |  | a/ | Dobava cirkulacijske pumpe fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl | 1 |  | 0
x |  |  | b/ | Montaža opreme i dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a i b. | kpl | 1 |  | 0
x
x |  | V-B-2. | 5. | Kuglasti ventil
x |  |  |  | Dobava i ugradba kuglastih ventila NP6, komplet sa prirubnicama, protuprirubnica, brtvenim, spojnim i pričvrsnim materijalom.
x |  | V-B-2. | 5.1. | NO65 | kom | 2 |  | 0
x |  | V-B-2. | 5.2. | NO32 | kom | 2 |  | 0
x
x |  | V-B-2. | 6. | Hvatač nečistoća
x |  |  |  | Dobava i ugradba hvatača nečistoća NP6, komplet sa brtvenim, spojnim i pričvrsnim materijalom.
x |  | V-B-2. | 6.1. | NO65 | kom | 1 |  | 0
x |  | V-B-2. | 6.2. | NO32 | kom | 1 |  | 0
x
x |  | V-B-2. | 7. | Slavine za punjenje i pražnjenje
x |  |  |  | Dobava i ugradba slavina za punjenje i pražnjenje, komplet sa brtvenim, spojnim i pričvrsnim materijalom.
x |  | V-B-2. | 7.1. | R 1/2" | kom | 2 |  | 0
x
x |  | V-B-2. | 8. | Kuglasti ventil za sanitarnu vodu
x |  |  |  | Dobava i ugradba zapornog kuglastog ventila NP10 za sanitarnu vodu, komplet sa brtvenim, spojnim i pričvrsnim materijalom.
x |  | V-B-2. | 8.1. | NO50 | kom | 16 |  | 0
x |  | V-B-2. | 8.2. | NO40 | kom | 1 |  | 0
x |  | V-B-2. | 8.3. | NO32 | kom | 7 |  | 0
x |  | V-B-2. | 8.4. | NO25 | kom | 3 |  | 0
x
x |  | V-B-2. | 9. | Nepovratni ventil za sanitarnu vodu
x |  |  |  | Dobava i ugradba nepovratnog ventila NP10, za sanitarnu vodu, komplet sa brtvenim, spojnim i pričvrsnim materijalom.
x |  | V-B-2. | 9.1. | NO50 | kom | 6 |  | 0
x |  | V-B-2. | 9.2. | NO32 | kom | 1 |  | 0
x |  | V-B-2. | 9.3. | NO25 | kom | 1 |  | 0
x
x |  | V-B-2. | 10. | Sigurnosni ventil na strani sanitarne vode
x |  |  |  | Dobava i ugradnja sigurnosnog membranskog ventila za sanitarnu vodu, komplet sa brtvenim, spojnim i pričvrsnim materijalom.
x |  | V-B-2. | 10.1. | NO 25 - 6 bara | kom | 2 |  | 0
x
x |  | V-B-2. | 11. | Ventil za ekspanzijsku posudu
x |  |  |  | Dobava i ugradba kuglastih ventila za održavanje i demontažu ekspanzijske posude sa zaštitom od slučajnog i neovlaštenog zatvaranja.
x |  | V-B-2. | 11.1. | NO50 | kom | 2 |  | 0
x
x |  | V-B-2. | 12. | Termostatski mješajuči ventil za PTV
x |  |  |  | Dobava i ugradba termostatskog ventila potrošne tople vode, komplet sa svim spojnim i brtvenim materijalom. Integrirani termometri, nepovratni ventili, filerske mrežice. Ručno namještanje željene polazne temperature PTV prema potrošačima.
x |  |  |  | Proizvod kao: River, Italia (ACV, Belgija)
x |  | V-B-2. | 2018-01-12 | Tip: Compactmix 50 - 2" | kom | 1 |  | 0
x
x |  | V-B-2. | 13. | Hladna rampa PTV
x |  |  |  | Dobava i ugradba hladne rampe sustava PTV. Hladnu rampu ugraditi do potpune funkcionalnosti
x |  | V-B-2. | 13.1. | * kuglasti ventil NP10, NO50 | kom | 4 |  | 0
x
x |  |  |  | *ventil za redukciju tlaka na dovodu hladne vode namijenjenog za sanitarnu pitku vodu
x |  |  |  | Proizvod Caleffi ili odgovarajući
x |  |  |  | Ulazni tlak do 25 bara
x |  |  |  | Izlazni tlak - podesivi 1 - 6 bara
x |  |  |  | Tvornički podešen na 3 bara
x |  |  |  | Sklala manometra 0 - 10 bara
x |  | V-B-2. | 13.2. | NO 50 | kom | 1 |  | 0
x |  | V-B-2. | 13.3. | * hvatač nečistoće NO50 | kom | 1 |  | 0
x |  | V-B-2. | 13.4. | * nepovratni ventil NO50 | kom | 1 |  | 0
x |  | V-B-2. | 13.5. | * manometar sa slavinom NO10 p=0-10 bar | kom | 1 |  | 0
x |  | V-B-2. | 13.6. | * impulsni vodomjer NO50 (samo vodoinstalaterska ugradnja) - stavka vodomjera je obuhvačena u poglavlju automatske regulacije u elektrotehničkom projektu. | kom | 1 |  | 0
x
x | DN104 | V-B-2. | 14. | Stanica za omekšavanje vode
x | DN104 |  |  | Dobava i ugradnja stanice za omekšavanje vode
x | DN104 | V-B-2. | 14.1. | Aquahome 30-N
x | DN104 |  |  | Tehnički podaci:
x | DN104 |  |  | Dimenzije::
x | DN104 |  |  | - Visina: 1086 mm
x | DN104 |  |  | - Širina: 438 mm
x | DN104 |  |  | - Dubina: 524 mm
x | DN104 |  |  | Maksimalni protok: 2,8 m3/h
x | DN104 |  |  | Volumen sloja filtera: 26 dm3
x | DN104 |  |  | Maks. volumen između regeneracija
x | DN104 |  |  | pri tvrdoći 18° dH: 6100 l
x | DN104 |  |  | Orijentacijska potrebna količina soli za
x | DN104 |  |  | regeneraciju: 3,9 kg
x | DN104 |  |  | Orijentacijska potrebna količina soli za
x | DN104 |  |  | regeneraciju: 130 - 155 l
x | DN104 |  |  | Raspon tlaka min/max: 1,4 - 8,0 bar
x | DN104 |  |  | Priključak: 1 "
x | DN104 |  |  | Broj narudžbe.: 7511784
x | DN104 |  |  | Dobava regeneracijske soli
x | DN104 |  |  | pakiranje 25 kg
x | DN104 |  | a/ | Dobava stanice za omekšavanje vode fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl | 1 |  | 0
x |  |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a7 , b7, i c | kpl | 1 |  | 0
x
x |  | V-B-2. | 14.2. | Broj narudžbe.: 7419725 | kpl | 1 |  | 0
x
x |  |  |  | Dobava testera tvrdoće vode
x |  |  |  | Aquatest TH
x |  | V-B-2. | 14.3. | Broj narudžbe.: 7440915 | kpl | 1 |  | 0
x
x |  | V-B-2. | 15. | Filter vode | kom | 1 |  | 0
x |  |  |  | Dobava i ugradnja filtra vode
x |  |  |  | Epuroit filter I25-50
x |  |  |  | Broj narudžbe.: 7511789
x
x |  | V-B-2. | 16. | Mjerni instrumenti
x |  |  |  | Dobava i ugradnja mjernih instrumenata komplet s potrebnim materijalom za ugradnju.
x |  | V-B-2. | 16.1. | * bimetalni termometar 0 - 120 °C | kom | 5 |  | 0
x |  | V-B-2. | 16.2. | * bimetalni termometar za spremnik PTV 0 - 120 °C | kom | 4 |  | 0
x |  | V-B-2. | 16.3. | * termomanometar 0-120 °C, 0 - 6 bara | kom | 2 |  | 0
x |  | V-B-2. | 16.4. | * manometar za sanitarnu vodu sa slavinom 0-10 bara | kom | 2 |  | 0
x
x |  | V-B-2. | 17. | Pocinčane cijevi za PTV
x |  |  |  | Dobava i ugradnja čeličnih bešavnih pocinčanih cijevi komplet s fitinzima, koljenima, račvama, izmičnim lukovima i ostalim fazonskim komadima te spojnim, brtvenim i ovjesnim materijalom.
x |  | V-B-2. | 17.1. | NO 25 | m' | 15 |  | 0
x |  | V-B-2. | 17.2. | NO 32 | m' | 30 |  | 0
x |  | V-B-2. | 17.3. | NO 50 | m' | 30 |  | 0
x
x |  | V-B-2. | 18. | Izolacija cjevovoda tople vode | m2 | 20 |  | 0
x |  |  |  | Izoliranje cijevnog razvoda tople vode mineralnom vunom debljine 50 mm i ovijanje u aluminijski lim. Stavka uključuje izoliranje fazonskih komada kao i sav spojni i pričvrsni materijal.
x
x |  | V-B-2. | 19. | Izolacija cjevovoda hladne vode
x |  |  |  | Izoliranje cijevnog razvoda hladne vode toplinskom izolacijom s parnom branom, komplet s ljepilom, samoljepljivim trakama i izolirajućim trakama za zaštitu spojeva.
x |  |  |  | Proizvod kao: ARMACELL, Švicarska
x |  |  |  | Tip kao: AC-19
x |  |  |  | Klasa zapaljivosti: B1 prema DIN 4102-1
x |  |  |  | Toplinska vodljivost: λ £ 0,035 W/mK kod 0°C
x |  |  |  | Debljina: d=19 mm
x |  |  |  | 19x035 | m' | 15 |  | 0
x |  |  |  | 19x060 | m' | 15 |  | 0
x
x |  | V-B-2. | 20. | Čišćenje cijevi | m' | 75 |  | 0
x |  |  |  | Čišćenje čeličnih cijevi do metalnog sjaja te antikorozivna zaštita cijevi s dva sloja temeljne boje
x
x |  | V-B-2. | 21. | Završno lakiranje | m' | 5 |  | 0
x |  |  |  | Završno lakiranje neizoliranog dijel cijevi, prirubnica, konzola i ovjesa lak bojom
x
x |  | V-B-2. | 22. | Ovjes cjevovoda | kg | 80 |  | 0
x |  |  |  | Dobava i ugradba raznih držača cjevovoda, obujmica, zavješenja, pričvrsnica, podupore te ostala pomoćna učvršćenja za montažu, sve izrađeno od profiliranog toplocinčanog željeza, lima i plosnatog čelika.
x
x |  | V-B-2. | 23. | Vatrogasni aparat | kom | 1 |  | 0
x |  |  |  | Dobava i ugradba vatrogasnog aparata S-9 za gašenje prahom ABC 40, kapaciteta 9 kg s CO2 kao pogonskim plinom.
x
x |  | V-B-2. | 24. | Sitni potrošni materijal | kpl | 1 |  | 0
x |  |  |  | Sitni potrošni materijal u potrebnoj količini i kvaliteti kao brtve, klingerit, kudjelja, firnis, vijci i matice, žica za autogeno zavarivanje, kisik, disulpin te materijal koji nije specificiran.
x
x |  | V-B-2. | 25. | Pripremno – završni radovi - transport | kpl | 1 |  | 0
x |  |  |  | upoznavanje s objektom
x |  |  |  | transport materijala i opreme na gradilište
x
x |  | V-B-2. | 26. | Podešavanje, puštanje u rad | kpl | 1 |  | 0
x |  |  |  | Ispiranje cjevovoda nakon završetka radova
x |  |  |  | Punjenje sustava vodom te hladna tlačna proba.
x |  |  |  | Topla proba, regulacija i balansiranje instalacije.
x |  |  |  | Primopredaja radova i obuka osoblja korisnika
x
x |  | V-B-2. | 27. | Natpisi, znakovi i sheme | kpl | 1 |  | 0
x |  |  |  | Izrada i postavljanje natpisnih pločica na razdjelniku i sabirniku tople vode te na svim polaznim i povratnim priključcima
x |  |  |  | Označavanje smjera strujanja cjevovoda
x |  |  |  | Izrada sheme instalacije i uputa za rukovanje u dva primjerka od kojih jedan primjerak uokviriti i objesiti na vidljivo mjesto u strojarnici.
x |  |  |  | Dobava i postavljanje plastificiranih natpisa na vratima kotlovnice.
x |  |  |  | Dobava i postavljanje znakova upozorenja i zabrane predviđenih važećim zakonima, pravilnicima, propisima i normama.
x
z |  | V-B-2. |  | TOPLINSKA STANICA ZA PRIPREMU PTV - ukupno: |  |  |  | 0
x
x |  | V-B-3. |  | SOLARNA INSTALACIJA
x
x | DN105 | V-B-3. | 1. | Pločasti solarni kolektori
x | DN105 |  |  | Dobava i ugradnja pločastih solarnih kolektora. Kućište iz eloksiranih al. profila. Kaljeno solarno staklo 3,2 mm. Straga izolirano kamenom vunom, sa zaštitom iz al. lima 0.5mm.
x | DN105 |  |  | Izvedba: VERTIKALNA
x | DN105 |  |  | Pa= 1.9 m2 (2,031 m2)
x | DN105 |  |  | pmax= 6 bar
x | DN105 |  |  | ptest= 15 bar
x | DN105 |  |  | tstag= 200°C
x | DN105 |  |  | a= 95%
x | DN105 |  |  | e= 5%
x | DN105 |  |  | a1= 3,91 W/m2K
x | DN105 |  |  | a2= 0,0094 W/m2K2
x | DN105 |  |  | ho= 0,799
x | DN105 |  |  | Izolacija kamenom vunom d= 50 mm
x | DN105 |  |  | G= 35 kg
x | DN105 |  |  | V= 1,3 lit
x | DN105 |  |  | Gv= 133 lit/h
x | DN105 |  |  | dP= 0,651 kPa
x | DN105 |  |  | ŠxVxD= 1.034x1.964x95mm
x | DN105 |  |  | Proizvod kao: TEHNOMONT, Pula
x | DN105 |  |  | Tip: SKT 100
x | DN105 |  | a/ | Dobava pločastih solarnih kolektora fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kom | 21 |  | 0
x |  |  | b/ | Montaža opreme i dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a i b. | kom | 21 |  | 0
x
x | DN105 | V-B-3. | 2. | Pričvrsni pribor za ravan krov
x | DN105 |  |  | Dobava i ugradnja tipskog nosivog i pričvrsnog pribora za ravan krov 30 ˚ za 10 kolektora. Sastoji se od standardnih aluminijskih šina i zakački solarnog koelktora za pričvršćenje te nosivih aluminijskih trokuta.
x | DN105 |  |  | Proizvod kao: TEHNOMONT, Pula
x | DN105 |  |  | Tip: Ravan krov 30˚ - 10 kolektora
x | DN105 |  | a/ | Dobava pričvrsnog pribora za krov fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kom | 2 |  | 0
x |  |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a7 , b7, i c | kom | 2 |  | 0
x
x | DN105 | V-B-3. | 3. | Temeljna konstrukcija za ravan krov
x | DN105 |  |  | Dobava i ugradnja temeljne nosive aluminijske konstrukcije za montažu tipske konstrukcije za ravan krov 30 ˚
x | DN105 |  |  | Proizvod kao: TEHNOMONT, Pula
x | DN105 |  |  | Tip: Temeljna konstrukcija - 10 kolektora
x | DN105 |  | a/ | Dobava temeljne konstrukcije za ravni krov fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kom | 2 |  | 0
x |  |  | b/ | Montaža opreme i dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a i b. | kom | 2 |  | 0
x
x |  | V-B-3. | 4. | Kemijsko sidro | kpl | 32 |  | 0
x |  |  |  | Dobava i ugradnja kemijskog sidra kao Hilti HIT HY 200-A 500/1 - 13 ml po rupi u kompletu sa sidrenom šipkom HIT-Z M10x115 mm.
x
x |  | V-B-3. | 5. | Zaštita hidroizolacije krova | kpl | 32 |  | 0
x |  |  |  | Adekvatna zaštita hidroizolacije krova na mjestu proboja nakon montaže sidrene šipke.
x
x |  | V-B-3. | 6. | Cu hermeto spojevi
x |  |  |  | Dobava i ugradnja standardnih hermeto spojki sa MS prstenom u kompletu sa čahurom za ojačanje bakrenih cijevi za Cu Ф 18x1 mm i Cu Ф 22x1 mm.
x |  |  |  | Proizvod kao: TEHNOMONT, Pula
x |  | V-B-3. | 6.1. | Tip: MS Hermeto spoj koljeno Ф 18 mm | kom | 4 |  | 0
x |  | V-B-3. | 6.2. | Tip: MS Hermeto spoj T spoj Ф 18x18x18 mm | kom | 12 |  | 0
x |  | V-B-3. | 6.3. | Tip: MS Hermeto spoj T spoj Ф 22x18x18 mm | kom | 4 |  | 0
x |  | V-B-3. | 6.4. | Tip: MS Hermeto spoj T spoj Ф 22x18x22 mm | kom | 8 |  | 0
x |  | V-B-3. | 6.5. | Tip: MS Hermeto spoj T spoj Ф 28x18x22 mm | kom | 4 |  | 0
x |  | V-B-3. | 6.6. | Tip: MS Hermeto spoj T spoj Ф 28x18x28 mm | kom | 8 |  | 0
x |  | V-B-3. | 6.7. | Tip: MS Hermeto spoj ravni ∅ 18 -1/2" Ž navoj | kom | 2 |  | 0
x
x |  | V-B-3. | 7. | Bakreni cjevovod
x |  |  |  | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi, ravnih. Stavka uključuje fazonske komade, koljena, ovijesni i pričvrsni materijal.
x |  | V-B-3. | 7.1. | Cu Ф 18x1 mm | m' | 30 |  | 0
x |  | V-B-3. | 7.2. | Cu Ф 22x1 mm | m' | 20 |  | 0
x |  | V-B-3. | 7.3. | Cu Ф 28x1 mm | m' | 45 |  | 0
x |  | V-B-3. | 7.4. | Cu Ф 35x1 mm | m' | 60 |  | 0
x
x |  | V-B-3. | 8. | Izolacija cjevovoda
x |  |  |  | Dobava i ugradnja izolacije cjevovoda fleksibilnom toplinskom izolacijom, otporna na visoke temperature, sa dodatnom zaštitnom folijom za dodatnu mehaničku zaštitu, klase gorivosti B2-normalno zapaljiv (DIN 4102 T1), otporno na UV zrake. Koeficijent toplinske vodljivosti l<0,038 W/mK kod 0°C (EN 12667-DIN 52612), l<0,042 W/mK kod 40°C (EN- ISO 8497-DIN 52613).
x |  |  |  | Koeficijent parodifuznosti m>4.000 (EN 13469-DIN 4102 B1), za radne temperature t= -50 do +150 (+175) °C, otporno na UV zračenje, bez CFC-a.
x |  |  |  | Stavka uključuje u potrebnoj količini sredstvo za čišćenje spojeva, ljepilo HT625, samoljepljive trake original od proizvođača
x |  |  |  | Proizvod kao: Armacell, Švicarska Tip: HT/Armaflex-S
x |  | V-B-3. | 8.1. | HT-20x18-SBK (Cu Ф 18x1 mm)-crna boja folije | m' | 30 |  | 0
x |  | V-B-3. | 8.2. | HT-20x22-SBK (Cu Ф 22x1 mm)-crna boja folije | m' | 20 |  | 0
x |  | V-B-3. | 8.3. | HT-20x28-SBK (Cu Ф 28x1 mm)-crna boja folije | m' | 45 |  | 0
x |  | V-B-3. | 8.4. | HT-20x35-SBK (Cu Ф 35x1 mm)-crna boja folije | m' | 60 |  | 0
x
x |  | V-B-3. | 9. | Automatski odzračnik | kpl | 2 |  | 0
x |  |  |  | Dobava i ugradnja automatskog odzračnika, predviđenog za solarne instalacije.
x |  |  |  | Proizvod kao: CALEFFI, Italia
x |  |  |  | Tip: 2500341 - automatski odzračni lončić 1/2" M
x |  |  |  | Tip: 250400 - kuglasti ventil 1/2" M x 1/2" Ž
x |  |  |  | Tijelo od mesinga kromirano
x |  |  |  | Predviđeno za medij: voda-glikol 50%
x |  |  |  | Radna temperatura: -30 ÷ +180°C
x |  |  |  | Maksimalni radni tlak: 10 bar
x |  |  |  | Maksimalni tlak otvaranja: 5 bar
x
x |  | V-B-3. | 10. | Koglasti ventil za solarne instalacije
x |  |  |  | Dobava i ugradnja kuglastog ventila predviđenog za solarne instalacije.
x |  |  |  | Tijelo i kugla od nehrđajućeg čelika AISI 316.
x |  |  |  | PN 63.
x |  |  |  | Priključci Ž-Ž.
x |  |  |  | Ručica od nehrđajućeg čelika AISI 304.
x |  |  |  | Tmin÷Tmax: -30÷200°C.
x |  |  |  | Max. postotak glikola: 50%.
x |  |  |  | Proizvod kao: CALEFFI, Italia
x |  | V-B-3. | 10.1. | Tip: 240500 - 1" | kom | 4 |  | 0
x
x |  | V-B-3. | 11. | Ispusna slavina | kom | 2 |  | 0
x |  |  |  | Dobava i ugradnja ispusne slavina 1/2".
x
x |  | V-B-3. | 12. | Solarna crpna stanica
x |  |  |  | Izrada i ugradnja solarne crpne stanice
x |  |  |  | Cirkulacijska pumpa Grundfos Magna 1 25-80
x |  |  |  | Snaga elektromotora 9 – 128
x |  |  |  | Struja 0,09 – 1,3 A
x |  |  |  | Električni priključak 230 V – 50 Hz
x |  |  |  | Težina 4,4 kg
x |  |  |  | Maksimalni radni tlak 10 bara
x |  |  |  | Temperatura medija -10 do +110 °C
x |  |  |  | Zaštita X4D klasa F
x |  |  |  | * sigurnosni ventil za solarne instalacije - 6 bara
x |  |  |  | * 2 slavine za punjenje i pražnjenje
x |  |  |  | * manometar 0 - 10 bar i spojni priključak eksp. posude s manometrom
x |  |  |  | * mjerača protoka NO32" s prikazom protoka
x |  |  |  | * odvajač zraka
x |  |  |  | * nepovratni ventil NO32
x |  |  |  | * 3 kuglaste slavine NO32
x |  |  |  | * 2 termometra 0 – 160 °C (na polazu i povratu)
x |  |  | a/ | Dobava solarne crpne stanice fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl | 1 |  | 0
x |  |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a7 , b7, i c | kpl | 1 |  | 0
x
x |  | V-B-3. | 13. | Ekspanzijska posuda za solarne sustave
x |  |  |  | Dobava i ugradba zatvorene ekspanzione posude punjene inertnim plinom-dušikom, predviđene za solarni medij, slijedećih tehničkih karakteristika:
x |  |  |  | Proizvod kao: ELBI, Italia
x |  |  |  | Tip: DSV 150 CE
x |  |  |  | Sadržaj: V=150 lit
x |  |  |  | Maksimalni tlak: pmax= 10 bar
x |  |  |  | Pretlak punjenja: ppre= 3 bar
x |  |  |  | Radna tamperatura: t= -10÷+110°C
x |  |  |  | Priključak 1"
x |  |  |  | DxH=Ø500x1.005
x |  |  | a/ | Dobava ekspanzisjke posude za solare fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kom | 1 |  | 0
x |  |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a7 , b7, i c | kom | 1 |  | 0
x
x |  | V-B-3. | 14. | Plastični spremnik za pražnjenje spremnika
x |  |  |  | Dobava i ugradnja plastičnog spremnik za prihvat solarnog medija volumen posude 150 litara. | kom | 1 |  | 0
x
x |  | V-B-3. | 15. | Pumpa za punjenje solarne instalacije
x |  |  |  | Dobava i ugradnja tlačne samousisne pumpe za punjenje solarne instalacije | kom | 1 |  | 0
x
x |  | V-B-3. | 16. | Ovjes cjevovoda | kg | 30 |  | 0
x |  |  |  | Dobava i ugradnja raznih držača cjevovoda, obujmica, zavješenja, pričvrsnica, podupore te ostala pomoćna učvršćenja za montažu. Sve navojne šipke i ostali materijal od nehrđajućeg čelika.
x
x |  | V-B-3. | 17. | Glikol | lit | 40 |  | 0
x |  |  |  | Dobava i punjenje toplinskog medija za solarne instalacije (za dobivanje mješavine propilenglikola i vode 30% za temperature do -15°C). Punjenje se obavlja uz istovremeno odzračivanje instalacije.
x
x |  | V-B-3. | 18. | Sitni potrošni materijal | kpl | 1 |  | 0
x |  |  |  | Sitni potrošni materijal u potrebnoj količini i kvaliteti kao brtve, klingerit, kudjelja, firnis, vijci i matice, žica za autogeno zavarivanje, kisik, disulpin te materijal koji nije specificiran.
x
x |  | V-B-3. | 19. | Hladna tlačna proba | kpl | 1 |  | 0
x |  |  |  | Hladna tlačna proba instalacije vodom te pražnjenje instalacije prije punjenja.
x
x |  | V-B-3. | 20. | Topla proba | kpl | 1 |  | 0
x |  |  |  | Topla proba, probni pogon i regulacija sistema, uključivo balansiranje u različitim režimima rada sa izradom zapisnika o protočnim količinama i temperaturama.
x
x |  | V-B-3. | 21. | Pripremno - završni radovi | kpl | 1 |  | 0
x |  |  |  | Pripremno - završni radovi uključivo upoznavanje sa objektom, kontakti sa nadzornom službom proboja i prodora kod građevinske izvedbe, usklađivanje sa ostalim sudionicima u gradnji o položaju elemenata sistema, te vođenje dokumentacije gradilišta.
x
x |  | V-B-3. | 22. | Primopredaja, natpisi, znakovi i sheme | kpl | 1 |  | 0
x |  |  |  | Primopredaja izvedenih radova, izrada uputa za rad i održavanje, izrada shema izvedenog stanja, signalno obilježavanje vodova i opreme, te potrebni natpisi upozorenja i obavještenja, te izrada dokumentacije izvedenog stanja.
x
x |  | V-B-3. | 23. | Transport | kpl | 1 |  | 0
x |  |  |  | Transport materijala, opreme i alata na gradilište.
x
z |  | V-B-3. |  | SOLARNA INSTALACIJA - ukupno: |  |  |  | 0
z
z |  | V-B |  | PRIPREMA PTV - ukupno: |  |  |  | 0
x
x | DN106 | V-C-1. |  | AUTOMATSKA REGULACIJA
x | DN106
x | DN106 | 0 | 1. | Elementi u polju
x | DN106 |  |  | Elementi u polju automatske regulacije, kao proizvod DISTECH ili HONEYWELL
x | DN106 | 0 | 1.1. | AF20-B54 - Vanjski osjetnik temperature | kom | 1 |  | 0
x | DN106 | 0 | 1.2. | KTF20-65-2M - Osjetnik solara (NTC 20 kΩ, IP65) | kom | 1 |  | 0
x | DN106 | 0 | 1.3. | VF20-1B54NW - Uronski osjetnik temperature (150 mm) | kom | 4 |  | 0
x | DN106 | 0 | 1.4. | WB150 - Uronska čahura osjetnika | kom | 4 |  | 0
x | DN106 | 0 | 1.5. | VF20-3B54NW - Bojlerski osjetnik temperature (300 mm) | kom | 6 |  | 0
x | DN106 | 0 | 1.6. | WB300 - Uronska čahura osjetnika | kom | 6 |  | 0
x | DN106 | 0 | 1.7. | TXM490-301 - Zaštitni termostat | kom | 2 |  | 0
x | DN106 | 0 | 1.8. | V5013R1099 - Troputni mješajući ventil, navojni (DN 50, PN16, Kvs40) | kom | 1 |  | 0
x | DN106 | 0 | 1.9. | ML7420A6009 - EM pogon ventila (0…10 V; 24 V; 600 N) | kom | 1 |  | 0
x | DN106 |  | a/ | Dobava elemenata u polju fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl | 1 |  | 0
x | DN106 |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a7 , b7, i c | kpl | 1 |  | 0
x
x | DN106 | 0 | 2. | DDC oprema
x | DN106 |  |  | Elementi DDC automatske regulacije, kao proizvod DISTECH ili HONEYWELL
x | DN106 |  |  | Centralni nadzorno upravljački kontroler za upravljanje i vizualizaciju termotehničkog sustava strojarnice tip EAGLEHAWK, s integriranim grafičkim sučeljem, proizvod HONEYWELL-CENTRALINE. Kontroler ima integrirani Web Server s mogućnošću spajanja putem više otvorenih protokola. Kontroleru se može pristupiti preko TCP/IP mreže (BACnet IP / ModBus TCP).
x | DN106 | 0 | 2.1. | Tip: CLNXEH26ND100A | kom | 1 |  | 0
x | DN106 | 0 | 2.2. | CLIOP821A - Panel-Bus modul za proširenje | kom | 3 |  | 0
x | DN106 | 0 | 2.3. | CLIOP822A - Panel-Bus modul za proširenje | kom | 1 |  | 0
x | DN106 | 0 | 2.4. | CLIOP823A - Panel-Bus modul za proširenje | kom | 2 |  | 0
x | DN106 | 0 | 2.5. | CLIOP824A - Panel-Bus modul za proširenje | kom | 3 |  | 0
x | DN106 | 0 | 2.6. | XS821-22 - Postolje modula za proširenje | kom | 4 |  | 0
x | DN106 | 0 | 2.7. | XS823 - Postolje modula za proširenje | kom | 2 |  | 0
x | DN106 | 0 | 2.8. | XS824-25 - Postolje modula za proširenje | kom | 3 |  | 0
x | DN106 | 0 | 2.9. | CRT6 - Transformator 240/24V 6A AC | kom | 2 |  | 0
x | DN106 |  | a/ | Dobava DDC opreme fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl | 1 |  | 0
x | DN106 |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a7 , b7, i c | kpl | 1 |  | 0
x
x | DN106 | 0 | 3. | Operatorski panel
x | DN106 |  |  | Operatorski panel touch screen veličine 15˝, za ugradnju na vrata ormara (industrijska izvedba) i spajanje na regulator EAGLEHAWK.
x | DN106 | 0 | 3.1. | Tip: QY-15C
x | DN106 |  | a/ | Dobava operatorskog panela fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl | 1 |  | 0
x | DN106 |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a7 , b7, i c | kpl | 1 |  | 0
x
x | DN106 | 0 | 4. | EMP i DDC ormar
x | DN106 |  |  | EMP + DDC ormar, za unutarnju ugradnju u zaštiti IP54. Signalizacija stanja statusa elektromotornih potrošača prikazana je pomoću dvobojnih led dioda integriranih u strojarskoj grafičkoj aplikaciji u boji ugrađenoj na vratima ormara. Iz ormara se napaja i upravlja:
x | DN106 |  |  | - elementi u polju
x | DN106 |  |  | - jednostruke elektronske CC - 5 kom.
x | DN106 |  |  | - plamenik pl.-kond. kotla - 2 kom.
x | DN106 |  |  | - trostup. EG u sprem. PTV-a (18 kW) - 1 kom.
x | DN106 |  |  | - četverostup. EG u sprem. PTV-a (32 kW) - 1 kom.
x | DN106 |  |  | - solarna crpka i osjetnici temeperature
x | DN106 |  |  | Ormarom je previđena signalizacija i upravljanje s napajanjem i opreme:
x | DN106 |  |  | - solarna crpna stanica - 1 kom.
x | DN106 |  | a/ | Dobava EMP i DDC ormara fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl | 1 |  | 0
x | DN106 |  | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a7 , b7, i c | kpl | 1 |  | 0
x
x | DN106 | 0 | 5. | Usluge inženjeringa i puštanje u pogon
x | DN106
x | DN106 | 0 | 5.1. | Inženjering usluge na nivou elemenata u polju - provjera i ispitivanje svih elemenata polju. Stavka uključuje:
x | DN106 |  |  | - usklađivanje opreme u polju i DDC ormara
x | DN106 |  |  | - usklađivanje kontrolnih parametara s projektantom
x | DN106 |  |  | - puštanje u rad elemenata u polju
x | DN106 |  |  | - obuku krajnjeg korisnika i upoznavanje s elementima automatske regulacije
x | DN106 |  |  | - u cijeni inženjeringa uključiti električno spajanje svih elemenata i ožićenja unutar ormara automatske regulacije. | kpl | 1 |  | 0
x | DN106
x | DN106 | 0 | 5.2. | Inženjering usluge na nivou DDC elemenata - (za DDC regulatore ugrađene u elektrokomandni ormar). Stavka uključuje:
x | DN106 |  |  | - izradu potrebne dokumentacije uz DDC mikroprocesorske regulatore
x | DN106 |  |  | - izradu programa za mikroprocesorske regulatore
x | DN106 |  |  | - usklađivanje kontrolnih parametara s projektantom
x | DN106 |  |  | - puštanje u rad i testiranje DDC regulatora
x | DN106 |  |  | - obuku krajnjeg korisnika | kpl | 1 |  | 0
x
x |  |  |  | NAPOMENA:
x |  |  |  | U cijeni puštanja u pogon / inženjeringa nije uključena ugradnja i električno spajanje elemenata u polju. Svi elektromotorni potrošači moraju biti startani u ručnom radu i svo ožičenje elektrokomandnog ormara mora biti napravljeno na objektu prije izlaska servisera na puštanje u rad.
x |  |  |  | Startanje i elektro spajanje elektromotornih potrošača nije uključeno u cijeni već je to predmet radova izvođača elektroinstalacija. Polaganje kablova i ožičenje nije predmet ove ponude.
x
z |  | V-C-1. |  | AUTOMATSKA REGULACIJA - ukupno: |  |  |  | 0
x
x | DN107 | V-D-1. |  | ODSISNA VENTILACIJA SANITARIJA
x | DN107
x | DN107 |  | 1. | Odsisni kanalni ventilator
x | DN107 |  |  | Dobava i ugradba odsisnog kanalnog ventilatora sa zvučno izoliranim kućištem. Kućište od pocinčanog čeličnog lima sa zvučnom izolacijom. Radijalni ventilator sa natrag zakrivljenim lopaticama. Ventilator sa EC motorom s integriranom elektronikom. Komplet sa potenciometrom za regulaciju brzine i elastičnim priključkom. U stavku uključen pričvrsni i ovjesni pribor za smještaj ventilatora u spuštenom stropu sanitarija.
x | DN107 |  |  | Proizvod kao: RUCK, Njemačka
x | DN107
x | DN107 | 0 | 1.1. | Tip: ISOR 250 EC 20
x | DN107 |  |  | V= 800 m3/h
x | DN107 |  |  | H= 200 Pa
x | DN107 |  |  | Imax= 1,8 A
x | DN107 |  |  | Nmax= 204 W (230V-1ph-50Hz)
x | DN107 |  |  | Lw(kućište)= 61 dB(A)
x | DN107 |  |  | Priključak: Φ250 mm
x | DN107 |  |  | DxŠxV= 460x480x287 mm
x | DN107 |  |  | G= 18,9 kg
x | DN107 |  |  | -potenciometar: MTP 20
x | DN107 |  | a/ | Dobava kanalanog ventilatora fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl | 2 |  | 0
x |  |  | b/ | Montaža opreme i dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a i b. | kpl | 2 |  | 0
x
x | DN107 | 0 | 1.2. | Tip: ISOR 315 EC 20
x | DN107 |  |  | V= 1100 m3/h
x | DN107 |  |  | H= 250 Pa
x | DN107 |  |  | Imax= 1,9 A
x | DN107 |  |  | Nmax= 274 W (230V-1ph-50Hz)
x | DN107 |  |  | Lw(kućište)= 62 dB(A)
x | DN107 |  |  | Priključak: Φ315 mm
x | DN107 |  |  | DxŠxV= 510x540x387 mm
x | DN107 |  |  | G= 25 kg
x | DN107 |  |  | -potenciometar: MTP 20
x | DN107 |  | a/ | Dobava kanalanog ventilatora fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl | 2 |  | 0
x |  |  | b/ | Montaža opreme i dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a i b. | kpl | 2 |  | 0
x
x |  | 0 | 2. | Odzračni ventili
x |  |  |  | Dobava i ugradba odzračnih zračnih ventila od čeličnog lima plastificiran u bijelu boju.
x |  |  |  | Zračni ventili se spajaju fleksibilnim aluminijskim kanalom pripadajuće veličine na glavni spiro kanal.
x |  |  |  | Proizvod kao: KLIMAOPREMA, Hrvatska
x |  | 0 | 2.1. | Tip: ZOV 150 | kom | 42 |  | 0
x
x |  | 0 | 3. | Spiro kanali za zrak
x |  |  |  | Dobava i ugradba okruglih spiro ventilacijskih kanala iz pocinčanog čeličnog lima komplet s brtvenim, spojnim i ovjesnim materijalom kpl. s fazonskim komadima - koljena, spojnice, obujmice, t-komadi, redukcije i sl.
x |  | 0 | 3.1. | Φ150 | m' | 25 |  | 0
x |  | 0 | 3.2. | Φ200 | m' | 27 |  | 0
x |  | 0 | 3.3. | Φ250 | m' | 15 |  | 0
x |  | 0 | 3.4. | Φ315 | m' | 3 |  | 0
x
x |  | 0 | 4. | Fleksibilne cijevi za zrak
x |  |  |  | Dobava i ugradba neizoliranih aluminijskih fleksibilnih cijevi za zrak, komplet sa spojnim, brtvenim i pričvrsnim materijalom.
x |  | 0 | 4.1. | Φ150 | m' | 55 |  | 0
x
x |  | 0 | 5. | Fiksne žaluzine za ispuh zraka
x |  |  |  | Dobava i ugradba aluminijske vanjske fiksne žaluzine izrađene od aluminijskog lima sa pocinčanom zaštitnom mrežicom na stražnjoj strani. Komplet sa ugradbenom ramom.
x |  |  |  | Proizvod kao: KLIMAOPREMA, Hrvatska
x |  | 0 | 5.1. | Tip: AFZV 585x300 + UR | kom | 4 |  | 0
x
x |  | 0 | 6. | Prateći građevinski radovi | kpl | 1 |  | 0
x |  |  |  | Prateći građevinski radovi; izrade otvora u zidu i vratima za ventilacijske rešetke, prodori i štemanja za prolaz ventilacijkih kanala i sl. Nakon završetka radova saniranje i brtvljenje otvora i kanalica, ličenje u bijelu boju.
x
x |  | 0 | 7. | Sitni potrošni materijal | kpl | 1 |  | 0
x |  |  |  | Sitni potrošni materijal u potrebnoj količini i kvaliteti kao brtve, klingerit, kudelja, firnis, vijci i matice, žica za autogeno zavarivanje, kisik, disulpin te materijal ostali sitni materijal koji nije specificiran.
x
x |  | 0 | 8. | Transport materijala, opreme i alata na gradilište. | kpl | 1 |  | 0
x
x |  | 0 | 9. | Podešavanje, puštanje u rad | kpl | 1 |  | 0
x |  |  |  | Puštanje u rad, regulacija i balansiranje sustava odsisne ventilacije kupaonica, izrada zapisnika o izmjerenim količinama odsisa zraka iz kupaonica od ovlaštene tvrtke.
x
z |  | V-D-1. |  | ODSISNA VENTILACIJA SANITARIJA - ukupno: |  |  |  | 0
z
z
z |  |  |  | REKAPITULACIJA
z
z |  | V-A |  | PINSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
z |  | V-A-1. |  | PINSKA INSTALACIJA - PODZEMNI SPREMNIK UNP-a |  |  |  | 0
z |  | V-A-2. |  | PINSKA INSTALACIJA - PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
z |  | V-B |  | PRIPREMA PTV |  |  |  | 0
z |  | V-B-1. |  | KROVNA PLINSKA KOTLOVNICA |  |  |  | 0
z |  | V-B-2. |  | TOPLINSKA STANICA ZA PRIPREMU PTV |  |  |  | 0
z |  | V-B-3. |  | SOLARNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
z |  | V-C-1. |  | AUTOMATSKA REGULACIJA |  |  |  | 0
z |  | V-D-1. |  | ODSISNA VENTILACIJA SANITARIJA |  |  |  | 0
z |  | V |  | SVEUKUPNO |  |  |  | 0
z |  |  |  | Kontrola zbroja |  |  |  | 0
z | [7 empty] | 0
z | DN200 |  |  | REKAPITULACIJA - DN
z | DN102 |  |  | Spremnik PTV |  |  |  | 0
z | DN101 |  |  | Cirkulacijske pumpe |  |  |  | 0
z | DN107 |  |  | Ventilatori |  |  |  | 0
z | DN100 |  |  | Plinska kotlovnica |  |  |  | 0
z | DN105 |  |  | Solarni kolektori |  |  |  | 0
z | DN111 |  |  | Spremnik plina |  |  |  | 0
z | DN106 |  |  | Automatska regulacija |  |  |  | 0
z | DN104 |  |  | Omekšivač vode |  |  |  | 0
z | DN200 |  |  | Ukupno DN |  |  |  | 0
z |  |  |  | BEZ DN |  |  |  | 0
z
z
z

## UO_STROJARSKE INSTALACIJE
x |  |  |  | INVESTITOR: PLAVA LAGUNA d.d.; rade Končara 12, Poreč
x |  |  |  | Građevina: UKLANJANJE POSTOJEĆE GRAĐEVINE I IZGRADNJA NOVE GRAĐEVINE - UGOSTITELJSKOG OBJEKTA ( ZAMJENSKE GRAĐEVINE)
x |  |  |  | ZOP: ACS
x |  |  |  | Lokacija građevine: K.Č. 499/2 K.O. UMAG
x | DN |  | R.B. | NASLOV STAVKE I OPIS | J.M. | KOL. | J.C. | IZNOS | NAPOMENA
x
x |  |  |  | TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
x
x |  | A) |  | ODSISNA VENTILACIJA KUHINJE
x
x | DN203 | V-A-1. | 1. | Kuhinjska napa
x | DN203 |  |  | Dobava i ugradba zidne kuhinjske nape, izrađene iz INOX-a, opremljena s kombiniranim filterom za masnoću.
x | DN203 |  |  | Stavka uključuje sav spojni, brtveni i pričvrsni materijal ili ovijesni materijal potreban za ugradbu do stanja funkcionalne spremnosti za puštanje u rad.
x | DN203 |  |  | Proizvod kao: KLIMAOPREMA, Hrvatska
x | DN203
x | DN203 | V-A-1. | 1.1. | Tip kao: NZP 3200x1000x450-INOX
x | DN203 |  |  | Vod,Nom.= 3.700 m3/h
x | DN203 |  |  | Broj filtera: 6
x | DN203 |  |  | Odsisni priključak: 2x 400/310 mm
x | DN203 |  |  | Broj rasvjetnih tijela: 2x36 W
x | DN203 |  |  | Duljina rasvjetnog tijela: 1270 mm
x | DN203 |  |  | Količina ovjesa: 6xM8
x | DN203 |  |  | DxŠxV=3200x1000x450 mm
x | DN203 |  | a/ | Dobava opreme fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl | 1 |  | 0
x |  |  | b/ | Montaža opreme i dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a i b. | kpl | 1 |  | 0
x
x | DN203 | V-A-1. | 1.2. | Tip kao: NZP 1200x1100x450-INOX
x | DN203 |  |  | Vod,Nom.= 1.300 m3/h
x | DN203 |  |  | Broj filtera: 2
x | DN203 |  |  | Odsisni priključak: 1x 400/310 mm
x | DN203 |  |  | Broj rasvjetnih tijela: 1x18 W
x | DN203 |  |  | Duljina rasvjetnog tijela: 660 mm
x | DN203 |  |  | Količina ovjesa: 4xM8
x | DN203 |  |  | DxŠxV=1200x1100x450 mm
x | DN203 |  | a/ | Dobava opreme fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl | 1 |  | 0
x |  |  | b/ | Montaža opreme i dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a i b. | kpl | 1 |  | 0
x
x | DN202 | V-A-1. | 2. | Odsisini krovni ventilator
x | DN202 |  |  | Dobava i ugradba odsisnog krovnog ventilatora s vertikalnim ispuhom, toplinski i zvučno izoliran, izdržljiv na povišenu temperaturu (120°C), sabirnik masnoće sa izljevom, kpl. s regulatorom brzine i elastičnim priključkom. Izrada postolja za smještaj ventilatora od čeličnog profila s čišćenjem do metalnog sjaja i zaštita s 2 sloja temeljne boje sa završnim bojanjem lak bojom.
x | DN202 |  |  | Proizvod kao: RUCK, Njemačka
x | DN202
x | DN202 | V-A-1. | 2.1. | Tip: DVNI 450 E4 20
x | DN202 |  |  | V= 3.700 m3/h
x | DN202 |  |  | H= 200 Pa
x | DN202 |  |  | Imax= 4,5 A
x | DN202 |  |  | Nmax= 811 W (230V-1ph-50Hz)
x | DN202 |  |  | Lw= 70 dB(A)
x | DN202 |  |  | DxŠxV= 870x870x718 mm
x | DN202 |  |  | G= 66,7 kg
x | DN202 |  |  | -regulator broja okretaja: TEM 050
x | DN202 |  | a/ | Dobava odsisnog krovnog ventilatora fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl | 1 |  | 0
x |  |  | b/ | Montaža opreme i dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a i b. | kpl | 1 |  | 0
x
x | DN202 | V-A-1. | 2.2. | Tip: DVNI 250 E2 20
x | DN202 |  |  | V= 1.300 m3/h
x | DN202 |  |  | H= 200 Pa
x | DN202 |  |  | Imax= 3,1 A
x | DN202 |  |  | Nmax= 384 W (230V-1ph-50Hz)
x | DN202 |  |  | Lw= 73 dB(A)
x | DN202 |  |  | DxŠxV= 489x489x493 mm
x | DN202 |  |  | G= 28,8 kg
x | DN202 |  |  | -regulator broja okretaja: TEM 035
x | DN202 |  | a/ | Dobava odsisnog krovnog ventilatora fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl | 1 |  | 0
x |  |  | b/ | Montaža opreme i dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a i b. | kpl | 1 |  | 0
x
x |  | V-A-1. | 3. | Ventilacijski kanali | kg | 150 |  | 0
x |  |  |  | Izrada i ugradba pravokutnih ventilacijskih kanala iz aluminijdkog lima , debljine 0,75 mm prema HRN EN 1505. Komplet sa spojnim i brtvenim materijalom sa zavješenjima i konzolama, koljenima, račvama, prijelazima, suženjima, proširenjima, skretnim limovima, s otvorima za kontrolu zaprljanosti kanala i otvorima za mjerenje količine zraka. Stranice kanala šire od 500 mm ojačati.
x
x |  | V-A-1. | 4. | Ovjes kanala | kg | 40 |  | 0
x |  |  |  | Dobava i ugradba raznih komada iz vručecinčanog profilnog čelika za ovješenje, pričvršćenje, brtvljenje i spajanje ventilacijskih kanala.
x |  |  |  | U cijenu uračunat sav ovjesni, pričvrsni, spojni i brtveni materijal i pribor, prijelazne komade na okrugle kanale i sl.
x
x |  | V-A-1. | 5. | Odsisne rešetke
x |  |  |  | Dobava i ugradba odsisnih rešetki sa filterom za masnoću. Rešetka je opremljena uklonivim filterom i kolektorom za masnoću.
x |  |  |  | U stavku uključena izrada štuca za spoj rešetke sa zračnim kanalom.
x |  |  |  | Proizvo kao: SCHAKO
x |  | V-A-1. | 5.1. | Tip: FD 615x105 | kom | 2 |  | 0
x
x |  | V-A-1. | 6. | Građevinski otvori
x |  |  |  | Izrada građevinskih otvora za prolaz ventilacijskih kanala kroz nosive betonske zidove i međukatne konstrukcije. Popravak hidroizolacije i brtvljenje otvora nakon ugradnje kanala.
x |  | V-A-1. | 6.1. | - otvor 550x350 mm - betonski ravni krov | kom | 1 |  | 0
x |  | V-A-1. | 6.2. | - otvor 400x250 mm - betonski ravni krov | kom | 1 |  | 0
x
x |  | V-A-1. | 7. | Sitni potrošni materijal | kpl | 1 |  | 0
x |  |  |  | Sitni potrošni materijal u potrebnoj količini i kvaliteti kao brtve, klingerit, kudelja, firnis, vijci i matice, žica za autogeno zavarivanje, kisik, disulpin te materijal ostali sitni materijal koji nije specificiran.
x
x |  | V-A-1. | 8. | Transport materijala, opreme i alata na gradilište. | kpl | 1 |  | 0
x
x |  | V-A-1. | 9. | Regulacija i balansiranje | kpl | 1 |  | 0
x |  |  |  | Regulacija i balansiranje sustava odsisne ventilacije kuhinje, izrada zapisnika o izmjerenim količinama zraka i temperaturama.
x
x |  | V-A-1. | 10. | Probni pogon i ispitivanje | kpl | 1 |  | 0
x |  |  |  | Probni pogon i ispitivanje sustava tlačno - odsisne ventilacije po ovlaštenoj organizaciji uz izdavanje odgovarajućeg atesta. Primopredaja izvedenih radova.
x
z |  | A) |  | ODSISNA VENTILACIJA KUHINJE - ukupno: |  |  |  | 0
x
x |  | V-A-2. |  | ODSISNA VENTILACIJA GARDEROBA I SANITARIJA
x
x | DN202 | V-A-2. | 1. | Odsisini kupaonski ventilator
x | DN202 |  |  | Dobava i ugradba ultra tankog odsisnog ventilatora za ventilaciju manjih i srednje velikih prostora. Ventilator je bijele boje i može se ugraditi na zid ili strop. Ventilator je opremljen tajmerom sa podesivom vremenskom zadrškom 2-30 min.
x | DN202 |  |  | Proizvod kao: SIG
x | DN202
x | DN202 | V-A-2. | 1.1. | Tip: SAF LTD 100
x | DN202 |  |  | Vod= 50 m3/h
x | DN202 |  |  | ESP= 20 Pa
x | DN202 |  |  | Imax= 0,085 A
x | DN202 |  |  | Nmax= 14 W (230V-1ph-50Hz)
x | DN202 |  |  | Lw= 39 dB(A)
x | DN202 |  |  | IP 34
x | DN202 |  |  | DxŠxV= 126x150x150 mm
x | DN202 |  |  | G= 0,6 kg
x | DN202 |  | a/ | Dobava odsisnog kupaonskog ventilatora fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kom | 4 |  | 0
x |  |  | b/ | Montaža opreme i dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a i b. | kom | 4 |  | 0
x
x | DN202 | V-A-2. | 1.2. | Tip: SAF LTD 125
x | DN202 |  |  | Vod= 100 m3/h
x | DN202 |  |  | ESP= 40 Pa
x | DN202 |  |  | Imax= 0,1 A
x | DN202 |  |  | Nmax= 16 W (230V-1ph-50Hz)
x | DN202 |  |  | Lw= 40 dB(A)
x | DN202 |  |  | IP 34
x | DN202 |  |  | DxŠxV= 132x176x176 mm
x | DN202 |  |  | G= 0,74 kg
x | DN202 |  | a/ | Dobava odsisnog kupaonskog ventilatora fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kom | 2 |  | 0
x |  |  | b/ | Montaža opreme i dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a i b. | kom | 2 |  | 0
x
x |  | V-A-2. | 2. | Vanjska okrugla fiksna žaluzina
x |  |  |  | Dobava i ugradba aluminijske vanjske okrugle fiksne žaluzine izrađene od eloksiranog aluminija sa pocinčanom zaštitnom mrežicom na stražnjoj strani. kpl. sa cilindričnom prirubnicom za lakšu montažu na otvor kanala.
x |  |  |  | Proizvod kao: KLIMAOPREMA, Hrvatska
x |  | V-A-2. | 2.1. | Tip: BLR-0-R 100 | kom | 4 |  | 0
x |  | V-A-2. | 2.2. | Tip: BLR-0-R 125 | kom | 2 |  | 0
x
x |  | V-A-2. | 3. | Spiro ventilacijski kanali
x |  |  |  | Dobava i ugradba okruglih spiro ventilacijskih kanala iz pocinčanog čeličnog lima komplet s brtvenim, spojnim i ovjesnim materijalom kpl. s fazonskim komadima - koljena, spojnice, obujmice, t-komadi, redukcije i sl.
x |  | V-A-2. | 3.1. | Φ100 | m' | 5 |  | 0
x |  | V-A-2. | 3.2. | Φ125 | m' | 2 |  | 0
x
x |  | V-A-2. | 4. | Građevinski otvori
x |  |  |  | Izrada građevinskih otvora za prolaz ventilacijskih kanala kroz nosive betonske zidove i međukatne konstrukcije. Saniranje zida i brtvljenje otvora nakon ugradnje kanala.
x |  | V-A-2. | 4.1. | Φ110 mm | kom | 4 |  | 0
x |  | V-A-2. | 4.2. | Φ130 mm | kom | 2 |  | 0
x
x |  | V-A-2. | 5. | Transport materijala, opreme i alata na gradilište. | kpl | 1 |  | 0
x
x |  | V-A-2. | 6. | Regulacija i balansiranje | kpl | 1 |  | 0
x |  |  |  | Regulacija i balansiranje sustava odsisne ventilacije, izrada zapisnika o izmjerenim količinama zraka i temperaturama.
x
x |  | V-A-2. | 6. | Probni pogon i ispitivanje | kpl | 1 |  | 0
x |  |  |  | Probni pogon i ispitivanje sustava odsisne ventilacije po ovlaštenoj organizaciji uz izdavanje odgovarajućeg atesta. Primopredaja izvedenih radova.
x
z |  | V-A-2. |  | ODSISNA VENTILACIJA GARDEROBA I SANITARIJA - ukupno: |  |  |  | 0
x
x |  | B) |  | PRIPREMA PTV
x
x | DN208 | V-B-1. | 1. | Dizalica topline za pripremu PTV
x | DN208 |  |  | Dobava i ugradba dizalice topline za pripremu potrošne tople vode sa integriranim spremnikom u monoblok izvedbi predviđena za unutarnju ugradnju. Freonski dio je u izvedbi s ugrađenim hermetičkim rotary kompresorom, zrakom hlađenim izmjenjivačem i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladni medij je R-134a. Uređaj ima tri načina rada AUTO, ECO i BOST ovisno o željama korisnika. Za izmjenu zraka dizalice topline može se koristiti vanjski zrak ili istrošeni zrak iz prostora. Spremnik PTVa je emajliran, sa toplinskom izolacijom debljine 50 mm. Upravljački panel je integriran na kučište uređaja. Uređaj se dodatno može povezati na sustav fotonaponskih čelija.
x | DN208 |  |  | Proizvod kao: DAIKIN, EU
x | DN208 |  |  | Tip: EKHH2E200AV3
x | DN208 |  |  | Qgr = 1,8 kW
x | DN208 |  |  | COP = 3,0 (W 10-55, Ta=20°C, Ts=7°C)
x | DN208 |  |  | Energetski razred: A+
x | DN208 |  |  | Snaga dodatnog el. grijača 1,5 kW
x | DN208 |  |  | Volumen spremnika: 199 l
x | DN208 |  |  | Max. radni tlak: 7 bar
x | DN208 |  |  | Vrijeme zagrijavanja 08:17 hh:mm
x | DN208 |  |  | Vrijeme zagrijavanja BOOST: 03:58 hh:mm
x | DN208 |  |  | Gubici topline prema UNI EN 12897-2006: 60 W
x | DN208 |  |  | Dimenzije: promjer/visina - 650/1710 mm
x | DN208 |  |  | Težina u pogonu: 282 kg
x | DN208 |  |  | Radna tvar: R134a
x | DN208 |  |  | Zvučna snaga: 53 dBA
x | DN208 |  |  | Napajanje = 1 f / 230 V / 50 Hz
x | DN208 |  |  | Radno područje: -7 - 38 °C (ispod -7°C sa dodatnim el. grijačem)
x | DN208 |  |  | Max temp vode: 62°C (75°C sa dodatnim el. grijačem)
x | DN208 |  |  | Priključak zraka: 160 mm
x | DN208 |  |  | Protok zraka: 350 - 500 m3/h
x | DN208 |  |  | ESP: 120 Pa
x | DN208 |  |  | Priključci:
x | DN208 |  |  | - topla voda: G 1''
x | DN208 |  |  | - hladna voda: G 1''
x | DN208 |  |  | - recirkulacija: G 3/4''
x | DN208 |  |  | - kondenzat: G 1/2''
x | DN208 |  | a/ | Dobava DIZALICE TOPLINE ZA PRIPREMU TOPLE VODE fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kpl | 1 |  | 0
x |  |  | b/ | Montaža opreme i dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno pod a i b. | kpl | 1 |  | 0
x | DN208 |  | c/ | Puštanje u pogon gore navedene opreme od strane ovlaštenih servisera | kpl | 1 |  | 0
x
x |  | V-B-1. | 2. | Spiro kanali za zrak
x |  |  |  | Dobava i ugradba okruglih spiro ventilacijskih kanala iz pocinčanog čeličnog lima komplet s brtvenim, spojnim i ovjesnim materijalom kpl. s fazonskim komadima - koljena, spojnice, obujmice, t-komadi, redukcije i sl.
x |  |  |  | Φ160 | m' | 5 |  | 0
x
x |  | V-B-1. | 3. | Izolacija kanala za zrak
x |  |  |  | Izolacija ventilacijskih kanala klimatiziranog zraka toplinskom izolacijom s atestiranom parnom branom kao K-flex ST izolacija od ekspandirane gume sa zatvorenim čelijama s atestiranom parnom branom. kpl.no s ljepilom i izolirajućim trakama za zaštitu spojeva, kao i samoljepljivim trakama.
x |  |  |  | *koeficijent otpora difuzije vod. pare μ >7000
x |  |  |  | *područja primjene od -45 °C do +105 °C
x |  |  |  | *toplinske vodljivosti < 0,036 W/mK
x |  |  |  | *protupožarnu klasu B1 prema DIN 4102
x |  |  |  | *debljina izolacije d=13 mm | m2 | 5 |  | 0
x
x |  | V-B-1. | 4. | Vanjska okrugla fiksna žaluzina
x |  |  |  | Dobava i ugradba aluminijske vanjske okrugle fiksne žaluzine izrađene od eloksiranog aluminija sa pocinčanom zaštitnom mrežicom na stražnjoj strani. kpl. sa cilindričnom prirubnicom za lakšu montažu na otvor kanala.
x |  |  |  | Proizvod kao: KLIMAOPREMA, Hrvatska
x |  |  |  | Tip: BLR-0-R 200 | kom | 2 |  | 0
x
x |  | V-B-1. | 5. | Ekspanzijska posuda za PTV | kpl | 1 |  | 0
x |  |  |  | Dobava i ugradba zatvorene ekspanzione posude punjene inertnim plinom-dušikom, predviđene za pitku vodu.
x |  |  |  | Proizvod kao: ELBI, Italija
x |  |  |  | Tip: D 11 CE
x |  |  |  | V= 11 lit
x |  |  |  | pmax= 10 bar
x |  |  |  | ppre= 3,0 bar
x |  |  |  | Tmax= 99 °C
x |  |  |  | Dimenzije ΦDxH: Φ270x300 mm
x |  |  |  | Priključak: R3/4"
x
x |  | V-B-1. | 6. | Sigurnosni ventil na strani sanitarne vode
x |  |  |  | Dobava i ugradnja sigurnosnog membranskog ventila za sanitarnu vodu.
x |  |  |  | NO 15 - 7 bara | kom | 1 |  | 0
x
x |  | V-B-1. | 7. | Slavine za punjenje i pražnjenje
x |  |  |  | Dobava i ugradba slavina za punjenje i pražnjenje.
x |  |  |  | R 1/2" | kom | 1 |  | 0
x
x |  | V-B-1. | 8. | Kuglasti ventil za sanitarnu vodu
x |  |  |  | Dobava i ugradba zapornog kuglastog ventila NP10 za sanitarnu vodu, komplet sa brtvenim, spojnim i pričvrsnim materijalom.
x |  |  |  | NO25 | kom | 2 |  | 0
x
x |  | V-B-1. | 9. | Nepovratni ventil za sanitarnu vodu
x |  |  |  | Dobava i ugradba nepovratnog ventila NP10, za sanitarnu vodu, komplet sa brtvenim, spojnim i pričvrsnim materijalom.
x |  |  |  | NO25 | kom | 1 |  | 0
x
x |  | V-B-1. | 10. | Hvatač nečistoća
x |  |  |  | Dobava i ugradba hvatača nečistoća NP6, komplet sa prirubnicama, protuprirubnicama brtvenim, spojnim i pričvrsnim materijalom.
x |  |  |  | NO25 | kom | 1 |  | 0
x
x |  | V-B-1. | 11. | Manometar
x |  |  |  | Dobava i ugradba manometra sa slavinom, ugradba na priključku hladne vode. Manometar se ugrađuje nakon regulatora tlaka, komplet sa brtvenim, spojnim i pričvrsnim materijalom.
x |  |  |  | NO10; p=0-10 bar | kom | 1 |  | 0
x
x |  | V-B-1. | 12. | Regulacijski ventil
x |  |  |  | Dobava i ugradba ventila za regulaciju i održavanje konstantog tlaka hladne vode, komplet sa brtvenim, spojnim i pričvrsnim materijalom.
x |  |  |  | Proizvod kao: HONEYWELL
x |  |  |  | NO25 | kom | 1 |  | 0
x
x |  | V-B-1. | 13. | Pocinčane cijevi za PTV
x |  |  |  | Dobava i ugradnja čeličnih bešavnih pocinčanih cijevi komplet s fitinzima, koljenima, račvama, izmičnim lukovima i ostalim fazonskim komadima te spojnim, brtvenim i ovjesnim materijalom.
x |  |  |  | NO 25 | m' | 15 |  | 0
x
x |  | V-B-1. | 14. | Čišćenje cijevi | m' | 15 |  | 0
x |  |  |  | Čišćenje čeličnih cijevi do metalnog sjaja te antikorozivna zaštita cijevi s dva sloja temeljne boje
x
x |  | V-B-1. | 15. | Završno lakiranje | m' | 15 |  | 0
x |  |  |  | Završno lakiranje neizoliranog dijel cijevi, prirubnica, konzola i ovjesa lak bojom
x
x |  | V-B-1. | 14. | Izolacija cjevovoda
x |  |  |  | Izoliranje cijevnog razvoda hladne i tople vode toplinskom izolacijom s parnom branom, komplet s ljepilom, samoljepljivim trakama i izolirajućim trakama za zaštitu spojeva.
x |  |  |  | Proizvod kao: ARMACELL, Švicarska
x |  |  |  | Tip kao: AC-19
x |  |  |  | Klasa zapaljivosti: B1 prema DIN 4102-1
x |  |  |  | Toplinska vodljivost: λ £ 0,035 W/mK kod 0°C
x |  |  |  | Debljina: d=19 mm
x |  |  |  | 19x028 | m' | 15 |  | 0
x
x |  | V-B-1. | 15. | Sitni potrošni materijal | kpl | 1 |  | 0
x |  |  |  | Sitni potrošni materijal u potrebnoj količini i kvaliteti kao brtve, klingerit, kudjelja, firnis, vijci i matice, žica za autogeno zavarivanje, kisik, disulpin te materijal koji nije specificiran.
x
x |  | V-B-1. | 16. | Pripremno – završni radovi - transport | kpl | 1 |  | 0
x |  |  |  | upoznavanje s objektom
x |  |  |  | transport materijala i opreme na gradilište
x
x |  | V-B-1. | 17. | Podešavanje, puštanje u rad | kpl | 1 |  | 0
x |  |  |  | Ispiranje cjevovoda nakon završetka radova
x |  |  |  | Punjenje sustava vodom te hladna tlačna proba.
x |  |  |  | Topla proba, regulacija i balansiranje instalacije.
x |  |  |  | Primopredaja radova i obuka osoblja korisnika
x
z |  | B) |  | PRIPREMA PTV - ukupno: |  |  |  | 0
z
z |  |  |  | REKAPITULACIJA:
z
z |  | A) |  | ODSISNA VENTILACIJA KUHINJE |  |  |  | 0
z |  | V-A-2. |  | ODSISNA VENTILACIJA GARDEROBA I SANITARIJA |  |  |  | 0
z |  | B) |  | PRIPREMA PTV |  |  |  | 0
z |  | 0 |  | SVEUKUPNO STROJARSKE INSTALACIJE (bez PDV-a) |  |  |  | 0
z |  |  |  | Kontrola zbroja |  |  |  | 0
z | [7 empty] | 0
z | DN200 |  |  | REKAPITULACIJA - DN
z | DN200 | DN202 |  | VENTILACIJA |  |  |  | 0
z | DN200 | DN203 |  | NAPE |  |  |  | 0
z | DN200 | DN208 |  | DIZALICE TOPLINE |  |  |  | 0
Z | DN200 |  |  | Ukupno DN |  |  |  | 0
Z | DN200 |  |  | BEZ DN |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA DN ZA SC3
SC3_BAZENSKA TEHNIKA | 0
SC3_STROJARSKE INSTALACIJE | 0
UO_STROJARSKE INSTALACIJE | 0
SVEUKUPNO DN- SC3 STROJARSTVO | 0
bez PDV-a