## PonTr
x | HSGI | x | x |  | PONUDITELJ: |  |  |  | NARUČITELJ:
x | HSGI | x | x |  | PONUDA br: |  |  |  | PLAVA LAGUNA d.d.
x | HSGI | x | x |  | Datum i mjesto: |  |  |  | Rade Končara 12
x | HSGI | x | x | [5 empty] | 52440 Poreč
x | HSGI | x | x
x | HSGI | x | x
x | HSGI | x | x | R. Br. | Opis stavke | J. M. | Kol. | Jed. Cijena | Ukupno
x | HSGI | x | x |  | H. SOL GARDEN ISTRA - Rekonstrukcija sustava grijanja / hlađenja
x | HSGI | GOI | x
x | HSGI | GOI | x | A) | GRAĐEVINSKO OBRTINIČKI RADOVI
x | HSGI | GOI | x | 1. | Rušenje i demontaža postojećeg armirano betonskog zida dimezija d=180,61 cm; š= 17 cm; h=120 cm. U cijenu uključeno sve, materijal i rad, sve komplet. Stavka uključuje odvoz na gradski deponij. | kpl | 1 |  | 0
x | HSGI | GOI | x
x | HSGI | GOI | x | 2. | Iskop Strojno-ručni iskop u B. i C. kategoriji terena. Iskopani materijal privremeno odložiti na deponiju gradilišta i višak odvoziti na odlagalište (depo). Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i strojeve za kompletnu izvedbu iskopa. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. Plato - 9*0,4 = 3,6 m3 | m2 | 3.6 |  | 0
x | HSGI | GOI | x
x | HSGI | GOI | x | 3. | Dobava, doprema i planiranje tampona, čiste kamene frakcije 0-63 mm. Tampon prosječne debljine sloja 20 cm se predviđa kao podloga za plato ispod nadstrešnice. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje posteljice i završnog sloja, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m3 ugrađenog tampona u zbijenom stanju. Zbijenost sloja minimalno 80 MN/m2 | m3 | 9 |  | 0
x | HSGI | GOI | x
x | HSGI | GOI | x | 4. | Odvoz viška materijala s gradilišta. Obračun po m3. | m3 | 9 |  | 0
x | HSGI | GOI | x
x | HSGI | GOI | x | 5. | AB ploča platoa debljine 12 cm Izrada AB ploče platoa, prosječne debljine 12 cm. Beton C30/37. U cijenu stavke uključiti sve potrebno, beton , glatku oplatu i armaturu.
x | HSGI | GOI | x |  | - beton | m3 | 1.8 |  | 0
x | HSGI | GOI | x |  | - oplata | m2 | 1.44 |  | 0
x |  | GOI | x |  | - armatura B500B | kg | 150 |  | 0
x | HSGI | GOI | x
x | HSGI | GOI | x | 6. | Prateći građevinski radovi koji se mogu pojaviti prilikom izvođenja instalacija, proboji vanjskog zida, unutarnjih zidova i međukatne konstrukcije, pregrada, izrada potrebnih šliceva u zidovima i sl. sa naknadnim krpanjem nakon polaganja cijevi - šlicevi se zatvaraju mortom i zaglade. Pragovi i vodilice za vođenje instalacija van zidova, prema pravilima struke. Potrošni materijal, vijci, tiple. U stavku uključiti sve potrebne građ.radove. | kpl | 1 |  | 0
x | HSGI | GOI | x
z | z | z | z |  | A) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | B) | STROJARSKI RADOVI
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | B.1.) | INTALACIJA GRIJANJA / HLAĐENJA
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | 1. | Pražnjenje sustava. | kpl | 1 |  | 0
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | 2. | Demontaža paronepropusne spužvaste izolacije kod redukcija i ventila. | m | 20 |  | 0
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | 3. | Demontaža nesipravnih kuglastith ventila.
x | HSGI | STR | x |  | DN 150 | kpl | 1 |  | 0
x | HSGI | STR | x |  | DN 100 | kpl | 6 |  | 0
x | HSGI | STR | x |  | DN 80 | kpl | 6 |  | 0
x | HSGI | STR | x |  | DN 65 | kpl | 2 |  | 0
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | 4. | Dobava i montaža kuglastog ventila prirubničke izvedbe, komplet s brtvama i vijcima, u stavku uključiti sav potrebni spojni i brtveni materijal. Za temperature do 85 °C.
x | HSGI | STR | x |  | DN 150 | kpl | 1 |  | 0
x | HSGI | STR | x |  | DN 100 | kpl | 6 |  | 0
x | HSGI | STR | x |  | DN 80 | kpl | 6 |  | 0
x | HSGI | STR | x |  | DN 65 | kpl | 2 |  | 0
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | 2. | Dobava i ugradnja kontrolnog termomanometra. ( 0 - 120 °C , 0 - 6 bar ) | kpl | 15 |  | 0
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | 3. | Dobava i ugradnja kontrolnog manometra. ( 0 - 6 bar ) | kpl | 5 |  | 0
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | 4. | Dobava i montaža paronepropusne spužvaste izolacije debljine stijenki 19mm, bez otvorenih dijelova prema okolini, potpuno zaštićena lijepljenjem u dužini 20 cm sa svake strane kod svakog početka i kraja te kod svih račvi, redukcija i ventila. | m | 20 |  | 0
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | 5. | Popravak prekretnih ventila otpadne topline na dizalici topline, dimnezije NO 80-100. | kpl | 4 |  | 0
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | 6. | Provjera, servis i uštimavanje balans ventila na razdjelnicima dizalice topline. | kpl | 4 |  | 0
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | 7. | Provjera, servis, popravak i uštimavanje troputnih elektromotrnih ventila.
x | HSGI | STR | x |  | DN 150 | kpl | 2 |  | 0
x | HSGI | STR | x |  | DN 65 | kpl | 2 |  | 0
x | HSGI | STR | x |  | DN 50 | kpl | 1 |  | 0
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | 8. | Čišćenje hvatača nečistoća. Radovi obuhvaćaju demontažu poklopca hvatača nečistoća, vađenje filtera, pranje u kiselini, izradu nove brtve, te vraćanje filtera i poklopca filtera.
x | HSGI | STR | x |  | DN 150 | kom | 4 |  | 0
x | HSGI | STR | x |  | DN 100 | kom | 10 |  | 0
x | HSGI | STR | x |  | DN 80 | kom | 6 |  | 0
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | 9. | Izrada by passa na poziciji suženja zbog poboljšanja protoka. Stavka uključuje: '- bešavna cijev DN 125 (2 metra) '- spajanje na postojeći cijevovod grijanja / hlađenja DN 200 '- kuglasti ventil DN 125 (1 kom) | kpl | 2 |  | 0
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | 10. | Ispitivanje protoka vode cijevovoda (povrat / polaz) grijanja / hlađenja. Dužina svake grane je cca 140 metara. Stavka uključuje izradu izvještaja u stanju cijevovoda. | h | 30 |  | 0
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | 11. | Ispiranje cijevovoda hidrantom. Dužina svake grane je cca 140 metara. | h | 30 |  | 0
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | 12. | Punjenje sistema omekšanom vodom uz odzračivanje cijevovoda, te tlačna i topla proba uz izdavanje zapisnika. | kpl | 1 |  | 0
x | HSGI | STR | x
z | z | z | z |  | B.1.) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | B.2.) | DIZALICA TOPLINE
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | DNDT | 1. | Dobava i ugradnja visokoučinkovite dizalice topline (DT) sa zrakom hlađenim kondenzatorom i frekventnim ventilatorima za optimizirani rad kod djelomičnih opterećenja u varijanti s boljim sezonskim koeficijentom, u Xtra Low Noise izvedbi tip AQUACIAT POWER ILD HE 0800D, proizvod CIAT. Uređaj je predviđen za vanjsku ugradnju, a izrađen je sukladno sljedećim normama: EN 61800-3 "C3", EN 60-204-1, EN 378-2 te direktivama 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/68/EU, RoHS 2011/65/EU. Uređaj je u visokoučinkovitoj HE izvedbi optimizirana za cjelogodišnji rad s djelomičnim opterećenjima. Uređaj ima desuperheater za parcijalnu rekuperaciju topline. Frekventna regulacija brzine vrtnje ugrađena je na svakom pojedinačnom ventilatoru, a noćni režim rada omogućuje učinkovito smanjenje šumnosti smanjenjem broja okretaja svakog ventilatora. XtraLowNoise izvedba uključuje akustičnu zaštitu kompresora i ostalih izvora buke na uređaju te specijalan profil lopatica ventilatora.
x | HSGI | STR | DNDT |  | KUĆIŠTE - odvojivi pocinčani paneli - premazani bojom RAL 7024 i RAL 7035 "Uređaj ima sljedeće karakteristike: - maksimalna temperatura polazne vode u grijanju iznosi 55°C - rad u režimu grijanja u rasponu temperatura od - 10°C do +35°C - rad u režimu hlađenja do vanjske temperature od 0°C od +48°C (-20°uz opciju rada ''all-season operation'') " Karakteristike dizalice topline: Rashladni i ogrijevni učini - rashladni medij R410A - broj rashladnih krugova 2 - regulacija učina 4 stupnjeva - startni mod u kaskadi
x | HSGI | STR | DNDT |  | RASHLADNI KAPACITET medij: - voda Qh = 191,7 kW - rashladni učin (tv = +35°C) tiu = 12oC - temp. vode na ulazu u isparivač tii = 7 oC - temp. vode na izlazu iz isparivača 4,11 - SEER 12/7 4,62 - SEER 23/18 88,9 mm - promjer priključaka
x | HSGI | STR | DNDT |  | Opcije uključene u cijeni uređaja: - Hidraulički modul s dvostrukom frekventnom crpkom visokog tlaka, ekspanzijskom posudom, sigurnosnim ventilom - protusmrzavajuća zaštita izmjenjivača i hidro bloka - antivibracijske podloške - Xtra Low Noise opcija - desuperheater - tipski fleksibilni priključci desuperheatera - tipska protusmrzavajuća zaštita - tipski fleksibilni priključci izmjenjivača - vodeni filtar
x | HSGI | STR | DNDT |  | Proizvod kao: CIAT, Francuska. tip kao AQUACIAT POWER ILD HE 0800D XTRA LOW NOISE
x | HSGI | STR | DNDT | a/ | Dobava fco gradilište / skladište izvođača, neistovareno | kom | 1 |  | 0
x | HSGI | STR | x | b/ | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno. | kom | 1 |  | 0
x | HSGI | STR | DNDT | c/ | Puštanje u pogon dizalice topline od strane ovlaštenih servisera. | kom | 1 |  | 0
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | 2. | Dobava i ugradnja zapornog ventila PN6, komplet sa brtvenim, spojnim i pričvrsnim materijalom.
x | HSGI | STR | x |  | NO 80 | kom | 4 |  | 0
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | 3. | Dobava i ugradnja hvatača nečistoće PN 6, komplet sa brtvenim, spojnim i pričvrsnim materijalom.
x | HSGI | STR | x |  | NO 80 | kom | 1 |  | 0
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | 4. | Dobava i ugradnja nepovratnog ventila PN 6, komplet sa brtvenim, spojnim i pričvrsnim materijalom.
x | HSGI | STR | x |  | NO 80 | kom | 1 |  | 0
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | 5. | Dobava i ugradnja termomentra 0-100 °C
x | HSGI | STR | x |  | - ravni | kom | 2 |  | 0
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | 6. | Dobava i ugradba crnih čeličnih bešavnih cijevi izrađenih prema HRN C.B5.221 i HRN C.B5.225, kvalitete Č1212, komplet sa svim potrebnim cijevnim koljenima, račvama i ostalim fazonskim komadima.
x | HSGI | STR | x |  | NO 80 | m | 20 |  | 0
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | 7. | Čišćenje čeličnih cijevi i opreme od korozije čeličnim četkama, premaz aktivnim naličem, sušenje otpadnim pamukom, ličenje dvostrukim slojem temeljne boje otporne na temperaturu od 200°C.
x | HSGI | STR | x |  | Izoliranje cjevovoda toplinskom izolacijom s parnom branom, komplet s ljepilom, samoljepljivim trakama i izolirajućim trakama za zaštitu spojeva.
x | HSGI | STR | x |  | Proizvod kao: ARMACELL, Švicarska
x | HSGI | STR | x |  | Tip kao: AC-13 ili AC-19
x | HSGI | STR | x |  | Klasa zapaljivosti: B1 prema DIN 4102-1
x | HSGI | STR | x |  | Toplinska vodljivost: λ £ 0,035 W/mK kod 0°C
x | HSGI | STR | x |  | Debljina: d=19 mm (G/H)
x | HSGI | STR | x |  | 19x089 | m | 40 |  | 0
x | HSGI | STR | x |  | Ovijanje u aluminijski lim | m2 | 18 |  | 0
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | 8. | Dobava i ugradba raznih držača cjevovoda, obujmica, zavješenja, pričvrsnica, držača razdjelnika, podupore te ostala pomoćna učvršćenja za montažu, sve izrađeno od profiliranog željeza, lima i plosnatog čelika.
x | HSGI | STR | x |  | Stavka uključuje potrebne matice, vijke ili standardne elemente, sve u potrebnoj količini i kvaliteti. | kg | 120 |  | 0
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | 9. | Izrada priključka, i proširenje na postojećem razdjelniku i sabirniku. Stavka uključuje, pražnjenje sustava, skidanje dijela aluminijskog lima i toplinske izolacije s razdjelnika/sabirnika, proširenje razdjelnika za prihvat dodatnog priključka, proširenje sabirnika, izvedba priključka, tlačnu probu, punjenje sustava i ponovno vraćanje izolacije i lima.
x | HSGI | STR | x |  | - priključak NO80 | kpl | 1 |  | 0
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | 10. | Tlačne probe sa izdavanjem zapisnika o tlačnim probama. U cijenu uključena sva potrebna ispitivanja. (sustav dizalice topline) | kpl | 1 |  | 0
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | 11. | Sva potrebna ispitivanja mikroklime, buke, ventilacije, te izdavanja zapisnika i uvjerenja o ispitivanju. | kpl | 1 |  | 0
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | 12. | Elektro instalacije , spajanje ugrađene opreme, potrebnih bužira, kablova, potrebnih releja za upravljanje, do potpune funkcionalnosti instaliranog sustava. Napajanje vanjske jedinice, izvodi izvođač elektro instalacija. Prije ugradnje strojarske opreme usuglasiti se sa nadzornim inženjerom strojarskih i elektro instalacija te izvođačem elektro instalacija. | kpl | 1 |  | 0
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | 13. | Primopredaja izvedenih radova, izrada uputa za rad i održavanje, izrada shema izvedenog stanja, signalno obilježavanje vodova i opreme, te potrebni natpisi upozorenja i obavještenja, te izrada dokumentacije izvedenog stanja. | kpl | 1 |  | 0
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | 14. | Transport materijala, opreme i alata na gradilište. | kpl | 1 |  | 0
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | 15. | Sitni potrošni materijal u potrebnoj količini i kvaliteti kao brtve, klingerit, kudjelja, firnis, vijci i matice, žica za autogeno zavarivanje, kisik, disulpin te materijal koji nije specificiran. | kpl | 1 |  | 0
x | HSGI | STR | x
z | z | z | z |  | B.2.) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | B.3.) | IZMJENJIVAČI TOPLINE
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | 1. | Pražnjenje sustava. | kpl | 1 |  | 0
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | 2. | Demontaža dotrajalih izmjenjivača topline, stavka uključuje odvoz izmjenjivača na deponij ili spremanja na lokaciju prema zahtjevu investitora:
x | HSGI | STR | x |  | - Pločasti izmjenjivač topline Q=1300 kW Primar: topla voda 90/70° Sekundar: topla voda 50/48 ; 80/60°C | kpl | 1 |  | 0
x | HSGI | STR | x |  | - Pločasti izmjenjivač topline Q=762 kW Primar: topla voda 90/70° Sekundar: potrošna topla voda 10/60°C | kpl | 1 |  | 0
x | HSGI | STR | x |  | - Pločasti izmjenjivač topline Q=245 kW Primar: topla voda 60/55°C Sekundar: potrošna topla voda 10/60°C | kpl | 1 |  | 0
x | HSGI | STR | x |  | - Pločasti izmjenjivač topline Q=2000 kW Primar: topla voda 90/70°C Sekundar: topla voda 80/60°C | kpl | 1 |  | 0
x | HSGI | STR | x |  | - Pločasti izmjenjivač topline Q=70 kW Primar: topla voda 80/60°C Sekundar: potrošna topla voda 10/60°C | kpl | 1 |  | 0
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | 3. | Dobava i montaža izmjenijvača topline, stavka uključuje sav spojni, pričvrsni i spojni materijal.
x | HSGI | STR | x |  | - Pločasti izmjenjivač topline Q=1300 kW Primar: topla voda 90/70° Sekundar: topla voda 50/48 ; 80/60°C | kpl | 1 |  | 0
x | HSGI | STR | x |  | - Pločasti izmjenjivač topline Q=762 kW Primar: topla voda 90/70° Sekundar: potrošna topla voda 10/60°C | kpl | 1 |  | 0
x | HSGI | STR | x |  | - Pločasti izmjenjivač topline Q=245 kW Primar: topla voda 60/55°C Sekundar: potrošna topla voda 10/60°C | kpl | 1 |  | 0
x | HSGI | STR | x |  | - Pločasti izmjenjivač topline Q=2000 kW Primar: topla voda 90/70°C Sekundar: topla voda 80/60°C | kpl | 1 |  | 0
x | HSGI | STR | x |  | - Pločasti izmjenjivač topline Q=70 kW Primar: topla voda 80/60°C Sekundar: potrošna topla voda 10/60°C | kpl | 1 |  | 0
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | 4. | Prilagodba postojećih priključnih cjeovoda za montažu novog izmjenivača topline. | kpl | 5 |  | 0
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | 5. | Prilagodba nosača za montažu novog izmjenivača topline. | kpl | 5 |  | 0
x | HSGI | STR | x
x | HSGI | STR | x | 6. | Punjenje sistema omekšanom vodom uz odzračivanje cijevovoda, te tlačna i topla proba uz izdavanje zapisnika. | kpl | 1 |  | 0
x | HSGI | STR | x
z | z | z | z |  | B.3.) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
z | z | z | z
z | z | z | z |  | B) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
z | z | z | z
x | HSGI | ELR | x | C) | ELEKTRO RADOVI ZA NAPAJANJE DIZALICE TOPLINE
x | HSGI | ELR | x
x | HSGI | ELR | x | 1. | Utvrđivanje postojećih kabelskih trasa, površinsko označavanje te postavljanje mjera zaštite (preporuka: angažman specijalizirane tvrtke za traženje kablova u zemlji). | kpl | 1 |  | 0
x | HSGI | ELR | x
x | HSGI | ELR | x | 2. | Demontaža i adekvatno zbrinjavanje dijela poda postojećeg sunčališta sukladno zahtjevima iskopa. Također u stavku obračunati ponovnu montažu sunčališta odnosno vraćanje u prvobitno stanje. | kpl | 1 |  | 0
x | HSGI | ELR | x
x | HSGI | ELR | x | 3. | Izrada proboja na postojećim zidovima i betonskim pločama sunčališta (rezanje, štemanje) uzduž kabelske trase te sanacija istih odnosno vraćanje u prvobitno stanje. | kom | 4 |  | 0
x | HSGI | ELR | x
x | HSGI | ELR | x | 4. | Iskop rova dimenzija 130x0,8x0,6 m (POZOR! U neposrednoj blizini postojećih podzemnih instalacija iskope vršiti ručno). Prije početka i za vrijeme izvođenja radova izvođač je dužan osigurati i provesti sve mjere zaštite na radu a posebno obratiti pozornost na postojeće instalacije koje se nalaze u neposrednoj blizini predmetne kabelske trase. | m3 | 62 |  | 0
x | HSGI | ELR | x
x | HSGI | ELR | x | 5. | Dobava i postavljanje pijeska granulacije 0-4 mm visine 20 cm na dno rova. | m3 | 16 |  | 0
x | HSGI | ELR | x
x | HSGI | ELR | x | 6. | Dobava i postavljanje podzemne cijevi 110 u rov, kao ili jednako vrijedno: DWP 110 | m | 390 |  | 0
x | HSGI | ELR | x
x | HSGI | ELR | x | 7. | Dobava i polaganje kabela u postojeći kabelski kanal tip: FG16R16 3x(1x300mm2) + FG16R16 1x240 iz trafostanice Q16 do SSRO U stavku uračunati: - izrada kabelskih završetaka - dobava i postavljanje vodotjesnog brtvljenja (na prijelazu TS - zdenac) - spajanje kabela (neizolirana okasta stopica, 185-300 mm) - kom 8 - izrada vodotijesnog brtvljenja za prodor presjeka 110mm - ostali sitni pribor | m | 15 |  | 0
x | HSGI | ELR | x
x | HSGI | ELR | x | 8. | Dobava i uvlačenje u cijev, aluminijski kabel NAYY-J 4x150mm2 iz SSRO do dizalice topline br. 5 U stavku uračunati: - izrada kabelskih završetaka - kom 2 - spajanje kabela (neizolirana okasta stopica, 185-300 mm) - kom 8 - ostali sitni pribor | m | 140 |  | 0
x | HSGI | ELR | x
x | HSGI | ELR | x | 9. | Dobava i ugradnja samostojećeg ormara SSRO kojeg sačinjava sljedeća oprema: - ORMAR V1500xŠ750xD420 7035, IP65, ZATVORENO DNO, kao ili jednako vrijedno: Schneider Thalassa PLA NSYPLA1574G - kom 1 - PLA157 MONTAŽNA PLOČA NSYPMM157 - kom 1 - POSTOLJE PLA(T) Š750x420x60 RAL7035 - kom 1 - RUČICA ZA PLA ORMARE RAL7035 - kom 1 - ADAPTER BRAVICE DIN - kom 1 - POSTOLJE PLAZ(T) Š750x420x900 RAL7035 - kom 1 - SPOJNI DIO ZNPLA/ZHPLA DUBINE420 - kom 1 - KABELSKA UVOD. IP66 METR. NAV., 30-40 mm - MG50 - kom 4 - KABELSKA UVOD. IP66 METR. NAV., 40-50 mm - MG63 - kom 1 - Cu-ŠINE 30x10mm DUŽINE 2 m - kom 2 - Držač sabirnice za sustav nosača 100/185 mm SH100/185 - kom 4 - Odcjepni modul PK50/34X10 za nosač širine 50 mm i pločasti nosač 34×10 mm - kom 4 - Odcjepna stezaljka za PEN sabirnice (sabirnicu ugraditi u podnožje ormara) 16-185 mm2 - kom 1 - Maske za sabirnice, bočne zaštite (sukladno odabiru nosača) - paušalno - Odcjepna stezaljka za sabirnice 16-185 mm2 - kom 4 - OSIGURAČKA PRUGA 400A 185mm (V-priključna stezaljka do 300mm2) kao ili jednako vrijedno: Schneider ISFL400 , SAB. - kom 4 - ostali sitni pribor i materijal - propisno iznačavanje ormara te izrada jednopolne sheme | kpl | 1 |  | 0
x | HSGI | ELR | x
x | HSGI | ELR | x | 10. | Izrada elaborata geodetske snimke kabelske trase. | kpl | 1 |  | 0
x | HSGI | ELR | x
x | HSGI | ELR | x | 11. | Dobava, polaganje i povezivanje FeZn 25x4mm od TS do postojeće zajedničke sabirnice za izjednačenje potencijala u energani te povezivanje kućišta dizalice topline br. 5. U stavku obračunati sav potreban spojni materijal. | m | 150 |  | 0
x | HSGI | ELR | x
x | HSGI | ELR | x | 12. | Dobava i postavljanje montažnog betonskog zdenca dimenzija (V-Š-D): 920-720-620 mm, kao ili jednakovrijedno: Samoborka MZD 1/150 Kn. | kpl | 1 |  | 0
x | HSGI | ELR | x
x | HSGI | ELR | x | 13. | Izrada izjednačenja potencijala na svim novougrađenim metalnim masama odnosno povezivanje istih na postojeću zajedničku sabirnicu (dizalica topline, metalne ograde i dr.) - u stavku obračunati sav potreban pribor. | kpl | 1 |  | 0
x | HSGI | ELR | x
x | HSGI | ELR | x | 14. | Dobava i postavljanje PVC trake upozorenja za energetske kabele tip: Traka upozorenja - Pozor energetski kabel 260 (1kg=>cca 150m) | kg | 6 |  | 0
x | HSGI | ELR | x
x | HSGI | ELR | x | 15. | Zatrpavanje kanala te dovođenje površinskog sloja u prvobitno stanje. Stavka obuhvaća: - sabijanje materijala - odvoz viška materijala na deponiju unutar 10 km | m3 | 39 |  | 0
x | HSGI | ELR | x
x | HSGI | ELR | x | 16. | Dobava i ugradnja rastalnih osigurača gL/gG 400A za osigurač - rastavljač (rastavna pruga) NH2-400A proizvođač KONČAR | kom | 3 |  | 0
x | HSGI | ELR | x
x | HSGI | ELR | x | 17. | Dobava i ugradnja rastalnih osigurača gL/gG 200A za osigurač - rastavljač (postolje ISFL400) | kom | 3 |  | 0
x | HSGI | ELR | x
x | HSGI | ELR | x | 18. | Dobava materijala te povezivanje metalnih cijevi, ograde i sl. kabelom P/F 16mm2 prosječne dužine 10m sa svim potrebnim spojnim materijalom. | kom | 5 |  | 0
x | HSGI | ELR | x
x | HSGI | ELR | x | 19. | Provedba električnih ispitivanja: -da između vodiča ne postoji dodir, -da vodiči kabela nisu u prekidu, -ispitivanja zaštite od nadstruja dovodnih vodova na temelju kojih je potvrđen pravilan izbor rastalnog osigurača -da otpor izolacije između vodiča istog kabela ili različitog kabela nije manji od 20 Mohma, a otpor između bilo kojeg vodiča i zemlje nije manji od 10 Mohma - da je osigurana galvanska povezanost metalnih masa odnosno izjednačenja potencijala. Atesti: -atesti ugrađene opreme i kabela -atesti o izvršenom mjerenju otpora izolacije, otpora petlje, galvanske povezanosti metalnih masa | kpl | 1 |  | 0
x | HSGI | ELR | x
x | HSGI | ELR | x | 20. | Priprema dokumentacije za tehnički pregled i prisustvovanje tehničkom pregledu | kpl | 1 |  | 0
x | HSGI | ELR | x
z | z | z | z |  | C) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
z | z | z | z
z | z | z | z |  | H. SOL GARDEN ISTRA - Rekonstrukcija sustava grijanja / hlađenja - SVEUKUPNO (A+B+C), kn |  |  |  | 0
z | z | z | z |  | - REKAPITULACIJA, kn |  |  |  | 0
z | z | z | z
z |  |  |  |  | Kontrola zbroja |  |  |  | 0
z | [8 empty] | 0
z
z
z |  |  |  |  | OPĆE NAPOMENE:
z
z |  |  |  |  | Opća napomena je sastavni dio svih opisa stavaka troškovnika.
z |  |  |  |  | Prije izvedbe, narudžbe ili bilo kojeg početka rada izvođač radova obavezno je dužan na licu mjesta uzeti sve potrebe mjere, kote i svu izmjeru potrebnu za izradu stavke. Naznačene mjere u troškovniku su približne, ali ne i točne.
z
z |  |  |  |  | Jedinična cijena sadrži: - sav potreban rad, energiju i materijal za izvršenje stavke, a sve do pune funkcije - sve potrebne prijenose i transporte u vertikalnom i horizontalnom smislu - svo potrebno deponiranje na deponiju koju odredi Investitor odnosno nadzorni inženjer i/ili odvoz na javnu registriranu deponiju, kao i zapisničku primopredaju demontiranog materijala, za stavku gdje se to zahtjeva - svo potrebno osiguranje okolnih površina i prostora te svu potrebnu zaštitu u smislu sprečavanja okolnih oštećenja - svo potrebno čišćenje nakon izvršenja stavke, te odvoz šute smeća i otpada sa deponiranjem na za to registriranu deponiju - sav potrebni atestni i certificirajući materijal - svo potrebno ispitivanje kvalitete ugrađenog materijala - sve organizacijske troškove gradilišta
z
z |  |  |  | 1. | Dostavljanjem ponude izvođač prihvaća opće i ugovorne uvijete poslovne suradnje s Plava laguna d.d.
z |  |  |  | 2. | Prije dostavljanja ponuda Ponuditelj je dužan pregledati objekte i razjasniti s naručiteljem sve stavke, naknadni radovi se ne prihvaćaju.
z |  |  |  | 3. | Izvođač je u obavezi ispuniti sve stavke troškovnika.
z |  |  |  | 4. | Predmetne količine u troškovniku su približne te Naručitelj zadržava pravo izmjene iste uz prihvaćanje jedinične cijene ponuditelja bez obzira na konačne količine koje će se ugovoriti.
z |  |  |  | 5. | Na predmetne cijene obračunava se PDV-u sukladno zakonu.
z |  |  |  | 6. | Za predmetne radove izvođač je dužan voditi popis. Obračun se vrši prema stvarno ugrađenom materijalu koji je ranije odobren od nadzornog inženjera.