## Kom fin uvjeti
PLAVALAGUNA d.d. za ugostiteljstvo i turizam
R. Končara 12, 52440 Poreč
Sektor za investicije i održavanje
PONUDA
Predmet nabave: |  |  | ELEKTROINSTALACIJE
2.4. AC Park Umag - S.Č. 10
1. Naziv ponuditelja:
2. OIB ponuditelja
3. Adresa ponuditelja:
4. Mjesto:
5. Poštanski broj:
6. Ime i prezime kontakt osobe:
7. Telefon:
8. Fax:
9. E-mail:
10. Osoba ovlaštena za zastupanje
11. Jedinične cijene iskazuju se u kunama, bez PDV-a, FCO objekt
- Cijene formirati neto
12. Rok plaćanja :
13. Navedite rok isporuke od potpisa ugovora :
14. Jamstveni rok:
15. Valjanost ponude je minimalno 90 dana od datuma dostave ponude.
16.
Sadržaj zaprimljene datoteke obavezno ispunite u XLS formatu. U slučaju nuđenja više varijanti svaku sljedeču nudite na način da dodajet stupce, ili kao novi list u xls formatu bez dodavanja i micanja redova. Uz ponudu dostavite i ovjerene komercijonalno financisko tehničke uvijete u PDF-u, te ponudu u xls formatu. Vašu ponudu dostavite na nadmetanje.bm@plavalaguna.com
|  | DN 101 - Rasvjeta | 0
|  | DN 102 - Elektro-ormar i automatika | 0
|  | DN 103 - Sustav ozvučenja | 0
17. Sveukupan iznos ponude bez PDV-a |  |  | 0 | Kn
Napomena:
Dobavljač može ugovoriti kupnju ponuđenih stavaka u cijelosti a i pojedinačno
U troškovniku su navedeni referentni modeli, ukoliko se nudi zamjenski artikl obavezno u stupcu "Napomena" naznačite ime
proizvođača i model te za isti dostavite uzorak i katalog sa tehničkim karakteristikama.
Što se rasvjete tiče, ukoliko je potrebno, ponuđač će na zahtjev investitora razraditi svjetlotehniku
ponuđenih alternativnih rasvjetnih tijela.
Nuđeni zamjenski modeli moraju imati najmanje iste karakteristike u odnosu na referentni model.
Odabrani ponuditelj biti će u obvezi dostaviti sredstvo osiguranja u svrhu garancije urednog izvršenja preuzetih obveza.
Datum: | 22.07.2021 |  | PONUDITELJ:
_____________________
(pečat i potpis)

## DN 101 - Rasvjeta
RB | OPIS | JM | KOL | JC | UKUPNO | Napomena
DN 101 | ELEKTRIČNE INSTALACIJE SNAGE I RASVJETE
DN 101
DN 101 | Dobava ugradne senzorske svjetiljke tip kao ILLUXTRON SensorLinea 75 LED HV 15.1W 600Lm 3000K 80º WS Cod. 912S03BL8D02. Predviđena montaža u knauf stropove. Mehanička zaštita IP44 IK03. Radna temperatura -20°C / +45°C, dimenzije 90x60mm, završna obrada u crnoj mat boji., OZNAKA U PROJEKTU: R1
DN 101 | a/dobava | kom. | 66 |  | 0
DN 101 | Dobava polu-ugradne zidne usmjerive svjetiljke tip kao KRELAMP CARA semirecessed, 3W 3000K 250Lm Predviđena montaža u knauf zidove. Mehanička zaštita IP44, završna obrada u crnoj mat boji. OZNAKA U PROJEKTU: R2
DN 101 | a/dobava | kom. | 34 |  | 0
DN 101 | Dobava ugradnog linijskog sistema tip kao REGGIANI UNIT CHANNEL TRIM LED DALI, u kompoziciji sa 4 rasvjetna tijela tipa UNIT PERFORMANCE 17W 3000K 2320Lm širokog snopa svjetlosti. Kanal je dužine cca 2000mm, komplet sa svim spojnim priborom. Završna obrada kanala i projektora je u crnoj mat boji. OZNAKA U PROJEKTU: R3
DN 101 | a/dobava | kom. | 9 |  | 0
DN 101 | Dobava ugradnog linijskog sistema tip kao REGGIANI UNIT CHANNEL TRIM LED DALI, u kompoziciji sa 2 rasvjetna tijela tipa UNIT PERFORMANCE 17W 3000K 2320Lm širokog snopa svjetlosti. Kanal je dužine 280mm, komplet sa svim spojnim priborom. Završna obrada kanala i projektora je u crnoj mat boji. OZNAKA U PROJEKTU: R4
DN 101 | a/dobava | kom. | 38 |  | 0
DN 101 | Dobava nadgradne vodotijesne svjetiljke tip kao RZB PLANOX ECO 33/54W 4000K 6800Lm Cod. 451219.009, mehaničke zaštite IP66, dimenzije 1.669 x 61 x 50mm. OZNAKA U PROJEKTU: R5
DN 101 | a/dobava | kom. | 4 |  | 0
DN 101 | Dobava nadgradne vodotijesne svjetiljke tip kao RZB PLANOX ECO 17W 4000K 2100Lm Cod. 451210.009, mehaničke zaštite IP66, dimenzije 769 x 61 x 50mm. OZNAKA U PROJEKTU: R6
DN 101 | a/dobava | kom. | 1 |  | 0
DN 101 | Dobava nadgradne stropne svjetilje tip kao PLATEK MINI ONE PLAFONIERA 7,8W 3000K 670Lm Cod. 1010615, mehaničke zaštite IP65 IK07, dimenzije 100 x 100 x 100mm, završna obrada po izboru arhitekta. OZNAKA U PROJEKTU: R7
DN 101 | a/dobava | kom. | 29 |  | 0
DN 101 | Dobava nadgradne zidne svjetilje tip kao PLATEK TEAM SMALL 8W 3000K 395Lm Cod. 3480119, mehaničke zaštite IP66 IK08, dimenzije 140 x 140 x 30mm, završna obrada po izboru arhitekta. OZNAKA U PROJEKTU: R8
DN 101 | a/dobava | kom. | 3 |  | 0
DN 101 | Dobava ugradne podne svjetilje tip kao PLATEK MICRO FULL INOX 5,9W 44° 3000K 440Lm Cod. 8401918, mehaničke zaštite IP68 IK10, dimenzije 97xfi95mm, završna obrada u inox prstenu. Komplet sa ugradnom kutijom za montažu u zemlju te spojnim konektorom. OZNAKA U PROJEKTU: R9
DN 101 | a/dobava | kom. | 8 |  | 0
DN 101 | Dobava rasvjetnog stupića tip kao PLATEK MICRO MENHIR LED 800 15,5W 360° 3000K 665Lm Cod. 4011312, mehaničke zaštite IP65 IK08, dimenzije 800 x fi115mm, završna obrada u po izboru arhitekta. Komplet sa ankerima za montažu te spojnim konektorom. OZNAKA U PROJEKTU: R10
DN 101 | a/dobava | kom. | 8 |  | 0
DN 101 | Dobava rasvjetnog stupića tip kao PLATEK 1200 MINI LED INOX RING 11W 44° 3000K 775Lm Cod. 8403618, mehaničke zaštite IP68 IK10, dimenzije 80 x fi152mm, završna obrada inox prsten. Komplet sa ugradnom kutijom za montažu u zemlju te spojnim konektorom. OZNAKA U PROJEKTU: R11
DN 101 | a/dobava | kom. | 5 |  | 0
DN 101 | Dobava ugradne stropne protupanične svjetiljke tip kao DAISALUX IZAR 2N30, cod. IZA0200000, 200 Lm, IP43, 2h, dim. ∅46x43.3mm. OZNAKA U PROJEKTU: P1
DN 101 | a/dobava | kom. | 5 |  | 0
DN 101 | Dobava ugradne stropne protupanične svjetiljke tip kao DAISALUX IKUS2211-M 2P A (RTD1629,B), cod. IPM0702820, IP65, 2h, dim. 220x130x9mm. OZNAKA U PROJEKTU: P2.1
DN 101 | a/dobava | kom. | 3 |  | 0
DN 101 | Dobava ugradne stropne protupanične svjetiljke tip kao DAISALUX IKUS2211-M 2P A (RTD1630,B), cod. IPM0702820, IP65, 2h, dim. 220x130x9mm. OZNAKA U PROJEKTU: P2.2
DN 101 | a/dobava | kom. | 3 |  | 0
DN 101 | Dobava nadgradne zidne protupanične svjetiljke tip kao TEP Ex FLXE 118 LED, cod. FLXE 118 LED 20-1, 200 Lm, IP66, 3h, dim. 220x130x9mm. OZNAKA U PROJEKTU: P3
DN 101 | a/dobava | kom. | 1 |  | 0
DN 101 | Dobava sklopne DALI opreme za digitalno upravljanje sustavom rasvjete u SČ10 Umag. Sistem se sastoji od elemenata: - 3 x DALI POWER SUPPLY DIN LUNATONE 24033444 - 3 x DALI MC4L DIN Rail 86458507-4LHS - 3x DALI MC4L 86458507-4L - 3 x DALI RTC Timer 86459531-HS - 3 x DALI USB HS – for DIN Rail 24138923-HS - 24 x DALI CS Senzor 86458621-O-W16 - 3 x Vremenski uklopni sat tip SCHNEIDER DALI SKLOPNA TEHNIKA JE NAMJENJENA ZA MONTAŽU NA DIN ŠINU U ORMARIĆU. DALI SISTEM JE PODJELJEN U 3 NEZAVISNE DALI ZONE PREMA PROJEKTU RASVJETE.
DN 101 | a/dobava | kom. | 1 |  | 0
DN 101 | Usluga programiranja sistema, izlaska na teren, inženjering i tehnički suport pri izvođenju DALI elektroinstalacija, puštanje u rad i obuka korisnika. | kom. | 1 |  | 0
N
N | UKUPNO ELEKTRIČNE INSTALACIJE SNAGE I RASVJETE |  |  |  | 0
N | REKAPITULACIJA:
DN 101 | Rasvjeta |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
Mjesto i datum:
Ponuda broj:
Ponuđač:
Rok izvođenja radova:
Opcija ponude:

## DN 102 - Automatika
RB | OPIS | JM | KOL | JC | UKUPNO | Napomena
DN 102 | UPRAVLJANJE I NADZOR RADA TOPLINSKE STANICE
DN 102 | Dobava i ugradnja ormar automatike sanitarnog čvora +RO-SČ10 (VxŠxD / mm) 2000x1600x400, samostojeći modularni s podnožjem 200mm, uvod kabela na dnu.
DN 102 | Ormar automatike sanitarnog čvora +RO-SČ10 - oprema (dobava i isporuka):
DN 102 | Metalni modularni ormar 2000x1600x400 (HxWxD /mm) IP55 s pločom, dvoja vrata, samostojeći. #kao Schneider Electric NSYSF2016402DP | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | Uvodna ploča 1600x400. #kao Schneider Electric NSYEC1641 | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | Postolje (prednje/zadnje) 200x1600, 2kom. #kao Schneider Electric NSYSPF16200 | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | Postolje (bočno) 200x400, 2kom. #kao Schneider Electric NSYSPS4200 | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | Draži/nosači (transport) okasti s maticom, 4kom. #kao Schneider Electric NSYSFEB | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | Džep A4 za dokumentaciju #kao Schneider Electric NSYDPA4D22 | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | Nužni isklop, NC+NO, ugradnja na vrata #kao Schneider Electric XB4BS8445 | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | Ventilacijska rešetka 125x125 #kao Schneider Electric NSYCAG125LPF | kom. | 2 |  | 0
DN 102 | Ventilator 85m3, 17W, 125x125 #kao Schneider Electric NSYCVF85M230PF | kom. | 2 |  | 0
DN 102 | Grijač za ormar 55W #kao Schneider Electric NSYCR55WU2 | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | Termostat za hlađenje, NO 10A #kao Schneider Electric NSYCCOTHO | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | Higrostat (odvlaživanje grijačem), 2NO 5A #kao Schneider Electric NSYCCOHY230VID | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | Utičnica 16A 230VAC/50Hz, DIN nosač #kao Schneider Electric A9A15310 | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | Prekidač 3P 40A, Ir=0.7..1xIn, Im=500A, 25kA (EasyPact 3P CVS100B TM40D) #kao Schneider Electric LV510303 | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | Pomoćni preklopni kontakt (CVS), NO/NC #kao Schneider Electric 29450 | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | Izolacijske pregrade priključka prekidača (6 kom.) #kao Schneider Electric LV429329 | kom. | 2 |  | 0
DN 102 | Izolacijske podloške priključka prekidača (2 kom.) #kao Schneider Electric LV429330 | kom. | 2 |  | 0
DN 102 | Sklopnik 3P 65A, 24V DC, NO+NC #kao Schneider Electric LC1D65ABD | kom. | 2 |  | 0
DN 102 | Dioda sklopnika (LC1D) 24..250V DC #kao Schneider Electric LAD4D3U | kom. | 2 |  | 0
DN 102 | RCD 2P 25A 30mA #kao Schneider Electric A9R41225 | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | Automatski prekidač 3P B63A #kao Schneider Electric A9F73363 | kom. | 2 |  | 0
DN 102 | Automatski prekidač 3P C6A #kao Schneider Electric A9F74306 | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | Automatski prekidač 2P D4A #kao Schneider Electric A9F75204 | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | Automatski prekidač 2P D2A #kao Schneider Electric A9F75202 | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | Automatski prekidač 1P C10A #kao Schneider Electric A9F74110 | kom. | 6 |  | 0
DN 102 | Automatski prekidač 1P C6A #kao Schneider Electric A9F74106 | kom. | 5 |  | 0
DN 102 | Automatski prekidač 1P C4A #kao Schneider Electric A9F74104 | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | Automatski prekidač 1P C3A #kao Schneider Electric A9F74103 | kom. | 4 |  | 0
DN 102 | Automatski prekidač 1P C2A #kao Schneider Electric A9F74102 | kom. | 4 |  | 0
DN 102 | Automatski prekidač 1P C1A #kao Schneider Electric A9F74101 | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | Automatski prekidač 1P C0.5A #kao Schneider Electric A9F74170 | kom. | 0 |  | 0
DN 102 | Pomoćni kontakt auto. prekidača 1CO 6A #kao Schneider Electric A9A26924 | kom. | 13 |  | 0
DN 102 | Preklopka 2P 1-0-2, ugradnja na vrata #kao Schneider Electric K1D002ULH | kom. | 10 |  | 0
DN 102 | Relej 24VDC 2CO 12A (SE tip RXM) #kao Schneider Electric RXM2AB1BD | kom. | 10 |  | 0
DN 102 | Diodni modul releja 24VDC (SE tip RXM) #kao Schneider Electric RXM040W | kom. | 10 |  | 0
DN 102 | Relej 230VAC 2CO 12A (SE tip RXM) #kao Schneider Electric RXM2AB1P7 | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | RC modul releja 230V AC (SE tip RXM) #kao Schneider Electric RXM041FU7 | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | Podnožje releja 2/4 CO 10A (SE tip RXM) #kao Schneider Electric RXZE2S114M | kom. | 11 |  | 0
DN 102 | Zadržna opruga #kao Schneider Electric RXZ400 | kom. | 11 |  | 0
DN 102 | Trafo 230V..400V/24V AC, 63VA #kao Schneider Electric ABL6TS06B | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | Mjerni instrument električnih veličina, BACnet MS/TP. Mjerenje napona (faznog 3 x 100..277V AC, linijskog 3 x 173..480V AC), struje (indirektno /5A ili /1A), snage, faktora snage te električne energije i frekvencije. Integrirano RS485 sučelje s BACnet MS/TP protokolom, digitalni ulaz (1x), digitalni izlaz (1x). Napajanje 100..240V AC. Monokromatski displej. Ugradnja na DIN nosač. #kao Schneider Electric A9MEM3265 | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | Mjerni strujni transformator 200A/5A, class 0.5. #kao Schneider Electric METSECT5MA020 | kom. | 3 |  | 0
DN 102 | Izvor napajanja 230/24V DC 10A # kao: MeanWell NDR-240-24 | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | Ethernet preklopnik 5 ulaza RJ45, 10/100 Mbit/s, auto-crossing, auto-negotiation, auto-polarity. Napajanje 12...24V DC. Temperatura 0...60°C, IP30. #kao Hirschmann SPIDER-SL-20-05T | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | Prenaponska zaštita za RS485 (Modbus RTU ili BACnet MS/TP), (TTC-6P-3-HF-F-M-12DCPT-I). #kao Phoenix Contact 2906796 | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | Prenaponska zaštita za M-BUS, (PT-IQ-1X2-48DC-UT). #kao Phoenix Contact 2800978 | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | Prenaponska zaštita za ethernet, Cat6, RJ45 (DT-LAN-CAT.6+) #kao Phoenix Contact 2881007 | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | Operatorski panel, 10.1” zaslon osjetljiv na dodir (multi-touch color display): HTML5 vizualizacijsko sučelje rezolucije 1280x800, adaptivno osvjetljenje. Ethernet 1xRJ45 Gigabit, 1xCO (signalizacija). Procesor Intel® Atom™ Quad Core 1.44GHz, memorija 2GB, eMMC 32GB, RTC (Real Time Clock). Napajanje 24V AC/DC (2A), ugradnja na vrata upravljačkog ormara. #kao DISTECH CONTROLS HORYZON-C10 | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | Integracijski kontroler (kompaktni IoT server): Procesor TI AM3352 1000MHz ARM® Cortex™-A8, micro SD kartica 4GB, 2GB korisničkih podataka. Napajanje 24VAC/VDC. Sat realnog vremena, bez baterije, “secure boot”. Worldwide WiFi (antena), Wi-Fi klijent ili pristupna točka, mogućnost rada kao DHCP server. USB tip A (backup/restore), 2xRS485 port (odabir bias/terminacija), 2xRJ45 Ethernet port 100Mb. Niagara 4 platforma. Podrška za 500 točaka. Uključena inicijalna 18-mjesečna podrška za nadogradnje. Podržani protokoli BACNet MS/TP I IP, Modbus RTU I TCP/IP, LON, KNX/IP, oBIX/REST. Opcijski driveri za SMS. HTML web vizualizacija. Podrška za daljinsko ažuriranje sistemskog i aplikativnog software-a i certifikata. Lokalna arhiva do 15 dana ovisno o uzorkovanju. Sinkronizacija lokalnih arhiva sa centralnim nadzornim sustavom. Podrška za Java 8 korisničke podprograme. Podrška za kriptiranu komunikaciju među kontrolerima i prema nadzornom sustavu koristeći TLS protokol. #kao DISTECH CONTROLS EC-BOS-8(500 Points)+18MonthSMA-INIT | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | Ulazno/izlazni modul, RS485 multidrop, 34 točke: 16 x univerzalni ulaz (0-10V, 0-20mA, suhi kontakt, 0-100kΩ, Typ3 termistor), 10 x digitalni izlaz, relej 0.5A 24V AC/DC, 8 x analogni izlaz 0-10V. Mogućnost distribuirane instalacije do 1200m. Napajane 24V AC/DC. #kao DISTECH CONTROLS IO-R-34 | kom. | 5 |  | 0
DN 102 | Sučelje s 2 izolirana RS485 porta (odabir bias/terminacija) i podrškom za BACnet MS/TP i Modbus RTU, LED dijagnostika. # kao: DISTECH CONTROLS EC-NPB8-2X-485 | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | Sučelje s DB9 portom i podrškom za RS232 komunikaciju. # kao: DISTECH CONTROLS EC-NPB8-232 | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | M-BUS master-konverter M-BUS/RS232C za ukupno 20 M-BUS žičanih uređaja. Napajanje 24V DC. #kao Relay PW20 | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | Sitni materijal i pomoćna oprema uključuje: DIN nosače, plastične perforirane kanalice s poklopcima + pomoćne distribucijske blokove te sabirnice (L/N/PE) i spojne vodove + jednoredne i dvoredne vijčane stezaljke + pleksiglas ili slične ploče po potrebi radi zaštite od izravnog dodira te naljepnice s upozorenjem visoki napon + P/F žicu te tuljčiće + JY(St)Y 2x2x0.8 kabel za spajanje panel-bus ili IO-R te modbus RTU ili BACnet MS/TP uređaja, oko 4m po krilu ormara 2000x800 + S/FTP Cat6 kabel s RJ45 konektorima na oba kraja za spajanje uređaja na switch u samom ormaru + uvodnice + oznake za komponente, stezaljke i žicu + plastične pločice s ugraviranom oznakom ormara + natpise za elemente na vratima + sav ostali sitni spojni i montažni materijal. Napomene: Obavezna upotreba igličastih/viličastih/jezičastih kratkospojnika/sabirnica za premoštenje osigurača i automatskih prekidača: 10mm², za razvod napajanja do 50A + 16mm², za razvod napajanja do 80A. | kpl. | 1 |  | 0
DN 102 | Radionički radovi, izrada ormara. Radioničke usluge trebaju obuhvatiti: - ugradnju svih komponenti u ormar (polje 2000x1600) prema projektu, - ožičenje, - označavanje svih komponenti u ormaru te na vratima (s unutrašnje i vanjske strane) kao i žica te kabela unutar ormara, - ispitivanje (mjerenja u beznaponskom stanju, mjerenja u naponskom stanju te podrška pri ispitavanju signala i komunikacije), - izdavanje certifakata/atesta (naljepnica + dokument). Napomena: Uračunati preuzimanje i dopremanje opreme koju dobiva izvođač radioničkih radova na ugradnju od ostalih sudionika i dobavljača. | kpl. | 1 |  | 0
DN 102 | Isporuka gotovog ormara, utovar, prijevoz i istovar na adresi objekta. Lokacija AC Camping Umag. | kpl. | 1 |  | 0
DN 102 | Programiranje, integracija i aplikacija integracijskog kontrolera obuhvaćaju: - automatiku strojarnice/toplinske podstanice (aktuatori i osjetnici), - integraciju paketnih jedinica (dizalica topline, plinski kotao), - prikupljanje podataka sa mjerača (vodomjer, kalorimteri i mjerač električnih veličina). Aplikacijski software za integracijski kontroler obuhvaća programsku logiku, vizualizaciju, trendiranje, alarmiranje i analitiku te izvoz podataka prema prethodno potvrđenoj specifikaciji. Radioničko parametriranje uređaja, ispitivanje komunikacije, ispitivanje signala. Simulacija i test rada svih funkcija uključivo sa vizualizacijom i pripadajućim funkcijama. Izrada korisničkih uputa (uputa za upotrebu). | kpl. | 1 |  | 0
DN 102 | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja s uključenim svim izmjenama nastalim prilikom izvođenja radova. (Izvođač radova, električar, dužan je isporučiti uredne i precizno unešene izmjene nastale na licu mjesta i to isključivo u tiskanom ili digitalnom obliku.) | kpl. | 1 |  | 0
DN 102
DN 102 | Elementi automatike sanitarnog čvora u polju Napomena: crpke, dizalice topline, plinski kotao, solar te kalorimetri nisu dio ovih stavki.
DN 102 | Elementi automatike sanitarnog čvora u strojarnici (polju) - dobava i isporuka:
DN 102 | Uronski osjetnik temperature, duljina 100mm, 10K3A1 (Type II) s košuljicom. #kao DISTECH CONTROLS TS-DI-100 + TS-HVADS100 | kom. | 8 |  | 0
DN 102 | Uronski osjetnik temperature, duljina 200mm, 10K3A1 (Type II) s košuljicom. #kao DISTECH CONTROLS TS-DI-200 + TS-HVADS200 | kom. | 4 |  | 0
DN 102 | Osjetnik vanjske temperature, 10K3A1 (Type II), IP65. #kao DISTECH CONTROLS TS-O | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | M-BUS 2-kanalni adapter, ulaz suhi kontakt, za impulsne signale u min. trajanju 30ms i s min. pauzom 30ms. Slobodno programirljiv, M-BUS standard EN13757-2&-3. Napajanje preko bus-a, zamjenjiva back-up baterija (Lithium 3V, CR2032, 230 mAh). Ugradnja na zid, u prostore 0..55°C, IP54. #kao: RELAY PadPuls M2 IM003G Napomena: Impulsni davači i M-BUS moduli mjernih uređaja kao i njihove ugradnje nisu dio ove stavke. | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | Automatičarski radovi i usluge
DN 102 | Puštanje u rad:
DN 102 | Puštanje u rad sustava automatike pripreme PTV-a sanitarnog čvora. Napomena Parametriranje te puštanje u rad dizalice topline, plinskog kotla kao i ostalih paketnih jedinica nisu uključeni. | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | Parametriranje M-BUS čvorova (adresiranje i konfiguriranje mjernih omjera plinomjera). Provjera komunikacije i validacija podataka. | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | Parametriranje BACnetMS/TP (adresiranje i konfiguriranje vodomjera). Provjera komunikacije i validacija podataka. | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | Obuka korisnika (jednokratno). | kom. | 1 |  | 0
DN 102 | Integracija čvora u CNUS sanitarnih čvorova
DN 102 | Uspostava i provjera sigurne komunikacije prema nadzornom software-u integracijskog CNUS-a (virtualne točke), indeksiranje u SystemDB, integracija u centralni “provisioning” sustav, po potrebi konfiguracija SSO-a. Ovisno o protokolu prihvat točaka i povijesnih podataka u sustav. Izrada dashboarda i vizualizacije te konfiguriranje analitike i reporta u integracijskom CNUS-u. Provjera funkcija aplikacije. | kom. | 1 |  | 0
N | UKUPNO UPRAVLJANJE I NADZOR RADA TOPLINSKE STANICE |  |  |  | 0
N | REKAPITULACIJA:
DN 102 | Elektro-ormar i automatika |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
Mjesto i datum:
Ponuda broj:
Ponuđač:
Rok izvođenja radova:
Opcija ponude:

## DN 103 - Ozvučenje
RB | OPIS | JM | KOL | JC | UKUPNO | Napomena
N | OZVUČENJE
DN 103
DN 103 | Komunikacijski ormar 19” 9U Zidni kom. ormar DW, bočne stranice, 600x500x495, 19", 9U, čelična konstrukcija, staklena vrata s bravicom, ventilacijski otvori na vrhu, odvojive bočne stranice, nosivost 30kg, težina max: 20,3kg | kom | 1 |  | 0
DN 103 | Polica 19" dubina 350mm | kom | 1 |  | 0
DN 103 | Naponska letva 7xSchuko, prek. prenap. | kom | 1 |  | 0
DN 103 | Pojačalo snage 100V Pojačalo snage u klasi, 19” montaža visine 1U, 1 kanal, snaga 1x90W @100V, 60Hz-20kHz, THD <0,3%, HPF, DSP 24bit/48kHz, ekvalizacija, 1x balansirani MIC/AUX, 2x nebalansirani ulazi, stereo RCA i xlr, paging ulaz, zasebna regulacija nivoa ulaza, izlaz 1X 3 pin invertirani Euroblokovi, dimenzije max: 214x45x310mm ŠxVxD, težina max: 2,2kg Kao Bose Bose FreeSpace IZA 2120 HZ | kom | 1 |  | 0
DN 103 | a/dobava | kom. | 1 |  | 0
DN 103 | Zvučnik ugradni Stropni ugradni zvučnik, 2,25” jedinica, 20W snage, odabir snage 2/4/8/16/20 W @100V, osjetljivost 86dB, max SPL99dB, 95Hz-16kHz, fi ugradbeni 160mm, dimenzije max: 182x132mm, težina max: 1,63kg Kao Bose FreeSpace FS2C
DN 103 | a/dobava | kom. | 14 |  | 0
DN 103 | Zvučnik nadgradni Zidni zvučnik, 2,25” jedinica, vodootporni, IP55, odabir snage 2/4/8/16+/20 W @100V, osjetljivost 87dB, max SPL 100dB, 95Hz-16kHz, dimenzije max: 196x113x135 mm VxŠxD uključujući nosač, težina max: 1,43kg Kao Bose FreeSpace FS2SE
DN 103 | a/dobava | kom. | 5 |  | 0
N | UKUPNO OZVUČENJE |  |  |  | 0
N | REKAPITULACIJA:
DN 103 | Sustav ozvučenja |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
Mjesto i datum:
Ponuda broj:
Ponuđač:
Rok izvođenja radova:
Opcija ponude: