## PonTr_Umag
|  |  | PONUDITELJ: |  |  |  |  | NARUČITELJ:
|  |  | PONUDA br: |  |  |  |  | PLAVA LAGUNA d.d.
|  |  | Datum i mjesto: |  |  |  |  | Rade Končara 12
52440 Poreč
1. TEHNOLOGIJE IZVOĐENJA RADOVA (ODNOSI SE NA SVE OBJEKTE)
1.1. NAČIN RADA KOD ČIŠĆENJA KLIMA – VENTILACIJSKE KOMORE
· isključivanje klima komore iz pogona uz obavezno vađenje osigurača (obveza tehničkog osoblja naručitelja radova);
· otvaranje oplošja klima komore;
· skidanje pogonskog remenja sa remenica ventilatora;
· zaštita elektro motora sa pvc folijom;
· zaštita svih ostalih el. sklopova automatike pvc folijom;
· vađenje starih filter platna;
· pranje klima – ventilacijske komore miniwash uređajem toplom vodom i pod tlakom (obuhvaća unutrašnje i vanjsko) visokoaktivnim, neutralnim, biorazgradljivim sredstvom za pranje u kojeg je dodan dezinfektant (prvenstveno protiv legionele u zoni ovlaživanja zraka);
· posebnu pažnju posvećuje se pranju registara zbog njihove osjetljive konstrukcije;
· usisavanje i brisanje;
· kod klima komore koja ima zonu ovlaživanja potrebno je kemijskim postupkom otopiti vodeni kamenac sa svim površinama, a iza toga izvršiti alkalizaciju i pasivizaciju vodenog prostora (kako su klima komore uglavnom napravljene od Zn ili Al moraju se koristiti kisela sredstva koja ne oštećuju osnovni materijal);
· vraćanje na mjesto novih filter platna (nosači, držači, okviri u koje dolaze nova filter platna su ranije oprani). Nova filter platna osigurava izvoditelj radova;
· skidanje pvc zaštite sa el. motora i el. sklopova;
· postavljanje remena na remenice uz kontrolu ispravnosti istih, a o ev. neispravnosti izvijesti se predstavnika teh. osoblja kako bi se odmah izvršila zamjena neispravnog remena ili će to naručitelj sam obaviti u što kraćem roku (ukoliko trenutno nema rezerve);
· sastavljanje oplošja klima – ventilacijske komore;
· uspostava pogonskog stanja (obveza naručitelja);
· prostor oko klima – ventilacijske komore urediti i ostaviti čist i uredan;
· ukoliko se klima – ventilacijska komora radi u sklopu cijelog sustava (sa t/o kanalnim razvodima) onda u usisni dio uređajem DYNA – FOG ubrizgavamo sredstvo za dezinfekciju u obliku aerosola (komora prethodno puštena u pogon) koje se onda rasprši po cijelom sustavu.
1.2. NAČIN RADA KOD ČIŠĆENJA T/O KANALNOG RAZVODA ZRAKA
· skidanje anemostata i njihovo pranje u biorazgradljivom – neutralnom sredstvu pomoću miniwash uređaja toplom vodom i visokim tlakom te njihovo odlaganje na sušenje;
· ulaz kroz otvore anemostata u kanale i njihovo usisavanje (po potrebi i brisanje), a na kanalima gdje nema anemostata izrađuju se revizioni otvori bez iskrećeg alata (prije izrade istih upitati predstavnika teh. službe da li već postoje negdje);
· ukoliko kanali prolaze kroz uredske ili neke druge osjetljive prostore sve se površine ispod njih prekrivaju ili pvc folijom ili plahtama;
· vraćanje anemostata na mjesto ili zatvaranje revizionih otvora uz obaveznu upotrebu brtvila;
· kod malih presjeka kanala u koje nije moguće ulaziti oni se ili skidaju ili se na svaka 4 m izrađuju revizioni otvori kako bi se ih moglo urediti;
· u kanalnom razvodu ispred zidnih pregrada kroz koje kanali prolaze nalaze se protupožarne zaklopke koje se pažljivo usišu, obavezno obrišu, a o njihovom stanju izvijesti predstavnika teh. službe;
· po izvršenim radovima prostor ostaje čist i uredan.
1.3. KUHINJSKI SUSTAVI
· pokrivanje svih dijelova prostora koji bi mogli doći u kontakt s vodom tijekom pranja pvc folijom kao i svih šaltera i utičnica u blizini izvođenja radova;
· demontaža svih dijelova sustava po procjeni izvoditelja i izrade revizionih otvora kako bi se sam postupak pranja i dezinfekcije što kvalitetnije obavio;
· otpajanje ventilatora iz napona / izvaditi osigurače / i zaštita el. motora pvc folijom;
· pranje i dezinfekcija sustava u cijelosti, napa, kanal, ventilator – njegovo sušenje i montaža svih rastavljenih dijelova kao i zatvaranje revizionih otvora;
· prilikom montaže se stavljaju, u pravilu, nova brtvila i vijci ili blok zakovice;
· svi dijelovi presu se miniwash uređajem pod pritiskom od cca 140 bara i temp.120 – 150 °C;
· završni radovi su skidanje zaštite, pranje prostora, proba funkcionalnosti i odlazak.
· po završenom poslu izdajemo zapisnik o izvršenim radovima, koji je važeći za kontrolu protupožarnog inspektora;
· radovi se izvode sa visokoaktivnim deterdžentima koji ne oštećuju osnovni materijal i ne zagađuju okoliš, (biorazgradljivi, registrirani pri Hrvatskom zavodu za toksikologiju).
1.4. SPLIT – SISTEMI
· demontaža plastike (oplošja, maske) i filtera unutarnje jedinice;
· čišćenje i dezinfekcija isparivača za hlađenje;
· čišćenje ventilatora i kadice za skupljanje kondenzata;
· propuhivanje crijeva kondenzata;
· montaža;
· pranje i dezinfekcija vanjske jedinice;
· ugradnja tableta za dezinfekciju, proizvod kao Actabs;
· vizualna kontrola klima – jedinice u cijelosti i provjera rada.
NAPOMENA:
Za navedene radove čišćenja ventilacija, ventilokonvektora i klima komora potrebno je ishodovati izvješće od ovlaštene ustanove o provedenoj dezinfekciji klima uređaja na objektu .
x | HMC
x | HMC |  | HOTEL MELIA CORAL
x | HMC | r.br. | opis | JM | KOL | JC | UKUPNO | NAPOMENA
x | HMC
x | HMC | 1. | rešetke - odsis + tlak
x | HMC |  | 1600 x 360 | kom | 2 |  | 0
x | HMC |  | 450 x 160 | kom | 1 |  | 0
x | HMC |  | 800 x 130 | kom | 1 |  | 0
x | HMC |  | 400 x 200 | kom | 2 |  | 0
x | HMC |  | 560 x 155 | kom | 2 |  | 0
x | HMC |  | 1000 x 350 | kom | 1 |  | 0
x | HMC
x | HMC | 2. | anemostati
x | HMC |  | 600 x 600 | kom | 9 |  | 0
x | HMC |  | 800 x 800 | kom | 14 |  | 0
x | HMC
x | HMC | 3. | rešetke za usis svježeg zraka i izbacivanje otpadnog
x | HMC |  | 700 x 560 | kom | 2 |  | 0
x | HMC |  | 560 x 110 | kom | 2 |  | 0
x | HMC |  | 580 x 440 | kom | 1 |  | 0
x | HMC |  | 660 x 360 | kom | 1 |  | 0
x | HMC
x | HMC | 4. | linijski difuzori
x | HMC |  | 1000 x 125 | kom | 67 |  | 0
x | HMC |  | 1000 x 200 | kom | 9 |  | 0
x | HMC |  | 2000 x 200 | kom | 26 |  | 0
x | HMC |  | 1000 x 120 | kom | 1 |  | 0
x | HMC |  | 1500 x 200 | kom | 1 |  | 0
x | HMC |  | 500 x 150 | kom | 1 |  | 0
x | HMC |  | 2000 x 150 | kom | 1 |  | 0
x | HMC |  | 1300 x 80 | kom | 1 |  | 0
x | HMC |  | 2000 x 110 | kom | 1 |  | 0
x | HMC |  | 160 x 120 | kom | 1 |  | 0
x | HMC |  | 1600 x 80 | kom | 1 |  | 0
x | HMC |  | 500 x 120 | kom | 6 |  | 0
x | HMC |  | 2000 x 120 | kom | 3 |  | 0
x | HMC |  | 1300 x 120 | kom | 17 |  | 0
x | HMC |  | 1550 x 150 | kom | 11 |  | 0
x | HMC |  | 1500 x 110 | kom | 3 |  | 0
x | HMC |  | 750 x 150 | kom | 32 |  | 0
x | HMC |  | 1500 x 150 | kom | 5 |  | 0
x | HMC
x | HMC | 5. | odsisne rozete
x | HMC |  | Ø12 cm | kom | 9 |  | 0
x | HMC |  | Ø20 cm | kom | 1 |  | 0
x | HMC
x | HMC | 6. | klima komore
x | HMC
x | HMC |  | SALA ZA KONFERENCIJE - CLIMACIAT N˙75 | kom | 2 |  | 0
x | HMC |  | ODSIS + TLAK
x | HMC |  | 5,90 x 1,96 x 1,23 – 37,64 m2
x | HMC |  | V = 7500 m3/h
x | HMC |  | V = 7500 m3/h
x | HMC
x | HMC |  | KONGRESNA DVORANA / SALA ZA KONFERENCIJE / BAZEN
x | HMC |  | pro-klima 17,5 m3 | kom | 2 |  | 0
x | HMC
x | HMC | 7. | klima ventilacioni kanali
x | HMC |  | TLAK | m2 | 798.49 |  | 0
x | HMC |  | ODSIS | m2 | 874.5 |  | 0
x | HMC
x | HMC | 8. | izrada revizionih otvora
x | HMC |  | TLAK | kom | 68 |  | 0
x | HMC |  | ODSIS | kom | 68 |  | 0
x | HMC
x | HMC | 9. | VENTILOKONVEKTORI | kom | 263 |  | 0
x | HMC
x | HMC | 10. | TLAČNE I ODSISNE REŠETKE TIP FC
x | HMC |  | 650 x 350 | kom | 8 |  | 0
x | HMC |  | 1000 x 350 | kom | 16 |  | 0
x | HMC |  | 735 x 135 | kom | 7 |  | 0
x | HMC |  | 1000 x 255 | kom | 4 |  | 0
x | HMC |  | 1000 x 155 | kom | 4 |  | 0
x | HMC |  | 660 x 155 | kom | 6 |  | 0
x | HMC |  | 660 x 260 | kom | 516 |  | 0
x | HMC
x | HMC | 11. | ZRAČNI VENTIL ZA ODZRAČIVANJE SANITARIJA
x | HMC |  | ZOV100 | kom | 9 |  | 0
x | HMC |  | ZOV150 (sobe) | kom | 258 |  | 0
x | HMC
x | HMC | 12. | VENTILACIONI KANALI
x | HMC |  | ODSIS Ø150 | m2 | 420.7 |  | 0
x | HMC
x | HMC | 13. | VENTILOKONVEKTORI STROPNI | kom | 18 |  | 0
x | HMC
x | HMC | 14. | TLAČNI DIFUZOR (noćni klub) 350 x 350 | kom | 11 |  | 0
x | HMC
z | z | [5 empty] | 0
x | HS
x | HS |  | HOTEL SIPAR
x | HS
x | HS | r.br. | opis | JM | KOL | JC | UKUPNO | NAPOMENA
x | HS
x | HS | 1. | tlačne rešetke
x | HS |  | PTR-1 825 x 125 | kom | 269 |  | 0
x | HS |  | OAH-1 825 x 125 | kom | 14 |  | 0
x | HS
x | HS | 2. | odsisne rešetke
x | HS |  | ORP 900 x 600 | kom | 239 |  | 0
x | HS |  | OAH-1 825 x 225 | kom | 43 |  | 0
x | HS
x | HS | 3. | fasadne rešetke
x | HS |  | AFŽV 2885*785 | kom | 1 |  | 0
x | HS |  | AFŽV 1085*785 | kom | 2 |  | 0
x | HS |  | AFŽV 785*785 | kom | 2 |  | 0
x | HS |  | AFŽV 1085*1085 | kom | 1 |  | 0
x | HS |  | AFŽV 885*1085 | kom | 1 |  | 0
x | HS |  | AFŽV 1685*1685 | kom | 1 |  | 0
x | HS |  | BLR-O-R160 | kom | 3 |  | 0
x | HS
x | HS | 4. | prestrujne rešetke
x | HS |  | OAS-R 425*125 | kom | 8 |  | 0
x | HS |  | OAS-R 325*125 | kom | 15 |  | 0
x | HS
x | HS | 5. | ventilacioni kanali za distribuciju svježeg i otpadnog zraka
x | HS |  | TLAK I ODSIS | kg | 9450 |  | 0
x | HS
x | HS | 6. | VENTILACIONI KANALI
x | HS |  | Ø250 | m | 152 |  | 0
x | HS |  | Ø224 | m | 24 |  | 0
x | HS |  | Ø200 | m | 516 |  | 0
x | HS |  | Ø180 | m | 90 |  | 0
x | HS |  | Ø160 | m | 196 |  | 0
x | HS |  | Ø100 | m | 1278 |  | 0
x | HS
x | HS | 7. | KLIMA KOMORE
x | HS |  | KK1 KLIMA KOMORA - strana posluživanja lijeva | kom | 1 |  | 0
x | HS |  | KK2 KLIMA KOMORA - strana posluživanja desna | kom | 1 |  | 0
x | HS |  | KK3 KLIMA KOMORA - strana posluživanja desna | kom | 1 |  | 0
x | HS |  | KK4 KLIMA KOMORA - strana posluživanja lijeva | kom | 1 |  | 0
x | HS
x | HS | 8. | PROTUPOŽARNE ZAKLOPKE
x | HS |  | PPZEN - 900*630 - M230 - S | kom | 2 |  | 0
x | HS |  | PPZEN - 630*560 - M230 - S | kom | 2 |  | 0
x | HS |  | PPZ CEN fi 160-M230 S | kom | 14 |  | 0
x | HS |  | PPZ CEN fi 100-M230 S | kom | 3 |  | 0
x | HS |  | PPZEN - 500*355 - M230 - S | kom | 1 |  | 0
x | HS |  | PPZEN - 400*355 - M230 - S | kom | 1 |  | 0
x | HS |  | PPZEN - 400*315 - M230 - S | kom | 1 |  | 0
x | HS |  | PPZEN - 355*315 - M230 - S | kom | 1 |  | 0
x | HS |  | PPZEN - 315*315 - M230 - S | kom | 1 |  | 0
x | HS |  | PPZ CEN fi 125-M230 S | kom | 4 |  | 0
x | HS |  | PPZEN - 1250*630 - M230 - S | kom | 1 |  | 0
x | HS
x | HS | 8. | ZRAČNI VENTIL
x | HS |  | ZOV 160 | kom | 21 |  | 0
x | HS |  | ZOT 160 | kom | 3 |  | 0
x | HS |  | ZOV 125 | kom | 6 |  | 0
x | HS
x | HS | 9. | VENTILOKONVEKTORI | kom | 264 |  | 0
x | HS
z | z | [5 empty] | 0
x | HSU
x | HSU |  | HOTEL SOL UMAG
x | HSU
x | HSU | r.br. | opis | JM | KOL | JC | UKUPNO | NAPOMENA
x | HSU | 1. | FIKSNE ŽALUZINE ZA ODVOD I DOVOD ZRAKA
x | HSU |  | AFŽV 985x750 | kom | 1 |  | 0
x | HSU |  | AFŽV 785x1050 | kom | 1 |  | 0
x | HSU |  | OAV1-L 3000x75 | kom | 11 |  | 0
x | HSU |  | OAB2-0/L 825x225 | kom | 2 |  | 0
x | HSU |  | FŽ fi 300 | kom | 1 |  | 0
x | HSU |  | AFŽV 785x450 | kom | 5 |  | 0
x | HSU |  | AFŽV 1185x450 | kom | 2 |  | 0
x | HSU |  | AFŽV 385x450 | kom | 1 |  | 0
x | HSU |  | AFŽM+UR 297x297 | kom | 1 |  | 0
x | HSU |  | AFŽM 297x297 | kom | 1 |  | 0
x | HSU |  | FŽ fi 200 | kom | 1 |  | 0
x | HSU |  | FŽ fi 125 | kom | 1 |  | 0
x | HSU
x | HSU | 2. | REŠETKE ZA ODVOD I DOVOD ZRAKA
x | HSU |  | OAB1-0/L 425x225 | kom | 10 |  | 0
x | HSU |  | OAB2-0/L 425x225 | kom | 5 |  | 0
x | HSU |  | OAB2-0/L 325x225 | kom | 2 |  | 0
x | HSU |  | OAB1-0/L 325x225 | kom | 5 |  | 0
x | HSU |  | OAB1-0/L 425x225 | kom | 1 |  | 0
x | HSU |  | OAB1-0/L 425x125 | kom | 2 |  | 0
x | HSU |  | OAB2-0/L 325X125 | kom | 2 |  | 0
x | HSU |  | OAB2-0/L 425X125 | kom | 2 |  | 0
x | HSU |  | OAB1-0/L 1025x225 | kom | 2 |  | 0
x | HSU |  | DQJA-SR Z 400 | kom | 3 |  | 0
x | HSU |  | OAB2-0/L 525x225 | kom | 6 |  | 0
x | HSU |  | OAB2-0/L 825x225 | kom | 3 |  | 0
x | HSU |  | OAB2-0/L 625x225 | kom | 1 |  | 0
x | HSU |  | OAB2-0/L 425x225 | kom | 3 |  | 0
x | HSU |  | OAK-L 1025x125 | kom | 3 |  | 0
x | HSU |  | OAK-L 825x125 | kom | 2 |  | 0
x | HSU |  | OAK-L 825x225 | kom | 1 |  | 0
x | HSU |  | OAH 2-L 525x125 | kom | 1 |  | 0
x | HSU |  | OAH 2-L 325x125 | kom | 4 |  | 0
x | HSU |  | OAB2-0/L 1025x125 | kom | 3 |  | 0
x | HSU |  | OAB1-0/L 425x125 | kom | 3 |  | 0
x | HSU |  | DQJA400Z | kom | 2 |  | 0
x | HSU |  | DQJA400Z | kom | 2 |  | 0
x | HSU
x | HSU | 3. | PODSTROPNE KLIMA KOMORE
x | HSU |  | UTA kompakt 295/03 | kom | 2 |  | 0
x | HSU |  | UTA standard 370/44 | kom | 5 |  | 0
x | HSU |  | UTA kompakt 295/03 | kom | 1 |  | 0
x | HSU |  | UTA370/44 | kom | 17 |  | 0
x | HSU |  | UTA370/22 | kom | 2 |  | 0
x | HSU |  | UTA370/44 | kom | 1 |  | 0
x | HSU |  | UTA370/22 | kom | 1 |  | 0
x | HSU
x | HSU | 4. | LINIJSKI DIFUZORI
x | HSU |  | DSC 402 A 300m3/h | kom | 10 |  | 0
x | HSU |  | DSC403Z 350m3/h | kom | 4 |  | 0
x | HSU |  | DSC403Z | kom | 40 |  | 0
x | HSU |  | DSC403A | kom | 35 |  | 0
x | HSU |  | DSC402Z | kom | 29 |  | 0
x | HSU |  | DSC402A | kom | 33 |  | 0
x | HSU |  | DSC402Z | kom | 5 |  | 0
x | HSU
x | HSU | 5. | TLAČNI KANALI | m2 | 913.8 |  | 0
x | HSU
x | HSU | 6. | ODSISNI KANALI | m2 | 955.13 |  | 0
x | HSU
x | HSU | 7. | KLIMA KOMORE
x | HSU |  | KLIMA-KOMORA CIAT POD STROPOM KUHINJE CIAT CLUB 22 H6 Nel= 550 W (220 V) | kom | 1 |  | 0
x | HSU
x | HSU |  | KOMORA ZA DOVOD ZRAKA U NAPU - CIAT GI50 Nel= 2,4/0,75 kW (400 V) | kom | 1 |  | 0
x | HSU
x | HSU |  | KLIMA-KOMORA CIAT POD STROPOM KUHINJE CIAT CLUB 40 H6 Nel= 2x550 W (220 V) | kom | 1 |  | 0
x | HSU
x | HSU |  | KLIMA-KOMORA CIAT POD STROPOM KUHINJE CIAT CLUB 22 H6 Nel= 550 W (220 V) | kom | 1 |  | 0
x | HSU
x | HSU |  | KLIMA KOMORA suteren AHU CLIMACIAT GI75,V=8000m3/h | kom | 1 |  | 0
x | HSU
x | HSU |  | KK bazen, proklima, TIP: ku5-db 25p, V=7000m3/h | kom | 1 |  | 0
x | HSU
x | HSU |  | KLIMA-KOMORA RESTORAN, V=17000m3/h
x | HSU |  | AHU CLIMACIAT GI250 | kom | 1 |  | 0
x | HSU
x | HSU |  | KK HALL, V=8500m3/h
x | HSU |  | Tip: AHU CLIMACIAT GI150 | kom | 1 |  | 0
x | HSU
x | HSU | 8. | VENTILOKONVEKTORI | kom | 381 |  | 0
x | HSU
x | HSU | 9. | TLAČNE I ODSISNE REŠETKE TIP FC | kom | 762 |  | 0
x | HSU
x | HSU | 10. | ZRAČNI VENTIL ZA ODZRAČIVANJE SANITARIJA
x | HSU |  | ZOV100 | kom | 31 |  | 0
x | HSU |  | ZOV150 | kom | 16 |  | 0
x | HSU
x | HSU | 11. | VENTILACIONI KANALI
x | HSU |  | ODSIS Ø150 | m2 | 314.7 |  | 0
x | HSU
x | HSU | 12. | DEPADANSA RESIDENCE
x | HSU |  | VENTILKONVEKTORI (+ rešetke na ispuhu ventilkonvektora) | kom | 95 |  | 0
x | HSU |  | UTA – CIAT | ULAZ PRIZEMLJE | 1 |  | 0
x | HSU |  | Difuzori – rešetke |  | 4 |  | 0
x | HSU
x | HSU | 13. | SUITES
x | HSU |  | klima split sustavi - kanalni klima uređaji | kom | 64 |  | 0
x | HSU |  | - demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža, komplet sa rešetkama
x | HSU
z | z | [5 empty] | 0
x | HSI
x | HSI |  | HOTEL SOL GARDEN ISTRA
x | HSI
x | HSI | r.br. | opis | JM | KOL | JC | UKUPNO | NAPOMENA
x | HSI | 1. | ŽALUZIJE | kom | 14 |  | 0
x | HSI
x | HSI | 2. | ODSISNE REŠETKE | kom | 71 |  | 0
x | HSI
x | HSI | 3. | PROTUPOŽARNE ZAKLOPKE
x | HSI |  | PPZ-K90-M220S 800x400 | kom | 2 |  | 0
x | HSI |  | PPZ-K90-M220S 800x500 | kom | 2 |  | 0
x | HSI |  | PPZ-K90-M220S 800x600 | kom | 2 |  | 0
x | HSI |  | PPZ-K90-M220S 200x200 | kom | 2 |  | 0
x | HSI |  | PPZ-K90-M220S 250x250 | kom | 2 |  | 0
x | HSI |  | PPZ-K90-M220S 1200x400 | kom | 2 |  | 0
x | HSI |  | PPZ-K90-M220S 600x600 | kom | 2 |  | 0
x | HSI
x | HSI | 4. | LINIJSKI DIFUZORI
x | HSI |  | TLAK | m | 85 |  | 0
x | HSI |  | ODSIS | m | 32 |  | 0
x | HSI
x | HSI | 5. | ANEMOSTATI | kom | 34 |  | 0
x | HSI
x | HSI | 6. | KLIMA VENTILACIONI KANALI
x | HSI |  | TLAK | m2 | 1382 |  | 0
x | HSI |  | ODSIS | m2 | 1520 |  | 0
x | HSI
x | HSI | 7. | KLIMA KOMORE
x | HSI |  | KK-1 KLIMA KOMORA KONFERENCIJSKA SALA | kom | 1 |  | 0
x | HSI
x | HSI |  | KK-2 KLIMA KOMORA CYBER ACTIVITIES | kom | 1 |  | 0
x | HSI
x | HSI |  | KK-3 KLIMA KOMORA RESTORAN | kom | 1 |  | 0
x | HSI
x | HSI |  | KK-4 KLIMA KOMORA KUHINJA | kom | 1 |  | 0
x | HSI
x | HSI |  | KK-5 KLIMA KOMORA BAZEN | kom. | 1 |  | 0
x | HSI
x | HSI |  | KK-6 KLIMA KOMORA ULAZ HOL | kom | 1 |  | 0
x | HSI
x | HSI |  | KK-7 KLIMA KOMORA RESTORAN | kom. | 1 |  | 0
x | HSI
x | HSI | 8. | PODSTROPNE KLIMA KOMORE
x | HSI |  | UTA A 370/22 | kom. | 1 |  | 0
x | HSI |  | UTA A 370/44 | kom. | 1 |  | 0
x | HSI |  | UTA A 370/22 | kom. | 1 |  | 0
x | HSI |  | KK-2 KLIMA KOMORA CYBER ACTIVITIES
x | HSI | 9. | IZRADA REVIZIJSKIH OTVORA
x | HSI |  | TLAK | kom | 42 |  | 0
x | HSI |  | ODSIS | kom | 42 |  | 0
x | HSI
x | HSI | 10. | FAN COIL STROPNI , PARAPETNI | kom | 564 |  | 0
x | HSI
x | HSI | 11. | TLAČNE I ODSISNE REŠETKE TIP FC | kom | 1128 |  | 0
x | HSI
x | HSI | 12. | ZRAČNI VENTIL ZA ODZRAČIVANJE SANITARIJA
x | HSI |  | ZOV100 | kom | 25 |  | 0
x | HSI |  | ZOV150 | kom | 20 |  | 0
x | HSI
x | HSI | 13. | VENTILACIONI KANALI
x | HSI |  | ODSIS Ø150 | m2 | 324 |  | 0
x | HSI
z | z | [5 empty] | 0
x | HSA
x | HSA |  | HOTEL SOL AURORA
x | HSA
x | HSA | r.br. | opis | JM | KOL | JC | UKUPNO | NAPOMENA
x | HSA
x | HSA | 1. | ŽALUZIJE | kom | 10 |  | 0
x | HSA
x | HSA | 2. | ODSISNE REŠETKE | kom | 14 |  | 0
x | HSA
x | HSA | 3. | PROTUPOŽARNE ZAKLOPKE
x | HSA |  | PPZ-K90-M220S 600x300 | kom | 2 |  | 0
x | HSA |  | PPZ-K90-M220S 800x500 | kom | 2 |  | 0
x | HSA |  | PPZ-K90-M220S 600x600 | kom | 2 |  | 0
x | HSA |  | PPZ-K90-M220S 200x200 | kom | 1 |  | 0
x | HSA |  | PPZ-K90-M220S 250x250 | kom | 1 |  | 0
x | HSA |  | PPZ-K90-M220S 1200x400 | kom | 1 |  | 0
x | HSA |  | PPZ-K90-M220S 600x600 | kom | 1 |  | 0
x | HSA
x | HSA | 4. | LINIJSKI DIFUZORI
x | HSA |  | TLAK | m | 38 |  | 0
x | HSA |  | ODSIS | m | 27.5 |  | 0
x | HSA
x | HSA | 5. | ANEMOSTATI | kom | 15 |  | 0
x | HSA
x | HSA | 6. | KLIMA VENTILACIONI KANALI
x | HSA |  | TLAK | m2 | 987.69 |  | 0
x | HSA |  | ODSIS | m2 | 1045.7 |  | 0
x | HSA
x | HSA | 7. | KLIMA KOMORE
x | HSA |  | V= 12500 m3/h | kom | 1 |  | 0
x | HSA
x | HSA |  | V= 4000 m3/h | kom | 2 |  | 0
x | HSA
x | HSA |  | V= 3000 m3/h | kom | 1 |  | 0
x | HSA
x | HSA |  | V= 2000 m3/h | kom | 1 |  | 0
x | HSA
x | HSA |  | V= 1500 m3/h | kom | 1 |  | 0
x | HSA
x | HSA | 8. | IZRADA REVIZIJSKIH OTVORA
x | HSA |  | TLAK | kom | 30 |  | 0
x | HSA |  | ODSIS | kom | 30 |  | 0
x | HSA
x | HSA | 9. | SPLIT SUSTAV | kom | 32 |  | 0
x | HSA
x | HSA | 10. | ZRAČNI VENTIL ZA ODZRAČIVANJE SANITARIJA
x | HSA |  | ZOV100 | kom | 30 |  | 0
x | HSA |  | ZOV150 | kom | 6 |  | 0
x | HSA
x | HSA | 11. | VENTILACIONI KANALI
x | HSA |  | ODSIS Ø 150 | m2 | 324.65 |  | 0
x | HSA
x | HSA | 12. | VENTILOKONVEKTORI | kom | 372 |  | 0
x | HSA
x | HSA | 13. | TLAČNE I ODSISNE REŠETKE TIP FC | kom | 744 |  | 0
x | HSA
z | z | [5 empty] | 0
x | SM
x | SM |  | TN Stella Maris
x | SM
x | SM | r.br. | opis | JM | količina | JC | UKUPNO | NAPOMENA
x | SM |  | CHILL OUT
x | SM
x | SM | 1. | ŽALUZIJE | kom | 23 |  | 0
x | SM
x | SM | 2. | ODSISNE REŠETKE
x | SM |  | ODSISNE REŠETKE | kom | 12 |  | 0
x | SM |  | STADION - OAH 1-L-UR 1225x225 | kom | 3 |  | 0
x | SM |  | STADION - OAH 1-L-UR 425x125 | kom | 8 |  | 0
x | SM
x | SM | 3. | TLAČNE REŠETKE
x | SM |  | STADION - ANA - 3 - UR - 425 x 225 | kom | 4 |  | 0
x | SM |  | STADION - ANA - 3 - UR - 625 x 225 | kom | 2 |  | 0
x | SM |  | STADION - PTR - UR - 525 x 125 | kom | 4 |  | 0
x | SM
x | SM | 4. | PROTUPOŽARNE ZAKLOPKE
x | SM |  | PPZ-K90-M220S 800x500 | kom | 2 |  | 0
x | SM |  | PPZ-K90-M220S 600x600 | kom | 2 |  | 0
x | SM
x | SM | 5. | DIFUZORI
x | SM |  | TLAK | kom. | 8 |  | 0
x | SM |  | ODSIS | kom. | 6 |  | 0
x | SM
x | SM | 6. | ANEMOSTATI | kom | 8 |  | 0
x | SM
x | SM | 7. | KLIMA VENTILACIONI KANALI
x | SM |  | TLAK | m2 | 212 |  | 0
x | SM |  | ODSIS | m2 | 245 |  | 0
x | SM
x | SM | 8. | KLIMA KOMORE
x | SM |  | KK-1 KLIMA KOMORA HOL RECEPCIJA | kom | 1 |  | 0
x | SM
x | SM |  | KK-2 KLIMA KOMORA BAR | kom | 1 |  | 0
x | SM
x | SM | 9. | REKUPERATOR KLIMA KOMORA | kom. | 4 |  | 0
x | SM
x | SM | 10. | IZRADA REVIZIJSKIH OTVORA
x | SM |  | TLAK | kom | 12 |  | 0
x | SM |  | ODSIS | kom | 12 |  | 0
x | SM
x | SM | 11. | ZRAČNI VENTIL ZA ODZRAČIVANJE SANITARIJA
x | SM |  | ZOV100 | kom | 8 |  | 0
x | SM |  | ZOV150 | kom | 4 |  | 0
x | SM
x | SM | 12. | ZRAČNI VENTIL ZA ODZRAČIVANJE SANITARIJA - STADION
x | SM |  | ZOV100 | kom | 22 |  | 0
x | SM |  | ZOV125 | kom | 12 |  | 0
x | SM |  | ZOV150 | kom | 9 |  | 0
x | SM
x | SM | 13. | VENTILACIONI KANALI
x | SM |  | ODSIS Ø315 | m | 60 |  | 0
x | SM |  | ODSIS Ø280 | m | 1 |  | 0
x | SM |  | ODSIS Ø250 | m | 66 |  | 0
x | SM |  | ODSIS Ø200 | m | 5 |  | 0
x | SM |  | ODSIS Ø180 | m | 107 |  | 0
x | SM |  | ODSIS Ø160 | m | 28 |  | 0
x | SM |  | ODSIS Ø150 | m | 311 |  | 0
x | SM |  | ODSIS Ø125 | m | 22 |  | 0
x | SM
x | SM | 14. | ODSISNI VENTILATOR | kom | 4 |  | 0
x | SM
x | SM | 15. | TLAČNI VENTILATOR | kom | 3 |  | 0
x | SM
x | SM | 16. | Split sustav
x | SM |  | Animacija | kom | 9 |  | 0
x | SM |  | apartmani Amfore | kom | 220 |  | 0
x | SM |  | apartmani Stella | kom | 179 |  | 0
x | SM |  | apartmani Sirena | kom | 64 |  | 0
x | SM |  | Villa 444 | kom | 3 |  | 0
x | SM |  | Restoran Stella Maris | kom | 3 |  | 0
x | SM |  | Restoran i pizzeria Laguna | kom | 5 |  | 0
x | SM |  | Restoran O'Grille | kom | 6 |  | 0
x | SM |  | Recepcija Istarske vile | kom | 6 |  | 0
x | SM |  | Recepcija kamp | kom | 2 |  | 0
x | SM |  | Recepcija Stella Maris + uredi | kom | 19 |  | 0
x | SM |  | Laguna PP | kom | 9 |  | 0
x | SM |  | ITS Tenis centar | kom | 42 |  | 0
x | SM | 17. | Kompresori / funcoil
x | SM |  | Ville (kompresor, fancoil) | kom | 465 |  | 0
x | SM |  | restoran Stella Maris (kompresori) | kom | 6 |  | 0
x | SM |  | Sanitarni čvor 1 | kom | 2 |  | 0
x | SM | 18. | Rekuperatori
x | SM |  | ATP centar - stadion | kom | 4 |  | 0
x | SM
x | SM | 19. | RESTORAN MARE MONTI
x | SM |  | Tlačne rešetke
x | SM |  | 825 x 125 | kom | 1 |  | 0
x | SM |  | 525 x 125 | kom | 1 |  | 0
x | SM |  | 425 x 125 | kom | 9 |  | 0
x | SM |  | 225 x 125 | kom | 3 |  | 0
x | SM
x | SM |  | Odsisne rešetke
x | SM |  | 425 x 225 | kom | 2 |  | 0
x | SM |  | 425 x 125 | kom | 1 |  | 0
x | SM |  | 325 x 125 | kom | 1 |  | 0
x | SM |  | 225 x 125 | kom | 1 |  | 0
x | SM
x | SM |  | Zračni ventil
x | SM |  | ZOV 150 | kom | 10 |  | 0
x | SM
x | SM |  | Aluminijske fiksne rešetke
x | SM |  | 785 x 450 | kom | 1 |  | 0
x | SM |  | 585 x 450 | kom | 1 |  | 0
x | SM
x | SM |  | Klima komora
x | SM |  | CLIMACIAT, AHU AIRTECH 50 tlak, L=4600 m3/h, dP=230 Pa, 2.3 kW odsis, L=3500 m3/h, dP=200 Pa, 1.0 kW | kom | 1 |  | 0
x | SM
x | SM |  | Klima ventilacijski kanali
x | SM |  | TLAK | m2 | 24 |  | 0
x | SM |  | ODSIS | m2 | 24 |  | 0
x | SM
x | SM |  | Ventilokonvektori | kom | 5 |  | 0
x | SM
z | z | [5 empty] | 0
x | ASM
x | ASM |  | AC Stella Maris
x | ASM
x | ASM | r.br. | opis | JM | KOL | JC | UKUPNO | NAPOMENA
x | ASM | 1. | MOBIL HOME
x | ASM |  | klima split sustavi | kom | 181 |  | 0
x | ASM |  | - demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža
x | ASM
x | ASM | 2. | Sanitarni čvor 1
x | ASM |  | klima split sustavi | kom | 2 |  | 0
x | ASM |  | - demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža
x | ASM
x | ASM | 3. | RECEPCIJA
x | ASM |  | klima split sustavi | kom | 11 |  | 0
x | ASM |  | - demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža
x | ASM
z | z | [5 empty] | 0
x | ASM
x | PU |  | AC Park Umag
x | PU
x | PU | r.br. | opis | JM | KOL | JC | UKUPNO | NAPOMENA
x | PU | 1. | MOBIL HOME
x | PU |  | klima split sustavi | kom | 349 |  | 0
x | PU |  | - demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža
x | PU
x | PU | 2. | RECEPCIJA MOBILE HOME
x | PU |  | klima split sustavi | kom | 2 |  | 0
x | PU |  | - demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža
x | PU
x | PU | 3. | KUHINJA I ŠEF SALE
x | PU |  | klima split sustavi | kom | 2 |  | 0
x | PU |  | - demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža
x | PU
x | PU | 4. | HLAĐENJE KOMORA
x | PU |  | klima split sustavi | kom | 1 |  | 0
x | PU |  | - demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža
x | PU
x | PU | 5. | ANIMACIJA
x | PU |  | klima split sustavi | kom | 4 |  | 0
x | PU |  | - demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža
x | PU
x | PU | 6. | RECEPCIJA
x | PU |  | klima split sustavi | kom | 15 |  | 0
x | PU |  | - demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža
x | PU
x | PU | 7. | SISTEM SUSTAV
x | PU |  | klima split sustavi | kom | 1 |  | 0
x | PU |  | - demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža
x | PU
x | PU | 8. | PROČIŠĆIVAČ
x | PU |  | klima split sustavi | kom | 1 |  | 0
x | PU |  | - demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža
x | PU
x | PU | 9. | BRTONIGLA
x | PU |  | klima split sustavi | kom | 11 |  | 0
x | PU |  | - demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža
x | PU
z | z | [5 empty] | 0
x | POLY
x | POLY |  | TN Polynesia
x | POLY
x | POLY | r.br. | opis | JM | KOL | JC | UKUPNO | NAPOMENA
x | POLY | 1. | APARTMANI
x | POLY |  | klima split sustavi | kom | 212 |  | 0
x | POLY |  | - demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža
x | POLY
z | z | [5 empty] | 0
x | SU
x | SU |  | Savudrija
x | SU
x | SU | r.br. | opis | JM | KOL | JC | UKUPNO | NAPOMENA
x | SU | 1. | RECEPCIJA I KUHINJA
x | SU |  | klima split sustavi | kom | 17 |  | 0
x | SU |  | - demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža
x | SU
z | z | [5 empty] | 0
x | KA
x | KA |  | Kanegra
x | KA
x | KA | r.br. | opis | JM | KOL | JC | UKUPNO | NAPOMENA
x | KA | 1. | RECEPCIJA I KUHINJA
x | KA |  | klima split sustavi | kom | 6 |  | 0
x | KA |  | - demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža
x | KA
x | KA | 2. | Ventilokonvektori (+ rešetke na ispuhu ventilkonvektora) | kom | 14 |  | 0
x | KA
z | z | [5 empty] | 0
x | TS
x | TS |  | Sport
x | TS
x | TS | r.br. | opis | JM | KOL | JC | UKUPNO | NAPOMENA
x | TS | 1. | Tenis akademija
x | TS |  | klima split sustavi - kazenti klima uređaji | kom | 12 |  | 0
x | TS |  | - demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža
x | TS
z | z | [5 empty] | 0
x | PK
x | PK |  | Praonica Katoro
x | PK
x | PK | r.br. | opis | JM | KOL | JC | UKUPNO | NAPOMENA
x | PK | 1. | Uredi
x | PK |  | klima split sustavi | kom | 2 |  | 0
x | PK |  | - demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža
x | PK
x | PK | 2. | Klima komora | kom | 2 |  | 0
x | PK
x | PK | 3. | VENTILACIJSKI KANAL
x | PK |  | 1500 x 600 | m | 54 |  | 0
x | PK
x | PK | 4. | TLAČNE REŠETKE
x | PK |  | 1000 x 500 | kom | 44 |  | 0
x | PK
z | z | [5 empty] | 0
x | UP
x | UP |  | Upravna zgrada
x | UP
x | UP | r.br. | opis | JM | KOL | JC | UKUPNO | NAPOMENA
x | UP | 1. | VENTILOKONVEKTORI | kom | 171 |  | 0
x | UP
z | z | [5 empty] | 0
x | PS
x | PS |  | Personalni smještaj
x | PS
x | PS | r.br. | opis | JM | KOL | JC | UKUPNO | NAPOMENA
x | PS | 1. | Depandansa Plitvice (vešeraj)
x | PS |  | klima split sustavi | kom | 1 |  | 0
x | PS |  | - demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža
x | PS
x | PS | 2. | AC Stella Maris (MBH)
x | PS |  | klima split sustavi | kom | 102 |  | 0
x | PS |  | - demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža
x | PS
x | PS | 3. | AC Stella Maris (Vešeraj)
x | PS |  | klima split sustavi | kom | 1 |  | 0
x | PS |  | - demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža
x | PS
x | PS | 4. | Personalni dom Katoro
x | PS |  | Ventilokonvektori | kom | 66 |  | 0
x | PS |  | Usisna rešetka ORP 600X600 | kom | 60 |  | 0
x | PS |  | Rešetka AL PTR 625X125 | kom | 60 |  | 0
x | PS |  | Rešetka OAH-1-L-UR 625X125 | kom | 10 |  | 0
x | PS |  | Rešetka OAH-1-L-UR 425X125 | kom | 5 |  | 0
x | PS |  | ZOV 100 | kom | 4 |  | 0
x | PS |  | Fiksna žaluzina AFZM 697X397 | kom | 2 |  | 0
x | PS |  | Fiksna žaluzina AFZM 497X397 | kom | 1 |  | 0
x | PS |  | Rekuperator | kom | 1 |  | 0
x | PS |  | Ventilacijski kanali | kg | 652.16 |  | 0
x | PS
x | PS | 5. | Katoro (MBH)
x | PS |  | klima split sustavi | kom | 34 |  | 0
x | PS |  | - demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža
x | PS
x | PS | 6. | AC Park Umag (MBH)
x | PS |  | klima split sustavi | kom | 10 |  | 0
x | PS |  | - demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža
x | PS
x | PS | 7. | Kanegra (MBH)
x | PS |  | klima split sustavi | kom | 2 |  | 0
x | PS |  | - demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža
x | PS
z | z | [5 empty] | 0
z | z
z | z |  | - REKAPITULACIJA - Mehaničko – kemijsko čišćenje s dezinfekcijom klima – ventilacijskih sustava i izdavanjem prateće dokumentacije za potrebe inspekcijskih nadzora u objektima PLAVA LAGUNA d.d. – destinacija Umag. |  |  |  | 0
z
x |  |  | TEHNOLOGIJE IZVOĐENJA RADOVA (ODNOSI SE NA SVE OBJEKTE)
x
x |  |  | - Pokrivanje svih dijelova prostora koji bi mogli doći u kontakt s vodom tijekom pranja pvc folijom kao i svih šaltera i utičnica u blizini izvođenja radova;
x |  |  | - Demontaža svih dijelova sustava i izrade revizionih otvora, zatvaranje, silikoniranje, zamjena brtvi na spojevima sve kako bi se sam postupak pranja i dezinfekcije što kvalitetnije obavio;
x |  |  | - Otpajanje ventilatora iz napona / izvaditi osigurače / i zaštita el. motora pvc folijom;
x |  |  | - Pranje i dezinfekcija sustava u cijelosti, napa, filtera (mastolovca), kanal, ventilator – njegovo sušenje i montaža svih rastavljenih dijelova kao i zatvaranje revizionih otvora;
x |  |  | - Prilikom montaže stavljanje novih brtvila i vijaka ili blok zakovice;
x |  |  | - Pranje svih dijelova miniwash uređajem pod pritiskom od cca 140 bara i temp.120 – 150 °C;
x |  |  | - Završni radovi (skidanje zaštite, pranje prostora, proba funkcionalnosti i odlazak)
x |  |  | - Po završetku posla izdavanje zapisnika o izvršenim radovima, koji je važeći za kontrolu protupožarnog inspektora;
x |  |  | - Radovi se izvode sa visokoaktivnim deterdžentima koji ne oštećuju osnovni materijal i ne zagađuju okoliš, (biorazgradljivi, registrirani pri Hrvatskom zavodu za toksikologiju).
x
x | HMC | 1. | HOTEL MELIA CORAL
x | HMC | r.br. | opis | JM | Kol | JC | Ukupno | Napomena
x | HMC
x | HMC | A) | KUHINJA
x | HMC | 1. | NAPE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | HMC |  | -NAPA 1 (5,00 x 2,50 m): | m2 | 12.5 |  | 0
x | HMC |  | -NAPA 2 (2,80 x 1,50 m): | m2 | 4.2 |  | 0
x | HMC |  | -NAPA 3 (1,40 x 0,70 m): | m2 | 0.98 |  | 0
x | HMC |  | -NAPA 4 (4,40 x 1,10 m): | m2 | 4.84 |  | 0
x | HMC
x | HMC | 2. | ODSISNI KANALI NAPA (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | HMC |  | -KANAL 1 (18,00 x 0,25 x 0,45 m): | m2 | 25.2 |  | 0
x | HMC |  | -KANAL 2 (9,00 x 0,60 x 0,40 m): | m2 | 18 |  | 0
x | HMC
x | HMC | 3. | ODSISNE REŠETKE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 31 |  | 0
x | HMC
x | HMC | 4. | ODSISNI VENTILATOR (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 5 |  | 0
x | HMC
z | z |  | A) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | HMC
x | HMC | B) | SHOW KUHINJA
x | HMC | 1. | NAPE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | HMC |  | -NAPA 1 (1,80 x 1,10 m): | m2 | 1.98 |  | 0
x | HMC |  | -NAPA 2 (1,50 x 1,10 m): | m2 | 1.65 |  | 0
x | HMC |  | -NAPA 3 (1,50 x 1,00 m): | m2 | 1.5 |  | 0
x | HMC |  | -NAPA 4 (1,50 x 1,00 m): | m2 | 1.5 |  | 0
x | HMC |  | -NAPA 5 (1,50 x 1,00 m): | m2 | 1.5 |  | 0
x | HMC
x | HMC | 2. | ODSISNI KANALI NAPA (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | HMC |  | -KANAL 1 (25,00 x 0,40 x 0,30 m): | m2 | 35 |  | 0
x | HMC |  | -KANAL 2 (25,00 x 0,40 x 0,30 m): | m2 | 35 |  | 0
x | HMC
x | HMC | 3. | ODSISNE REŠETKE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 14 |  | 0
x | HMC
x | HMC | 4. | ODSISNI VENTILATOR (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 2 |  | 0
x | HMC
z | z |  | B) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | HMC
x | HMC | C) | BEACH BAR
x | HMC | 1. | NAPA, ODSISNI KANAL I VENTILATOR (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | HMC |  | -NAPA 1 (1,20 x 0,80 m): | kom | 0.96 |  | 0
x | HMC
z | z |  | C) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | HMC
x | HMC | D) | RESTORAN MEDITERAN
x | HMC | 1. | NAPE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | HMC |  | -NAPA 1 (4,00 x 0,90 m): | m2 | 3.6 |  | 0
x | HMC |  | -NAPA 2 (1,30 x 1,10 m): | m2 | 1.43 |  | 0
x | HMC
x | HMC | 2. | ODSISNI KANALI NAPA (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | HMC |  | -KANAL 1 (3,60 x 0,40 x 0,30 m): | m2 | 5.04 |  | 0
x | HMC
x | HMC | 3. | ODSISNE REŠETKE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 9 |  | 0
x | HMC
x | HMC | 4. | ODSISNI VENTILATOR (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 3 |  | 0
x | HMC
z | z |  | D) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
z | z
z | z | 1. | HOTEL MELIA CORAL - SVEUKUPNO (A+B+C+D), kn |  |  |  | 0
z | z
x | GHA | 2. | GUEST HOUSE ADRIATIC
x | GHA
x | GHA | A) | KUHINJA
x | GHA | 1. | NAPE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | GHA |  | -NAPA 1 (2,00 x 1,40m): | m2 | 3.92 |  | 0
x | GHA |  | -NAPA 2 (1,20 x 1,00m): | m2 | 1.2 |  | 0
x | GHA |  | -NAPA 3 (5,00 x 1,94m): | m2 | 9.7 |  | 0
x | GHA |  | -NAPA 4 (5,00 x 1,10m): | m2 | 5.5 |  | 0
x | GHA
x | GHA | 2. | ODSISNI KANALI NAPA (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | GHA |  | -KANAL 1 ( 8,00 x 0,50 x 0,35 m): | m2 | 13.6 |  | 0
x | GHA |  | -KANAL 2 (10,00 x 0,50 x 0,50 m): | m2 | 20 |  | 0
x | GHA |  | -CENTRALNI KANAL ( 7,00 x 0,90 x 0,70 m): | m2 | 22.4 |  | 0
x | GHA
x | GHA | 3. | ODSISNE REŠETKE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 30 |  | 0
x | GHA
x | GHA | 4. | ODSISNI VENTILATOR - KOMORSKI (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 1 |  | 0
x | GHA
z | z |  | A) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
z | z
z | z | 2. | GUEST HOUSE ADRIATIC - SVEUKUPNO (A), kn |  |  |  | 0
z | z
x | HS | 3. | HOTEL SIPAR
x | HS
x | HS | A) | KUHINJA
x | HS | 1. | NAPE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | HS |  | -NAPA 1 (3,70 x 2,20 m): | m2 | 8.14 |  | 0
x | HS |  | -NAPA 2 (4,40 x 1,10 m): | m2 | 4.84 |  | 0
x | HS |  | -NAPA 3 (1,20 x 0,85 m): | m2 | 1.02 |  | 0
x | HS |  | -NAPA 4 (1,20 x 1,10 m): | m2 | 1.32 |  | 0
x | HS |  | -NAPA 5 (3,00 x 1,10 m): | m2 | 3.3 |  | 0
x | HS
x | HS | 2. | ODSISNI KANALI NAPA (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | HS |  | -KANAL 1 ( 0,55 x 0,90 x 20,00 m): | m2 | 58 |  | 0
x | HS |  | -KANAL 2 (0,55 x 0,90 x 20,00 m): | m2 | 58 |  | 0
x | HS |  | -KANAL 3 ( 0,40 x 0,40 x 20,00 m): | m2 | 32 |  | 0
x | HS |  | -KANAL 4 ( 0,40 x 04,0 x 20,00 m): | m2 | 32 |  | 0
x | HS |  | -KANAL 5 ( 0,40 x 04,0 x 20,00 m): | m2 | 32 |  | 0
x | HS
x | HS | 3. | ODSISNE REŠETKE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 27 |  | 0
x | HS
x | HS | 4. | ODSISNI VENTILATOR - KROVNI (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 5 |  | 0
x | HS
z | z |  | A) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | HS
x | HS | B) | BUFFET MAREA
x | HS | 1. | NAPE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | HS |  | -NAPA 1 (4,40 x 1,10 m): | kom | 5.324 |  | 0
x | HS
x | HS | 2. | ODSISNI KANALI NAPA (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | HS |  | -KANAL 1 (0,25 x 0,25 x 3,00 m): | m2 | 3 |  | 0
x | HS
x | HS | 3. | ODSISNE REŠETKE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 5 |  | 0
x | HS
x | HS | 4. | ODSISNI VENTILATOR - KROVNI (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 1 |  | 0
x | HS
z | z |  | B) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
z | z
z | z | 3. | HOTEL SIPAR - SVEUKUPNO (A+B), kn |  |  |  | 0
z | z
x | HSU | 4. | HOTEL SOL UMAG
x | HSU
x | HSU | A) | KUHINJA
x | HSU | 1. | NAPE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | HSU |  | -NAPA 1 (4,80 x 2,00 m): | m2 | 9.6 |  | 0
x | HSU |  | -NAPA 2 (2,80 x 1,20 m): | m2 | 3.36 |  | 0
x | HSU |  | -NAPA 3 (1,80 x 1,10 m): | m2 | 1.98 |  | 0
x | HSU |  | -NAPA 4 (1,20 x 1,10 m): | m2 | 1.32 |  | 0
x | HSU
x | HSU | 2. | ODSISNI KANALI NAPA (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | HSU |  | -KANAL 1 ( 5,50 x 0,40 x 0,40 m): | m2 | 8.8 |  | 0
x | HSU |  | -KANAL 2 (4,70 x 0,30 x 0,40 m): | m2 | 6.58 |  | 0
x | HSU |  | -KANAL 3 (4,70 x 0,30 x 0,40 m): | m2 | 6.58 |  | 0
x | HSU |  | -KANAL 4 (15,00 x 0,55 x 0,35 m): | m2 | 27 |  | 0
x | HSU
x | HSU | 3. | ODSISNE REŠETKE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 27 |  | 0
x | HSU
x | HSU | 4. | ODSISNI VENTILATOR - KOMORSKI (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 1 |  | 0
x | HSU
z | z |  | A) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | HSU
x | HSU | B) | SHOW KUHINJA
x | HSU | 1. | NAPE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | HSU |  | -NAPA 1 (0,90 x 0,80 m): | m2 | 0.64 |  | 0
x | HSU |  | -NAPA 2 (1,80 x 1,20 m): | m2 | 2.16 |  | 0
x | HSU |  | -NAPA 3 (1,80 x 0,90 m): | m2 | 1.62 |  | 0
x | HSU |  | -NAPA 4 (1,60 x 1,10 m): | m2 | 1.76 |  | 0
x | HSU
x | HSU | 2. | ODSISNI KANALI NAPA (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | HSU |  | -KANAL 1 ( 30,00 x 0,30 x 0,30 m): | m2 | 36 |  | 0
x | HSU |  | -KANAL 1 ( 15,00 x 0,25 x 0,50 m): | m2 | 22.5 |  | 0
x | HSU
x | HSU | 3. | ODSISNE REŠETKE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 13 |  | 0
x | HSU
x | HSU | 4. | ODSISNI VENTILATOR - KOMORSKI (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 2 |  | 0
x | HSU
z | z |  | B) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | HSU
x | HSU | C) | BUFFET GAJETA
x | HSU | 1. | NAPE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | HSU |  | -NAPA 1 (1,80 x 1,40 m): | m2 | 2.52 |  | 0
x | HSU
x | HSU | 2. | ODSISNI KANALI NAPA (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | HSU |  | -KANAL 1 ( 3,50 x 0,35 x 0,35 m ): | m2 | 4.9 |  | 0
x | HSU
x | HSU | 3. | ODSISNE REŠETKE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 10 |  | 0
x | HSU
x | HSU | 4. | ODSISNI VENTILATOR - KOMORSKI (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 3 |  | 0
x | HSU
z | z |  | C) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | HSU
x | HSU | D) | SLASTIČARNICA
x | HSU | 1. | NAPE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | HSU |  | -NAPA 1 (1,0 x 0,9 m): | m2 | 0.9 |  | 0
x | HSU |  | -NAPA 1 (1,0 x 1,0 m): | m2 | 1 |  | 0
x | HSU
x | HSU | 2. | ODSISNI KANALI NAPA (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | HSU |  | -KANAL 1 ( 5 x fi40 m ): | m2 | 2 |  | 0
x | HSU
x | HSU | 3. | ODSISNE REŠETKE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 4 |  | 0
x | HSU
x | HSU | 4. | ODSISNI VENTILATOR - KOMORSKI (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 1 |  | 0
x | HSU
z | z |  | D) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
z | z
z | z | 4. | HOTEL UMAG - SVEUKUPNO (A+B+C+D), kn |  |  |  | 0
z | z
x | HSI | 5. | HOTEL SOL GARDEN ISTRA
x | HSI
x | HSI | A) | KUHINJA
x | HSI | 1. | NAPE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | HSI |  | -NAPA 1 (3,50 x 1,20 m): | m2 | 4.2 |  | 0
x | HSI |  | -NAPA 2 (4,50 x 3,00 m): | m2 | 13.5 |  | 0
x | HSI |  | -NAPA 3 (4,00 x 1,20 m): | m2 | 4.8 |  | 0
x | HSI |  | -NAPA 4 (2,00 x 1,2 m): | m2 | 2.4 |  | 0
x | HSI |  | -NAPA 5 (2,00 x 1,2 m): | m2 | 2.4 |  | 0
x | HSI |  | -NAPA 6 (3,00 x 1,10 m): | m2 | 3.3 |  | 0
x | HSI |  | -NAPA 7 (1,00 x 1,00 m): | m2 | 1 |  | 0
x | HSI |  | -NAPA 8 (1,00 x 1,00 m): | m2 | 1 |  | 0
x | HSI |  | -NAPA 9 (1,00 x 1,00 m): | m2 | 1 |  | 0
x | HSI |  | -NAPA 10 (1,50 x 1,00 m): | m2 | 1.5 |  | 0
x | HSI |  | -NAPA 11 (1,50 x 2,00 m): | m2 | 3 |  | 0
x | HSI |  | -NAPA 12 (1,50 x 2,00 m): | m2 | 3 |  | 0
x | HSI
x | HSI | 2. | ODSISNI KANALI NAPA (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | HSI |  | -KANAL 1 (11,00 x 0,60 x 0,40 m): | m2 | 22 |  | 0
x | HSI |  | -KANAL 2 (11,00 x 0,60 x 0,40 m): | m2 | 22 |  | 0
x | HSI |  | -KANAL 3 (11,00 x 0,80 x 0,40 m): | m2 | 26.4 |  | 0
x | HSI |  | -KANAL 4 (11,00 x 0,80 x 0,40 m): | m2 | 26.4 |  | 0
x | HSI |  | -KANAL 5 (11,00 x 0,80 x 0,40 m): | m2 | 26.4 |  | 0
x | HSI |  | -KANAL 6 (11,00 x 0,60 x 0,40 m): | m2 | 22 |  | 0
x | HSI |  | -KANAL 7 (11,00 x 0,60 x 0,40 m): | m2 | 22 |  | 0
x | HSI |  | -KANAL 8 (11,00 x 0,80 x 0,40 m): | m2 | 26.4 |  | 0
x | HSI |  | -KANAL 9 (11,00 x 0,80 x 0,40 m): | m2 | 26.4 |  | 0
x | HSI |  | -KANAL 10 (11,00 x 0,80 x 0,40 m): | m2 | 26.4 |  | 0
x | HSI |  | -KANAL 11 (11,00 x 0,80 x 0,40 m): | m2 | 26.4 |  | 0
x | HSI |  | -KANAL 12 (11,00 x 0,80 x 0,40 m): | m2 | 26.4 |  | 0
x | HSI
x | HSI | 3. | TLAČNI KANALI NAPA (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | HSI |  | -KANAL 1 (11,00 x 0,60 x 0,40 m): | m2 | 22 |  | 0
x | HSI |  | -KANAL 2 (11,00 x 0,60 x 0,40 m): | m2 | 22 |  | 0
x | HSI |  | -KANAL 3 (11,00 x 0,80 x 0,40 m): | m2 | 26.4 |  | 0
x | HSI |  | -KANAL 4 (11,00 x 0,80 x 0,40 m): | m2 | 26.4 |  | 0
x | HSI |  | -KANAL 5 (11,00 x 0,80 x 0,40 m): | m2 | 26.4 |  | 0
x | HSI |  | -KANAL 6 (11,00 x 0,60 x 0,40 m): | m2 | 22 |  | 0
x | HSI |  | -KANAL 7 (11,00 x 0,60 x 0,40 m): | m2 | 22 |  | 0
x | HSI |  | -KANAL 8 (11,00 x 0,80 x 0,40 m): | m2 | 26.4 |  | 0
x | HSI |  | -KANAL 9 (11,00 x 0,80 x 0,40 m): | m2 | 26.4 |  | 0
x | HSI |  | -KANAL 10 (11,00 x 0,80 x 0,40 m): | m2 | 26.4 |  | 0
x | HSI
x | HSI | 3. | ODSISNE REŠETKE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 49 |  | 0
x | HSI
x | HSI | 4. | ODSISNE KOMORE (demontaža, čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 5 |  | 0
x | HSI
x | HSI | 5. | TLAČNE KOMORE (demontaža, čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 5 |  | 0
x | HSI
x | HSI | 6. | FILTER CHEVRONET KLASE G4
x | HSI |  | dim. 592 x 592 x 98 mm | kom | 5 |  | 0
x | HSI |  | dim. 287 x 592 x 98 mm | kom | 8 |  | 0
x | HSI |  | dim. 287 x 287 x 98 mm | kom | 4 |  | 0
x | HSI
x | HSI | 7. | FILTER VREĆASTI KLASE G4
x | HSI |  | dim. 592 x 592 x 400 mm | kom | 7 |  | 0
x | HSI |  | dim. 287 x 592 x 400 mm | kom | 10 |  | 0
x | HSI |  | dim. 287 x 287 x 400 mm | kom | 3 |  | 0
x | HSI
z | z |  | A) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | HSI
x | HSI | B) | ISTARSKO SELO
x | HSI | 1. | NAPE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | HSI |  | -NAPA 1 (3,00 x 1,10 m): | m2 | 3.3 |  | 0
x | HSI
x | HSI | 2. | ODSISNI KANALI NAPA (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | HSI |  | -KANAL 1 (5,50 x 0,40 x 0,30 m): | m2 | 7.7 |  | 0
x | HSI
x | HSI | 3. | ODSISNI VENTILATOR - KOMORSKI (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 1 |  | 0
x | HSI
z | z |  | B) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
z | z
z | z | 5. | HOTEL SOL GARDEN ISTRA - SVEUKUPNO (A+B), kn |  |  |  | 0
z | z
x | HSA | 6. | HOTEL SOL AURORA
x | HSA
x | HSA | A) | KUHINJA
x | HSA | 1. | NAPE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | HSA |  | -NAPA 1 (5,00 x 2,50 m): | m2 | 12.5 |  | 0
x | HSA |  | -NAPA 2 (1,40 x 0,70 m): | m2 | 0.98 |  | 0
x | HSA |  | -NAPA 3 (4,74 x 1,30 m): | m2 | 6.162 |  | 0
x | HSA |  | -NAPA 4 (4,40 x 1,10 m): | m2 | 4.84 |  | 0
x | HSA
x | HSA | 2. | ODSISNI KANALI NAPA (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | HSA |  | -KANAL 1 (9,50 x 1,00 x 0,80 m): | m2 | 34.2 |  | 0
x | HSA |  | -KANAL 2 (9,50 x 1,00 x 0,80 m): | m2 | 34.2 |  | 0
x | HSA |  | -KANAL 3 (9,50 x 1,00 x 0,80 m): | m2 | 34.2 |  | 0
x | HSA |  | -KANAL 4 (8,20 x 0,40 x 0,40 m): | m2 | 13.12 |  | 0
x | HSA
x | HSA | 3. | ODSISNE REŠETKE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 22 |  | 0
x | HSA
x | HSA | 4. | ODSISNI VENTILATOR (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 4 |  | 0
x | HSA
z | z |  | A) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | HSA
x | HSA | B) | INTEGRALI
x | HSA | 1. | NAPE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | HSA |  | -NAPA 1 (2,80 x 1,00 m): | m2 | 2.8 |  | 0
x | HSA |  | -NAPA 2 (1,70 x 1,00 m): | m2 | 1.7 |  | 0
x | HSA |  | -NAPA 3 (1,20 x 1,00 m): | m2 | 1.2 |  | 0
x | HSA
x | HSA | 2. | ODSISNI KANALI NAPA (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | HSA |  | -KANAL 1 (7,50 x 0,35 x 0,35 m): | m2 | 10.5 |  | 0
x | HSA |  | -KANAL 2 (7,00 x 0,35 x 0,30 m): | m2 | 9.1 |  | 0
x | HSA |  | -KANAL 3 (8,20 x 0,35 x 0,30 m): | m2 | 10.66 |  | 0
x | HSA
x | HSA | 3. | ODSISNE REŠETKE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 14 |  | 0
x | HSA
x | HSA | 4. | ODSISNI VENTILATOR (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 3 |  | 0
x | HSA
z | z |  | B) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | HSA
x | HSA | C) | SNACK BAR BELLA VISTA
x | HSA | 1. | NAPE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | HSA |  | -NAPA 1 (2,80 x 1,00 m): | m2 | 2.8 |  | 0
x | HSA
x | HSA | 2. | ODSISNI KANALI NAPA (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | HSA |  | -KANAL 1 (3,20 x 0,40 x 0,40 m): | m2 | 5.12 |  | 0
x | HSA
x | HSA | 3. | ODSISNE REŠETKE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 3 |  | 0
x | HSA
x | HSA | 4. | ODSISNI VENTILATOR (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 1 |  | 0
x | HSA
z | z |  | C) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | HSA
x | HSA | D) | BUFFET AURORA
x | HSA | 1. | NAPE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | HSA |  | -NAPA 1 (4,00 x 1,00 m): | m2 | 4 |  | 0
x | HSA |  | -NAPA 2 (1,00 x 1,00 m): | m2 | 1 |  | 0
x | HSA
x | HSA | 2. | ODSISNI KANALI NAPA (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | HSA |  | -KANAL 1 (3,50 x 0,40 x 0,40 m): | m2 | 5.6 |  | 0
x | HSA
x | HSA | 3. | ODSISNE REŠETKE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 8 |  | 0
x | HSA
x | HSA | 4. | ODSISNI VENTILATOR (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 1 |  | 0
x | HSA
z | z |  | D) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
z | z
z | z | 6. | HOTEL SOL AURORA - SVEUKUPNO (A+B+C+D), kn |  |  |  | 0
z | z
x | POLY | 7. | TN POLYNESIA
x | POLY
x | POLY | A) | KUHINJA
x | POLY | 1. | NAPE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | POLY |  | -NAPA 1 (3,80 x 1,20 m): | m2 | 4.56 |  | 0
x | POLY |  | -NAPA 2 (3,80 x 2,10 m): | m2 | 7.98 |  | 0
x | POLY |  | -NAPA 3 (7,00 x 2,10 m): | m2 | 14.7 |  | 0
x | POLY
x | POLY | 2. | ODSISNI KANALI NAPA (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | POLY |  | -KANAL 1 (15,00 x 0,40 x 0,40 m): | m2 | 24 |  | 0
x | POLY |  | -KANAL 2 (15,00 x 0,40 x 0,40 m): | m2 | 24 |  | 0
x | POLY |  | -KANAL 3 (15,00 x 0,40 x 0,40 m): | m2 | 24 |  | 0
x | POLY
x | POLY | 3. | ODSISNE REŠETKE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 30 |  | 0
x | POLY
x | POLY | 4. | ODSISNI VENTILATOR (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 3 |  | 0
x | POLY
z | z |  | A) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | POLY
x | POLY | B) | BUFFET POLYNESIA
x | POLY | 1. | NAPE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | POLY |  | -NAPA 1 (6,00 x 0,80 m): | m2 | 4.8 |  | 0
x | POLY
x | POLY | 2. | ODSISNI KANALI NAPA (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | POLY |  | -KANAL 1 (3,0 x 0,30 x 0,30 m): | m2 | 3.6 |  | 0
x | POLY
x | POLY | 3. | ODSISNE REŠETKE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 5 |  | 0
x | POLY
x | POLY | 4. | ODSISNI VENTILATOR (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 1 |  | 0
x | POLY
z | z |  | B) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | POLY
x | POLY | C) | FAST FOOD
x | POLY | 1. | NAPA I ODSISNI KANAL (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | POLY |  | -NAPA 1 (2,0 x 0,9 m): | m2 | 1.8 |  | 0
x | POLY
x | POLY | 2. | ODSISNI VENTILATOR (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 1 |  | 0
x | POLY
z | z |  | C) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | POLY
x | POLY | D) | BAZEN
x | POLY | 1. | NAPE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | POLY |  | -NAPA 1 (3,0 x 1,0 m): | m2 | 3 |  | 0
x | POLY |  | -NAPA 1 (4,0 x 1,2 m): | m2 | 4.8 |  | 0
x | POLY
x | POLY | 2. | ODSISNI KANALI NAPA (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | POLY |  | -KANAL 1 (3,50 x 0,40 x 0,40 m): | m2 | 5.6 |  | 0
x | POLY |  | -KANAL 2 (3,50 x 0,40 x 0,40 m): | m2 | 5.6 |  | 0
x | POLY
x | POLY | 3. | ODSISNE REŠETKE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 10 |  | 0
x | POLY
x | POLY | 4. | ODSISNI VENTILATOR (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 2 |  | 0
x | POLY
z | z |  | D) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
z | z
z | z | 7. | TN POLYNESIA - SVEUKUPNO (A+B+C+D), kn |  |  |  | 0
z | z
x | SM | 8. | TN STELLA MARIS
x | SM
x | SM | A) | KUHINJA - KONOBA STELLA MARIS
x | SM | 1. | NAPE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | SM |  | -NAPA 1 (3,20 x 1,96 m): | m2 | 6.272 |  | 0
x | SM |  | -NAPA 2 (3,20 x 2,20 m): | m2 | 7.04 |  | 0
x | SM |  | -NAPA 3 (2,6 x 1,10 m): | m2 | 2.86 |  | 0
x | SM |  | -NAPA 4 (1,20 x 1,10 m): | m2 | 1.32 |  | 0
x | SM |  | -NAPA 5 (1,00 x 1,20 m): | m2 | 1.2 |  | 0
x | SM |  | -NAPA 6 (1,20 x 1,50 m): | m2 | 2.25 |  | 0
x | SM |  | -NAPA 7 (1,00 x 2,00 m): | m2 | 2 |  | 0
x | SM
x | SM | 2. | ODSISNI KANALI NAPA (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | SM |  | -KANAL 1 (15,50 x 0,80 x 0,80 m): | m2 | 49.6 |  | 0
x | SM |  | -KANAL 2 (15,50 x 0,80 x 0,80) m: | m2 | 49.6 |  | 0
x | SM |  | -KANAL 3 (15,50 x 0,80 x 0,80) m: | m2 | 49.6 |  | 0
x | SM |  | -KANAL 4 (15,50 x 0,80 x 0,80) m: | m2 | 49.6 |  | 0
x | SM |  | -KANAL 5 (15,50 x 0,80 x 0,80) m: | m2 | 49.6 |  | 0
x | SM
x | SM | 3. | ANEMOSTATI | kom | 14 |  | 0
x | SM
x | SM | 4. | ODSISNI VENTILATOR (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 8 |  | 0
x | SM
x | SM | 5. | ODSISNI VENTILATOR (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 2 |  | 0
x | SM
x | SM | 6. | FILTER CHEVRONET KLASE G4
x | SM |  | dim. 700 x 350 x 48 mm | kom | 4 |  | 0
x | SM
z | z |  | A) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | SM
x | SM | B) | PIZZERIA
x | SM | 1. | NAPE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | SM |  | -NAPA 1 (1,47 x 1,25 m): | m2 | 1.8375 |  | 0
x | SM |  | -NAPA 2 (1,60 x 0,90 m): | m2 | 1.44 |  | 0
x | SM |  | -NAPA 3 (2,45 x 0,90 m): | m2 | 2.205 |  | 0
x | SM
x | SM | 2. | ODSISNI KANALI NAPA (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | SM |  | -KANAL 1 (13,00 x 0,40 x 0,30 m): | m2 | 18.2 |  | 0
x | SM
x | SM | 3. | ODSISNI REŠETKE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 5 |  | 0
x | SM
x | SM | 4. | ODSISNI VENTILATOR (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 1 |  | 0
x | SM
z | z |  | B) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | SM
x | SM | C) | RESTORAN LAGUNA
x | SM | 1. | NAPE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | SM |  | -NAPA 1 (4,20 x 2,30 m): | m2 | 9.66 |  | 0
x | SM |  | -NAPA 2 (3,50 x 1,50 m): | m2 | 5.25 |  | 0
x | SM |  | -NAPA 3 (3,60 x 1,10 m): | m2 | 3.96 |  | 0
x | SM
x | SM | 2. | ODSISNI KANALI NAPA (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | SM |  | -KANAL 1 (24,00 x 0,60 x 0,50 m): | m2 | 52.8 |  | 0
x | SM
x | SM | 3. | ODSISNI REŠETKE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 17 |  | 0
x | SM
x | SM | 4. | ODSISNI VENTILATOR (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 2 |  | 0
x | SM
z | z |  | C) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | SM
x | SM | D) | BARUMBA
x | SM | 1. | NAPA, ODSISNI KANAL I VENTILATOR (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | SM |  | -NAPA 1 (2,18 x 1,0 m): | m2 | 2.18 |  | 0
x | SM
z | z |  | D) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | SM
x | SM | E) | RESTORAN O'GRILL
x | SM | 1. | NAPE, ODSISNI KANALI I VENTILATORI (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | SM |  | -NAPA 1 (2,18 x 1,0 m): | m2 | 2.18 |  | 0
x | SM |  | -NAPA 2 (2,40 x 2,0 m): | m2 | 4.8 |  | 0
x | SM |  | -NAPA 3 (1,10 x 0,9 m): | m2 | 0.99 |  | 0
x | SM
z | z |  | E) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | SM
x | SM | F) | CAPITANO
x | SM | 1. | NAPA, ODSISNI KANAL I VENTILATOR (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | SM |  | -NAPA 1 (3,9 x 1,1 m): | m2 | 4.29 |  | 0
x | SM
z | z |  | F) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | SM
x | SM | G) | RESTORAN MARE MONTI
x | SM | 1. | NAPE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | SM |  | -EKO NAPA (3,00 x 0,90 m): | m2 | 2.7 |  | 0
x | SM |  | -NAPA 2 (1,60 x 0,90 m): | m2 | 1.44 |  | 0
x | SM |  | -NAPA 3 (1,40 x 0,80 m): | m2 | 1.12 |  | 0
x | SM |  | -NAPA 4 (0,85 x 1,10 m): | m2 | 0.935 |  | 0
x | SM
x | SM | 2. | ODSISNI KANALI NAPA (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | SM |  | -KANAL 1 (15,00 x 0,56 x 0,315 m): | m2 | 26.25 |  | 0
x | SM |  | -KANAL 2 (15,00 x 0,56 x 0,25 m): | m2 | 24.3 |  | 0
x | SM |  | -KANAL 3 (15,00 x 0,25 x 0,20 m): | m2 | 13.5 |  | 0
x | SM |  | -KANAL 4 (10,00 x 0,20 x 0,175 m): | m2 | 7.5 |  | 0
x | SM |  | -KANAL 5 (10,00 x 0,315 x 0,20 m): | m2 | 10.3 |  | 0
x | SM
x | SM | 3. | ODSISNI VENTILATOR (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 1 |  | 0
x | SM
x | SM | 4. | TLAČNI VENTILATOR (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 1 |  | 0
x | SM
z | z |  | G) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
z | z
z | z | 8. | STELLA MARIS - SVEUKUPNO (A+B+C+D+E+F+G), kn |  |  |  | 0
z | z
x | SU | 9. | ZO SAVUDRIJA
x | SU
x | SU | A) | KUHINJA
x | SU | 1. | NAPE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | SU |  | -NAPA 1 (3,80 x 1,20 m): | m2 | 4.56 |  | 0
x | SU |  | -NAPA 2 (3,20 x 1,95 m): | m2 | 6.24 |  | 0
x | SU |  | -NAPA 3 (2,50 x 1,00 m): | m2 | 2.5 |  | 0
x | SU
x | SU | 2. | ODSISNI KANALI NAPA (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | SU |  | -KANAL 1 (6,00 x 0,40 x 0,40 m): | m2 | 9.6 |  | 0
x | SU |  | -KANAL 2 (6,00 x 0,40 x 0,40 m): | m2 | 9.6 |  | 0
x | SU |  | -KANAL 3 (1,50 x 0,40 x 0,40 m): | m2 | 2.4 |  | 0
x | SU
x | SU | 3. | ODSISNE REŠETKE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 25 |  | 0
x | SU
x | SU | 4. | ODSISNI VENTILATOR (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 2 |  | 0
x | SU
z | z |  | A) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | SU
x | SU | B) | FAST FOOD PINETA
x | SU | 1. | NAPE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | SU |  | -NAPA 1 (2,00 x 0,80 m): | m2 | 1.6 |  | 0
x | SU
x | SU | 2. | ODSISNI KANALI NAPA (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | SU |  | -KANAL 1 (3,00 x 0,30 x 0,30 m): | m2 | 3.6 |  | 0
x | SU
x | SU | 3. | ODSISNE REŠETKE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 3 |  | 0
x | SU
x | SU | 4. | ODSISNI VENTILATOR (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 1 |  | 0
x | SU
z | z |  | B) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
z | z
z | z | 9. | ZO SAVUDRIJA - SVEUKUPNO (A+B), kn |  |  |  | 0
z | z
x | KA | 10. | APP I BGW KANEGRA
x | KA
x | KA | A) | KUHINJA
x | KA | 1. | NAPE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | KA |  | -NAPA 1 (4,16 x 1,26 m): | m2 | 5.2416 |  | 0
x | KA |  | -NAPA 2 (4,16 x 1,26 m): | m2 | 9.2768 |  | 0
x | KA
x | KA | 2. | ODSISNI KANALI NAPA (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | KA |  | -KANAL 1 (6,00 x 0,40 x 0,40 m): | m2 | 9.6 |  | 0
x | KA |  | -KANAL 2 (6,00 x 0,40 x 0,40 m): | m2 | 9.6 |  | 0
x | KA
x | KA | 3. | ODSISNE REŠETKE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 20 |  | 0
x | KA
x | KA | 4. | ODSISNI VENTILATOR (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 2 |  | 0
x | KA
z | z |  | A) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | KA
x | KA | B) | PIZZERIA I COCO BAR
x | KA | 1. | NAPE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | KA |  | -NAPA 1 (2,10 x 1,20 m): | m2 | 2.52 |  | 0
x | KA |  | -NAPA 2 (1,20 x 1,00 m): | m2 | 1.2 |  | 0
x | KA |  | -NAPA 3 (4,00 x 0,90 m): | m2 | 3.6 |  | 0
x | KA
x | KA | 2. | ODSISNI KANALI NAPA (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | KA |  | -KANAL 1 (6,00 x 0,40 x 0,40): | m2 | 9.6 |  | 0
x | KA |  | -KANAL 2 (6,00 x 0,40 x 0,40): | m2 | 9.6 |  | 0
x | KA |  | -KANAL 3 (6,00 x 0,40 x 0,40): | m2 | 9.6 |  | 0
x | KA
x | KA | 3. | REŠETKE - MASTOLOVCI (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 32 |  | 0
x | KA
x | KA | 4. | ODSISNI VENTILATOR (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 3 |  | 0
x | KA
z | z |  | B) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
z | z
z | z | 10. | APP I BGW KANEGRA - SVEUKUPNO (A+B), kn |  |  |  | 0
z | z
x | PU | 11. | AC PARK UMAG
x | PU
x | PU | A) | KUHINJA
x | PU | 1. | NAPE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | PU |  | -NAPA 1 (5,00 x 0,90 m): | m2 | 4.5 |  | 0
x | PU
x | PU | 2. | ODSISNI KANALI NAPA (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | PU |  | -KANAL 1 (3,5 x 0,60 x 0,40 m): | m2 | 7 |  | 0
x | PU
x | PU | 3. | ODSISNE REŠETKE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 10 |  | 0
x | PU
x | PU | 4. | ODSISNI VENTILATOR (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 1 |  | 0
x | PU
z | z |  | A) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | PU
x | PU | B) | PIZZERIA
x | PU | 1. | NAPE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | PU |  | -NAPA 1 (2,2 x 1,1 m): | m2 | 2.42 |  | 0
x | PU
x | PU | 2. | ODSISNI KANALI NAPA (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | PU |  | -KANAL 1 (3,0 x 0,3 x 0,3 ): | m2 | 3.6 |  | 0
x | PU
x | PU | 3. | ODSISNE REŠETKE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 4 |  | 0
x | PU
x | PU | 4. | ODSISNI VENTILATOR (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 1 |  | 0
x | PU
z | z |  | B) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | PU
x | PU | C) | CAPTIAN HOOK (bazen)
x | PU | 1. | NAPE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | PU |  | -NAPA 1 (2,0 x 0,9 m): | m2 | 1.8 |  | 0
x | PU |  | -NAPA 2 (1,0 x 1,1 m): | m2 | 1.1 |  | 0
x | PU
x | PU | 2. | ODSISNI KANALI NAPA (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | PU |  | -KANAL 1 (5 x 0,3 x 0,3): | m2 | 6 |  | 0
x | PU
x | PU | 3. | ODSISNE REŠETKE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 5 |  | 0
x | PU
x | PU | 4. | ODSISNI VENTILATOR (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 1 |  | 0
x | PU
z | z |  | C) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
z | z
z | z | 11. | AC PARK UMAG - SVEUKUPNO (A+B+C), kn |  |  |  | 0
z | z
x | UZ | 12. | UPRAVNA ZGRADA
x | UZ
x | UZ | A) | KUHINJA
x | UZ | 1. | NAPE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | UZ |  | -NAPA 1 (2,70 x 1,10 m): | m2 | 2.97 |  | 0
x | UZ
x | UZ | 2. | ODSISNI KANALI NAPA (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža):
x | UZ |  | -KANAL 1 (0,35 x 0,7 x 5,0 m): | m2 | 10.5 |  | 0
x | UZ
x | UZ | 3. | ODSISNE REŠETKE (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 4 |  | 0
x | UZ
x | UZ | 4. | ODSISNI VENTILATOR (demontaža, kemijsko čišćenje, dezinfekcija i montaža): | kom | 1 |  | 0
x | UZ
z | z |  | A) - UKUPNO, kn |  |  |  | 0
z | z
z | z | 12. | UPRAVNA ZGRADA - SVEUKUPNO (A), kn |  |  |  | 0
z | z
z | z |  | - REKAPITULACIJA - Čišćenje napa i kuhinjske ventilacije |  |  |  | 0
z |  |  | - SVEUKUPNO |  |  |  | 0
z
z |  |  | Kontrola zbroja |  |  |  | 0
z | [6 empty] | 0
z
z |  |  | REKAPITULACIJA
z | HMC |  | PC: Hotel Melia Coral |  |  |  | 0
z | HS |  | PC: Hotel Sipar |  |  |  | 0
z | HSU |  | PC: Hotel Sol Umag |  |  |  | 0
z | HSI |  | PC: Hotel Sol Garden Istra |  |  |  | 0
z | HSA |  | PC: Hotel Sol Aurora |  |  |  | 0
z | SM |  | PC: TN Stella Maris |  |  |  | 0
z | ASM |  | PC: AC Stella Maris |  |  |  | 0
z | PU |  | PC: Park Umag |  |  |  | 0
z | POLY |  | PC: Polynesia |  |  |  | 0
z | SU |  | PC: Savudrija |  |  |  | 0
z | KA |  | PC: Kanegra |  |  |  | 0
z | TS |  | PC: Sport |  |  |  | 0
z | PK |  | PC: Praonica Katoro |  |  |  | 0
z | UZ |  | PC: Upravna zgrada |  |  |  | 0
z | GHA |  | PC: Guest House Adriatic |  |  |  | 0
z | PS |  | PC: Personalni smještaj |  |  |  | 0
z |  |  | Ukupno |  |  |  | 0
z

## PonTr_Poreč
T R O Š K O V N I K
x | HPAR | A) | Hotel Parentium
x | HPAR | r.br | Čišćenje ventilacije | JM | KOL | JC | UKUPNO
x | HPAR |  |  |  |  | 10
x | HPAR | 1. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija INOX EKONO nape komplet sa rasvjetom, ovjesom te priključcima za dovod i odsis zraka s regulacijonim elementima tlocrtne površine:
x | HPAR |  | m2 9,24
x | HPAR |  | m2 4,00
x | HPAR |  | m2 3,74
x | HPAR |  | Ukupno: | m2 | 16.98 |  | 0
x | HPAR
x | HPAR | 2. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija INOX nape komplet sa rasvjetom i ovjesom tlocrne površine:
x | HPAR |  | m2 3,12
x | HPAR |  | m2 2,4
x | HPAR |  | m2 2,86
x | HPAR |  | m2 1,44
x | HPAR |  | m2 1,20
x | HPAR |  | m2 1,00
x | HPAR |  | m2 0,90
x | HPAR |  | m2 5,04
x | HPAR |  | m2 3,36
x | HPAR |  | m2 2,6
x | HPAR |  | Ukupno: | m2 | 23.92 |  | 0
x | HPAR
x | HPAR | 3. | Čišćenje i dezinfekcija tlačnih i odsisnih ventilacijskih kanala komplet sa izradom prinudnih otvora, zatvaranje, silikoniranje, zamjenu brtvi na spojevima.
x | HPAR
x | HPAR |  | Obračun po m očišćenog kanala | m2 | 160 |  | 0
x | HPAR
x | HPAR | 4. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija filtera, mastolovca | kom | 96 |  | 0
x | HPAR
x | HPAR | 5. | Otvaranje revizija demontaža čišćenje te ponovna montaža i kanalnih ventilatora proizvod Systremair tip KT. | kom | 4 |  | 0
x | HPAR
x | HPAR | 6. | Otvaranje revizija demontaža čišćenje te ponovna montaža i kanalnih ventilatora proizvod Systremair tip MUB. | kom | 5 |  | 0
x | HPAR
x | HPAR | 7. | Otvaranje revizija demontaža čišćenje te ponovna montaža i kanalnih ventilatora proizvod Systremair tip KBT. | kom | 5 |  | 0
x | HPAR
x | HPAR | 8. | Otvaranje revizija demontaža čišćenje te ponovna montaža i kanalnih ventilatora proizvod Systremair tip RSI. | kom | 3 |  | 0
x | HPAR
x | HPAR | 9. | Otvaranje revizija demontaža čišćenje te ponovna montaža i kanalnih ventilatora sanitarija proizvod Systremair tip KVKE. | kom | 7 |  | 0
x | HPAR
x | HPAR | 10. | Čišćenje i dezinfekcija protukišne žaluzine, rešetke (predvidjeti dobavu imontažu skele visine 7m). | kom | 46 |  | 0
x | HPAR
x | HPAR | 11. | Čišćenje i dezinfekcija fiksne protukišne žaluzine, izrađene iz aluminija sa zaštitnom pocinčanom mrežicom tip AFŽV (ventilacija soba) dim. 497x197 mm. | kom | 56 |  | 0
x | HPAR
x | HPAR | 12. | Čišćenje i dezinfekcija tlačno odsisne rešetke proizvod Klima oprema | kom | 133 |  | 0
x | HPAR
x | HPAR | 13. | Čišćenje i dezinfekcija zračnih ventila ZOV proizvod Klima oprema | kom | 58 |  | 0
x | HPAR
x | HPAR | 14. | Demontaža filtera na klima komori proizvod Ciat, čiščenje komore te dobava i ugradnja novih filtera.
x | HPAR |  | tip Air Aquair BCP1400: | kpl | 1 |  | 0
x | HPAR |  | tip Air Access 50: | kpl | 1 |  | 0
x | HPAR |  | tip Air Access 75: | kpl | 1 |  | 0
x | HPAR |  | tip Air Compact 40: | kpl | 5 |  | 0
x | HPAR |  | tip Air Compact 25: | kpl | 3 |  | 0
x | HPAR |  | Napomena: u cijenu uračunati zaštitu poda (tepisona) kao i dobavu skele visine do 5 metara sa gumenim kotačima.
x | HPAR
x | HPAR | 15. | Dobava i montaža revizionog otvora Knauf Alutop REVO 12,5 u spušteni strop. Revizije imaju nevidljiv zatvarački mehanizam, eloksirani aluminijski okvir sa ugrađenom knauf pločom te sigurnosnu kopču za sprečavanje naglog otvaranja. Pri ugradnji držati se smjernica i uputa proizvođača.Stavkom obuhvatiti impregnaciju i bojanje revizije u bojistropa).
x | HPAR |  | stropna revizija 60x60cm | kom | 2 |  | 0
x | HPAR
x | HPAR | 16. | Čiščenje i servisiranje split klima uređaja 4 Kw | kom | 2 |  | 0
x | HPAR
x | HPAR | 17. | Servisiranje VRV klima uređaja, čišćenje 4 kom unutarnjih jedinica i vanjske proizvođač Panasonic | kpl | 1 |  | 0
x | HPAR
x | HPAR | 18. | Kemijsko čiščenje, usisavanje pranje biorazgradivim deterđentom aparatom za paru kazetne ventilatorske jedinice ugrađene u spuštenom stropu, četvercijevnog, dvocijevnog sustava komplet sa usisnim i tlačnim rešetkma, maskama u sobama i zajedničkim prostorima. Ucijenu uključiti premjještaj stolova i stolica te vračanje nakoz završetka radova, dobavu i korištenje skele (u zajedničkim prostorima) kao i zaštitu podova,opreme objekta proizvod Ciat, tip Melody, Coadis, Major Line (radove čišćenja i zamjene filtera.
x | HPAR |  | Napomena: U restoranu predvidjeti pomicanje namještaja te vračanje nakon čiščenja i zamjena filtera kao i za vrijeme izvođenja trebat će prilagoditi drugim izvođačima ostalih radova (pituri parketari i dr.).
x | HPAR |  | Obračun po kom ventilokonvektora | kom | 362 |  | 0
x | HPAR
x | HPAR | 19. | Demontaža filtera zraka na kazetnim podstropnim jedinicama te dobava i ugradnja novih filtera klase G3. | kom | 362 |  | 0
x | HPAR |  | Za navedene radove čišćenja ventilokonvektora i klima komora potrebno je ishodovati izvješće od ovlaštene ustanove o provedenoj dezinfekciji klima uređaja na objektu
x | HPAR
x | HPAR | 20. | Pažljiva demontaža, pažljivo odlaganje sa strane (uz postavu zaštite drvenog parketa na koji se odlaže) i kasnija ponovna pažljiva montaža dekorativne obloge u spuštenom GK stropu restorana koja je izvedena u poljima površine svakog do 22 m2. Dekorativna obloga se sastoji iz lamela presjeka cca 3x8 cm (šir x vis) izvedenih iz višeslojne iverice završne obrade u furniru koje su postavljene na razmaku do cca 10 cm. Lamele su dužine cca 235 cm (pola dužine polja) i s gornje strane su međusobno učvršćene poprečnim letvama tako da zajedno tvore segmente veličine cca 235x110 cm. Ti segmenti su jedan do drugoga učvršćeni vijcima u nosivu viseću drvenu konstrukciju koja je obješena na strop povišene niše unutar GK spušteng stropa u za to predviđenim poljima. Ukupne dimenzije svakog polja iznose cca 470x470 cm ili manje. U restoranu se nalazi ukupno 17 polja. Dekorativna obloga se nalazi na visini cca 320 cm od poda restorana.
x | HPAR |  | Prilikom izvođenja radova strogo voditi računa o sprinkler mlaznicama koje su pozicionirane unutar rastera lamela, o rasvjetnim tijelima u tim istim prorezima lamela, i slično, čija demontaža nije predviđena, a sve kako ne bi došlo do oštećenja istih. Prije početka izvođenja radova odmaknuti restoranske stolove i stolice na mjestu izvođenja radova i vratiti iste na poziciju nakon okončanja radova (bez povlačenja metalne baze stolova po podu kako ne bi ostali tragovi na drvenom parketu!). U cijenu stavke ulazi sav potreban pribor i rad za demontažu i kasniju montažu segmenata navedene dekorativne drvene obloge do pune funkcionalnosti uključivo i potrebnu pomičnu skelu te po potrebi dobavu i ugradbu novih spojnih vijaka i bušenje potrebno za montažu istih na novim pozicijama prilikom montaže segmenata na nosivu viseću drvenu konstrukciju.
x | HPAR |  | Radovi se izvode u svrhu servisiranja strojarske opreme u spuštenom stropu iznad dekorativne obloge. Količina data u stavci odnosi se na površinu svih segmenata u svim poljima, ali se demotiraju samo oni segmenti čija je demontaža nužna za izvođenje strojarskih radova (ili svi segmenti ako tako odredi strojarski nadzor na licu mejsta). Obračun po m2 demontiranih segmenata: | m2 | 356 |  | 0
x | HPAR
x | HPAR | 21. | Pripremno završni radovi, transportni troškovi alata, materijala i opreme do gradilišta i po gradilištu. | kpl | 1 |  | 0
x | HPAR
z | z |  | Ukupno Hotel Parentium) |  |  |  | 0
x | HALB
x | HALB | B) | Hotel Albatros
x | HALB | r.br | Čišćenje ventilacije | JM | KOL | JC | UKUPNO
x | HALB
x | HALB | 1. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija INOX EKONO nape komplet sa rasvjetom, ovjesom te priključcima za dovod i odsis zraka s regulacijskim elementima tlocrtne površine:
x | HALB |  | m2 4,32
x | HALB |  | m2 4,32
x | HALB |  | m2 7,20
x | HALB |  | m2 2,24
x | HALB |  | m2 2,40
x | HALB |  | Ukupno: | m2 | 20.48 |  | 0
x | HALB
x | HALB | 2. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija INOX nape komplet sa rasvjetom i ovjesom tlocrtne površine:
x | HALB |  | m2 1,10
x | HALB |  | m2 0,64
x | HALB |  | m2 1,00
x | HALB |  | m2 1,60
x | HALB |  | m2 0,80
x | HALB |  | m2 1,60
x | HALB |  | m2 2,40
x | HALB |  | Ukupno: | m2 | 9.14 |  | 0
x | HALB
x | HALB | 3. | Čišćenje i dezinfekcija tlačnih i odsisnih ventilacijskih kanala komplet sa izradom prinudnih otvora, zatvaranje, silikoniranje, zamjenu brtvi na spojevima.
x | HALB |  | Obračun po m očiščenog kanala | m2 | 242 |  | 0
x | HALB
x | HALB | 4. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija filtera mastolovca. | kom | 50 |  | 0
x | HALB
x | HALB | 5. | Demontaža čišćenje, dezinfekcija te ponovna montaža, podešavanje istrujnih rešetki i stropnih okruglih podesivih distributera zraka s priključnom kutijom. | kom | 50 |  | 0
x | HALB |  | Tip OAH 625X225 - 1 | kom | 17 |  | 0
x | HALB |  | Tip CCV 1225/125 i 525/225 | kom | 6 |  | 0
x | HALB |  | Tip DPO 500/A-R-B/B-Hø200 | kom | 56 |  | 0
x | HALB |  | zračni odsisni ventili
x | HALB |  | Tip ZOV 150 i 200 | kom | 180 |  | 0
x | HALB
x | HALB | 6. | Demontaža komplet čiščenje te ponovna montaža krovnih ventilatora. | kom | 10 |  | 0
x | HALB
x | HALB | 7. | Demontaža čišćenje te ponovna montaža aksijalnih ventilatora za dovod ili odsis zraka. | kom | 25 |  | 0
x | HALB | 8. | Kemijsko čiščenje, pranje aparatom za paru kazetnne međustropne jedinice original zaštitnim maskama ili zatvorenih knaufom u spuštenom stropu proizvođač Ciat model Coadis.
x | HALB |  | Stavka uključuje:
x | HALB |  | pomicanje namještaja zbog pristupa, zaštita podova pvc folijom najlonom te nakon završetka radova kompletno čiščenje i vračanje u prvobitno stanje, | kom | 21 |  | 0
x | HALB
x | HALB | 9. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne klima komore CIAT tip ICH 315 sa filterom G4, otvaranje i zatvaranje kk, zaštita el. motora i ostalih el. sklopova automatike pvc folijom, pranje komore toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijskih kanala. (zbrinjavanje otpadnog materijala). | kpl | 3 |  | 0
x | HALB
x | HALB | 10. | Demontaža poliuretanskih filtera zraka klima komore proizvođač CIAT tip ICH 315-3kom filteri700x1500x10mm 2kom, filtera 700x600x10mm kom10. | kom | 14 |  | 0
x | HALB
x | HALB | 11. | Demontaža filtera zraka međustropne jedinice, proizvođač CIAT model Coadis te dobava i ugradnja novih filtera klase G3. | kom | 21 |  | 0
x | HALB
x | HALB | 12. | Pažljivo kemijsko pranje kondenzatora dizalice topline proizvođač CIAT tip ILDH 1000Z. koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. | kpl | 2 |  | 0
x | HALB
x | HALB | 13. | Kemijsko čiščenje, pranje biorazgradivim deterđentom aparatom za paru ventilokonvektora u spuštenom stropu, horizontalna ugradnja komplet sa zaštitnim maskama, usisnim i tlačnim rešetkama, čišćenje grijača-hladnjaka, kadica kondenzata kao i odvoda kondenzata, proizvođač Ciat tip Major, predvidjeti otvaranje i zatvaranje revizionih otvora, demontaža i montaža rešetki. Za navedene radove ishodovati izvješće od ovlaštene ustanove o provedenoj dezinfekciji.
x | HALB |  | Obračun po kom ventilokonvektora | kom | 324 |  | 0
x | HALB
x | HALB | 14. | Demontaža oštečenih filtera zraka na ventilokonvektorima proizvođač CIAT tip Major te dobava i ugradnja novih filtera klase G3. | kom | 324 |  | 0
x | HALB
x | HALB | 15. | Kemijsko čiščenje, pranje biorazgradivim deterđentom aparatom za paru ventilokonvektora Coadis proizvođač CIAT u spuštenom stropu, zamjenu filtera zraka uključiti dobavu i korištenje skele visine 4 m (recepcija i snack, igraona, animacija,fitnes,). | kom | 25 |  | 0
x | HALB
x | HALB | 16. | Kemijsko čiščenje, pranje biorazgradivim deterđentom aparatom za paru na unutarnjoj međustropnoj jedinici CIATESA ICH 255 proizvođač CIAT te dobava i zamjena filtera zraka (4 filtera). | kpl | 1 |  | 0
x | HALB
x | HALB | 17. | Pripremno završni radovi, transportni troškovi alata, materijala i opreme do gradilišta i po gradilištu. | paušal | 1 |  | 0
x | HALB
z | z |  | Ukupno Hotel Albatros |  |  |  | 0
x | HMOL
x | HMOL | C) | Hotel Molindrio
x | HMOL | r.br | Čišćenje ventilacije | JM | KOL | JC | UKUPNO
x | HMOL | 1. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija INOX EKONO nape komplet sa rasvjetom, ovjesom te priključcima za dovod i odsis zraka s regulacijonim elementima tlocrtne površine:
x | HMOL |  | m2 5,06
x | HMOL |  | m2 8,36
x | HMOL |  | m2 4,51
x | HMOL |  | m2 4,16
x | HMOL |  | m2 3,60
x | HMOL |  | m2 1,25 x2
x | HMOL |  | m2 1,60x2
x | HMOL |  | Ukupno: | m2 | 31.39 |  | 0
x | HMOL
x | HMOL | 2. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija INOX nape komplet sa rasvjetom i ovjesom tlocrne površine:
x | HMOL |  | m2 1,12
x | HMOL |  | m2 0,96
x | HMOL |  | m2 0,90
x | HMOL |  | m2 1,20
x | HMOL |  | m2 3,60
x | HMOL |  | Ukupno: | m2 | 7.72 |  | 0
x | HMOL
x | HMOL | 3. | Čišćenje i dezinfekcija tlačnih i odsisnih ventilacijskih kanala komplet sa izradom prinudnih otvora, zatvaranje, silikoniranje, zamjenu brtvi na spojevima po potrebi u kuhinji i gril baru.
x | HMOL |  | Obračun po m očišćenog kanala | m2 | 210 |  | 0
x | HMOL
x | HMOL | 4. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija filtera i mastolovca | kom | 91 |  | 0
x | HMOL
x | HMOL | 5. | Demontaža čišćenje te ponovna montaža krovnih i kanalnih ventilatora. | kom | 9 |  | 0
x | HMOL
x | HMOL | 6. | Čišćenje i dezinfekcija tlačno odsisne rešetke restorana | kom | 54 |  | 0
x | HMOL
x | HMOL | 7. | Čišćenje i dezinfekcija tlačno odsisne rešetke recepcija | kom | 15 |  | 0
x | HMOL
x | HMOL | 8. | Čišćenje i dezinfekcija tlačno rešetke venrtilokonvektora recepcija. | kom | 6 |  | 0
x | HMOL
x | HMOL | 9. | Čišćenje i dezinfekcija zračne zavjese ispred lifta | kom | 1 |  | 0
x | HMOL
x | HMOL | 10. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne klima komore za klimatizaciju restorana, Klima komora je sastavljena od miješajuče sekcije s žaluzinama, filtera na usisu svježeg zraka, toplovodnog grijača/hladnjaka , te prigušivača buke. | kom | 1 |  | 0
x | HMOL
x | HMOL | 11. | Čišćenje i dezinfekcija kompletnog pločastiog rekuperatora snack bara i dvorane za sastanke (usisunoj i na strani otpadnog zraka filteri klase filtracije G4. | kpl | 2 |  | 0
x | HMOL
x | HMOL | 12. | Dermontaža starih te dobava i ugradnja filterska klasa G4 | kpl | 2 |  | 0
x | HMOL
x | HMOL | 13. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne klima komore za klimatizaciju restorana, Klima komora je sastavljena od miješajuče sekcije s žaluzinama, filtera na usisu svježeg zraka, toplovodnog grijača/hladnjaka te prigušivača buke. | kom | 1 |  | 0
x | HMOL
x | HMOL | 14. | Dermontaža starih te dobava i ugradnja filterska klasa G4 | kpl | 2 |  | 0
x | HMOL
x | HMOL | 15. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne tlačno-odsisne klima komore za klimatizaciju restorana, Klima komora je sastavljena od ulazne sekcije s žaluzinom, filtra na usisu tlačne i odsisne komore, pločastog rekuperatora, miješajuče sekcije, toplovodnog grijača/hladnjaka te prigušivačima buke na usisu i tlaku. Tip:AHU climaCIAT Airtech 300 ; kao proizvod CIAT. | kpl | 2 |  | 0
x | HMOL
x | HMOL | 16. | Dermontaža starih te dobava i ugradnja filterska klasa G4 | kpl | 2 |  | 0
x | HMOL | 17. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija linijske istrujne i odsisne rešetke izrađene iz Al profila u jednom dijelu duljine 2000 mm s priključnom kutijom s priključcima u koje je ugrađen regulator protoka zraka "Klima oprema".
x | HMOL |  | Model ANE 11 - 2000/254 | kom | 30 |  | 0
x | HMOL |  | ANE 11 - 2000/155 | kom | 30 |  | 0
x | HMOL
x | HMOL | 18. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija zračnih odsisnih ventila:
x | HMOL |  | ZOV 200 | kom | 16 |  | 0
x | HMOL |  | ZOV 100 | kom | 10 |  | 0
x | HMOL |  | ZOV 150 | kom | 11 |  | 0
x | HMOL
x | HMOL | 19. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija fiksne rešetke s okvirom.
x | HMOL |  | FŽ 250/250 | kom | 4 |  | 0
x | HMOL |  | FŽ 1100/350 | kom | 1 |  | 0
x | HMOL |  | FŽ 500/400 | kom | 6 |  | 0
x | HMOL |  | FŽ 600/300 | kom | 2 |  | 0
x | HMOL
x | HMOL | 20. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija kanalnog ventilaotr za odsis zraka proizvod Ciat. | kom | 2 |  | 0
x | HMOL
x | HMOL | 21. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne klima komore za klimatizaciju welnesa tip: AIR COMPACT 25 CIAT sa ploćastim rekuperatorom, zajedničkih prostora i u toplinskoj podstanici, sastavljena od mješajuće sekcije sa žaluzinama. filtera na usisu svježeg zraka, toplovodnog grijača/hladnjaka , te prigušivača buke. | kom | 3 |  | 0
x | HMOL
x | HMOL | 22. | Dermontaža starih te dobava i ugradnja filterska klasa G4 | kpl | 2 |  | 0
x | HMOL
x | HMOL | 23. | Servisiranje klima uređaja split sistema čiščenje vanjske i unutarnje jedinice, čiščenje filtra, kontrola freona po potrebi nadopuna | kom | 5 |  | 0
x | HMOL
x | HMOL | 24. | Kemijsko čiščenje, usisavanje, pranje biorazgradivim deterđentom aparatom za paru ventilokonvektora, vertikalna ili horizontalna ugradnja komplet sa zaštitnim maskama, usisnim i tlačnim rešetkama proizvođač Ciat tip Major CV i NCH predvidjeti otvaranje i zatvaranje revizionih otvora, kao i demontaža i montaža rešetki. Za navedene radove ishodovati izvješće od ovlaštene ustanove o provedenoj dezinfekciji.
x | HMOL |  | Obračun po kom ventilokonvektora | kom | 315 |  | 0
x | HMOL
x | HMOL | 25. | Demontaža oštečenih filtera zraka na ventilokonvektorima proizvođač CIAT tip Major te dobava i ugradnja novih filtera klase G3. | kom | 315 |  | 0
x | HMOL
x | HMOL | 26. | Pažljivo kemijsko pranje kondenzatora dizalice topline proizvođač CIAT tip ILDH 900V 2 kom i ILDH 702 1 kom koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. | kpl | 3 |  | 0
x | HMOL
x | HMOL | 27. | Pripremno završni radovi, transportni troškovi alata, materijala i opreme do gradilišta i po gradilištu. | paušal | 1 |  | 0
x | HMOL
z | z |  | Ukupno Hotel Molindrio |  |  |  | 0
x | HPLA
x | HPLA | D) | Hotel Plavi
x | HPLA | r.br | Čišćenje ventilacije | JM | KOL | JC | UKUPNO
x | HPLA |  | Odsisna, tlačna ventilacija kuhinje i restorana
x | HPLA | 1. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija aluminijske nape tlocrtne površine:
x | HPLA |  | 8,36 m2
x | HPLA |  | 1,87 m2
x | HPLA |  | 3,85 m2
x | HPLA |  | 1,56 m2
x | HPLA |  | 0,40 m2
x | HPLA |  | 1,20 m2
x | HPLA |  | Ukupno: | m2 | 17.24 |  | 0
x | HPLA
x | HPLA | 2. | Kemijsko čišćenje odisnih krovnih ventilatora kuhinje i restorana i sanitarnog čvora | kom | 3 |  | 0
x | HPLA
x | HPLA | 3. | Čišćenje i dezinfekcija klima komore tip CLIMACIAT 150, zaštita el. motora i ostalih el. sklopova automatike, pranje komore toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijskih kanala. (zbrinjavanje otpadnog materijala). | kpl | 1 |  | 0
x | HPLA
x | HPLA | 4. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija ventilacionog odsisnog i tlačnog kanala uključiti dobavu i ugradnju brtvi na spojevima ventilacijskih kanala.kao i demontaža i montaža spuštenog stropa ispod ventilacijskih kanala.
x | HPLA | 5. | Predvidjeti dobavu imontažu skele sa gumiranim kotačima visine do 6 metara.
x | HPLA |  | Obračun po m očišćene površine | m2 | 280 |  | 0
x | HPLA
x | HPLA | 6. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija tlačnih i odsisnih rešetki, filtera-mastolovaca. | kom | 30 |  | 0
x | HPLA
x | HPLA | 7. | Snimanje karakterističnog kanala prije i posljije čišćenja | paušal | 1 |  | 0
x | HPLA
x | HPLA | 8. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera G4 klima komore (592x592x48 -2kom i 287x592x48 -2kom). | komplet | 1 |  | 0
x | HPLA
x | HPLA | 9. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne tlačno odsisne klima komore CIAT tip AHU airtech 300 (28000 m3/h zraka) sa prigušivačem, otvaranje i zatvaranje oplošja kk, zaštita el. motora i ostalih el. sklopova automatike pvc folijom, pranje komore toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo,koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. | kpl | 1 |  | 0
x | HPLA
x | HPLA | 10. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera klima komore (592x592x48 -12kom) | kpl | 1 |  | 0
x | HPLA
x | HPLA | 11. | Demontaža čišćenje,dezinfekcija te ponovna montaža odsisnih i tlačnih ventilacijskih rešetki 14, linijskih difuzora SCHAKO 63 | kom | 77 |  | 0
x | HPLA
x | HPLA | 12. | Kemijsko čiščenje, usisavanje, pranje biorazgradivim deterđentom aparatom za paru ventilokonvektora vertikalna ili horizontalna ugradnja komplet sa zaštitnim maskama, usisnim i tlačnim rešetkama proizvođač Ciat tip 333 i 133, pomicanje namještaja, vračanje nakon završetka radova.Za navedene radove ishodovati izvješće od ovlaštene ustanove o provedenoj dezinfekciji.
x | HPLA |  | Obračun po kom ventilokonvektora | kom | 55 |  | 0
x | HPLA
x | HPLA | 13. | Dobava i zamjena filtera zraka na ventilokonvektorima proizvođač CIAT klase G3
x | HPLA |  | tip 129 | kom | 4 |  | 0
x | HPLA |  | tip 331 | kom | 18 |  | 0
x | HPLA |  | tip 333 | kom | 33 |  | 0
x | HPLA
x | HPLA | 14. | Demontaža čiščenje, pranje aparatom za paru biorazgradivim deterđentom filtera i tlačne i usisne rešetke stropnog ventilokonvektora tip NCH 325 i 327 te ponovna montaža. U cijenu uključiti zaštitu tepisona po sobama. | kom | 186 |  | 0
x | HPLA
x | HPLA | 15. | Servisiranje klima uređaja split sistema čiščenje vanjske i unutarnje jedinice. | kom | 1 |  | 0
x | HPLA
x | HPLA | 16. | Pažljivo kemijsko pranje kondenzatora dizalice topline proizvođač CIAT tip ILK900 A 1 kom i IAB 800-2 1 kom i ILD 1200V 1kom. koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. | kpl | 3 |  | 0
x | HPLA
x | HPLA | 17. | Pripremno završni radovi, transportni troškovi alata, materijala i opreme do gradilišta i po gradilištu. | paušal | 1 |  | 0
x | HPLA
z | z |  | Ukupno Hotel Plavi |  |  |  | 0
x | HIST
x | HIST | E) | Hotel Istra
x | HIST | r.br | Čišćenje ventilacije | JM | KOL | JC | UKUPNO
x | HIST
x | HIST |  | Odsisna, tlačna ventilacija kuhinje i restorana
x | HIST
x | HIST | 1. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija aluminijske nape tlocrtne površine:
x | HIST |  | 8,36 m2
x | HIST |  | 1,87 m2
x | HIST |  | 3,85 m2
x | HIST |  | 1,56 m2
x | HIST |  | 0,40 m2
x | HIST |  | 1,20 m2
x | HIST |  | Ukupno: | m2 | 17.24 |  | 0
x | HIST
x | HIST | 2. | Kemijsko čišćenje odisnih krovnih ventilatora kuhinje i restorana i sanitarnog čvora. | kom | 3 |  | 0
x | HIST
x | HIST | 3. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne klima komore tip CLIMACIAT 150, otvaranje i zatvaranje oplošja kk, zaštita el. motora i ostalih el. sklopova automatike pvc folijom, pranje komore toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijskih kanala. (zbrinjavanje otpadnog materijala). | kpl | 1 |  | 0
x | HIST
x | HIST | 4. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija ventilacionog odsisnog i tlačnog kanala uključiti dobavu i ugradnju brtvi na spojevima ventilacijskih kanala.kao i demontaža i montaža spuštenog stropa ispod ventilacijskih kanala.
x | HIST | 5. | Obračun po m očišćene površine | m2 | 280 |  | 0
x | HIST
x | HIST | 6. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija tlačnih i odsisnih rešetki, filtera-mastolovaca. | kom | 30 |  | 0
x | HIST
x | HIST | 7. | Snimanje karakterističnog kanala prije i posljije čišćenja | paušal | 1 |  | 0
x | HIST
x | HIST | 8. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera G4 klima komore (592x592x48 -2kom i 287x592x48 -2kom). | kpl | 1 |  | 0
x | HIST
x | HIST | 9. | Pažljivo kemijsko pranje kondenzatora dizalice topline proizvođač CIAT tip ILD1200V, koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. | kpl | 1 |  | 0
x | HIST
x | HIST | 10. | Kemijsko čiščenje, pranje aparatom za paru ventilokonvektora sa usisnim i tlačnim rešetkama propuhivanje odvoda kondenzata biorazgradivim deterđentom, proizvođač Ciat tip od 125 do 133. Za navedene radove ishodovati izvješće od ovlaštene ustanove o provedenoj dezinfekciji.
x | HIST |  | pomicanje namještaja zbog pristupa ventilokonvektoru, zaštita objekta, nakon završetka radova kompletno čiščenje i vračanje u prvobitno stanje,
x | HIST |  | Obračun po kom ventilokonvektora | kom | 263 |  | 0
x | HIST
x | HIST | 11. | Demontaža oštečenih filtera zraka na ventilokonvektorima (proizvod CIAT), te dobava i ugradnja novih filtera, predvidjeti dobavu i korištenje pokretne skele sa gumenim kotačima visine 4 metra u zajedničkim prostorima.
x | HIST |  | tip 131 | kom | 20 |  | 0
x | HIST |  | tip 133 | kom | 22 |  | 0
x | HIST |  | tip CV125 | kom | 221 |  | 0
x | HIST
x | HIST | 12. | Pripremno završni radovi, transportni troškovi alata, materijala i opreme do gradilišta i po gradilištu. | paušal | 1 |  | 0
x | HIST
z | z |  | Ukupno Hotel Istra |  |  |  | 0
x | HMAT
x | HMAT | F) | Hotel Materada
x | HMAT | r.br | Čišćenje ventilacije | JM | KOL | JC | UKUPNO
x | HMAT
x | HMAT | 1. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija Al-e EKONO nape komplet sa rasvjetom, ovjesom te priključcima za dovod i odsis zraka s regulacijonim elementima tlocrtne površine:
x | HMAT |  | m2 9,24
x | HMAT |  | m2 10,92
x | HMAT |  | m2 4,80
x | HMAT |  | Ukupno: | m2 | 24.96 |  | 0
x | HMAT
x | HMAT | 2. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija INOX nape tlocrne površine:
x | HMAT |  | m2 2,88
x | HMAT |  | m2 3,52
x | HMAT |  | m2 0,42
x | HMAT |  | m2 3,20
x | HMAT |  | Ukupno: | m2 | 10.02 |  | 0
x | HMAT
x | HMAT | 3. | Čišćenje i dezinfekcija tlačnih i odsisnih ventilacijskih kanala komplet sa izradom prinudnih otvora, zatvaranje, silikoniranje, zamjenu brtvi na spojevima.
x | HMAT |  | Obračun po m očiščenog kanala | m2 | 346.63 |  | 0
x | HMAT
x | HMAT | 4. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija filtera mastolovca i tlačnih rešetki Ukupno:12+26+2
x | HMAT |  | Obračun po kom | kom | 50 |  | 0
x | HMAT
x | HMAT | 5. | Demontaža čiščenje te ponovna montaža krovnih odsisnih i tlačnih ventilatora. | kom | 9 |  | 0
x | HMAT
x | HMAT | 6. | Čišćenje i dezinfekcija kanalnog tlačnog ventilatora tip GV komplet sa zamjenom usisnih filtera klase filtracije G4. | kom | 3 |  | 0
x | HMAT
x | HMAT | 7. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne klima komore tip CLIMACIAT 150, otvaranje i zatvaranje oplošja kk, zaštita el. motora i ostalih el. sklopova automatikepvc folijom, pranje komore toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijskih kanala. (zbrinjavanje otpadnog materijala). | kpl | 1 |  | 0
x | HMAT
x | HMAT | 8. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera G4 klima komore 5 kom | kpl | 1 |  | 0
x | HMAT
x | HMAT | 9. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne odsisne komore tip CLIMACIAT 100, otvaranje i zatvaranje oplošja kk, zaštita el. motora i ostalih el. sklopova automatike pvc folijom, pranje komore toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. . Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijskih kanala. (zbrinjavanje otpadnog materijala). | kpl | 1 |  | 0
x | HMAT
x | HMAT | 10. | Demontaža čišćenje,dezinfekcija te ponovna montaža odsisnih i tlačnih ventilacijskih rešetki, obračun po kom. | kom | 48 |  | 0
x | HMAT
x | HMAT | 11. | Demontaža i čišćenje te ponovna montaža odsisnog krovniog ventilatora. | kom | 1 |  | 0
x | HMAT
x | HMAT | 12. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne klima komore tip CLIMACIAT 75, otvaranje i zatvaranje oplošja kk, zaštita el. motora i ostalih el. sklopova automatike pvc folijom, pranje komore toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijskih kanala. (zbrinjavanje otpadnog materijala). | kpl | 2 |  | 0
x | HMAT | 13. | Čišćenje i dezinfekcija tlačnih i odsisnih ventilacijskih kanala komplet sa izradom prinudnih otvora, zatvaranje, silikoniranje, zamjenu brtvi na spojevima po potrebi kao i demontaža i montaža spuštenog drvenog stropa ispod ventilacijskih kanala.
x | HMAT |  | Obračun po m očišćenog kanala | m2 | 200 |  | 0
x | HMAT
x | HMAT | 14. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera G4 klima komore (592x592x48 -1kom i 287x592x48-1kom) | kpl | 2 |  | 0
x | HMAT
x | HMAT | 15. | Demontaža čišćenje,dezinfekcija te ponovna montaža odsisnih i tlačnih ventilacijskih rešetki,anemostata, obračun po komadu | kom | 28 |  | 0
x | HMAT
x | HMAT | 16. | Snimanje karakterističnog kanala prije i posljije čišćenja | paušal | 1 |  | 0
x | HMAT
x | HMAT | 17. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne tlačno odsisne klima komore proizvođač IMP 40 (dimenzija cca 1,5x1,5x6 metara tlačni dio i 1,5x1,5x5 m odsisni dio), otvaranje i zatvaranje oplošja kk, zaštita el. motora i ostalih el. sklopova automatike pvc folijom, pranje komore toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijskih kanala. (zbrinjavanje otpadnog materijala). | kpl | 1 |  | 0
x | HMAT
x | HMAT | 18. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera klima komore. | kpl | 1 |  | 0
x | HMAT
x | HMAT | 19. | Demontaža čišćenje,dezinfekcija te ponovna montaža odsisnih i tlačnih ventilacijskih rešetki | kom | 33 |  | 0
x | HMAT
x | HMAT | 20. | Kemijsko čiščenje, pranje biorazgradivim deterđentom aparatom za paru ventilokonvektora vertikalna ili horizontalna ugradnja komplet sa zaštitnim maskama, struganje i čišćenje kadica kondenzata sa ispiranjem odvoda, usisnim i tlačnim rešetkama proizvođač Ciat tip 329 i 333, U prostoru recepcije i restorana predvidjet skelu visine cca 4m, odmicanje namještaja te ponovno vračanje nakon završetka radova.
x | HMAT |  | Obračun po kom ventilokonvektora | kom | 94 |  | 0
x | HMAT
x | HMAT | 21. | Demontaža oštečenih filtera zraka na ventilokonvektorima proizvođač CIAT, te dobava i ugradnja novih filtera klase G3.
x | HMAT |  | TIP 329 | kom | 7 |  | 0
x | HMAT |  | TIP 331 | kom | 3 |  | 0
x | HMAT |  | TIP 333 | kom | 39 |  | 0
x | HMAT |  | TIP CV249 | kom | 45 |  | 0
x | HMAT
x | HMAT | 22. | Pažljiva demontaža te ponovna montaža perforirane rešetke spuštenog stropa kemijsko čiščenje, pranje biorazgradivim deterđentom ventilokonvektora komplet sa usisnim i tlačnim rešetkama proizvođač Ciat tip NCH 325. | kom | 437 |  | 0
x | HMAT
x | HMAT | 23. | Demontaža filtera zraka u spuštenom stropu, te dobava i ugradnja novih filtera klase G4 dimenzija 600x600mm | kom | 437 |  | 0
x | HMAT
x | HMAT | 24. | Demontaža zaštitne maske stropne ventilacijske jedinice tip COADIS LINE 900, čišćenje filtera, maske, provjera odvoda kondenzata te ponovna montaža | kom | 31 |  | 0
x | HMAT
x | HMAT | 25. | Servisiranje klima uređaja Toshiba 7,5 kw , čišćenje vanjske i 3 unutarnje jedinice | kpl | 1 |  | 0
x | HMAT
x | HMAT | 26. | Servisiranje klima uređaja split sistema čiščenje vanjske i unutarnje jedinice, čiščenje filtra, kontrola freona po potrebi nadopuna. | kom | 3 |  | 0
x | HMAT
x | HMAT | 27. | Čišćenje tlačnih i odsisnih rešetki ventilatorske jedinice Toshiba 7kom | kpl | 1 |  | 0
x | HMAT
x | HMAT | 28. | Čišćenje oštećene izolacije te dobava i ugradnja toplinske izolacije sa parnom branom, debljine 19 mm, proizvod Armaflex i ovita Al. limom cijevi NO 80 . | m | 21 |  | 0
x | HMAT
x | HMAT | 29. | Pažljivo kemijsko pranje kondenzatora dizalice topline proizvođač CIAT tip ILKH 1000 2 kom i ILDH 750Z 2 kom koristiti sredstva koja ne oštečuju boju i osnovni materijal. | kom | 4 |  | 0
x | HMAT
x | HMAT | 30. | Pripremno završni radovi, transportni troškovi alata, materijala i opreme do gradilišta i po gradilištu. | paušal | 1 |  | 0
x | HMAT
z | z |  | Ukupno Hotel Materada |  |  |  | 0
x | GHB
x | GHB | G) | Grand Hotel Bonavia
x | GHB | r.br | Čišćenje ventilacije | JM | KOL | JC | UKUPNO
x | GHB
x | GHB | 1. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija aluminijske nape tlocrtne površine:
x | GHB |  | m2 3,00 x 2,20 |  | 6.6
x | GHB |  | m2 1,40 x 1,10 |  | 1.21
x | GHB |  | m2 1,40 x 0,87 |  | 1.218
x | GHB |  | Ukupno: | m2 | 9.03 |  | 0
x | GHB
x | GHB | 2. | Čišćenje i dezinfekcija tlačnih i odsisnih ventilacijskih kanala komplet sa izradom prinudnih otvora, zatvaranje, silikoniranje, zamjenu brtvi na spojevima po potrebi
x | GHB |  | Obračun po m očiščenog kanala | m2 | 28.8 |  | 0
x | GHB
x | GHB | 3. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija filtera mastolovca i odsisnih rešetki. | kom | 24 |  | 0
x | GHB
x | GHB | 4. | Pripremno završni radovi i transportni troškovi. | paušal | 1 |  | 0
x | GHB
x | GHB | 5. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne klima komore tip CIAT FE 60H6 , otvaranje i zatvaranje oplošja kk, zaštita el. motora i ostalih el. sklopova automatike pvc folijom, pranje komore toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijskih kanala. (zbrinjavanje otpadnog materijala). | kpl | 1 |  | 0
x | GHB
x | GHB | 6. | Demontaža čišćenje,dezinfekcija te ponovna montaža odsisnih i tlačnih ventilacijskih rešetki. obračun po kom. | kom | 16 |  | 0
x | GHB
x | GHB | 7. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne klima komore otvaranje i zatvaranje oplošja kk, zaštita el. motora i ostalih el. sklopova automatike pvc folijom, pranje komore toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijskih kanala. (zbrinjavanje otpadnog materijala)
x | GHB |  | Demontaža oštećenih te dobava i ugradnja novih filtera klima komore dimenzija:
x | GHB |  | 592X592X47 | kom | 4 |  | 0
x | GHB |  | 325X1875X47 | kom | 6 |  | 0
x | GHB |  | 325X825X47 | kom | 2 |  | 0
x | GHB |  | 220X1050X47 | kom | 4 |  | 0
x | GHB
x | GHB | 8. | Kemijsko čiščenje, pranje aparatom za paru dvocijevnih ventilokonvektora original zaštitnim maskama ili drvenim zaštitnim maskama, biorazgradivim deterđentom proizvođač Ciat
x | GHB |  | Stavka uključuje:
x | GHB |  | ispuhivanje grijača-hladnjaka, kadice kondenzata odvoda kondenzata, aparatom na paru antibakterijska dezinfekcija
x | GHB |  | pomicanje namještaja zbog pristupa ventilokonvektoru, zaštita podova i namještaja po završetku radova kompletno čiščenje i vračanje u prvobitno stanje.
x | GHB |  | Za navedene radove ishodovati izvješće od ovlaštene ustanove o provedenoj dezinfekciji klima uređaja na objektu | kom | 173 |  | 0
x | GHB
x | GHB | 9. | Demontaža oštečenih filtera zraka na ventilokonvektorima proizvođač CIAT tip Major 2, te dobava i ugradnja novih filtera klase G3
x | GHB |  | tip Major 327 | kom | 92 |  | 0
x | GHB |  | tip Major 329 | kom | 65 |  | 0
x | GHB |  | tip Major 331 | kom | 13 |  | 0
x | GHB |  | tip Major 333 | kom | 3 |  | 0
x | GHB
x | GHB | 10. | Pripremno završni radovi, transportni troškovi alata, materijala i opreme do gradilišta i po gradilištu. | paušal | 1 |  | 0
x | GHB
x | GHB | 11. | Napomena: Radovi u Grand hotel Bonavia izvodit će se od 22 sata do 06 00 sve u dogovoru sa osobljem hotela.
x | GHB
z | z |  | Ukupno Grand Hotel Bonavia |  |  |  | 0
x | HPR
x | HPR | H) | Hotel Park Resort
x | HPR | r.br | Čišćenje ventilacije | JM | KOL |  | UKUPNO
x | HPR
x | HPR | 1. | Čiščenje i dezinfekcija inox klasičnih zidnih napa Klimaoprema, tip NZP, tlocrtne površine:
x | HPR |  | napa "KN3" 1,32 m2
x | HPR |  | napa "KN4" 1,08 m2
x | HPR |  | napa "KN5" 1 m2
x | HPR |  | napa "KN6" 1,44 m2
x | HPR |  | napa "KN7" 1,2 m2
x | HPR |  | napa "KN8" 1,44 m2
x | HPR |  | napa "KN10" 2,4 m2
x | HPR |  | Ukupno: | m2 | 9.88 |  | 0
x | HPR
x | HPR | 2. | Čišćenje i dezinfekcija filtera nape (mastolovca), odsisnih i tlačnih rešetki za distribuciju zraka kuhinje i pomoćnih prostora | kom | 160 |  | 0
x | HPR
x | HPR | 3. | Čišćenje i dezinfekcija tlačnih i odsidnih ventilacijskih kanala, komplet sa izradom prinudnih otvora, zatvaranje, uključiti silikoniranje i zamjenu brtvi na spojevima kanala.
x | HPR |  | Obračun po m2 očišćenog kanala | m2 | 600 |  | 0
x | HPR
x | HPR | 4. | Dobava i montaža revizionog otvora Knauf Alutop REVO 12,5 u spušteni strop. Revizije imaju nevidljiv zatvarački mehanizam, eloksirani aluminijski okvir sa ugrađenom knauf pločom te sigurnosnu kopču za sprečavanje naglog otvaranja. Pri ugradnji držati se smjernica i uputa proizvođača. U stavku uključiti impregnaciju i bojanje revizije u boji stropa.
x | HPR |  | stropna revizija 40x40cm | kom | 2 |  | 0
x | HPR
x | HPR | 5. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne klima komore za odsis zraka iz napa kuhinje. Proizvod Ciat tip Climaciat Airaccess 5. Stavka obuhvaća otvaranje i zatvaranje oplošja kk, zaštita el. motora i ostalih el. sklopova automatike pvc folijom, pranje komore toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijonih kanala. (zbrinjavanje otpadnog materijala) Klimakomore oznake KKN3; KKN4; KKN5; KKN6; KKN7; KKN8) | kpl | 6 |  | 0
x | HPR
x | HPR | 6. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera klimakomore za odsis zraka iz nape kuhinje, proizvod Ciat tip Climaciat Airaccess 5. Dimenzija filtera 592x287
x | HPR |  | filtri za zrak klase G1 | kom | 6 |  | 0
x | HPR |  | filtri za zrak klase G4 | kom | 6 |  | 0
x | HPR |  | filtri za zrak klase F7 | kom | 6 |  | 0
x | HPR |  | filter s aktivnim ugljenom | kom | 6 |  | 0
x | HPR
x | HPR | 7. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne klima komore dvoetažne izvedbe, za dobavu i odsis zraka u pomoćne prostore kuhinje. Proizvod Ciat tip Climaciat Airaccess 10. Stavka obuhvaća otvaranje i zatvaranje oplošja kk, zaštita el. motora i ostalih el. sklopova automatike pvc folijom, pranje komore toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijonih kanala. (zbrinjavanje otpadnog materijala) Klimakomora oznake KKPP | kpl | 1 |  | 0
x | HPR
x | HPR | 8. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera klimakomore za dobavu i odsis zraka iz pomoćnih prostora kuhinje, proizvod Ciat tip Climaciat Airaccess 10. Dimenzija filtera 592x592
x | HPR |  | filtri za zrak klase M5 | kom | 1 |  | 0
x | HPR |  | filtri za zrak klase G4 | kom | 1 |  | 0
x | HPR |  | filtri za zrak klase F7 | kom | 1 |  | 0
x | HPR
x | HPR | 9. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne klima komore za odsis zraka iz napa kuhinje. Proizvod Ciat tip Climaciat Airaccess 10. Stavka obuhvaća otvaranje i zatvaranje oplošja kk, zaštita el. motora i ostalih el. sklopova automatike pvc folijom, pranje komore toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijonih kanala. (zbrinjavanje otpadnog materijala) Klimakomora oznake KKN92; KKN10 | kpl | 2 |  | 0
x | HPR
x | HPR | 22. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera klimakomore za odsis zraka iz nape kuhinje, proizvod Ciat tip Climaciat Airaccess 10. Dimenzija filtera 592x592
x | HPR |  | filtri za zrak klase G1 | kom | 2 |  | 0
x | HPR |  | filtri za zrak klase G4 | kom | 2 |  | 0
x | HPR |  | filtri za zrak klase F7 | kom | 2 |  | 0
x | HPR |  | filter s aktivnim ugljenom | kom | 2 |  | 0
x | HPR
x | HPR | 10. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne klima komore, za dobavu zraka u napu kuhinje. Proizvod Ciat tip Climaciat Airaccess 10. Stavka obuhvaća otvaranje i zatvaranje oplošja kk, zaštita el. motora i ostalih el. sklopova automatike pvc folijom, pranje komore toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijonih kanala. (zbrinjavanje otpadnog materijala) Klimakomora oznake KKN91 | kpl | 1 |  | 0
x | HPR
x | HPR | 11. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera klimakomore za dobavu zraka u napu kuhinje, proizvod Ciat tip Climaciat Airaccess 10. Dimenzija filtera 592x592
x | HPR |  | filtri za zrak klase G1 | kom | 1 |  | 0
x | HPR |  | filtri za zrak klase G4 | kom | 1 |  | 0
x | HPR |  | filtri za zrak klase F7 | kom | 1 |  | 0
x | HPR
x | HPR | 12. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne klima komore, za dobavu zraka u prostor kuhinje. Proizvod Ciat tip Climaciat Airaccess 20. Stavka obuhvaća otvaranje i zatvaranje oplošja kk, zaštita el. motora i ostalih el. sklopova automatike pvc folijom, pranje komore toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijonih kanala. (zbrinjavanje otpadnog materijala) Klimakomora oznake KKK | kpl | 1 |  | 0
x | HPR
x | HPR | 13. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera klimakomore za dobavu zraka u prosstor kuhinje, proizvod Ciat tip Climaciat Airaccess 20. Dimenzija filtera 592x592
x | HPR |  | filtri za zrak klase G1 | kom | 1 |  | 0
x | HPR |  | filtri za zrak klase F7 | kom | 1 |  | 0
x | HPR
x | HPR | 14. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne klima komore, za dobavu zraka u napu kuhinje. Proizvod Ciat tip Climaciat Airaccess 20. Stavka obuhvaća otvaranje i zatvaranje oplošja kk, zaštita el. motora i ostalih el. sklopova automatike pvc folijom, pranje komore toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijonih kanala. (zbrinjavanje otpadnog materijala) Klimakomora oznake KKN11; KKN21 | kpl | 2 |  | 0
x | HPR
x | HPR | 15. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera klimakomore za dobavu zraka u napu kuhinje, proizvod Ciat tip Climaciat Airaccess 20. Dimenzija filtera 592x592
x | HPR |  | filtri za zrak klase G4 | kom | 2 |  | 0
x | HPR |  | filtri za zrak klase F7 | kom | 2 |  | 0
x | HPR
x | HPR | 16. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne klima komore, za dobavu zraka u napu kuhinje. Proizvod Ciat tip Climaciat Airaccess 25. Stavka obuhvaća otvaranje i zatvaranje oplošja kk, zaštita el. motora i ostalih el. sklopova automatike pvc folijom, pranje komore toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijonih kanala. (zbrinjavanje otpadnog materijala) Klimakomora oznake KKN12; KKN22 | kpl | 2 |  | 0
x | HPR
x | HPR | 17. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera klimakomore za dobavu zraka u napu kuhinje, proizvod Ciat tip Climaciat Airaccess 20. Dimenzija filtera 592x592 + 592x287
x | HPR |  | filtri za zrak klase G4 (592x592 + 592x287) | kom | 2 |  | 0
x | HPR |  | filtri za zrak klase G4 (592x592 + 592x287) | kom | 2 |  | 0
x | HPR |  | filtri za zrak klase F7 (592x592 + 592x287) | kom | 2 |  | 0
x | HPR |  | filter s aktivnim ugljenom (592x592 + 592x287) | kom | 2 |  | 0
x | HPR |  | čiščenje ventilacije
x | HPR
x | HPR | 18. | Čiščenje i dezinfekcija inox EKONO napa Klimaoprema, tip NES/NEZ, tlocrtne površine:
x | HPR |  | napa tip NES "KN1" 9,6 m2
x | HPR |  | napa tip NES "KN2" 8,8 m2
x | HPR |  | napa tip NEZ "KN9" 4 m2
x | HPR |  | Ukupno | m2 | 22.4 |  | 0
x | HPR
x | HPR | 19. | Čiščenje i dezinfekcija inox klasičnih zidnih napa Klimaoprema, tip NZP, tlocrtne površine:
x | HPR |  | napa "KN3" 1,32 m2
x | HPR |  | napa "KN4" 1,08 m2
x | HPR |  | napa "KN5" 1 m2
x | HPR |  | napa "KN6" 1,44 m2
x | HPR |  | napa "KN7" 1,2 m2
x | HPR |  | napa "KN8" 1,44 m2
x | HPR |  | napa "KN10" 2,4 m2
x | HPR |  | Ukupno: | m2 | 9.88 |  | 0
x | HPR
x | HPR | 20. | Čišćenje i dezinfekcija filtera nape (mastolovca), odsisnih i tlačnih rešetki za distribuciju zraka kuhinje i pomoćnih prostora | kom | 160 |  | 0
x | HPR
x | HPR | 22. | Pripremno završni radovi, transportni troškovi alata, materijala i opreme do gradilišta i po gradilištu. | paušal | 1 |  | 0
x | HPR
x | HPR | 23. | Demontaža, čiščenje i zamjena filtera zraka na ventilokonvektorima proizvođač CIAT, te dobava i ugradnja novih filtera klase G3.
x | HPR |  | NCH 302 | kom | 21 |  | 0
x | HPR |  | NCH 202 | kom | 353 |  | 0
x | HPR
x | HPR |  | Servisiranje klima uređaja split sistema | kom | 2 |  | 0
x | HPR
z | z |  | Ukupno Hotel Park Resort |  |  |  | 0
x | HG
x | HG | I) | Hotel Galijot
x | HG | r.br | Čišćenje ventilacije | JM | KOL | JC | UKUPNO
x | HG |  | Odsisna ventilacija kuhinje
x | HG | 1. | Čiščenje i dezinfekcija aluminijskih i inox napa tlocrtne površine
x | HG |  | napa "A" 7,02 m2
x | HG |  | napa "B" 4,12 m2
x | HG |  | napa "C" 2,00 m2
x | HG |  | napa "D" 2,10 m2
x | HG |  | napa "E" 0,40 m2
x | HG |  | napa "F" 4,20 m2
x | HG |  | napa "G" 4,00 m2
x | HG |  | napa (slastičarnica) 4,20 m2
x | HG |  | ukupno: | m2 | 28.04 |  | 0
x | HG
x | HG | 2. | Čišćenje i dezinfekcija odsisnih ventilacijskih kanala komplet sa izradom prinudnih otvora, zatvaranje, silikoniranje, zamjena brtvi na spojevima.
x | HG |  | Obračun po m očiščenog kanala | m2 | 171 |  | 0
x | HG
x | HG | 3. | Demontaža i čišćenje te ponovna montaža krovnih ventilatora. | kom | 7 |  | 0
x | HG
x | HG | 4. | Čišćenje i dezinfekcija filtera (mastolovca), odsisnih i tlačnih rešetki za distribuciju zraka zajedničkih prostora i slastičarne | kom | 69 |  | 0
x | HG
x | HG | 5. | Kemijsko čiščenje, biorazgradivim deterđentom aparatom za paru ventilokonvektora komplet sa zaštitnim maskama, usisnim i tlačnim rešetkama proizvođač Ciat tip 333, ispuhivanje grijača-hladnjaka, struganje kadica propuhivanje odvoda kondenzata, predvidjet dobavu i korištenje skele visine 3m.. | kom | 2 |  | 0
x | HG
x | HG | 6. | Demontaža filtera zraka ventilokonvektora proizvođač CIAT, te dobava i ugradnja novih filtera klase G3. | kom | 2 |  | 0
x | HG
x | HG |  | Tlačno odsisna ventilacija
x | HG |  | Restoran
x | HG | 1. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne klima komore tip CLIMACIAT 150, otvaranje i zatvaranje oplošja kk, zaštita el. motora i ostalih el. sklopova automatike pvc folijom, pranje komore miniwash strojem sa toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, kako su komore uglavnom od pocinčanog lima koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijonih kanala. (zbrinjavanje otpadnog materijala) | kpl | 1 |  | 0
x | HG
x | HG | 2. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera G4 klima komore | kpl | 1 |  | 0
x | HG
x | HG | 3. | Demontaža čišćenje,dezinfekcija te ponovna montaža odsisnih i tlačnih ventilacijonih rešetki | kom | 20 |  | 0
x | HG
x | HG | 4. | Demontaža i čišćenje te ponovna montaža odsisnog krovniog ventilatora. | kom | 1 |  | 0
x | HG
x | HG |  | Ulazni hol |  |  |  | 0
x | HG | 1. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne klima komore tip CLIMACIAT CLUB 60, otvaranje i zatvaranje oplošja kk, zaštita el. motora i ostalih el. sklopova automatike pvc folijom, pranje komore miniwash strojem sa toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, kako su komore uglavnom od pocinčanog lima koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijonih kanala. (zbrinjavanje otpadnog materijala) | kpl | 1 |  | 0
x | HG
x | HG | 2. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera G4 klima komore | kpl | 1 |  | 0
x | HG
x | HG | 3. | Demontaža čišćenje,dezinfekcija te ponovna montaža odsisnih i tlačnih ventilacijskih rešetki. | kom | 6 |  | 0
x | HG
x | HG | 4. | Demontaža i čišćenje te ponovna montaža odsisnog krovniog ventilatora. | kom | 1 |  | 0
x | HG
x | HG | 5. | Čišćenje i dezinfekcija zračne zavijese tip kw 200 FU sa zamjenom filtera. | kom | 2 |  | 0
x | HG
x | HG |  | Taverna
x | HG | 1. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne klima komore tip CLIMACIAT 150, otvaranje i zatvaranje oplošja kk, zaštita el. motora i ostalih el. sklopova automatike pvc folijom, pranje komore toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijonih kanala. (zbrinjavanje otpadnog materijala) | kpl | 1 |  | 0
x | HG
x | HG | 2. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera G4 klima komore | kpl | 1 |  | 0
x | HG
x | HG | 3. | Demontaža čišćenje,dezinfekcija te ponovna montaža odsisnih i tlačnih ventilacijskih rešetki, obračun po komadu | kom | 12 |  | 0
x | HG
x | HG | 4. | Demontaža i čišćenje te ponovna montaža odsisnog krovniog ventilatora. | kom | 1 |  | 0
x | HG
x | HG |  | Sala za sastanke
x | HG | 1. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne klima komore tip CLIMACIAT CLUB 60, otvaranje i zatvaranje oplošja kk, zaštita el. motora i ostalih el. sklopova automatike pvc folijom, pranje komore miniwash strojem sa toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, kako su komore uglavnom od pocinčanog lima koristiti sredstva koja ne oštećuju osnovni materijal. Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijskih kanala. (zbrinjavanje otpadnog materijala) | kpl | 1 |  | 0
x | HG
x | HG | 2. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera G4 klima komore | kpl | 1 |  | 0
x | HG
x | HG | 3. | Demontaža čišćenje,dezinfekcija te ponovna montaža odsisnih i tlačnih ventilacijskih rešetki. | kom | 10 |  | 0
x | HG
x | HG | 4. | Demontaža i čišćenje te ponovna montaža odsisnog krovniog ventilatora. | kom | 1 |  | 0
x | HG
x | HG |  | Kuhinja tlak
x | HG | 1. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne klima komore tip CLIMACIAT 100, otvaranje i zatvaranje oplošja kk, zaštita el. motora i ostalih el. sklopova automatike pvc folijom, pranje komore toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijonih kanala. (zbrinjavanje otpadnog materijala) | kpl | 1 |  | 0
x | HG
x | HG | 2. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera G4 klima komore | kpl | 1 |  | 0
x | HG
x | HG | 3. | Čišćenje i dezinfekcija tlačnih i odsidnih ventilacijskih kanala komplet sa izradom prinudnih otvora, zatvaranje, silikoniranje, zamjenu brtvi na spojevima po potrebi kao i demontaža i montaža spuštenog drvenog stropa ispod ventilacijskih kanala.
x | HG |  | Obračun po m očišćenog kanala | m2 | 75 |  | 0
x | HG
x | HG | 4. | Demontaža čišćenje,dezinfekcija te ponovna montaža odsisnih i tlačnih ventilacijskih rešetki, obračun po komadu | kom | 24 |  | 0
x | HG
x | HG | 5. | Demontaža i čišćenje te ponovna montaža odsisnog krovniog ventilatora. | kom | 1 |  | 0
x | HG
x | HG | 6. | Snimanje karakterističnog kanala prije i posljije čišćenja. | paušal | 1 |  | 0
x | HG
x | HG | 1. | Pažljivo kemijsko pranje kondenzatora dizalice topline (koristiti sredstva koja ne oštečuju boju i osnovni materijal) proizvođač CIAT tip:ILDH 400 2kom, ILDH 900V1kom, ILDH 350 1kom. | kpl | 4 |  | 0
x | HG
x | HG | 2. | Servisiranje klima uređaja split sistema | kom | 4 |  | 0
x | HG
x | HG | 3. | Kemijsko čiščenje, usisavanje, pranje biorazgradivim deterđentom aparatom za paru ventilokonvektora, antibakterijska dezinfekcija vertikalna ili horizontalna ugradnja komplet sa zaštitnim maskama, usisnim i tlačnim rešetkama proizvođač Ciat tip Major Za navedene radove ishodovati izvješće od ovlaštene ustanove o provedenoj dezinfekciji klima uređaja na objektu. | kom | 252 |  | 0
x | HG
x | HG | 4. | Demontaža oštečenih filtera zraka na ventilokonvektorima proizvođač CIAT tip Major te dobava i ugradnja novih filtera klase G3.
x | HG |  | tip Major CV 329 | kom | 221 |  | 0
x | HG |  | tip Major CV 325 | kom | 23 |  | 0
x | HG |  | tip EOLIS 120 | kom | 8 |  | 0
x | HG
x | HG | 5. | Pripremno završni radovi i transportni troškovi. | paušal | 1 |  | 0
x | HG
z | z |  | Ukupno Hotel Galijot |  |  |  | 0
x | HMED
x | HMED | J) | Hotel Mediteran
x | HMED | r.br | Čišćenje ventilacije | JM | KOL | JC | UKUPNO
x | HMED
x | HMED |  | Odsisna ventilacija kuhinje
x | HMED | 1. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija INOX EKONO nape komplet sa rasvjetom, ovjesom te priključcima za dovod i odsis zraka s regulacijonim elementima tlocrtne površine:
x | HMED |  | m2 8,58
x | HMED |  | m2 8,58
x | HMED |  | Ukupno: | m2 | 17.16 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 2. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija INOX nape tlocrtne površine
x | HMED |  | m2 3,1
x | HMED |  | m2 8,40
x | HMED |  | m2 1,1
x | HMED |  | m2 2,00
x | HMED |  | m2 2,50
x | HMED |  | Ukupno: | m2 | 17.1 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 3. | Čišćenje i dezinfekcija odsidnih ventilacijskih kanala uključiti silikoniranje i zamjenu brtvi na spojevima kanala.
x | HMED |  | Obračun po m2 očišćenog kanala | m2 | 290 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 4. | Demontaža čišćenje te ponovna montaža:
x | HMED |  | odsisnog krovnog ventilatora | kom | 3 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 5. | odsisna ventilacijska komora kap. 8450m3/h | kom | 2 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 6. | kanalni odsisni ventilatori RUCK tip DVNI 315E2, 710 DG, ISOT 250 E210, ISOT 200E2, ISOT150E2 | kom | 16 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 7. | tlačni kanalni ventilatori RUCK tip KVRI 8050D401 | kom | 2 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 8. | Čišćenje i dezinfekcija filtear mastolovaca nape. | kom | 48 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 9. | Čišćenje i dezinfekcija usisnih rešetki i regulacijonih žaluzina pros. dim 1125 x 325 | kom | 51 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 10. | Čišćenje i dezinfekcija usisnih i tlačnih zračnih ZOV ventila tip ZOT dim 150 -160 | kom | 44 |  | 0
x | HMED
x | HMED |  | Tlačno odsisna ventilacija restoran
x | HMED | 1. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne klima komore tip AHU CLIMACIAT airtech 100 i kk airtech 75 sa rekuperatorom i filterom G4, otvaranje i zatvaranje oplošja kk, zaštita el. motora i ostalih el. sklopova automatike pvc folijom, pranje komore miniwash strojem sa toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, kako su komore uglavnom od pocinčanog lima koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijskih kanala. (zbrinjavanje otpadnog materijala) | kpl | 2 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 2. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera G4 klima komore (592x592x48 -2kom i 287x592x48-1kom) | kpl | 2 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 3. | Čišćenje i dezinfekcija tlačnih i odsisnih ventilacijskih kanala komplet sa izradom prinudnih otvora, zatvaranje, silikoniranje, zamjenu brtvi na spojevima po potrebi kao i demontaža i montaža spuštenog drvenog stropa ispod ventilacijskih kanala.
x | HMED |  | Obračun po m2 očišćenog kanala | m2 | 210 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 4. | Demontaža čišćenje,dezinfekcija te ponovna montaža odsisnih i tlačnih ventilacijskih rešetki, anemostata SCHACO, obračun po komadu | kom | 24 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 5. | Čišćenje i dezinfekcija tlačnih i odsidnih ventilacijskih fleksibilnih cijevi ø 300mm komplet sa demontažom i montažom, kao i demontaža i montaža spuštenog stropa od amstrong ploča ispod ventilacijskih kanala. | m | 44 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 6. | Snimanje karakterističnog kanala prije i posljije čišćenja | paušal | 1 |  | 0
x | HMED
x | HMED |  | Recepcija
x | HMED | 1. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne klima komore tip AHU CLIMACIAT airtech 75 i kk airtech 50 sa prigušivačem i filterom G4, otvaranje i zatvaranje oplošja kk, zaštita el. motora i ostalih el. sklopova automatike pvc folijom, pranje komore toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. . Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijskih kanala. (zbrinjavanje otpadnog materijala) | kpl | 2 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 2. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera G4 klima komore (592x592x48 -1kom i 592x592x48 -1kom) | kpl | 2 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 3. | Demontaža čišćenje,dezinfekcija te ponovna montaža odsisnih i tlačnih ventilacijskih rešetki, anemostata SCHACO, obračun po komadu | kom | 26 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 4. | Čišćenje i dezinfekcija tlačnih i odsisnih ventilacijskih fleksibilnih cijevi ISODEC i ALUDEC Ø150mm do Ø 300mm komplet sa demontažom i montažom, kao i demontaža i montaža spuštenog stropa od amstrong ploča ispod ventilacijskih kanala obračun po m | m | 90 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 5. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera G4 podstropne klime | kpl | 3 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 6. | Čišćenje i dezinfekcija podstropne klima komore tip UTA 295/4 sa filterom, pranje komore miniwash strojem sa toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, kako su komore uglavnom od pocinčanog lima koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. | kpl | 3 |  | 0
x | HMED
x | HMED |  | Kavana
x | HMED | 1. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne klima komore tip AHU CLIMACIAT airtech 50 sa rekuperatorom i filterom G4, prigušivačem otvaranje i zatvaranje oplošja kk, zaštita el. motora i ostalih el. sklopova automatike pvc folijom, pranje komore toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijskih kanala. (zbrinjavanje otpadnog materijala) | kpl | 2 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 2. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera G4 klima komore (592x592x48 -1kom i 287x592x48 -2kom) | kpl | 2 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 3 | Čišćenje i dezinfekcija tlačnih i odsisnih ventilacijskih kanala komplet sa izradom prinudnih otvora, zatvaranje, silikoniranje, zamjenu brtvi na spojevima po potrebi kao i demontaža i montaža spuštenog drvenog stropa ispod ventilacijskih kanala. |  |  |  | 0
x | HMED | 4. | Obračun po m očišćenog kanala | m2 | 72 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 5. | Demontaža čišćenje,dezinfekcija te ponovna montaža odsisnih i tlačnih ventilacijskih rešetki, anemostata SCHACO, linijskih difuzora, obračun po komadu | kom | 22 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 6. | Čišćenje i dezinfekcija tlačnih i odsidnih ventilacijskih fleksibilnih cijevi ø 125mm i ø300mm komplet sa sa demontažom i montažom, kao i demontaža i montaža spuštenog stropa od amstrong ploča ispod ventilacijskih kanala. | m | 120 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 7. | Čišćenje i dezinfekcija podstropne klima komore tip UTA 370/44 sa filterom, pranje komore miniwash strojem sa toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, kako su komore uglavnom od pocinčanog lima koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. | kpl | 6 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 8. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filter čarapa G4 podstropne klime(210x1000klasa G2-1kom | kpl | 6 |  | 0
x | HMED
x | HMED |  | Bar
x | HMED | 1. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne klima komore tip AHU CLIMACIAT airtech 25 sa rekuperatorom i filterom G4, prigušivačem otvaranje i zatvaranje oplošja kk, zaštita el. motora i ostalih el. sklopova automatike pvc folijom, pranje komore toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijskih kanala. (zbrinjavanje otpadnog materijala) | kpl | 2 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 2. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera G4 klima komore (287x592x48 -2kom) | kpl | 2 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 3. | Čišćenje i dezinfekcija tlačnih i odsisnih ventilacijskih kanala komplet sa izradom prinudnih otvora, zatvaranje, silikoniranje, zamjenu brtvi na spojevima po potrebi kao i demontaža i montaža spuštenog drvenog stropa ispod ventilacijskih kanala.
x | HMED |  | Obračun po m očišćenog kanala | m2 | 70 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 4. | Demontaža čišćenje,dezinfekcija te ponovna montaža odsisnih i tlačnih ventilacijskih rešetki, anemostata SCHACO, linijskih difuzora, obračun po komadu | kom | 14 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 5. | Čišćenje i dezinfekcija tlačnih i odsidnih ventilacijskih fleksibilnih cijevi ø 150mm i ø200mm komplet sa demontažom i montažom, kao i demontaža i montaža spuštenog stropa od amstrong ploča ispod ventilacijskih kanala. | m | 20 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 6. | Čišćenje i dezinfekcija podstropne klima kazetne jedinice COADIS 235/33 sa filterom, pranje komore toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. demontaža i montaža spuštenog stropa od amstrong ploča ispod ventilaciskih kanala obračun po m .(zbrinjavanje otpadnog materijala) | kpl | 6 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 7. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera G4 kazetne jedinice | kpl | 6 |  | 0
x | HMED
x | HMED |  | Kuhinja tlak
x | HMED | 1. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne klima komore tip airtech 75, otvaranje i zatvaranje oplošja kk, zaštita el. motora i ostalih el. sklopova automatike pvc folijom, pranje komore miniwash strojem sa toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, kako su komore uglavnom od pocinčanog lima koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijskih kanala. predvidjeti dobavu i korištenje skele (zbrinjavanje otpadnog materijala) | kpl | 1 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 2. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera G4 klima komore (592x592x48 -1kom i 287x592x48-1kom) | kpl | 1 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 3. | Čišćenje i dezinfekcija tlačnih i odsisnih ventilacijskih kanala komplet sa izradom prinudnih otvora, zatvaranje, silikoniranje, zamjenu brtvi na spojevima po potrebi kao i demontaža i montaža spuštenog limenog stropa ispod ventilacijskih kanala.
x | HMED |  | Obračun po m očišćenog kanala | m2 | 80 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 4. | Demontaža čišćenje,dezinfekcija te ponovna montaža tlačnih anemostata i rešetki | kom | 10 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 5. | Čišćenje i dezinfekcija tlačnih ventilacijskih fleksibilnih cijevi ø 250mm komplet sa sa demontažom i montažom, kao i demontaža i montaža spuštenog stropa | m | 20 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 6. | Snimanje karakterističnog kanala prije i posljije čišćenja | paušal | 1 |  | 0
x | HMED
x | HMED |  | Mali restoran
x | HMED | 1. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne klima komore tip airtech 50, otvaranje i zatvaranje oplošja kk, zaštita el. motora i ostalih el. sklopova automatike pvc folijom, pranje komore toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijskih kanala. predvidjeti dobavu i korištenje skele | kpl | 1 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 2. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera G4 klima komore | kpl | 1 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 3. | Čišćenje i dezinfekcija tlačnih i odsisnih ventilacijskih kanala komplet sa izradom prinudnih otvora, zatvaranje, silikoniranje, zamjenu brtvi na spojevima po potrebi kao i demontaža i montaža spuštenog limenog stropa ispod ventilacijskih kanala.
x | HMED |  | Obračun po m očišćenog kanala | m2 | 86 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 4. | Demontaža čišćenje,dezinfekcija te ponovna montaža tlačnih anemostata i rešetki | kom | 16 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 5. | Čišćenje i dezinfekcija tlačnih ventilacijskih fleksibilnih cijevi ø 315mm komplet sa sa demontažom i montažom, kao i demontaža i montaža spuštenog stropa | m | 8 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 6. | Demontaža čišćenje te ponovna montaža aksijalnih ventilatora sa prigušivačem zvuka SCHAKO | kom | 2 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 7. | Snimanje karakterističnog kanala prije i posljije čišćenja | paušal | 1 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 1. | Kemijsko čiščenje, usisavanje pranje biorazgradivim deterđentom aparatom za paru ventilokonvektora, vertikalna ili horizontalna ugradnja komplet sa zaštitnim maskama, usisnim i tlačnim rešetkama Ciat tip Major CV 426, 428, 430, 432, ispuhivanje grijača-hladnjaka, kondenzata, odvoda kondenzata,
x | HMED |  | Obračun po kom ventilokonvektora | kom | 400 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 2. | Demontaža oštečenih filtera zraka na ventilokonvektorima pro. CIAT tip Major te dobava i ugradnja novih filtera klase G3. | kom | 400 |  | 0
x | HMED
x | HMED | 3. | Pažljivo kemijsko pranje kondenzatora dizalice topline (koristiti sredstva koja ne oštečuju boju i osnovni materijal) proizvođač CIAT tip: ILDH1200Z 2kom, ILDH600V 1kom i ILDHV350 1kom | kpl | 4 |  | 0
x | HMED |  | Servisiranje klima uređaja split sistema | kom | 1 |  | 0
x | HMED | 4. | Pripremno završni radovi i transportni troškovi. | paušal | 1 |  | 0
x | HMED
z | z |  | Ukupno Hotel Mediteran |  |  |  | 0
x | INT
x | INT | J) | Dvorana Inrersport
x | INT | r.br | Čišćenje ventilacije | JM | KOL | JC | UKUPNO
x | INT
x | INT | 1 | Čišćenje i dezinfekcija kompletne komore tlačno - odsisne klima komore serije AIRTECH tip AIRTECH 300, proizvod CIAT. Klima komora je u vertikalnoj dvoetažnoj izvedbi za vanjsku ugradnju sa kućištem s dvostrukom stijenkom i standardnom izolacijom od mineralne vune debljine 50 mm sa protokom zraka od 28.000 m³/h | kpl | 2 |  | 0
x | INT
x | INT | 2. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera klima komore :
x | INT
x | INT |  | TLAK filter G4 dimenzije 592x592x48 mm 6 kom | kom | 12 |  | 0
x | INT
x | INT |  | ODSIS filter G4 dimenzije 592x592x48 mm | kom | 12 |  | 0
x | INT
x | INT | 3. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne tlačno - odsisne klima komore serije AIRTECH tip AIRTECH 100, proizvod CIAT. Klima komora je u vertikalnoj dvoetažnoj izvedbi za vanjsku ugradnju sa kućištem s dvostrukom stijenkom i standardnom izolacijom od mineralne vune debljine 50 mm sa protokom zraka od 8.200 m³/h | kpl | 1 |  | 0
x | INT
x | INT | 4. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera klima komore
x | INT |  | TLAK filter G4 dimenzije 592x592x48 mm 6 kom | kom | 2 |  | 0
x | INT |  | ODSIS filter G4 dimenzije 592x592x48 mm | kom | 2 |  | 0
x | INT
x | INT | 5. | Čišćenje i dezinfekcija tlačnih i odsisnih rešetki:
x | INT |  | tlačne mlaznice proizvod Schako tip WDA-W-SK-DS1-E2 175 . | kom | 14 |  | 0
x | INT |  | tlačne mlaznice proizvod Schako tip WDA-W-SK-DS1 175 . | kom | 42 |  | 0
x | INT |  | odsisne rešetke proizvod Schako tip KG-R 8 815x215. | kom | 6 |  | 0
x | INT |  | odsisne rešetke proizvod Schako tip ALA-R 280. | kom | 30 |  | 0
x | INT |  | odsisne rešetke proizvod Schako tip ALAS 800x1170.Rešetke su u bijeloj boji. | kom | 2 |  | 0
x | INT |  | odsisne rešetke proizvod Schako tip ALAS 1200x1335. Rešetke su u boji cigle. | kom | 2 |  | 0
x | INT |  | odsisne rešetke proizvod Schako tip ALAS 1000x510. Rešetke su u bijeloj boji. | kom | 2 |  | 0
x | INT |  | odsisne rešetke proizvod Schako tip ALAS 1800x510. Rešetka je u plavoj boji. | kom | 1 |  | 0
x | INT
x | INT |  | Za potrbe normalanog i siguranog rada na čiščenju ventilacije i rešetki u dvorani INTERSPORT sa podom od drvenog parketa predvidjeti dobavu i montažu skele visine cca10 m sa gumenim kotačima koja se mora više puta premontirat zbog spuštajućih pregrada zastora nižih od 10 m.
x | INT
x | INT | 6 | Servisiranje klima uređaja split sistema, čiščenje vanjske i unutarnje jedinice, čiščenje filtra u server sobi. | kom | 5 |  | 0
x | INT
x | INT | 7 | Pripremno završni radovi i transportni troškovi. | paušal | 1 |  | 0
x | INT
z | z |  | Ukupno Dvorana Inrersport |  |  |  | 0
x | HTZ
x | HTZ | K) | Hotel Zorna
x | HTZ | r.br | Čišćenje ventilacije | JM | KOL | JC | UKUPNO
x | HTZ
x | HTZ | 1. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija aluminijske nape tlocrtne površine:
x | HTZ |  | 8,36 m2
x | HTZ |  | 1,87 m2
x | HTZ |  | 3,85 m2
x | HTZ |  | 1,56 m2
x | HTZ |  | 0,40 m2
x | HTZ |  | 1,20 m2
x | HTZ |  | Ukupno: | m2 | 17.24 |  | 0
x | HTZ
x | HTZ | 2. | Kemijsko čišćenje odisnih krovnih ventilatora kuhinje i restorana i sanitarnog čvora | kom | 3 |  | 0
x | HTZ
x | HTZ | 3. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne klima komore tip CLIMACIAT 150, otvaranje i zatvaranje oplošja kk, zaštita el. motora i ostalih el. sklopova automatike pvc folijom, pranje komore toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijskih kanala. (zbrinjavanje otpadnog materijala) | kpl | 1 |  | 0
x | HTZ
x | HTZ | 4. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija ventilacionog odsisnog i tlačnog kanala uključiti dobavu i ugradnju brtvi na spojevima ventilacijskih kanala.kao i demontaža i montaža spuštenog stropa ispod ventilacijskih kanala.
x | HTZ | 5. | Obračun po m očišćene površine | m2 | 280 |  | 0
x | HTZ
x | HTZ | 6. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija tlačnih i odsisnih rešetki, filtera-mastolovaca. | kom | 30 |  | 0
x | HTZ
x | HTZ | 7. | Snimanje karakterističnog kanala prije i posljije čišćenja | paušal | 1 |  | 0
x | HTZ
x | HTZ | 8. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera G4 klima komore (592x592x48 -2kom i 287x592x48 -2kom) | komplet | 1 |  | 0
x | HTZ
x | HTZ |  | Dvorana i recepcija hotela Zorna
x | HTZ | 1. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne klima komore tip CLIMACIAT 50 i komore No 75, otvaranje i zatvaranje oplošja kk, zaštita el. motora i ostalih el. sklopova automatike pvc folijom, pranje komore toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijskih kanala. (zbrinjavanje otpadnog materijala) | komplet | 2 |  | 0
x | HTZ
x | HTZ | 2. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera klima komore(592x592x48 -1kom i 287x592x48 -2kom) | komplet | 2 |  | 0
x | HTZ
x | HTZ | 3. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija tlačnih i odsisnih rešetki, filtera-mastolovaca. | kom | 19 |  | 0
x | HTZ
x | HTZ | 4. | Demontaža čiščenje te ponovna montaža kanalnog ventilatora CIAT GV-4 uključiti skidanje limenog bakarnog krova iznad ventilatora te ponovno zatvaranje silikoniranje spojeva. | kom | 2 |  | 0
x | HTZ
x | HTZ | 5. | Kemijsko čiščenje, pranje aparatom za paru ventilokonvektora vertikalna ugradnja proizvođač Ciat komplet sa usisnim i tlačnim rešetkama biorazgradivim deterđentom ispuhivanje grijača-hladnjaka, struganje i čišćenje kadica kondenzata sa ispiranjem odvoda, Tip Major Line 502C, 402C i 202C
x | HTZ |  | Stavka uključuje:
x | HTZ |  | pomicanje namještaja zbog pristupa ventilokonvektoru, zaštita poda te nakon završetka radova kompletno čiščenje i vračanje u prvobitno stanje,
x | HTZ |  | Obračun po kom ventilokonvektora: | kom | 48 |  | 0
x | HTZ
x | HTZ | 6. | Demontaža oštečenih filtera zraka na ventilokonvektorima proizvođač CIAT te dobava i ugradnja novih filtera klase G3
x | HTZ |  | tip 502 C | kom | 25 |  | 0
x | HTZ |  | tip 402 C | kom | 20 |  | 0
x | HTZ |  | tip 202 C | kom | 3 |  | 0
x | HTZ
x | HTZ | 7. | Demontaža čiščenje, pranje biorazgradivim deterđentom filtera, tlačnih, odsisnih rešetki i ventilokonvektora tip NCH 325 i 327 te pažljiva montaža. Predvidjeti zaštitu tepisona i opreme. | kom | 213 |  | 0
x | HTZ
x | HTZ | 8. | Pripremno završni radovi i transportni troškovi. | paušal | 1 |  | 0
x | HTZ
z | z |  | Ukupno Hotel Zorna |  |  |  | 0
x | HD
x | HD | L) | Hotel Delfin
x | HD | r.br | Čišćenje ventilacije | JM | KOL | JC | UKUPNO
x | HD
x | HD |  | Čiščenje ventilacije
x | HD |  | Odsisna ventilacija kuhinje
x | HD | 1. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija INOX EKONO nape komplet sa rasvjetom, ovjesom te priključcima za dovod i odsis zraka s regulacijonim elementima tlocrtne površine:
x | HD |  | m2 10,08
x | HD |  | m2 10,08
x | HD |  | Ukupno: | m2 | 20.16 |  | 0
x | HD | 2. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija napa (8 aluminijskih i jedna od inoxa) tlocrtne površine
x | HD |  | m2 2,09
x | HD |  | m2 5,85
x | HD |  | m2 4,80
x | HD |  | m2 4,80
x | HD |  | m2 2,70
x | HD |  | m2 5,40
x | HD |  | m2 4,70
x | HD |  | ukupno: | m2 | 30.34 |  | 0
x | HD | 2. | Čišćenje i dezinfekcija odsisnih, tlačnih ventilacijskih kanala komplet sa izradom prinudnih otvora, zatvaranje, silikoniranje, zamjenu brtvi na spojevima.
x | HD |  | Obračun po m očiščenog kanala | m2 | 350 |  | 0
x | HD | 3. | Demontaža čišćenje te ponovna montaža odsisnih ventilatora. | kom | 6 |  | 0
x | HD | 4. | Demontaža čišćenje te ponovna montaža tlačnih ventilatora proizvod CIAT tip Mgma. | kom | 2 |  | 0
x | HD | 5. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija filtera mastolovaca i rešetki | kom | 67 |  | 0
x | HD |  | Tlačno odsisna ventilacija Aperitiv
x | HD | 1. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne klima komore dvoetažne izvedbe proizvod CIAT, tip AIR ACCESS 25 sa 3 prigušivača zvuka tip PZ-100/50 dim 600*600 L=980 mm otvaranje i zatvaranje oplošja kk, zaštita el. motora i ostalih el. sklopova automatike pvc folijom, pranje komore toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo,koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijskog kanala. (zbrinjavanje otpadnog materijala) | kpl | 1 |  | 0
x | HD | 2. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera za zrak vrećasti klase G4 | kpl | 1 |  | 0
x | HD | 3. | Demontaža čišćenje,dezinfekcija te ponovna montaža odsisnih i tlačnih ventilacijskih rešetki | kom | 17 |  | 0
x | HD |  | Kavana
x | HD | 1. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne tlačne i odsisne klima komore proizvođač IMP KN 40 i KN 16, 12700 m3/h zraka, otvaranje i zatvaranje oplošja kk, zaštita el. motora i ostalih el. sklopova automatike pvc folijom, pranje komore miniwash strojem sa toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, kako su komore uglavnom od pocinčanog lima koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijskih kanala. (zbrinjavanje otpadnog materijala) | kpl | 2 |  | 0
x | HD | 2. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera klima komore | kpl | 2 |  | 0
x | HD | 3. | Demontaža čišćenje,dezinfekcija te ponovna montaža odsisnih i tlačnih ventilacijskih rešetki | kom | 30 |  | 0
x | HD |  | Pivnica
x | HD | 1. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne tlačne i odsisne klima komore proizvođač IMP KN 40 i KN 16, 12000 m3/h zraka, otvaranje i zatvaranje oplošja kk, zaštita el. motora i ostalih el. sklopova automatike pvc folijom, pranje komore toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijskih kanala. (zbrinjavanje otpadnog materijala) | kpl | 2 |  | 0
x | HD | 2. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera klima komore | kpl | 2 |  | 0
x | HD | 3. | Demontaža čišćenje,dezinfekcija te ponovna montaža odsisnih i tlačnih ventilacijskih rešetki | kom | 30 |  | 0
x | HD |  | Kongresna dvorana
x | HD | 1. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne tlačne klima komore proizvođač IMP dim.1,2x1,2x2,5metra otvaranje i zatvaranje oplošja kk, zaštita el. motora i ostalih el. sklopova automatike pvc folijom, pranje komore toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijskih kanala. | kpl | 1 |  | 0
x | HD | 2. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera klima komore | kpl | 1 |  | 0
x | HD | 3. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne odsisnog kanalnog ventilatora proizvođač Klima Celje tip6CV7-P3 otvaranje i zatvaranje oplošja k, pranje komore toplom vodom unutarnje i vanjsko strane visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, mate.komore je pocinčani lim koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijonih kanala. | kpl | 1 |  | 0
x | HD | 4. | Demontaža čišćenje,dezinfekcija te ponovna montaža odsisnih i tlačnih ventilacijonih rešetki | kom | 12 |  | 0
x | HD |  | Kuhinja tlak
x | HD | 1. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne tlačne klima komore proizvođač Proklima dim.1,4x1,4x3 metra kapaciteta 15000,00 otvaranje i zatvaranje oplošja kk, zaštita el. motora i ostalih el. sklopova automatike pvc folijom, pranje komore toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijonih kanala. | kpl | 2 |  | 0
x | HD | 2. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera klima komore vrećasti klase G4 | kpl | 2 |  | 0
x | HD | 3. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne odsisnog kanalnog ventilatora proizvođač IMP, otvaranje i zatvaranje oplošja kk, pranje toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje sa dezinfekcijskim sredstvom, koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijskih kanala. (zbrinjavanje otpadnog materijala) | kpl | 2 |  | 0
x | HD | 4. | Čišćenje i dezinfekcija tlačnih i odsisnih ventilacijskih kanala komplet sa izradom prinudnih otvora, zatvaranje, silikoniranje, zamjenu brtvi na spojevima po potrebi kao i demontaža i montaža spuštenog drvenog stropa oko ventilacijskih kanala.
x | HD |  | Obračun po m očišćenog kanala | m2 | 122 |  | 0
x | HD | 5. | Demontaža čišćenje,dezinfekcija te ponovna montaža odsisnih i tlačnih ventilacijskih rešetki | kom | 21 |  | 0
x | HD |  | Restorani
x | HD | 1. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne klima komore tip CLIMACIAT otvaranje i zatvaranje oplošja kk, zaštita el. motora i ostalih el. sklopova automatike pvc folijom, pranje komore toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. . Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijskih kanala. (zbrinjavanje otpadnog materijala) | kpl | 3 |  | 0
x | HD | 2. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera G4 klima komore | kpl | 3 |  | 0
x | HD | 3. | Čišćenje i dezinfekcija tlačnih i odsidnih ventilacijskih kanala kompletsa sa izradom prinudnih otvora, zatvaranje, silikoniranje, zamjenu brtvi na spojevima po potrebi kao i demontaža i montaža spuštenog stropa ispod ventilacijskih kanala.
x | HD |  | Obračun po m očišćenog kanala | m2 | 410 |  | 0
x | HD | 4. | Demontaža čišćenje,dezinfekcija te ponovna montaža odsisnih i tlačnih ventilacijskih rešetki, obračun po komadu | kom | 34 |  | 0
x | HD | 5. | Demontaža i čišćenje te ponovna montaža odsisnog krovniog ventilatora. | kom | 3 |  | 0
x | HD
x | HD | 1. | Servisiranje klima uređaja split sistema čiščenje vanjske i unutarnje jedinice, čiščenje filtra, kontrola freona po potrebi nadopuna.(u hotelu 5 kom i 2 kom u Vili Astra). | kom | 9 |  | 0
x | HD
x | HD | 2. | Kemijsko čiščenje, pranje aparatom za paru biorazgradivim deterđentom ventilokonvektora horizontalna ugradnja original zaštitnim maskama, knaufa ili amstrong ploče (pažlljiva demontaža ploća te ponovna montaža) proiz. Ciat, nakon završetka radova kompletno čiščenje i vračanje u prvobitno stanje u cijenu uračunati ispitivanje odvoda kondenzata. | kom | 115 |  | 0
x | HD
x | HD | 3. | Dobava i ugradnja filtera zraka na ventilokonvektoru proizvođač CIAT tip133 i tip 333, | kom | 105 |  | 0
x | HD |  | tip Major 402C | kom | 6 |  | 0
x | HD |  | tip Major 602D | kom | 4 |  | 0
x | HD
x | HD | 4. | Pripremno završni radovi i transportni troškovi. | paušal | 1 |  | 0
x | HD
z | z |  | Ukupno Hotel Delfin |  |  |  | 0
x | HGV
x | HGV | M) | Hotel Gran Vista
x | HGV | r.br | Čišćenje ventilacije | JM | KOL | JC | UKUPNO
x | HGV
x | HGV |  | Odsisna, tlačna ventilacija kuhinje i restorana
x | HGV | 1. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija aluminijske nape tlocrtne površine:
x | HGV |  | 8,36 m2
x | HGV |  | 1,87 m2
x | HGV |  | 3,85 m2
x | HGV |  | 1,56 m2
x | HGV |  | 0,40 m2
x | HGV |  | 1,20 m2
x | HGV |  | Ukupno: | m2 | 17.24 |  | 0
x | HGV | 2. | Kemijsko čišćenje odisnih krovnih ventilatora kuhinje i restorana i sanitarnog čvora | kom | 3 |  | 0
x | HGV | 3. | Čišćenje i dezinfekcija kompletne klima komore tip CLIMACIAT 150, otvaranje i zatvaranje oplošja kk, zaštita el. motora i ostalih el. sklopova automatike pvc folijom, pranje komore toplom vodom unutarnje i vanjsko visokoučinskim neutralnim biorazgrađivačem sredstvom za pranje u kojeg je dodano dezinfekcijsko sredstvo, koristiti sredstva koja ne oštečuju osnovni materijal. Ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijskih kanala. (zbrinjavanje otpadnog materijala) | komplet | 1 |  | 0
x | HGV | 4. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija ventilacionog odsisnog i tlačnog kanala uključiti dobavu i ugradnju brtvi na spojevima ventilacijskih kanala.kao i demontaža i montaža spuštenog stropa ispod ventilacijskih kanala.
x | HGV | 5. | Obračun po m očišćene površine | m2 | 280 |  | 0
x | HGV | 6. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija tlačnih i odsisnih rešetki, filtera-mastolovaca. | kom | 30 |  | 0
x | HGV | 7. | Snimanje karakterističnog kanala prije i posljije čišćenja | paušal | 1 |  | 0
x | HGV | 8. | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera G4 klima komore (592x592x48 -2kom i 287x592x48 -2kom) | komplet | 1 |  | 0
x | HGV
x | HGV | 9. | Kemijsko čiščenje, pranje aparatom za paru ventilokonvektora sa usisnim i tlačnim rešetkama propuhivanje odvoda kondenzata biorazgradivim deterđentom, vertikalna ili horizontalna ugradnja proizvođač Ciat tip od 125 do 133, Za navedene radove ishodovati izvješće od ovlaštene ustanove o provedenoj dezinfekciji.
x | HGV | 10. | Zaštita objekta te kompletno čiščenje i vračanje u prvobitno stanje.
x | HGV |  | Obračun po kom ventilokonvektora | kom | 248 |  | 0
x | HGV
x | HGV | 11. | Demontaža oštečenih filtera zraka na ventilokonvektorima proizvođač CIAT, te dobava i ugradnja novih filtera klase G3
x | HGV |  | tip 125, | kom | 206 |  | 0
x | HGV |  | tip 133 | kom | 22 |  | 0
x | HGV |  | tip 131 | kom | 20 |  | 0
x | HGV
x | HGV | 12. | Pripremno završni radovi i transportni troškovi. | paušal | 1 |  | 0
x | HGV
z | z |  | Ukupno Hotel Gran Vista |  |  |  | 0
x | ANB
x | ANB | N) | Apartmansko naselje Bellevue
x | ANB | r.br | Čišćenje ventilacije | JM | KOL | JC | UKUPNO
x | ANB
x | ANB | 1. | Kemijsko čiščenje, usisavanje, pranje biorazgradivim deterđentom aparatom za paru ventilokonvektora, vertikalna ili horizontalna ugradnja komplet sa zaštitnim maskama, usisnim i tlačnim rešetkama proizvođač Ciat tip Major CV, tip Major Line CH veličina 102 NCH (426, 428, 430, 432). Za navedene radove ishodovati izvješće od ovlaštene ustanove o provedenoj dezinfekciji
x | ANB |  | Obračun po kom ventilokonvektora | kom | 524 |  | 0
x | ANB
x | ANB | 2. | Demontaža oštečenih filtera zraka na ventilokonvektorima proizvođač CIAT tip Major te dobava i ugradnja novih filtera klase G3.
x | ANB |  | NCH 426 | kom | 44 |  | 0
x | ANB |  | NCH 428 | kom | 3 |  | 0
x | ANB |  | NCH 430 | kom | 23 |  | 0
x | ANB |  | NCH 432 | kom | 9 |  | 0
x | ANB |  | CV(426-432) | kom | 285 |  | 0
x | ANB |  | Major Line CH veličina 102 | kom | 160 |  | 0
x | ANB
x | ANB | 3. | Servisiranje klima uređaja split sistema, čiščenje vanjske i unutarnje jedinice, čiščenje filtra, kontrola freona po potrebi nadopuna. | kom | 3 |  | 0
x | ANB
x | ANB | 4. | Pažljivo kemijsko pranje kondenzatora dizalice topline (koristiti sredstva koja ne oštečuju boju i osnovni materijal) proizvođač CIAT tip:
x | ANB | 5. | ILDH1000Z kom1, ILDH 200Z kom1, ILDH 450Z kom1, ILDC702V kom2, TDC120Z kom 2 | kom | 7 |  | 0
x | ANB
x | ANB | 6. | Pripremno završni radovi, transoprtni troškovi. | paušal | 1 |  | 0
x | ANB
z | z |  | Ukupno Apartmansko naselje Bellevue |  |  |  | 0
x | PDU
x | PDU | O) | Personalni dom Univerzal
x | PDU | r.br | Čišćenje ventilacije | JM | KOL | JC | UKUPNO
x | PDU
x | PDU | 1 | Kemijsko čiščenje, pranje aparatom za paru ventilokonvektora sa usisnim i tlačnim rešetkama propuhivanje odvoda kondenzata biorazgradivim deterđentom, vertikalna ili horizontalna ugradnja proizvođač Ciat, demontaža oštečenih filtera zraka na te dobava i ugradnja novih filtera klase G3
x | PDU |  | Tip MJ Line NCH 202D mt.41V | kom | 36 |  | 0
x | PDU |  | Tip MJ Line NCH 202D mt.41VD | kom | 60 |  | 0
x | PDU |  | Tip MJ Line CV 202D mt.1 | kom | 10 |  | 0
x | PDU
x | PDU | 2 | Ventilatorski konvektor za dvocijevni sustav, kazetne ugradnju u spušteni strop, komplet s troputnim regulacijskim ventilom s by-passom i crpkom kondenzata.Tip CDL 632 demontaža oštečenih filtera zraka na te dobava i ugradnja novih filtera klase G | kom | 17 |  | 0
x | PDU
x | PDU | 3 | Čiščenje i dezinfekcija i inox napa komplet sa filterima za masnoću Proizvod KLIMAOPREMA, Tip: NZP 2000x1000x450-INOX | kpl | 1 |  | 0
x | PDU
x | PDU | 4 | Tlačno-odsisna ležeća side-by-side klima komora, za vanjsku ugradnju proizvod CIAT, Francuska Tip Airtech 50 | kom | 1 |  | 0
x | PDU
x | PDU | 5 | Čišćenje i dezinfekcija kompletne klima komore tip Airtech 50, ubacivanje dezinfekcijskog sredstva u kompletni sustav klima komore i ventilacijonih kanala. | kpl | 1 |  | 0
x | PDU
x | PDU | 6 | Demontaža starih te dobava i ugradnja novih filtera G4 klima komore | kpl | 1 |  | 0
x | PDU
x | PDU | 7 | Servisiranje klima uređaja split sistema, čiščenje vanjske i unutarnje jedinice, čiščenje filtra u server sobi. | kom | 1 |  | 0
x | PDU
x | PDU |  | Bijela uvala
x | PDU | 1 | Servisiranje klima uređaja split sistema, čiščenje vanjske i unutarnje jedinice, čiščenje filtra u server sobi. | kom | 92 |  | 0
Dom Albatros
x | PDU |  | Servisiranje klima uređaja split sistema, čiščenje vanjske i unutarnje jedinice, čiščenje filtra u server sobi. | kom | 20 |  | 0
x | PDU
x | PDU | 2 | Pripremno završni radovi i transportni troškovi. | paušal | 1 |  | 0
x | PDU
z | z |  | Ukupno Personalni dom Univerzal |  |  |  | 0
x | ACU
x | ACU | P) | AC Ulika
x | ACU | r.br | Čišćenje ventilacije | JM | KOL | JC | UKUPNO
x | ACU
x | ACU | 1. | Pažljivo kemijsko pranje kondenzatora dizalice topline (koristiti sredstva koja ne oštečuju boju i osnovni materijal) proizvođač CIAT tip: TDC150 1kom. | kpl | 2 |  | 0
x | ACU
x | ACU | 2. | Pažljivo kemijsko pranje kondenzatora dizalice topline (koristiti sredstva koja ne oštečuju boju i osnovni materijal) proizvođač CIAT tip: TDC100 1kom. | kpl | 1 |  | 0
x | ACU
z | z |  | Ukupno AC Ulika |  |  |  | 0
x | ACZL
x | ACZL | P) | AC Zelena Laguna
x | ACZL | r.br | Čišćenje ventilacije | JM | KOL | JC | UKUPNO
x | ACZL
x | ACZL | 1. | Servisiranje klima uređaja split sistema čiščenje vanjske i unutarnje jedinice. | kom | 3 |  | 0
x | ACZL
z | z |  | Ukupno AC Zelena Laguna |  |  |  | 0
x | ACBU
x | ACBU | P) | AC Bijela uvala
x | ACBU | r.br | Čišćenje ventilacije | JM | KOL | JC | UKUPNO
x | ACBU
x | ACBU | 1. | Pažljivo kemijsko pranje kondenzatora dizalice topline (koristiti sredstva koja ne oštečuju boju i osnovni materijal) proizvođač CIAT tip: TDC150 1kom. | kom | 2 |  | 0
x | ACBU
x | ACBU | 2. | Servisiranje klima uređaja split sistema | kom | 5 |  | 0
x | ACBU
z | z |  | Ukupno AC Bijela uvala |  |  |  | 0
x | ACPU
x | ACPU | P) | AC Puntica
x | ACPU | r.br | Čišćenje ventilacije | JM | KOL | JC | UKUPNO
x | ACPU
x | ACPU | 1. | Servisiranje klima uređaja split sistema, čiščenje vanjske i unutarnje jedinice, čiščenje filtra, kontrola freona po potrebi nadopuna. | kom | 1 |  | 0
x | ACPU
x | ACPU | 2. | Pažljivo kemijsko pranje kondenzatora dizalice topline (koristiti sredstva koja ne oštečuju boju i osnovni materijal) proizvođač CIAT tip: TDC80 1kom. | kpl | 1 |  | 0
x | ACPU
z | z |  | Ukupno AC Puntica |  |  |  | 0
|  |  | REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
|  |  | Kontrola zbroja |  |  |  | 0
0
Za sve navedene radove čišćenja ventilacije, klima komora, kanala i dr. potrebno je ishodovati izvješće od ovlaštene ustanove o provedenoj dezinfekciji.
Rekapitulacija:
| HPAR |  | Hotel Parentium |  |  |  | 0
| HALB |  | Hotel Albatros |  |  |  | 0
| HMOL |  | Hotel Molindrio |  |  |  | 0
| HPLA |  | Hotel Plavi |  |  |  | 0
| HIST |  | Hotel Istra |  |  |  | 0
| HMAT |  | Hotel Materada |  |  |  | 0
| GHB |  | Grand hotel Bonavia |  |  |  | 0
| HPR |  | Hotel Park Resort |  |  |  | 0
| HG |  | Hotel Galijot |  |  |  | 0
| HMED |  | Hotel Mediteran |  |  |  | 0
| INT |  | Dvorana Intersport |  |  |  | 0
| HTZ |  | Hotel Zorna |  |  |  | 0
| HD |  | Hotel Delfin |  |  |  | 0
| HGV |  | Hotel Gran Vista |  |  |  | 0
| ANB |  | Apartmansko naselje Bellevue |  |  |  | 0
| PDU |  | Personalni dom Univerzal |  |  |  | 0
| ACU |  | AC Ulika |  |  |  | 0
| ACZL |  | AC Zelena Laguna |  |  |  | 0
| ACBU |  | AC Bijela Uvala |  |  |  | 0
| ACPU |  | AC Puntica |  |  |  | 0
|  |  | Ukupno: |  |  |  | 0