## Tr_punionice
TROŠKOVNIK ZA DOBAVU UREĐAJA, MONTAŽNOG MATERIJALA, MONTAŽU I PUŠTANJE U RAD PUNIONICA ELEKTRIČNIH VOZILA
| Br. | Opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupna cijena | napomena
| A | AC PARK UMAG
Svi postupci i radovi potrebni kod izvedbe niže specificiranih radova moraju biti od izvoditelja ponuđeni potpuno u obimu i kvaliteti kako je to u troškovniku specificirano i u skladu sa pravilima struke za predmetni tip radova, provedeni uz sve potrebne mjere i postupke zaštite na radu i zaštite od požara koje Izvoditelj provodi potpuno samostalno, izvedeni na vrijeme i u ugovorenom roku vodeći računa da isporučena oprema, svi materijali i izvedeni radovi budu kompletni - izvoditelj mora predvidjeti, ponuditi i isporučiti kompletan pribor i sitni montažni materijal do pune pogonske sposobnosti ugovorenih instalacija i uređaja sve u ponuđenoj cijeni i to uključuje i sav potreban sitan montažni materijal, pomoćni pribor i sredstva, a sve do pune funkcionalnosti i usklađenosti sa hrvatskim i EU važećim propisima i normi za predmetne radove i opremu. Izvoditelj prihvatanjem ponude, preuzimanjem narudžbe odnosno ugovaranjem i svojom stručnošću garantira da je detaljno proučio dokumentaciju za izvedbu, razumio sve zahtjeve iz projekta i troškovnika, da je
suglasan da su troškovnikom predviđene količine i ponuđene cijene dovoljne da se ugovoreni radovi izvedu u cijelosti i do pune funkcije predano u rad kako je to ovim troškovnikom specificirano, te da će po odobrenju nadzorne službe odnosno po završetku radova po predviđenim postupcima predati naručitelju u zahtijevanoj kvaliteti i ugovorenom terminu, sa traženom kvalitetom koju se mora potvrditi u toku i po završetku radova sa odgovarajućim certifikatima, potvrdama o kvaliteti i sukladnosti isporučene robe i ispitnim listama kojima će se potvrditi kvaliteta izvedenih radova i sigurnost za korištenje tih uređaja i instalacija. Naknadni zahtjevi se neće priznati osim za od strane naručitelja posebno naručenih radova. Cijena koju izvoditelj ponudi i unese u troškovnik u svim stavkama sadrži dobavu svih potrebnih materijala i uređaja, dopremu, montažu na licu mjesta na objektu, kao i ožičenje kabliranje i spajanje svih ugrađenih uređaja, položenih kabela i vodiča, kompletnu antikorozivnu zaštitu, ispitivanje i puštanje u rad, sav potreban montažni materijal, pribor i druge usluge potrebne za kompletnu i sigurnu izvedbu radova (osobna i druga potrebna zaštitna sredstva, skladištenje materijala, potrebne
nosače, vezice, izolirne stezaljke, vijčani, sidreni, brtveni i pokrovni materijal, oznake stezaljki, uređaja, ormarića i drugih razvoda, odgovarajuće upozoravajuće natpise, odgovarajuće oznake sistema zaštite sve u odgovarajućoj kvaliteti, sitni montažni i spojni materijal i slično), organizaciju radova, koordinaciju eventualnih podizvoditelja međusobno, skladištenje i čuvanje materijala do primopredaje investitoru-naručitelju, opskrbu gradilišta električnom energijom i vodom ako ugovorom nije drugačije predviđeno, osiguranje gradilišta te uređaja i materijala do primopredaje objekta - predmeta rada. U ponuđenim cijenama mora od strane Izvoditelja biti uključeno vrijeme za potrebne kontrole, probni rad i dokazivanje traženih karakteristika rada. U cijeni ponuđene stavke treba također predvidjeti sve potrebne građevinske i druge potrebne obrtničke radove koje treba obaviti za kompletnu izradu ugovorenih radova što uključuje sve iskope, izradu temelja, proboje rupa u betonu ili zidu za prolaz kabela i Cu užeta ili FeZn trake te
grubo i fino krpanje prolaza i prijelaza, šliceva i provrta u betonu i asfaltu i ukoliko su potrebne vodonepropusne i protupožarne barijere i slično. Ponuditelj-izvođač radova mora pažljivo ispuniti troškovnik i sam prije predaje ponude provjeriti formule jer se kasnije izmjene neće priznavati a ponuda je za ponuđača-izvoditelja obavezujuća. Ispravni i korisni dijelovi iz eventualno demontiranih postojećih ormarića se odspajaju i dostavljaju u skladište naručitelja a eventualno preostali uređaji ili materijal koji se neće koristiti ili predati naručitelju potrebno je otpremiti u ovlašteni servis za sakupljanje i reciklažu otpada sve u cijeni ponuđenog i ugovorenog rada. Prije uključenja tj. puštanja u rad izvoditelj će u NN razvodima i SSRO-ima odnosno RO-ima iz kojih se pojedini kabelski odvodi polažu usuglasiti i u osiguračka postolja uložiti osigurače nazivnih veličina prema novoj dokumentaciji ili u dogovoru sa nadzorom i projektantom prema aktualiziranom
proračunu zaštite. Izvođač radova sukladno odredbama važećeg Zakona o gradnji (NN 153 / 13., NN 20/17., NN 39/19, NN 125/19.), Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14., 118/14., 154/14, 94/18, 96/18 ), Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima ( NN 51/08 ), Zakona o zaštiti od požara (NN 92/2010) i Pravilnika o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12) mora prije neposrednog uvođenja u posao Investitoru i Nadzoru dostavi imenovanje odgovorne osobe-voditelja radova, popis osoba koje će biti angažirane kod izvođenja radova, imenovanje osoba zaduženih za provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara, elaborat uređenja gradilišta i terninski plan izvođenja radova. Izvoditelj za sve radove i postupke koji se moraju obaviti po premetnom ugovoru i ovom troškovniku potpuno samostalno i o svom trošku provodi mjere sigurnosti na radu i
mjere sigurnosti od požara. Izvoditelj mora svoje aktivnosti i organizaciju rada u potpunosti usuglasiti sa Investitorom i nadzornim inženjerom i u potpunosti osigurati da kod izvedbe radova ničim ne remeti osnovnu djelatnost Investitora i ne ugrozi sigurnost gostiju, osoblja i objekata odnosno vlasništva Investitora. Ukoliko se Izvoditelj ne pridržava u cijelosti ovih Općih uslova za izvođenje radova po projektu "punionica električnih vozila na parkingu u AC Park Umag" broj 05.2 / EP / 22-GL i ovom troškovniku Investitor - Naručitelj može prekinuti radove, poništiti ugovor, izvesti radove sa drugim kompetentnim izvođačem o trošku Izvoditelja koji tada snosi i naknadu Naručitelju učinjene direktne i indirektne štete. Unošenje cijena i obradu ovoga troškovnika ponuditelj treba obaviti pažljivo, kod obrade troškovnika potpuno otvoriti sve kolone i sam definitivno prije predaje ponude provjeriti sve formule u exel-tablicama istoga a predajom ispunjene i ovjerene ponude garantira da je ta i takva ponuda konačna i za njega Ponuditelja-Izvoditelja obvezujuća.
Dobava uređaja, montažnog materijala i izvođenje radova :
| 1. | Pripremni radovi - kontrola sa tragačem i označavanje trasa kabela u zoni zahvata uz i kod ulaza kabela u građevinu trafostanice po potrebi kod iskopa i izvedbe radova iskapčanje kabela koji su neposrednoj zoni zahvata te osiguranje od slučajnog uklopa instalacija u zoni zahvata radova; u stavci predvidjeti i potrebno vrijeme za otvaranje i zatvaranje polkopaca kabelskih kanala i zdenaca. | kpl | 1 |  | 0
DN | 2. | Dobava, dostava na gradilište, montaža, spajanje i puštanje u rad punionice električnih automobila sa dva uređaja tipa kao ABB Terra TAC-W22-G5-RD-MC-0 order code ABB6AGCO81285 - AC 22 kW, 3P+N+Pe, MID certifikat, 400 VAC, 22 kW, 32 A, kabel tip 2, m 5, RFID, 4G, Ethernet, Wi-Fi, bluetooth, SIM slot, displej ull cholor ouchschren, energy meter type AC-MID, opremljena sa zaštitom od strujnog preoptrećenja, radna temperatura -35 do + 55°C, IP54, nadzor pristupa i autorizacije korisnika, payment kit Nayax (Europe version), jezik engleski, njemački, talijanski i hrvatski, u cijenu stavke uključen nosač za dva uređaja - TAC Pedestal TAC-P2 rectangular order code ABB6AGC082326 za dva uređaja sa inox sidrenim vijcima, dimenzija nosača 1406 x 200 x 100 mm, nosač treba opremiti sa držačima za namatanje kabela za punjenje, sve podešeno, unešen sofware i pušteno u rad do pune funkcije, ispitano prema EN 61851-1, EN 61851-23, EN 6000-6-2, EN 6000-6-3, EN 301 902-2, IEC 60721-3-2; IE23 i RoHS; u cijeni ove stavke isporučiti i 50 RFID MIFARE kartica ( 10 paketa po 5 kom krtica ). Stavka se sastoji od dvije punionice na jednom stupu u kompletu.
DN |  | a/ dobava | kpl | 3 |  | 0
|  | b/ preuzimanje od isporučitelja, skadištenje, lokalni transport, ugradnja, spajanje i puštanje u rad sa svim montažnim naterijalom do pune funkcije | kpl | 3 |  | 0
DN | 3. | Dobava, dostava na gradilište, montaža, spajanje i puštanje u rad punionice električnih automobila sa dva uređaja sa priključnicom (bez kabela) tipa kao ABB Terra TAC-W22-S-RD-MC-0 order code ABB6AGCO81285 - AC 22 kW, 3P+N+Pe, MID certifikat, 400 VAC, 22 kW, 32 A, kabel tip 2, RFID, 4G, Ethernet, Wi-Fi, bluetooth, SIM slot, displej ull cholor ouchschren, energy meter type AC-MID, opremljena sa zaštitom od strujnog preoptrećenja, radna temperatura -35 do + 55°C, IP54, nadzor pristupa i autorizacije korisnika, payment kit Nayax (Europe version), jezik engleski, njemački, talijanski i hrvatski, u cijenu stavke uključen nosač za dva uređaja - TAC Pedestal TAC-P2 rectangular order code ABB6AGC082326 za dva uređaja sa inox sidrenim vijcima, dimenzija nosača 1406 x 200 x 100 mm, nosač treba opremiti sa držačima za namatanje kabela za punjenje, sve podešeno, unešen sofware i pušteno u rad do pune funkcije, ispitano prema EN 61851-1, EN 61851-23, EN 6000-6-2, EN 6000-6-3, EN 301 902-2, IEC 60721-3-2; IE23 i RoHS; u cijeni ove stavke isporučiti i 50 RFID MIFARE kartica ( 10 paketa po 5 kom krtica ). Stavka se sastoji od dvije punionice na jednom stupu u kompletu.
DN |  | a/ dobava | kpl | 1 |  | 0
|  | b/ preuzimanje od isporučitelja, skadištenje, lokalni transport, ugradnja, spajanje i puštanje u rad sa svim montažnim naterijalom do pune funkcije | kpl | 1 |  | 0
| 4. | Dobava, ugradnja, ožičenje i puštanje u rad elemenata i uređaja koji se ugrađuju u TS Ladin Gaj 2 :
|  | - osiguračko postolje 630 A za montažu na sabirnice razmaka 185 mm | kom | 2
|  | - ulošci osigurača gG 80 do 200 A za osiguračko postolje NH3-630, | kom | 6
|  | - ulošci osigurača gG 80 do 160 za postolja NH00-160, | kom | 3
|  | - prenaponska zaštita 3P 12,5kA/10-350 µs, 50kA/8-20µs tipa kao Schneider Master PRD1-25r tip 1+2, 3P+N kod 16332, | kom | 1
|  | - automatski osigurač 1P/6A 10 kA kar.B tipa kao Schneider iC60N kod A9F73106, | kom | 2
|  | - kabelske obujmice-šelne za kabele, potrebne vezice, napisne pločice, naljepnice zaštitne mjere i sustava mreže, naljepnicom sa znakom opasnosti od udara struje i sličan sitni montžni materijal. | kpl | 1
|  | Ukupno materijal i radovi u TS Ladin Gaj 2 : | kpl | 1 |  | 0
| 5. | Dobava, polaganje u kabelski kanal u zaštitnu korugiranu PVC cijev ( dijelom u postojeće a dijelom novopoložene ) i spajanje kabela tipa NAYY 4 x 150 mm² komplet sa potrebnim stopicama, tuljcima i oznakama. | m | 220 |  | 0
| 6. | Dobava, polaganje u kabelski kanal u zaštitnu korugiranu PVC cijev ( dijelom u postojeće a dijelom novopoložene ) i spajanje kabela tipa NAYY 4 x 120 mm² komplet sa potrebnim stopicama, tuljcima i oznakama. | m | 280 |  | 0
| 7. | Dobava, polaganje u kabelski kanal u zaštitnu korugiranu PVC cijev i spajanje kabela tipa FG16OR16 5x16 mm² komplet sa potrebnim stopicama, tuljcima i oznakama. | m | 186 |  | 0
| 8. | Dobava, polaganje u kabelski kanal u zaštitnu korugiranu PVC cijev i spajanje kabela tipa FG16OR16 5x6 mm² komplet sa potrebnim stopicama, tuljcima i oznakama. | m | 250 |  | 0
DN | 9. | SSRO-2/16 ( INVENTI ) - Demontaža ostojećeg razvodnog ormara i otprema u skladište investitora, dabava i montaža novoga razvodnog ormara tipa kao Schneider Electric Thalassa PLA IP54 dim 1250(v) x 1250(š) x 320(d) mm kod NSYPLAZ12123 + H podnožje + nadstrešnica + ploča za uvod kabela + 1 x izolacijska montažna ploča komplet sa nosačima po visini ( C ili Ω profil i nosačima po dubini) + razvodni ormar Schneider Electric Thalassa PLA IP54 dim 1250(v) x 750(š) x 320(d) mm kod NSYPLAZ1073 + H podnožje + nadstrešnica + ploča za uvod kabela + 1 x izolacijska montažna ploča + razvodni ormar Schneider Electric Thalassa PLA IP54 dim 1250(v) x 1000(š) x 320(d) mm kod NSYPLAZ12103 + H podnožje + nadstrešnica + ploča za uvod kabela + 1 x izolacijska montažna ploča komplet opremljen i ožičen sa :
DN |  | - Cu sabirnice 25 kA - L1, L2, L3 - ECu 3 x 60x10 mm i N i Pe sabirnice - ECu 50x5 mm, | kpl | 1
DN |  | - osiguračko postolje Schneider Electric ISFL630 za montažu na sabirnice razmaka 185 mm kod LV480858 sa ulošcima osigurača gG 80 do 315 A, | kom | 2
DN |  | - osiguračko postolje Schneider Electric ISFL400 za montažu na sabirnice razmaka 185 mm kod LV480857 sa ulošcima osigurača gG 80 do 250 A, | kom | 4
DN |  | - osiguračko postolje Schneider Electric ISFL160 za montažu na sabirnice razmaka 185 mm kod LV480857 sa ulošcima osigurača gG 80 do 160 A, | kom | 2
DN |  | - prenaponska zaštita 3P 12,5kA/10-350 µs, 50kA/8-20µs tipa kao Schneider Master PRD1-25r tip 1+2, 3P+N kod 16332, | kom | 1
DN |  | - osiguračko postolje SBI 3P (22x58 mm) kod SBI MGN15717 sa ulošcima osigurača gG 16 - 80A, | kom | 1
DN |  | - prenaponska zaštita 4P 12,5kA/10-350 µs, 50kA/8-20µs tipa kao Schneider Master PRD1-25r tip 1+2, 3P+N kod 16332, | kom | 1
DN |  | - prenaponska zaštita tipa DEHNpatch EA Un=48V dc, kod 929161, | kom | 9
DN |  | - osiguračko postolje SBI 3P (22x58 mm) kod SBI MGN15717 sa ulošcima osigurača gG 16 - 80A, | kom | 4
DN |  | - automatski osigurač sa diferencijalnom zaštitom 1P+N B16/0,03A kar.B tipa kao Schneider DPN N Vigi kod 19655, | kom | 1
DN |  | - automatski osigurač 1P/6A 10 kA kar.B tipa kao Schneider iC60N kod A9F73106, | kom | 3
DN |  | - automatski osigurač 1P/16A 10 kA kar.C tipa kao Schneider Electric iC60N kod A9F74116, | kom | 2
DN |  | - automatski osigurač 1P/16A 10 kA kar.C tipa kao Schneider Electric iC60N kod A9F74316, | kom | 1
DN |  | - utičnica 2P+Pe 230V 16A za montažu na DIN nosač tipa kao Schneider kod 15310, | kom | 1
DN |  | - distribucijski blok Schneider Electric 4P 124A kod 04045, | kom | 1
DN |  | - termostat 0-55°C 230V, 10A za montažu na DIN nosač tipa kao Schneider kod NSYCCOTHI, | kom | 1
DN |  | - grijač sa ventilatorom 250W 230V tipa kao Schneider kod NSYCR230VV, | kom | 1
DN |  | - utičnica 2P+Pe 16A, 230V IEC 309 u zašriti IP55 za montažu bočno na ormarić, | kom | 1
DN |  | - rednih stezaljki WDU6 komplet sa završnim pločicama fiksirnim elementima i oznakama rednih stezaljki, | kom | 30
DN |  | - rednih stezaljki WDU4 komplet sa završnim pločicama fiksirnim elementima i oznakama rednih stezaljki, | kom | 26
DN |  | Opremanje / kompletiranje SSRO - EV1 ( prije INVENTI ) - komplet ožičen, opremljen sa svim potrebnim oznakama elemenata, rednih stezaljki i ožičenja, nosačima sabirnica-izolatorima 25 kA i izoliranim igličastim sabirnicama, sa svim potrebnim pokrivnim pločama, nosačima elementa i rednih stezaljki, profilom za fiksiranje kabela, kabelskim obujmicama-šelnama, potrebnim vezicama, pregradama, napisnim pločicama, čvrstim PVC uloškom za sheme, naljepnicom zaštitne mjere i sustava mreže, naljepnicom sa znakom opasnosti od udara struje, N i Pe sabirnicom, ulošcima osigurača, bravom, cilindrom i univerzalnim ključem NN Plava Laguna IT sve do pune funkcije, brtvljeno do postizanja IP5 zaštite, ispitan, podešen i pušten u rad.
DN |  | a/ dobava | kpl | 1 |  | 0
|  | b/ preuzimanje od isporučitelja, skadištenje, lokalni transport, ugradnja, spajanje i puštanje u rad sa svim montažnim naterijalom do pune funkcije | kpl | 1 |  | 0
DN | 10. | Dobava, ugradnja, ožičenje i spajanje samostojećeg ormara SSRO-EV1.2 tipa Schneider Electric Thalassa PLA IP54 dim 1250(v) x 1250(š) x 320(d) mm kod NSYPLAZ12123 + H podnožje + nadstrešnica + ploča za uvod kabela + 1 x izolacijska montažna ploča komplet sa nosačima po visini ( C ili Ω profil i nosačima po dubini) + razvodni ormar Schneider Electric Thalassa PLA IP54 dim 1250(v) x 750(š) x 320(d) mm kod NSYPLAZ1073 + H podnožje + nadstrešnica + ploča za uvod kabela + 1 x izolacijska montažna ploča + razvodni ormar Schneider Electric Thalassa PLA IP54 dim 1250(v) x 1000(š) x 320(d) mm kod NSYPLAZ12103 + H podnožje + nadstrešnica + ploča za uvod kabela + 1 x izolacijska montažna pločaopremljen sa niže navedenim uređajima i opremom :
DN |  | - Cu sabirnice 25 kA - L1, L2, L3 - ECu 3 x 60x10 mm i N i Pe sabirnice - ECu 50x5 mm, | kpl | 1
DN |  | - osiguračko postolje Schneider Electric ISFL630 za montažu na sabirnice razmaka 185 mm kod LV480858 sa ulošcima osigurača gG 80 do 315 A, | kom | 2
DN |  | - osiguračko postolje Schneider Electric ISFL160 za montažu na sabirnice razmaka 185 mm kod LV480857 sa ulošcima osigurača gG 80 do 160 A, | kom | 2
DN |  | - prenaponska zaštita 3P 12,5kA/10-350 µs, 50kA/8-20µs tipa kao Schneider Master PRD1-25r tip 1+2, 3P+N kod 16332, | kom | 1
DN |  | - osiguračko postolje SBI 3P (22x58 mm) kod SBI MGN15717 sa ulošcima osigurača gG 16 - 80A, | kom | 4
DN |  | - automatski prekidač 400 A 4P 36kA karakteristike C tipa kao Schneider Electric EasyPact CVS400F, 36kA, 400A ETS 2.3 trip unit kod LV540506 + isklopni svitak 230VAC i pomoćni kontakti, | kpl | 1
DN |  | - vijčani distribucijski blok 4P, 630A, 55 kA kao Schneider Electric Linergy BS kod 04055 ili sličan istih karakteristika, | kom | 1
DN |  | - razdjelni blok Schneider M.G. Distribloc 125 A, 4P kod 04045, | kom | 3
DN |  | - automatski prekidač - osigurač 4P NG125N, 125 A, 25 kA karakteristike C tipa kao Schneider Electric NG125N, 25kA kod 18662 + isklopni svitak 230VAC MX+OF kod 19064 + Vigi NG125 30 mA kod 19004, | kom | 1
DN |  | - automatski osigurač 4P NG125N, 50 A, 25 kA karakteristike C tipa kao Schneider Electric NG125N, 25kA kod 18655 + isklopni svitak 230VAC MX+OF kod 19064 + Vigi NG125 30 mA kod 19004, | kpl | 8
DN |  | - prenaponska zaštita tipa DEHNpatch EA Un=48V dc, kod 929161, | kom | 9
DN |  | - automatski osigurač sa diferencijalnom zaštitom 1P+N B16/0,03A kar.B tipa kao Schneider DPN N Vigi kod 19655, | kom | 2
DN |  | - automatski osigurač 1P/6A 10 kA kar.B tipa kao Schneider iC60N kod A9F73106, | kom | 3
DN |  | - automatski osigurač 1P/16A 10 kA kar.C tipa kao Schneider Electric iC60N kod A9F7416, | kom | 2
DN |  | - tipkalo za iskop u nuždi ipa Gewis GW 42 201 komplet sa potrebnim vijcima montiran bočno na SSRO, | kom | 1
DN |  | - termostat 0-55°C 230V 10A za montažu na DIN nosač tipa kao Schneider kod NSYCCOTHC, | kom | 1
DN |  | - grijač 100W 230V tipa kao Schneider kod NSYCR100WU2C, | kom | 1
DN |  | - utičnica 2P+Pe 16A, 230V za montažu na DIN nosač tipa kao Schneider kod 15310, | kom | 3
DN |  | - utičnica 2P+Pe 16A, 230V IEC 309 u zašriti IP55 za montažu bočno na ormarić, | kom | 1
DN |  | - sklopka 2P 1-0-2 10A tipa Schneider iSSW 1-0-2 A9E 18074, | kom | 1
DN |  | - kontaktor 4P 25 A tipa Schneider iCT 4P, 4NO, A9C20834 | kom | 4
DN |  | SSRO-EV1.2 - komplet ožičen, opremljen sa svim potrebnim oznakama elemenata, rednih stezaljki i ožičenja, Cu 25 kA i izoliranim igličastim sabirnicama, sa svim potrebnim pokrivnim pločama, nosačima elementa i rednih stezaljki, profilom za fiksiranje kabela, kabelskim obujmicama-šelnama, potrebnim vezicama, pregradama, napisnim pločicama, čvrstim PVC uloškom za sheme, naljepnicom zaštitne mjere i sustava mreže, naljepnicom sa znakom opasnosti od udara struje, N i Pe sabirnicom, ulošcima osigurača, bravom, cilindrom i univerzalnim ključem NN Plava Laguna IT sve do pune funkcije, ispitan, podešen i pušten u rad. | kom | 1
DN |  | a/ dobava | kpl | 1 |  | 0
|  | b/ preuzimanje od isporučitelja, skadištenje, lokalni transport, ugradnja, spajanje i puštanje u rad sa svim montažnim naterijalom do pune funkcije | kpl | 1 |  | 0
| 11. | Dobava i ugradnja samostojećeg komunikacijskog ormara za vanjsku montažu, ormar je tvorničke izvedbe sa pripadajućim postoljem i montažnom pločom, pregradom između postolja i nadgradnje, sve u zaštiti IP55. Stavkom su obuhvaćeni i svi potrebni građevinski radovi na ugradnji temeljnog dijela, ormar se sastoji od slijedećih elemenata:
|  | - samostojeći razvodni ormar tvorničke izvedbe dimenzije 800x1000x250mm (vxšxd), komplet s postoljem, vratima i bravom, montažnom pločom, uvodnicama za kabele. | kom | 1
|  | - RDC 40/0,3A, 2P | kom | 1
|  | - automatski prekidač B10A-16A, 1p | kom | 4
|  | - priključnica 230V, 16A, na DIN nosač | kom | 3
|  | - Hygrostat - Termostat 0-60°C, 40-90% rF, 1 C/O - 8A (AC240) | kom | 1
|  | - grijač 15W/65°C sa priključnim stezaljkama | kom | 1
|  | - ventilator s filterom 145x145x70mm IP54, 19 W/44 m3/h | kom | 1
|  | - izlazni filter 145x145x26mm IP54 | kom | 1
|  | - svjetiljka za ormar | kom | 1
|  | - razvodna letva 6 shuko utičnica | kom | 1
|  | - n/ž optički razdjelnik za zidnu montažu za 12 vlakna sa SC-APC spojnicama i pigtail-ovima | kom | 1
|  | - optički završetak SC-APC 9/125µm | kom | 12
|  | - varenje optičkih niti u kompletu | kom | 12
|  | - cjevčica za zaštitu opt. spoja duljine 60mm | kom | 12
|  | - mjerenje optike OTDR metodom i izdavanje atesta | kom | 12
|  | - optički patch kabel SC-APC | kom | 2
|  | - industry switch kao Westermo PMI-110-F2G Management Gigabit switch PoE Ethernet TX 8 RJ-45 Ethernet, 10/100 Mbit/s, Gigabit Ethernet TX 2xRJ45/SFP 10/100/1000 base TX RJ45, Digital imput opto coupler RS232 ili sličan za montažu na DIN šinu komplet sa napojnom jedinicom ( Power Supply ), | kom | 1
|  | - assa abloy polucilindar prema kodu naručitelja | kom | 1
|  | - sabirnice, stezaljke, natpisne pločice, ožičenje, jednopolna shema, F konektori i ostalo | kom | 1
|  | komplet | kom | 1 |  | 0
| 12. | Dobava, polaganje i spajanje kabela tipa Cat 7 S/FTP sa izolacijom za polaganje u zemlju komplet sa potrebnim konektorima, krimpanjem i oznakama - kabel se polaže u kabelski kanal dijelom u novopoložene a dijelom u postojeće PVC zaštitne cijevi komplet sa uvlačenjem i spajanjem u novo dokompletirani SSRO-EV1, prolazni ormar i / ili komunikacijski ormar. | m | 230 |  | 0
| 13. | Dobava, polaganje i spajanje svjetlovodnog vodootpornog kabela sa zaštitom od glodavaca za vanjsku ugradnju ( i polaganje neposredno u zemlju ) tipa kao A-DQ(ZN)B2x - 12 niti 9/125μm single mode komplet sa varenjem, konektiranjem označavanjem i spajanjem sa svim potrebnim montažnim materijalom komplet sa uvlačenjem i spajanjem u KO-TS LADIN GAJ 2 ili na najbližu spojnicu. | m | 280 |  | 0
| 14. | Dobava, polaganje u kabelski kanal Cu užeta 50 mm² komplet sa spajanjem i potrebnim stopicama, C - kompresijskim spojnicama (za izvedbu odvojka sa FeZn trake na zaštitne sabirnice punionica i SSRO-a ( spojevi - odvojci spoja sa FeZn trake na uzemljenje punionica i spoj na zaštitnu sabirnicu SSRO-EV1), | m | 32 |  | 0
| 15. | Dobava, polaganje na "nož" u kabelski kanal i spajanje toplopocinčane FeZn trake tipa i kvalitete kao OBO-Bettermann 5052 DIN 30x4 kod 5019 35 0 komplet sa potrebnim spojnicama tipa kao OBO-Bettermann 256 DIN 30 FT kod 5314 61 5 - spojnice se po polaganju trake u kanal i spajanju impregiraju - zaštićuju od korozije trakom tipa kao OBO Bettermann 356 50 kod 2360 05 5 širine 50 mm ili DEHN kod 556 125 širine 50 mm (spojnice i traka su uključene u ove cijenu stavke), | m | 320 |  | 0
| 16. | Iskop rupe za ugradnju H postolja novog SSRO-2/16 I SSRO-EV1.2, zatrpavanje i fino poravnanje terena oko temelja ( temeljenje izvesti prema podacima i preporuci proizvođača) komplet sa odvozom viška materijala i čišćenjem zone u kojoj se je radilo, | kpl | 2 |  | 0
| 17. | Izrada AB temelja dimenzija 70(š) x 60(š) x 60(d) cm za punionice tipa ABB TERRA DC 22,5 kW i TERRA AC 22 kW u glatkoj oplati u kvaliteti MB25, sa potrebnim rebrastim cijevima i spojem na Cu uže - u stavku uračunati 2,5 m Cu užeta 50 mm², dobavu i ugradnju sidrenih vijaka, dobavu i nabijanje tampona (0,25 m³), zatrpavanje i fino poravnanje terena oko temelja (temelj izvesti prema detalju u prilogu projekta i podacima isporučitelja punionica), | kpl | 8 |  | 0
| 18. | Pomoćni radovi - otvaranja i zatvaranja ulaza u SSRO-e, otvaranje poklopaca kabelskih zdenaca i slični radovi. | kpl | 3 |  | 0
| 19. | Dobava i polaganje u kabelski kanal zaštitne korugirane cijevi crvene boje sa dvostrukom stijenkom unutarnjeg dijam. 150 mm. | m | 420 |  | 0
| 20. | Dobava i polaganje u kabelski kanal zaštitne korugirane cijevi crvene boje sa dvostrukom stijenkom unutarnjeg dijam. 110 mm. | m | 380 |  | 0
| 21. | Dobava i polaganje u kabelski kanal zaštitne korugirane cijevi crvene boje sa dvostrukom stijenkom unutarnjeg dijam. 75 mm. | m | 280 |  | 0
| 22. | Dobava i polaganje u kabelski kanal zaštitne korugirane cijevi crvene boje sa dvostrukom stijenkom unutarnjeg dijametra 50 mm. | m | 230 |  | 0
| 23. | Dobava i polaganje u kabelski kanal zaštitne PEHD cijevi unutarnjeg dijametra 50 mm. | m | 560 |  | 0
| 24. | Dobava i polaganje u kabelski kanal zaštitne korugirane cijevi žute boje sa dvostrukom stijenkom unutarnjeg dijametra 50 mm. | m | 370 |  | 0
| 25. | Dobava i polaganje u kanal upozoravajuće trake TK/ 80 crvene boje. | m | 820 |  | 0
| 26. | Dobava i polaganje u kanal upozoravajuće trake TK/ 80 žute boje. | m | 980 |  | 0
| 27. | Izrada prometne cestovne signalizacije za osam vozila - parkirnih mjesta sve prema Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama ( NN 92/2019 ) - ličenje na parkirnim površinama - oznaka H59-2 površine posebne namjene - REZERVIRANO ZA PUNJENJE ELEKTRIČNIH VOZILA - zelena boja kolnika parkiga za EV vozila RAL6018 sa bijelim piktogramom ( oznaka elektičnog vozila ) - parking ninimalnih dim. 550+50 x 260 cm sve sa dobavom i ugradnjom uspornika. | kpl | 1 |  | 0
| 28. | Dobava i postavljanje prometnog znaka postaje za punjenje električnih vozila oznake C42-3 sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama ( NN 92/2019 ) sa stupom nosačem prometnog znaka L=220 cm ( van temelja ), ukupno za temeljenje 255 cm, izrađen je od Fe-cijevi vanjskog promjera 2", debljina stjenke od min. 3,45 do 3,65 mm, zaštita stupa toplo cinčanje komplet sa iskopom iizradom temelja u MB25 dim 0,5 x 0,5 x 0,6 m, poravnanjem terena oko novog temelja i odvozom viška materijala. | kpl | 4 |  | 0
| 29. | Dobava, doprema i ugradnja toplopcičanog ličenog konusnog stupa visine h=7 m sa prirubnicom tipa kao Disano 1480 kod 425058-00 sa jednom rasvjetnom armaturom tipa kao Disano 3276 Mini Stelvio asimetrical LED 67W, IP66, 3000K kod 330371-39 komplet sa sidernim vijcima i priključnom kutijom IP55 za prihvat dva kabela 4x16 mm². | kpl | 8 |  | 0
| 30. | Dobava, doprema i ugradnja toplopcičanog ličenog konusnog stupa visine h=7 m sa prirubnicom tipa kao Disano 1480 kod 425058-00 sa dvije rasvjetne armature tipa kao Disano 3276 Mini Stelvio asimetrical LED 67W, IP66, 3000K kod 330371-39 komplet sa dvostranom konzolom, sidernim vijcima i priključnom kutijom IP55 za prihvat dva kabela 4x16 mm². | kpl | 1 |  | 0
| 31. | Strojno-ručni iskop kabelskog kanala u zemljištu III do IV kategorije, u stavku uračunati i zatrpavanje po izvršenom polaganju kabela, pažljivo nabijanje da se kasnije trasa kanala ne bi slijegavala, fino poravnanje i fino završno grabljanje sa odvozom viška materijala; u stavku je potrebno uračunati i dobavu i dopremu sa razvačenjem 5 m³ humusne zemlje. | m³ | 240 |  | 0
| 32. | Pažljivi ručni iskop kabelskog kanala u zemljištu III do IV kategorije, u stavku uračunati i zatrpavanje po izvršenom polaganju kabela, pažljivo nabijanje da se kasnije trasa kanala ne bi slijegavala, fino poravnanje i fino završno grabljanje sa odvozom viška materijala; u stavku je potrebno uračunati i dobavu i dopremu sa razvačenjem 5 m³ humusne zemlje. | m³ | 18 |  | 0
| 33. | Dobava, raznošenje i razvlačenje po kabelskom kanalu posteljice od strojnog pijeska 0-4 u sloju debljini od 15 cm prije i po polaganju kabela. | m³ | 82 |  | 0
| 34. | Rezanje strojem asfaltnih površina na dijelu prekopa radi iskopa kabelskog kanala u dužini od cca 2,5 m ( dvostrano ), dizanje i odvoz otpadnog materijala na ovlašteni deponiju ( svi troškovi prijevoza i reciklaže u cijeni stavke) . | m² | 18 |  | 0
| 35. | Popravak asfalta na dijelu prekopa radi iskopa kabelskog kanala - izrada dva sloja asfalta - 8 cm veznog sloja i 3 cm habajućeg sloja ( rubovi postojećeg asfalta precizno izrezani, očišćeni i prešpricani emulzijom ). Obračun po m². | m² | 20 |  | 0
| 36. | Iskop rupe i izrada-betoniranjem temelja dimenzija 0,7 x 0,7 x 0,8 m u glatkoj oplati u kvaliteti MB25, potrebnim rebrastim cijevima i spojem na Cu uže - u staku uračunati 3,0 m Cu užeta 50 mm², zatrpavanje, nabijanje i fino poravnanje terena oko temelja, dobavu tampona (0,2 m³) i nabijanje dna temelja - u stavku je uračunato i ugradnja i niveliranje sidrenih vijaka (sidreni vijci su predmet dobave druge stavke) i izrada fino zaribane u nagibu 15% zaštitne AB stope dim 0,8x0,8x0,12 m u kvaliteti betona MB25 iznad prirubnice stupa i sidrenih vijaka (spoj betona stope i zaštitne stope prije zalijevanja tretirati SN vezom) - u temelje za stupove sa AP-ovima se ugrađuju dvije dodatne cijevi za prolaz komunikacijskih kabela i dvije cijevi za napojne kabele, | kpl | 9 |  | 0
| 37. | Dobava i doprema sa razvačenjem humusne zemlje, nabijanje valjkom, fino poravnanje i fino završno grabljanje sa odvozom viška materijala. | m³ | 12 |  | 0
| 38. | Izvedba u glatkoj oplati armirano-betonskog zdenca za NN kabelsku kanalizaciju unutarnjih dim.100x100x90cm izveden od betona MB30 sa ljevano željeznim poklopcem nosivosti 150 kN svom dužinom zdenca (prije betoniranja je potrebno dno iskopane rupe za zdenac strojno nabiti kako kasnije ne bi dolazilo do slijegavanja). | kpl | 3 |  | 0
| 39. | Izrada i ažuriranje dokumentacije TS LADIN GAJ 2 i dokumentacije izvedenog stanja punionica komplet sa gedetskim snimkom trasa i dubinama polaganja kabela i predaja investitoru dokumentacije u tri printana i dva digitalna primerka ( PDF i ACAD). | kpl | 1 |  | 0
| 40. | Podešenje svih zaštita, programiranje i kontrola rada punionica električnih vozila - svih predviđenih funkcija i programa komplet sa povezivanjem na recepcijsko poslovanje ( rješenje interface sučelja i dorada programa u cijeni ove stavke ) te ispitivanje svih zaštitnih uređaja, izrada ispitnih izvješća i puštanje u pogon punionica komplet sa provedbom probnoga rada; Izvođač je dužan dati kompletna uputstva, upozrenja, upute za rad i potrebne trajne natpisne pločice. | kpl | 1 |  | 0
| A1. | Postavljanje optičkog kabela od Recepcije do punionice električnih automobila
| 41. | Iskolčenje trase na terenu | m | 200 |  | 0
| 42. | Kombinirano strojno-ručni iskop kabelskog kanala u zemljištu III do IV kategorije, u stavku uračunati i zatrpavanje po izvršenom polaganju kabela, pažljivo nabijanje da se kasnije trasa kanala ne bi slijegavala, fino poravnanje i fino završno grabljanje sa odvozom viška materijala; u stavku je potrebno uračunati i dobavu i dopremu sa razvačenjem 5 m³ humusne zemlje. ( za postavljanje optičkog kabela) | m3 | 60 |  | 0
| 43. | Dobava i polaganje tvrde plastične PEHD cijevi Ø 50mm, tip kao TK-PE 50x3-crne boje, za potrebe povlačenje optičkog kabela | m | 300 |  | 0
| 44. | Dobava i polaganje (uvlačenje u ranije položene cijevi DTK kanalizacije) optičkog kabela A-DQ(ZN)2Y (single mode) sa 48 niti, ojačanjem i zaštitom od glodavca, za vanjsku primjenu, od ormara recepcije do najbliže spojnice kod Marketa konzum | m | 200 |  | 0
| 45. | Dobava i polaganje (uvlačenje u ranije položene cijevi DTK kanalizacije) optičkog kabela A-DQ(ZN)2Y (single mode) sa 24 niti, ojačanjem i zaštitom od glodavca, za vanjsku primjenu, od spojnice gdje dolazi 48 niti do novog šahta za MBH i od spojnice do KO kod elektropunionice | m | 120 |  | 0
| 46. | Dobava i ugradnja optičke vodonepropusne kabelska spojnica, IP68, za 6+1 kabela, za 10 kaseta CAS-24FVS2 za kabel ulaz SM 9/125 µm 48-72 niti i kabela SM 9/125 µm, izlaz 12 do 24 niti, komplet sa varenjem, sitnim montažnim materijalom, potrebnim mjerenjima i oznakama - ugradnja u zdence ili kabelski kanal. | kpl | 1 |  | 0
| 47. | Dobava i montaža tipskog montažnog zdenca MZD0/125 kN. Unutarnje dimenzije (Š x D x V) 47x47x72 cm. | kom | 1 |  | 0
| 48. | Podešenje, programiranje i kontrola rada punionica električnih vozila - svih predviđenih funkcija i programa komplet sa povezivanjem na recepcijsko poslovanje ( rješenje interface sučelja i dorada programa u cijeni ove stavke ) te ispitivanje svih zaštitnih uređaja, izrada ispitnih izvješća i puštanje u pogon punionica komplet sa provedbom probnoga rada; Izvođač je dužan dati kompletna uputstva, upozrenja, upute za rad i potrebne trajne natpisne pločice. | kpl | 1 |  | 0
| A | Sveukupno - DOBAVA UREĐAJA, MONTAŽNOG MATERIJALA, MONTAŽA I PUŠTANJE U RAD PUNIONICA ELEKTRIČNIH VOZILA NA PARKINGU U AC PARK UMAG : |  |  |  | 0
| B | HOTEL GARDEN ISTRA
Dobava uređaja i montažnog materijala i izvođenje radova :
| 1. | Pripremni radovi - isključenje napajanja, kontrola sa tragačem i označavanje trasa kabela u zoni zahvata uz i kod ulaza kabela u građevinu hotela Garden Istra, po potrebi kod iskopa i izvedbe radova iskapčanje kabela koji su neposrednoj zoni zahvata te osiguranje od slučajnog uklopa instalacija u zoni zahvata radova. | kpl | 1 |  | 0
DN | 2. | Dobava, dostava na gradilište, montaža, spajanje i puštanje u rad punionice električnih automobila tipa kao ABB TERRA 54 CJG - DC fast charging i AC type-2 chargin, DC 50 kW, AC 43 kW, priključna snaga 98 kVA, 142 A, 3f, 50 Hz, 400 VAC, 3P+N+Pe, spojni kabeli 6 m, konektori CCS, CHAdeMO i AC tip 2, kućište izvedeno od inox lima, ličena, opremljena sa zaštitom od strujnog preoptrećenja i prenapona (surge protection Clas 1+2), podnapona, ground fault, radna temperatura -35 do + 55°C, komunikacija GSM, internet access 4G, 10/100 Base-T Ethernet (RJ45), Charger remote managment software - upravljanje, izvještavanje, statistika, nadzor pristupa i autorizacije korisnika, nadzor rada i dr., payment kit Nayax (Europe version), jezik engleski, njemački, talijanski i hrvatski, App, ISO 15118 Plug"nCharge, RFID, PIN code, 7" LCD, high-contrast touchscreen, OCPP integration, OCP 1,5/1,6/2i OPC-UA, ISO 14443 A + B part 4 i ISO/IEC 15693, Mifare, Pin via Web Tools, NFC, Calypso, Ultralight, PayPass, HID, MID metering za AC i DC outlets, emergency stop push buton, kompletan management system - Power limiting options at desired level is available through software on site and remotely, parametrirano i pušten0 u rad do pune funkcije, ispitano prema IEC: IEC 61851-21-2 Electric vehicle conductive charging system – Part 21-2: Electric vehicle requirements for conductive connection to an AC/DC supply – EMC requirements for off-board electric vehicle charging systems, EN 61851-1, EN 61851-23, EN 62196-1, EN 301908-2 v11.1.2, EN 301511 v12.5.1, EN 300330 v2.1.1 i EN 50364.
DN |  | a/ dobava | kpl | 1 |  | 0
|  | b/ preuzimanje od isporučitelja, skadištenje, lokalni transport, ugradnja, spajanje i puštanje u rad sa svim montažnim naterijalom do pune funkcije | kpl | 1 |  | 0
| 3. | Dobava, polaganje i spajanje kabela tipa Cat 7 S/FTP sa izolacijom za polaganje u zemlju komplet sa potrebnim konektorima, krimpanjem i oznakama - kabel se polaže u kabelski kanal u novopoložene PVC zaštitne cijevi komplet sa uvlačenjem i spajanjem u SSRO-EV1 ( samostojeći razvodni ormar napajanja i komunikacija za nove punionice ). | m | 30 |  | 0
| 4. | Dobava, polaganje u kabelski kanal Cu užeta 50 mm² komplet sa spajanjem i potrebnim stopicama, C - kompresijskim spojnicama (za izvedbu odvojka sa FeZn trake na zaštitne sabirnice punionica i SSRO-a ( spojevi - odvojci spoja sa FeZn trake na uzemljenje punionica i spoj na zaštitnu sabirnicu SSRO-EV1), | m | 6 |  | 0
| 5. | Dobava, polaganje na "nož" u kabelski kanal i spajanje toplopocinčane FeZn trake tipa i kvalitete kao OBO-Bettermann 5052 DIN 30x4 kod 5019 35 0 komplet sa potrebnim spojnicama tipa kao OBO-Bettermann 256 DIN 30 FT kod 5314 61 5 - spojnice se po polaganju trake u kanal i spajanju impregiraju - zaštićuju od korozije trakom tipa kao OBO Bettermann 356 50 kod 2360 05 5 širine 50 mm ili DEHN kod 556 125 širine 50 mm (spojnice i traka su uključene u ove cijenu stavke), | m | 20 |  | 0
| 6. | Izrada AB temelja dimenzija 90(š) x 80(š) x 70(d) cm za punionicu tipa ABB TERRA 54 CJG u glatkoj oplati u kvaliteti MB25, sa potrebnim rebrastim cijevima i spojem na Cu uže - u stavku uračunati 2,5 m Cu užeta 50 mm², dobavu i ugradnju sidrenih vijaka, dobavu i nabijanje tampona (0,3 m³), zatrpavanje i fino poravnanje terena oko temelja (temelj izvesti prema detalju u prilogu projekta i podacima isporučitelja punionica), | kpl | 1 |  | 0
| 7. | Dobava i postavljanje prometnog znaka postaje za punjenje električnih vozila oznake C42-3 sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama ( NN 92/2019 ) sa stupom nosačem prometnog znaka L=220 cm ( van temelja ), ukupno za temeljenje 255 cm, izrađen je od Fe-cijevi vanjskog promjera 2", debljina stjenke od min. 3,45 do 3,65 mm, zaštita stupa toplo cinčanje komplet sa iskopom iizradom temelja u MB25 dim 0,5 x 0,5 x 0,6 m, poravnanjem terena oko novog temelja i odvozom viška materijala. | kpl | 1 |  | 0
| 8. | Podešenje, programiranje i kontrola rada punionica električnih vozila - svih predviđenih funkcija i programa komplet sa povezivanjem na recepcijsko poslovanje ( rješenje interface sučelja i dorada programa u cijeni ove stavke ) te ispitivanje svih zaštitnih uređaja, izrada ispitnih izvješća i puštanje u pogon punionica komplet sa provedbom probnoga rada; Izvođač je dužan dati kompletna uputstva, upozrenja, upute za rad i potrebne trajne natpisne pločice. | kpl | 1 |  | 0
| B | Sveukupno - DOBAVA UREĐAJA, MONTAŽNOG MATERIJALA, MONTAŽA I PUŠTANJE U RAD PUNIONICA ELEKTRIČNIH VOZILA NA PARKINGU HOTELA GARDEN ISTRA - UMAG na k.č. 1205 k.o. Umag |  |  |  | 0
| C | H. CORAL
Dobava uređaja i montažnog materijala i izvođenje radova :
| 1. | Pripremni radovi - kontrola sa tragačem i označavanje trasa kabela u zoni zahvata uz i kod ulaza kabela u građevinu TS Ladin Gaj 2, po potrebi kod iskopa i izvedbe radova iskapčanje kabela koji su neposrednoj zoni zahvata te osiguranje od slučajnog uklopa instalacija u zoni zahvata radova; u stavci predvidjeti i potrebno vrijeme za otvaranje i zatvaranje polkopaca kabelskih kanala i zdenaca. | kpl | 1 |  | 0
DN | 2. | Dobava, dostava na gradilište, montaža, spajanje i puštanje u rad punionice električnih automobila tipa kao ABB TERRA 54 CJG - DC fast charging i AC type-2 chargin, DC 50 kW, AC 43 kW, priključna snaga 98 kVA, 142 A, 3f, 50 Hz, 400 VAC, 3P+N+Pe, spojni kabeli 6 m, konektori CCS, CHAdeMO i AC tip 2, kućište izvedeno od inox lima, ličena, opremljena sa zaštitom od strujnog preoptrećenja i prenapona (surge protection Clas 1+2), podnapona, ground fault, radna temperatura -35 do + 55°C, komunikacija GSM, internet access 4G, 10/100 Base-T Ethernet (RJ45), Charger remote managment software - upravljanje, izvještavanje, statistika, nadzor pristupa i autorizacije korisnika, nadzor rada i dr., payment kit Nayax (Europe version), jezik engleski, njemački, talijanski i hrvatski, App, ISO 15118 Plug"nCharge, RFID, PIN code, 7" LCD, high-contrast touchscreen, OCPP integration, OCP 1,5/1,6/2i OPC-UA, ISO 14443 A + B part 4 i ISO/IEC 15693, Mifare, Pin via Web Tools, NFC, Calypso, Ultralight, PayPass, HID, MID metering za AC i DC outlets, emergency stop push buton, kompletan management system - Power limiting options at desired level is available through software on site and remotely, parametrirano i pušten0 u rad do pune funkcije, ispitano prema IEC: IEC 61851-21-2 Electric vehicle conductive charging system – Part 21-2: Electric vehicle requirements for conductive connection to an AC/DC supply – EMC requirements for off-board electric vehicle charging systems, EN 61851-1, EN 61851-23, EN 62196-1, EN 301908-2 v11.1.2, EN 301511 v12.5.1, EN 300330 v2.1.1 i EN 50364.
DN |  | a/ dobava | kpl | 1 |  | 0
|  | b/ preuzimanje od isporučitelja, skadištenje, lokalni transport, ugradnja, spajanje i puštanje u rad sa svim montažnim naterijalom do pune funkcije | kpl | 1 |  | 0
DN | 3. | Dobava, dostava na gradilište, montaža, spajanje i puštanje u rad punionice električnih automobila sa jednim uređajem tipa kao ABB Terra TAC-W22-G5-RD-MC-0 order code ABB6AGCO81285 - AC 22 kW, 3P+N+Pe, MID certifikat, 400 VAC, 22 kW, 32 A, kabel tip 2 m 5, RFID, 4G, Ethernet, Wi-Fi, bluetooth, SIM slot, displej ull cholor ouchschren, energy meter type AC-MID, opremljena sa zaštitom od strujnog preoptrećenja, radna temperatura -35 do + 55°C, IP54, nadzor pristupa i autorizacije korisnika, payment kit Nayax (Europe version), jezik engleski, njemački, talijanski i hrvatski, u cijenu stavke uključen nosač za jedan uređaj - TAC Pedestal TAC-P1 rectangular order code ABB6AGC082326 za dva uređaja sa inox sidrenim vijcima, dimenzija nosača 1406 x 200 x 100 mm, nosač treba opremiti sa držačima za namatanje kabela za punjenje, sve podešeno, unešen sofware i pušteno u rad do pune funkcije, ispitano prema EN 61851-1, EN 61851-23, EN 6000-6-2, EN 6000-6-3, EN 301 902-2, IEC 60721-3-2; IE23 i RoHS; u cijeni ove stavke isporučiti i 50 RFID MIFARE kartica ( 10 paketa po 5 kom krtica ). Stavka se sastoji od jedne punionice na jednom stupu u kompletu.
DN |  | a/ dobava | kpl | 4 |  | 0
|  | b/ preuzimanje od isporučitelja, skadištenje, lokalni transport, ugradnja, spajanje i puštanje u rad sa svim montažnim naterijalom do pune funkcije | kpl | 4 |  | 0
DN | 4. | Dobava, dostava na gradilište, montaža, spajanje i puštanje u rad punionice električnih automobila sa jednm uređajem sa priključnicom (bez kabela) tipa kao ABB Terra TAC-W22-S-RD-MC-0 order code ABB6AGCO81285 - AC 22 kW, 3P+N+Pe, MID certifikat, 400 VAC, 22 kW, 32 A, kabel tip 2, RFID, 4G, Ethernet, Wi-Fi, bluetooth, SIM slot, displej ull cholor ouchschren, energy meter type AC-MID, opremljena sa zaštitom od strujnog preoptrećenja, radna temperatura -35 do + 55°C, IP54, nadzor pristupa i autorizacije korisnika, payment kit Nayax (Europe version), jezik engleski, njemački, talijanski i hrvatski, u cijenu stavke uključen nosač za jedan uređaja - TAC Pedestal TAC-P1 rectangular order code ABB6AGC082326 za jedan uređaj sa inox sidrenim vijcima, dimenzija nosača 1406 x 200 x 100 mm, nosač treba opremiti sa držačima za namatanje kabela za punjenje, sve podešeno, unešen sofware i pušteno u rad do pune funkcije, ispitano prema EN 61851-1, EN 61851-23, EN 6000-6-2, EN 6000-6-3, EN 301 902-2, IEC 60721-3-2; IE23 i RoHS; u cijeni ove stavke isporučiti i 50 RFID MIFARE kartica ( 10 paketa po 5 kom krtica ). Stavka se sastoji od jedne punionice na jednom stupu u kompletu.
DN |  | a/ dobava | kpl | 1 |  | 0
|  | b/ preuzimanje od isporučitelja, skadištenje, lokalni transport, ugradnja, spajanje i puštanje u rad sa svim montažnim naterijalom do pune funkcije | kpl | 1 |  | 0
| 5. | Dobava, ugradnja, ožičenje i puštanje u rad elemenata i uređaja koji se ugrađuju u TS CORAL:
|  | - osiguračko postolje 630 A za montažu na sabirnice razmaka 185 mm | kom | 2
|  | - ulošci osigurača gG 80 do 200 A za osiguračko postolje NH3-630, | kom | 6
|  | - prenaponska zaštita 3P 12,5kA/10-350 µs, 50kA/8-20µs tipa kao Schneider Master PRD1-25r tip 1+2, 3P+N kod 16332, | kom | 1
|  | - automatski osigurač 1P/6A 10 kA kar.B tipa kao Schneider iC60N kod A9F73106, | kom | 2
|  | - kabelske obujmice-šelne za kabele, potrebne vezice, napisne pločice, naljepnice zaštitne mjere i sustava mreže, naljepnicom sa znakom opasnosti od udara struje i sličan sitni montžni materijal. | kpl | 1
|  | Ukupno materijal i radovi u TS KORALJ : | kpl | 1 |  | 0
| 6. | Dobava, polaganje u kabelski kanal u zaštitnu korugiranu PVC cijev ( dijelom u postojeće a dijelom novopoložene ) i spajanje kabela tipa NAYY 4 x 150 mm² komplet sa potrebnim stopicama, tuljcima i oznakama. | m | 120 |  | 0
| 7. | Dobava, polaganje u kabelski kanal u zaštitnu korugiranu PVC cijev i spajanje kabela tipa FG16OR16 5x16 mm² komplet sa potrebnim stopicama, tuljcima i oznakama. | m | 80 |  | 0
DN | 8. | Zamjena postojećeg SSRO-TESLA s novim :
DN |  | Dobava, ugradnja, ožičenje i spajanje samostojećeg ormara SSRO-EV1 ( prije SSRO-TESLA) tipa Schneider Electric Thalassa PLA IP54 dim 1250(v) x 1250(š) x 320(d) mm kod NSYPLAZ12123 + H podnožje + nadstrešnica + ploča za uvod kabela + 1 x izolacijska montažna ploča komplet sa nosačima po visini ( C ili Ω profil i nosačima po dubini) + razvodni ormar Schneider Electric Thalassa PLA IP54 dim 1250(v) x 750(š) x 320(d) mm kod NSYPLAZ1073 + H podnožje + nadstrešnica + ploča za uvod kabela + 1 x izolacijska montažna ploča + razvodni ormar Schneider Electric Thalassa PLA IP54 dim 1250(v) x 1000(š) x 320(d) mm kod NSYPLAZ12103 + H podnožje + nadstrešnica + ploča za uvod kabela + 1 x izolacijska montažna pločaopremljen sa niže navedenim uređajima i opremom :
DN |  | - Cu sabirnice 25 kA - L1, L2, L3 - ECu 3 x 60x10 mm i N i Pe sabirnice - ECu 50x5 mm, | kpl | 1
DN |  | - osiguračko postolje Schneider Electric ISFL630 za montažu na sabirnice razmaka 185 mm kod LV480858 sa ulošcima osigurača gG 80 do 315 A, | kom | 2
DN |  | - osiguračko postolje Schneider Electric ISFL160 za montažu na sabirnice razmaka 185 mm kod LV480857 sa ulošcima osigurača gG 80 do 160 A, | kom | 2
DN |  | - prenaponska zaštita 3P 12,5kA/10-350 µs, 50kA/8-20µs tipa kao Schneider Master PRD1-25r tip 1+2, 3P+N kod 16332, | kom | 1
DN |  | - osiguračko postolje SBI 3P (22x58 mm) kod SBI MGN15717 sa ulošcima osigurača gG 16 - 80A, | kom | 4
DN |  | - automatski prekidač 400 A 4P 36kA karakteristike C tipa kao Schneider Electric EasyPact CVS400F, 36kA, 400A ETS 2.3 trip unit kod LV540506 + isklopni svitak 230VAC i pomoćni kontakti, | kom | 1
DN |  | - vijčani distribucijski blok 4P, 630A, 55 kA kao Schneider Electric Linergy BS kod 04055 ili sličan istih karakteristika, | kom | 1
DN |  | - razdjelni blok Schneider M.G. Distribloc 125 A, 4P kod 04045, | kom | 3
DN |  | - automatski prekidač - osigurač 4P NG125N, 125 A, 25 kA karakteristike C tipa kao Schneider Electric NG125N, 25kA kod 18662 + isklopni svitak 230VAC MX+OF kod 19064 + Vigi NG125 30 mA kod 19004, | kom | 1
DN |  | - automatski osigurač 4P NG125N, 50 A, 25 kA karakteristike C tipa kao Schneider Electric NG125N, 25kA kod 18655 + isklopni svitak 230VAC MX+OF kod 19064 + Vigi NG125 30 mA kod 19004, | kom | 8
DN |  | - prenaponska zaštita tipa DEHNpatch EA Un=48V dc, kod 929161, | kom | 9
DN |  | - automatski osigurač sa diferencijalnom zaštitom 1P+N B16/0,03A kar.B tipa kao Schneider DPN N Vigi kod 19655, | kom | 2
DN |  | - automatski osigurač 1P/6A 10 kA kar.B tipa kao Schneider iC60N kod A9F73106, | kom | 3
DN |  | - automatski osigurač 1P/16A 10 kA kar.C tipa kao Schneider Electric iC60N kod A9F7416, | kom | 2
DN |  | - tipkalo za iskop u nuždi ipa Gewis GW 42 201 komplet sa potrebnim vijcima montiran bočno na SSRO, | kom | 1
DN |  | - termostat 0-55°C 230V 10A za montažu na DIN nosač tipa kao Schneider kod NSYCCOTHC, | kom | 1
DN |  | - grijač 100W 230V tipa kao Schneider kod NSYCR100WU2C, | kom | 1
DN |  | - utičnica 2P+Pe 16A, 230V za montažu na DIN nosač tipa kao Schneider kod 15310, | kom | 3
DN |  | - utičnica 2P+Pe 16A, 230V IEC 309 u zašriti IP55 za montažu bočno na ormarić, | kom | 1
DN |  | - sklopka 2P 1-0-2 10A tipa Schneider iSSW 1-0-2 A9E 18074, | kom | 1
DN |  | - kontaktor 4P 25 A tipa Schneider iCT 4P, 4NO, A9C20834 | kom | 4
DN |  | SSRO-EV1 - komplet ožičen, opremljen sa svim potrebnim oznakama elemenata, rednih stezaljki i ožičenja, Cu 25 kA i izoliranim igličastim sabirnicama, sa svim potrebnim pokrivnim pločama, nosačima elementa i rednih stezaljki, profilom za fiksiranje kabela, kabelskim obujmicama-šelnama, potrebnim vezicama, pregradama, napisnim pločicama, čvrstim PVC uloškom za sheme, naljepnicom zaštitne mjere i sustava mreže, naljepnicom sa znakom opasnosti od udara struje, N i Pe sabirnicom, ulošcima osigurača, bravom, cilindrom i univerzalnim ključem NN Plava Laguna IT sve do pune funkcije, ispitan, podešen i pušten u rad. | kpl | 1
DN |  | a/ dobava | kpl | 1 |  | 0
|  | b/ preuzimanje od isporučitelja, skadištenje, lokalni transport, ugradnja, spajanje i puštanje u rad sa svim montažnim naterijalom do pune funkcije | kpl | 1 |  | 0
| 9. | Dobava i ugradnja samostojećeg komunikacijskog ormara za vanjsku montažu, ormar je tvorničke izvedbe sa pripadajućim postoljem i montažnom pločom, pregradom između postolja i nadgradnje, sve u zaštiti IP55. Stavkom su obuhvaćeni i svi potrebni građevinski radovi na ugradnji temeljnog dijela, ormar se sastoji od slijedećih elemenata:
|  | - samostojeći razvodni ormar tvorničke izvedbe dimenzije 800x1000x250mm (vxšxd) (vxšxd) (vxšxd), komplet s postoljem, vratima i bravom, montažnom pločom, uvodnicama za kabele. | kom | 1
|  | - RDC 40/0,3A, 2P | kom | 1
|  | - automatski prekidač B10A-16A, 1p | kom | 4
|  | - priključnica 230V, 16A, na DIN nosač | kom | 3
|  | - Hygrostat - Termostat 0-60°C, 40-90% rF, 1 C/O - 8A (AC240) | kom | 1
|  | - grijač 15W/65°C sa priključnim stezaljkama | kom | 1
|  | - ventilator s filterom 145x145x70mm IP54, 19 W/44 m3/h | kom | 1
|  | - izlazni filter 145x145x26mm IP54 | kom | 1
|  | - svjetiljka za ormar | kom | 1
|  | - razvodna letva 6 shuko utičnica | kom | 1
|  | - n/ž optički razdjelnik za zidnu montažu za 12 vlakna sa SC-APC spojnicama i pigtail-ovima | kom | 1
|  | - optički završetak SC-APC 9/125µm | kom | 12
|  | - varenje optičkih niti u kompletu | kom | 12
|  | - cjevčica za zaštitu opt. spoja duljine 60mm | kom | 12
|  | - mjerenje optike OTDR metodom i izdavanje atesta | kom | 12
|  | - optički patch kabel SC-APC | kom | 2
|  | - industry switch kao Westermo PMI-110-F2G Management Gigabit switch PoE Ethernet TX 8 RJ-45 Ethernet, 10/100 Mbit/s, Gigabit Ethernet TX 2xRJ45/SFP 10/100/1000 base TX RJ45, Digital imput opto coupler RS232 ili sličan za montažu na DIN šinu komplet sa napojnom jedinicom ( Power Supply ), | kom | 1
|  | - assa abloy polucilindar prema kodu naručitelja | kom | 1
|  | - sabirnice, stezaljke, natpisne pločice, ožičenje, jednopolna shema, F konektori i ostalo | kom | 1
|  | komplet | kom | 1 |  | 0
| 10. | Dobava, polaganje i spajanje kabela tipa Cat 7 S/FTP sa izolacijom za polaganje u zemlju komplet sa potrebnim konektorima, krimpanjem i oznakama - kabel se polaže u kabelski kanal dijelom u novopoložene a dijelom u postojeće PVC zaštitne cijevi komplet sa uvlačenjem i spajanjem u novo dokompletirani SSRO-EV1, prolazni ormar i / ili komunikacijski ormar. | m | 140 |  | 0
| 11. | Dobava, polaganje i spajanje svjetlovodnog vodootpornog kabela sa zaštitom od glodavaca za vanjsku ugradnju ( i polaganje neposredno u zemlju ) tipa kao A-DQ(ZN)B2x - 8 niti 9/125μm single mode komplet sa varenjem, konektiranjem označavanjem i spajanjem sa svim potrebnim montažnim materijalom komplet sa uvlačenjem i spajanjem u KO-TS LADIN GAJ 2 ili na najbližu spojnicu. | m | 200 |  | 0
| 12. | Dobava, polaganje u kabelski kanal Cu užeta 50 mm² komplet sa spajanjem i potrebnim stopicama, C - kompresijskim spojnicama (za izvedbu odvojka sa FeZn trake na zaštitne sabirnice punionica i SSRO-a ( spojevi - odvojci spoja sa FeZn trake na uzemljenje punionica i spoj na zaštitnu sabirnicu SSRO-EV1), | m | 40 |  | 0
| 13. | Dobava, polaganje na "nož" u kabelski kanal i spajanje toplopocinčane FeZn trake tipa i kvalitete kao OBO-Bettermann 5052 DIN 30x4 kod 5019 35 0 komplet sa potrebnim spojnicama tipa kao OBO-Bettermann 256 DIN 30 FT kod 5314 61 5 - spojnice se po polaganju trake u kanal i spajanju impregiraju - zaštićuju od korozije trakom tipa kao OBO Bettermann 356 50 kod 2360 05 5 širine 50 mm ili DEHN kod 556 125 širine 50 mm (spojnice i traka su uključene u ove cijenu stavke), | m | 140 |  | 0
| 14. | Iskop rupe za ugradnju H postolja novog SSRO-2/16 I SSRO-EV1.2, zatrpavanje i fino poravnanje terena oko temelja ( temeljenje izvesti prema podacima i preporuci proizvođača) komplet sa odvozom viška materijala i čišćenjem zone u kojoj se je radilo, | kpl | 2 |  | 0
| 15. | Izrada AB temelja dimenzija 70(š) x 60(š) x 60(d) cm za punionice tipa ABB TERRA AC 22 kW u glatkoj oplati u kvaliteti MB25, sa potrebnim rebrastim cijevima i spojem na Cu uže - u stavku uračunati 2,5 m Cu užeta 50 mm², dobavu i ugradnju sidrenih vijaka, dobavu i nabijanje tampona (0,25 m³), zatrpavanje i fino poravnanje terena oko temelja (temelj izvesti prema detalju u prilogu projekta i podacima isporučitelja punionica), | kpl | 4 |  | 0
| 16. | Izrada AB temelja dimenzija 80(š) x 80(š) x 70(d) cm za punionice tipa ABB TERRA 54 kW u glatkoj oplati u kvaliteti MB25, sa potrebnim rebrastim cijevima i spojem na Cu uže - u stavku uračunati 2,5 m Cu užeta 50 mm², dobavu i ugradnju sidrenih vijaka, dobavu i nabijanje tampona (0,25 m³), zatrpavanje i fino poravnanje terena oko temelja (temelj izvesti prema detalju u prilogu projekta i podacima isporučitelja punionica), | kpl | 1 |  | 0
| 17. | Pomoćni radovi - otvaranja i zatvaranja ulaza u SSRO-e, otvaranje poklopaca kabelskih zdenaca i slični radovi. | kpl | 2 |  | 0
| 18. | Dobava i polaganje u kabelski kanal zaštitne korugirane cijevi crvene boje sa dvostrukom stijenkom unutarnjeg dijam. 150 mm. | m | 240 |  | 0
| 19. | Dobava i polaganje u kabelski kanal zaštitne korugirane cijevi crvene boje sa dvostrukom stijenkom unutarnjeg dijam. 110 mm. | m | 120 |  | 0
| 20. | Dobava i polaganje u kabelski kanal zaštitne korugirane cijevi crvene boje sa dvostrukom stijenkom unutarnjeg dijam. 75 mm. | m | 80 |  | 0
| 21. | Dobava i polaganje u kabelski kanal zaštitne korugirane cijevi crvene boje sa dvostrukom stijenkom unutarnjeg dijametra 50 mm. | m | 160 |  | 0
| 22. | Dobava i polaganje u kabelski kanal zaštitne PEHD cijevi unutarnjeg dijametra 50 mm. | m | 140 |  | 0
| 23. | Dobava i polaganje u kabelski kanal zaštitne korugirane cijevi žute boje sa dvostrukom stijenkom unutarnjeg dijametra 50 mm. | m | 40 |  | 0
| 24. | Dobava i polaganje u kanal upozoravajuće trake TK/ 80 crvene boje. | m | 320 |  | 0
| 25. | Dobava i polaganje u kanal upozoravajuće trake TK/ 80 žute boje. | m | 200 |  | 0
| 26. | Izrada prometne cestovne signalizacije za osam vozila - parkirnih mjesta sve prema Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama ( NN 92/2019 ) - ličenje na parkirnim površinama - oznaka H59-2 površine posebne namjene - REZERVIRANO ZA PUNJENJE ELEKTRIČNIH VOZILA - zelena boja kolnika parkiga za EV vozila RAL6018 sa bijelim piktogramom ( oznaka elektičnog vozila ) - parking ninimalnih dim. 550+50 x 260 cm sve sa dobavom i ugradnjom uspornika. | kpl | 1 |  | 0
| 27. | Dobava i postavljanje prometnog znaka postaje za punjenje električnih vozila oznake C42-3 sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama ( NN 92/2019 ) sa stupom nosačem prometnog znaka L=220 cm ( van temelja ), ukupno za temeljenje 255 cm, izrađen je od Fe-cijevi vanjskog promjera 2", debljina stjenke od min. 3,45 do 3,65 mm, zaštita stupa toplo cinčanje komplet sa iskopom iizradom temelja u MB25 dim 0,5 x 0,5 x 0,6 m, poravnanjem terena oko novog temelja i odvozom viška materijala. | kpl | 2 |  | 0
| 28. | Strojno-ručni iskop kabelskog kanala u zemljištu III do IV kategorije, u stavku uračunati i zatrpavanje po izvršenom polaganju kabela, pažljivo nabijanje da se kasnije trasa kanala ne bi slijegavala, fino poravnanje i fino završno grabljanje sa odvozom viška materijala; u stavku je potrebno uračunati i dobavu i dopremu sa razvačenjem 5 m³ humusne zemlje. | m³ | 96 |  | 0
| 29. | Pažljivi ručni iskop kabelskog kanala u zemljištu III do IV kategorije, u stavku uračunati i zatrpavanje po izvršenom polaganju kabela, pažljivo nabijanje da se kasnije trasa kanala ne bi slijegavala, fino poravnanje i fino završno grabljanje sa odvozom viška materijala; u stavku je potrebno uračunati i dobavu i dopremu sa razvačenjem 5 m³ humusne zemlje. | m³ | 6 |  | 0
| 30. | Dobava, raznošenje i razvlačenje po kabelskom kanalu posteljice od strojnog pijeska 0-4 u sloju debljini od 15 cm prije i po polaganju kabela. | m³ | 36 |  | 0
| 31. | Rezanje strojem asfaltnih površina na dijelu prekopa radi iskopa kabelskog kanala u dužini od cca 2,5 m ( dvostrano ), dizanje i odvoz otpadnog materijala na ovlašteni deponiju ( svi troškovi prijevoza i reciklaže u cijeni stavke) . | m² | 14 |  | 0
| 32. | Popravak asfalta na dijelu prekopa radi iskopa kabelskog kanala - izrada dva sloja asfalta - 8 cm veznog sloja i 3 cm habajućeg sloja ( rubovi postojećeg asfalta precizno izrezani, očišćeni i prešpricani emulzijom ). Obračun po m². | m² | 15 |  | 0
| 33. | Dobava i doprema sa razvačenjem humusne zemlje, nabijanje valjkom, fino poravnanje i fino završno grabljanje sa odvozom viška materijala. | m³ | 14 |  | 0
| 34. | Izrada i ažuriranje dokumentacije TS KORAL i dokumentacije izvedenog stanja punionica komplet sa gedetskim snimkom trasa i dubinama polaganja kabela i predaja investitoru dokumentacije u tri printana i dva digitalna primerka ( PDF i ACAD). | kpl | 1 |  | 0
| 35. | Podešenje svih zaštita, programiranje i kontrola rada punionica električnih vozila - svih predviđenih funkcija i programa komplet sa povezivanjem na recepcijsko poslovanje ( rješenje interface sučelja i dorada programa u cijeni ove stavke ) te ispitivanje svih zaštitnih uređaja, izrada ispitnih izvješća i puštanje u pogon punionica komplet sa provedbom probnoga rada; Izvođač je dužan dati kompletna uputstva, upozrenja, upute za rad i potrebne trajne natpisne pločice. | kpl | 1 |  | 0
| C | Sveukupno - DOBAVA UREĐAJA, MONTAŽNOG MATERIJALA, MONTAŽA I PUŠTANJE U RAD PUNIONICA ELEKTRIČNIH VOZILA NA PARKINGU HOTELA CORAL : |  |  |  | 0
| D | H. UMAG
Dobava uređaja i montažnog materijala i izvođenje radova :
| 1. | Pripremni radovi - kontrola sa tragačem i označavanje trasa kabela u zoni zahvata uz i kod ulaza kabela u građevinu TS Ladin Gaj 2, po potrebi kod iskopa i izvedbe radova iskapčanje kabela koji su neposrednoj zoni zahvata te osiguranje od slučajnog uklopa instalacija u zoni zahvata radova; u stavci predvidjeti i potrebno vrijeme za otvaranje i zatvaranje polkopaca kabelskih kanala i zdenaca. | kpl | 1 |  | 0
DN | 2. | Dobava, dostava na gradilište, montaža, spajanje i puštanje u rad punionice električnih automobila tipa kao ABB TERRA 54 CJG - DC fast charging i AC type-2 chargin, DC 50 kW, AC 43 kW, priključna snaga 98 kVA, 142 A, 3f, 50 Hz, 400 VAC, 3P+N+Pe, spojni kabeli 6 m, konektori CCS, CHAdeMO i AC tip 2, kućište izvedeno od inox lima, ličena, opremljena sa zaštitom od strujnog preoptrećenja i prenapona (surge protection Clas 1+2), podnapona, ground fault, radna temperatura -35 do + 55°C, komunikacija GSM, internet access 4G, 10/100 Base-T Ethernet (RJ45), Charger remote managment software - upravljanje, izvještavanje, statistika, nadzor pristupa i autorizacije korisnika, nadzor rada i dr., payment kit Nayax (Europe version), jezik engleski, njemački, talijanski i hrvatski, App, ISO 15118 Plug"nCharge, RFID, PIN code, 7" LCD, high-contrast touchscreen, OCPP integration, OCP 1,5/1,6/2i OPC-UA, ISO 14443 A + B part 4 i ISO/IEC 15693, Mifare, Pin via Web Tools, NFC, Calypso, Ultralight, PayPass, HID, MID metering za AC i DC outlets, emergency stop push buton, kompletan management system - Power limiting options at desired level is available through software on site and remotely, parametrirano i pušten0 u rad do pune funkcije, ispitano prema IEC: IEC 61851-21-2 Electric vehicle conductive charging system – Part 21-2: Electric vehicle requirements for conductive connection to an AC/DC supply – EMC requirements for off-board electric vehicle charging systems, EN 61851-1, EN 61851-23, EN 62196-1, EN 301908-2 v11.1.2, EN 301511 v12.5.1, EN 300330 v2.1.1 i EN 50364.
DN |  | a/ dobava | kom | 1 |  | 0
|  | b/ preuzimanje od isporučitelja, skadištenje, lokalni transport, ugradnja, spajanje i puštanje u rad sa svim montažnim naterijalom do pune funkcije | kpl | 1 |  | 0
DN | 3. | Dobava, dostava na gradilište, montaža, spajanje i puštanje u rad punionice električnih automobila sa dva uređaja tipa kao ABB Terra TAC-W22-G5-RD-MC-0 order code ABB6AGCO81285 - AC 22 kW, 3P+N+Pe, MID certifikat, 400 VAC, 22 kW, 32 A, kabel tip 2, m 5, RFID, 4G, Ethernet, Wi-Fi, bluetooth, SIM slot, displej ull cholor ouchschren, energy meter type AC-MID, opremljena sa zaštitom od strujnog preoptrećenja, radna temperatura -35 do + 55°C, IP54, nadzor pristupa i autorizacije korisnika, payment kit Nayax (Europe version), jezik engleski, njemački, talijanski i hrvatski, u cijenu stavke uključen nosač za jedan uređaj - TAC Pedestal TAC-P1 rectangular order code ABB6AGC082326 za dva uređaja sa inox sidrenim vijcima, dimenzija nosača 1406 x 200 x 100 mm, nosač treba opremiti sa držačima za namatanje kabela za punjenje, sve podešeno, unešen sofware i pušteno u rad do pune funkcije, ispitano prema EN 61851-1, EN 61851-23, EN 6000-6-2, EN 6000-6-3, EN 301 902-2, IEC 60721-3-2; IE23 i RoHS; u cijeni ove stavke isporučiti i 50 RFID MIFARE kartica ( 10 paketa po 5 kom krtica ). Stavka se sastoji od dvije punionice na jednom stupu u kompletu.
DN |  | a/ dobava | kom | 2 |  | 0
|  | b/ preuzimanje od isporučitelja, skadištenje, lokalni transport, ugradnja, spajanje i puštanje u rad sa svim montažnim naterijalom do pune funkcije | kpl | 2 |  | 0
DN | 4. | Dobava, dostava na gradilište, montaža, spajanje i puštanje u rad punionice električnih automobila sa dva uređaja sa priključnicom (bez kabela) tipa kao ABB Terra TAC-W22-S-RD-MC-0 order code ABB6AGCO81285 - AC 22 kW, 3P+N+Pe, MID certifikat, 400 VAC, 22 kW, 32 A, kabel tip 2, RFID, 4G, Ethernet, Wi-Fi, bluetooth, SIM slot, displej ull cholor ouchschren, energy meter type AC-MID, opremljena sa zaštitom od strujnog preoptrećenja, radna temperatura -35 do + 55°C, IP54, nadzor pristupa i autorizacije korisnika, payment kit Nayax (Europe version), jezik engleski, njemački, talijanski i hrvatski, u cijenu stavke uključen nosač za dva uređaja - TAC Pedestal TAC-P1 rectangular order code ABB6AGC082326 za jedan uređaj sa inox sidrenim vijcima, dimenzija nosača 1406 x 200 x 100 mm, nosač treba opremiti sa držačima za namatanje kabela za punjenje, sve podešeno, unešen sofware i pušteno u rad do pune funkcije, ispitano prema EN 61851-1, EN 61851-23, EN 6000-6-2, EN 6000-6-3, EN 301 902-2, IEC 60721-3-2; IE23 i RoHS; u cijeni ove stavke isporučiti i 50 RFID MIFARE kartica ( 10 paketa po 5 kom krtica ). Stavka se sastoji od dvije punionice na jednom stupu u kompletu.
DN |  | a/ dobava | kom | 1 |  | 0
|  | b/ preuzimanje od isporučitelja, skadištenje, lokalni transport, ugradnja, spajanje i puštanje u rad sa svim montažnim naterijalom do pune funkcije | kpl | 1 |  | 0
| 5. | Dobava, ugradnja, ožičenje i puštanje u rad elemenata i uređaja koji se ugrađuju u TS Park (depandansa) H.Umag :
|  | - osiguračko postolje 630 A za montažu na sabirnice razmaka 185 mm | kom | 2
|  | - ulošci osigurača gG 80 do 200 A za osiguračko postolje NH3-630, | kom | 6
|  | - prenaponska zaštita 3P 12,5kA/10-350 µs, 50kA/8-20µs tipa kao Schneider Master PRD1-25r tip 1+2, 3P+N kod 16332, | kom | 1
|  | - automatski osigurač 1P/6A 10 kA kar.B tipa kao Schneider iC60N kod A9F73106, | kom | 2
|  | - kabelske obujmice-šelne za kabele, potrebne vezice, napisne pločice, naljepnice zaštitne mjere i sustava mreže, naljepnicom sa znakom opasnosti od udara struje i sličan sitni montžni materijal. | kpl | 1
|  | Ukupno materijal i radovi u TS PARK - H.UMAG : | kpl | 1 |  | 0
| 6. | Dobava, polaganje u kabelski kanal u zaštitnu korugiranu PVC cijev ( dijelom u postojeće a dijelom novopoložene ) i spajanje kabela tipa NAYY 4 x 150 mm² komplet sa potrebnim stopicama, tuljcima i oznakama. | m | 250 |  | 0
| 7. | Dobava, polaganje u kabelski kanal u zaštitnu korugiranu PVC cijev i spajanje kabela tipa FG16OR16 5x16 mm² komplet sa potrebnim stopicama, tuljcima i oznakama. | m | 80 |  | 0
DN | 8. | SSRO-TESLA:
DN |  | Dobava, ugradnja, ožičenje i spajanje samostojećeg ormara SSRO-EV1 ( prije SSRO-TESLA) tipa Schneider Electric Thalassa PLA IP54 dim 1250(v) x 1250(š) x 320(d) mm kod NSYPLAZ12123 + H podnožje + nadstrešnica + ploča za uvod kabela + 1 x izolacijska montažna ploča komplet sa nosačima po visini ( C ili Ω profil i nosačima po dubini) + razvodni ormar Schneider Electric Thalassa PLA IP54 dim 1250(v) x 750(š) x 320(d) mm kod NSYPLAZ1073 + H podnožje + nadstrešnica + ploča za uvod kabela + 1 x izolacijska montažna ploča + razvodni ormar Schneider Electric Thalassa PLA IP54 dim 1250(v) x 1000(š) x 320(d) mm kod NSYPLAZ12103 + H podnožje + nadstrešnica + ploča za uvod kabela + 1 x izolacijska montažna pločaopremljen sa niže navedenim uređajima i opremom :
DN |  | - Cu sabirnice 25 kA - L1, L2, L3 - ECu 3 x 60x10 mm i N i Pe sabirnice - ECu 50x5 mm, | kpl | 1
DN |  | - osiguračko postolje Schneider Electric ISFL630 za montažu na sabirnice razmaka 185 mm kod LV480858 sa ulošcima osigurača gG 80 do 315 A, | kom | 2
DN |  | - osiguračko postolje Schneider Electric ISFL160 za montažu na sabirnice razmaka 185 mm kod LV480857 sa ulošcima osigurača gG 80 do 160 A, | kom | 2
DN |  | - prenaponska zaštita 3P 12,5kA/10-350 µs, 50kA/8-20µs tipa kao Schneider Master PRD1-25r tip 1+2, 3P+N kod 16332, | kom | 1
DN |  | - osiguračko postolje SBI 3P (22x58 mm) kod SBI MGN15717 sa ulošcima osigurača gG 16 - 80A, | kom | 4
DN |  | - automatski prekidač 400 A 4P 36kA karakteristike C tipa kao Schneider Electric EasyPact CVS400F, 36kA, 400A ETS 2.3 trip unit kod LV540506 + isklopni svitak 230VAC i pomoćni kontakti, | kpl | 1
DN |  | - vijčani distribucijski blok 4P, 630A, 55 kA kao Schneider Electric Linergy BS kod 04055 ili sličan istih karakteristika, | kom | 1
DN |  | - razdjelni blok Schneider M.G. Distribloc 125 A, 4P kod 04045, | kom | 3
DN |  | - automatski prekidač - osigurač 4P NG125N, 125 A, 25 kA karakteristike C tipa kao Schneider Electric NG125N, 25kA kod 18662 + isklopni svitak 230VAC MX+OF kod 19064 + Vigi NG125 30 mA kod 19004, | kpl | 1
DN |  | - automatski osigurač 4P NG125N, 50 A, 25 kA karakteristike C tipa kao Schneider Electric NG125N, 25kA kod 18655 + isklopni svitak 230VAC MX+OF kod 19064 + Vigi NG125 30 mA kod 19004, | kpl | 8
DN |  | - prenaponska zaštita tipa DEHNpatch EA Un=48V dc, kod 929161, | kom | 9
DN |  | - automatski osigurač sa diferencijalnom zaštitom 1P+N B16/0,03A kar.B tipa kao Schneider DPN N Vigi kod 19655, | kom | 2
DN |  | - automatski osigurač 1P/6A 10 kA kar.B tipa kao Schneider iC60N kod A9F73106, | kom | 3
DN |  | - automatski osigurač 1P/16A 10 kA kar.C tipa kao Schneider Electric iC60N kod A9F7416, | kom | 2
DN |  | - tipkalo za iskop u nuždi ipa Gewis GW 42 201 komplet sa potrebnim vijcima montiran bočno na SSRO, | kom | 1
DN |  | - termostat 0-55°C 230V 10A za montažu na DIN nosač tipa kao Schneider kod NSYCCOTHC, | kom | 1
DN |  | - grijač 100W 230V tipa kao Schneider kod NSYCR100WU2C, | kom | 1
DN |  | - utičnica 2P+Pe 16A, 230V za montažu na DIN nosač tipa kao Schneider kod 15310, | kom | 3
DN |  | - utičnica 2P+Pe 16A, 230V IEC 309 u zašriti IP55 za montažu bočno na ormarić, | kom | 1
DN |  | - sklopka 2P 1-0-2 10A tipa Schneider iSSW 1-0-2 A9E 18074, | kom | 1
DN |  | - kontaktor 4P 25 A tipa Schneider iCT 4P, 4NO, A9C20834 | kom | 4
DN |  | SSRO-EV1 - komplet ožičen, opremljen sa svim potrebnim oznakama elemenata, rednih stezaljki i ožičenja, Cu 25 kA i izoliranim igličastim sabirnicama, sa svim potrebnim pokrivnim pločama, nosačima elementa i rednih stezaljki, profilom za fiksiranje kabela, kabelskim obujmicama-šelnama, potrebnim vezicama, pregradama, napisnim pločicama, čvrstim PVC uloškom za sheme, naljepnicom zaštitne mjere i sustava mreže, naljepnicom sa znakom opasnosti od udara struje, N i Pe sabirnicom, ulošcima osigurača, bravom, cilindrom i univerzalnim ključem NN Plava Laguna IT sve do pune funkcije, ispitan, podešen i pušten u rad. | kom
DN |  | a/ dobava | kom | 1 |  | 0
|  | b/ preuzimanje od isporučitelja, skadištenje, lokalni transport, ugradnja, spajanje i puštanje u rad sa svim montažnim naterijalom do pune funkcije | kpl | 1 |  | 0
| 9. | Dobava i ugradnja samostojećeg komunikacijskog ormara za vanjsku montažu, ormar je tvorničke izvedbe sa pripadajućim postoljem i montažnom pločom, pregradom između postolja i nadgradnje, sve u zaštiti IP55. Stavkom su obuhvaćeni i svi potrebni građevinski radovi na ugradnji temeljnog dijela, ormar se sastoji od slijedećih elemenata:
|  | - samostojeći razvodni ormar tvorničke izvedbe dimenzije 800x1000x250mm (vxšxd), komplet s postoljem, vratima i bravom, montažnom pločom, uvodnicama za kabele. | kom | 1
|  | - RDC 40/0,3A, 2P | kom | 1
|  | - automatski prekidač B10A-16A, 1p | kom | 4
|  | - priključnica 230V, 16A, na DIN nosač | kom | 3
|  | - Hygrostat - Termostat 0-60°C, 40-90% rF, 1 C/O - 8A (AC240) | kom | 1
|  | - grijač 15W/65°C sa priključnim stezaljkama | kom | 1
|  | - ventilator s filterom 145x145x70mm IP54, 19 W/44 m3/h | kom | 1
|  | - izlazni filter 145x145x26mm IP54 | kom | 1
|  | - svjetiljka za ormar | kom | 1
|  | - razvodna letva 6 shuko utičnica | kom | 1
|  | - n/ž optički razdjelnik za zidnu montažu za 12 vlakna sa SC-APC spojnicama i pigtail-ovima | kom | 1
|  | - optički završetak SC-APC 9/125µm | kom | 12
|  | - varenje optičkih niti u kompletu | kom | 12
|  | - cjevčica za zaštitu opt. spoja duljine 60mm | kom | 12
|  | - mjerenje optike OTDR metodom i izdavanje atesta | kom | 12
|  | - optički patch kabel SC-APC | kom | 2
|  | - industry switch kao Westermo PMI-110-F2G Management Gigabit switch PoE Ethernet TX 8 RJ-45 Ethernet, 10/100 Mbit/s, Gigabit Ethernet TX 2xRJ45/SFP 10/100/1000 base TX RJ45, Digital imput opto coupler RS232 ili sličan za montažu na DIN šinu komplet sa napojnom jedinicom ( Power Supply ), | kom | 1
|  | - assa abloy polucilindar prema kodu naručitelja | kom | 1
|  | - sabirnice, stezaljke, natpisne pločice, ožičenje, jednopolna shema, F konektori i ostalo | kom | 1
|  | komplet | kom | 1 |  | 0
| 10. | Dobava, polaganje i spajanje kabela tipa Cat 7 S/FTP sa izolacijom za polaganje u zemlju komplet sa potrebnim konektorima, krimpanjem i oznakama - kabel se polaže u kabelski kanal dijelom u novopoložene a dijelom u postojeće PVC zaštitne cijevi komplet sa uvlačenjem i spajanjem u novo dokompletirani SSRO-EV1, prolazni ormar i / ili komunikacijski ormar. | m | 250 |  | 0
| 11. | Dobava, polaganje i spajanje svjetlovodnog vodootpornog kabela sa zaštitom od glodavaca za vanjsku ugradnju ( i polaganje neposredno u zemlju ) tipa kao A-DQ(ZN)B2x - 8 niti 9/125μm single mode komplet sa varenjem, konektiranjem označavanjem i spajanjem sa svim potrebnim montažnim materijalom komplet sa uvlačenjem i spajanjem u KO-TS LADIN GAJ 2 ili na najbližu spojnicu. | m | 350 |  | 0
| 12. | Dobava, polaganje u kabelski kanal Cu užeta 50 mm² komplet sa spajanjem i potrebnim stopicama, C - kompresijskim spojnicama (za izvedbu odvojka sa FeZn trake na zaštitne sabirnice punionica i SSRO-a ( spojevi - odvojci spoja sa FeZn trake na uzemljenje punionica i spoj na zaštitnu sabirnicu SSRO-EV1), | m | 40 |  | 0
| 13. | Dobava, polaganje na "nož" u kabelski kanal i spajanje toplopocinčane FeZn trake tipa i kvalitete kao OBO-Bettermann 5052 DIN 30x4 kod 5019 35 0 komplet sa potrebnim spojnicama tipa kao OBO-Bettermann 256 DIN 30 FT kod 5314 61 5 - spojnice se po polaganju trake u kanal i spajanju impregiraju - zaštićuju od korozije trakom tipa kao OBO Bettermann 356 50 kod 2360 05 5 širine 50 mm ili DEHN kod 556 125 širine 50 mm (spojnice i traka su uključene u ove cijenu stavke), | m | 250 |  | 0
| 14. | Iskop rupe za ugradnju H postolja novog SSRO-2/16 I SSRO-EV1.2, zatrpavanje i fino poravnanje terena oko temelja ( temeljenje izvesti prema podacima i preporuci proizvođača) komplet sa odvozom viška materijala i čišćenjem zone u kojoj se je radilo, | kpl | 2 |  | 0
| 15. | Izrada AB temelja dimenzija 70(š) x 60(š) x 60(d) cm za punionice tipa ABB TERRA AC 22 kW u glatkoj oplati u kvaliteti MB25, sa potrebnim rebrastim cijevima i spojem na Cu uže - u stavku uračunati 2,5 m Cu užeta 50 mm², dobavu i ugradnju sidrenih vijaka, dobavu i nabijanje tampona (0,25 m³), zatrpavanje i fino poravnanje terena oko temelja (temelj izvesti prema detalju u prilogu projekta i podacima isporučitelja punionica), | kpl | 4 |  | 0
| 16. | Izrada AB temelja dimenzija 80(š) x 80(š) x 70(d) cm za punionice tipa ABB TERRA 54 kW u glatkoj oplati u kvaliteti MB25, sa potrebnim rebrastim cijevima i spojem na Cu uže - u stavku uračunati 2,5 m Cu užeta 50 mm², dobavu i ugradnju sidrenih vijaka, dobavu i nabijanje tampona (0,25 m³), zatrpavanje i fino poravnanje terena oko temelja (temelj izvesti prema detalju u prilogu projekta i podacima isporučitelja punionica), | kpl | 1 |  | 0
| 17. | Pomoćni radovi - otvaranja i zatvaranja ulaza u SSRO-e, otvaranje poklopaca kabelskih zdenaca i slični radovi. | kpl | 2 |  | 0
| 18. | Dobava i polaganje u kabelski kanal zaštitne korugirane cijevi crvene boje sa dvostrukom stijenkom unutarnjeg dijam. 150 mm. | m | 250 |  | 0
| 19. | Dobava i polaganje u kabelski kanal zaštitne korugirane cijevi crvene boje sa dvostrukom stijenkom unutarnjeg dijam. 110 mm. | m | 250 |  | 0
| 20. | Dobava i polaganje u kabelski kanal zaštitne korugirane cijevi crvene boje sa dvostrukom stijenkom unutarnjeg dijam. 75 mm. | m | 150 |  | 0
| 21. | Dobava i polaganje u kabelski kanal zaštitne korugirane cijevi crvene boje sa dvostrukom stijenkom unutarnjeg dijametra 50 mm. | m | 100 |  | 0
| 22. | Dobava i polaganje u kabelski kanal zaštitne PEHD cijevi unutarnjeg dijametra 50 mm. | m | 250 |  | 0
| 23. | Dobava i polaganje u kabelski kanal zaštitne korugirane cijevi žute boje sa dvostrukom stijenkom unutarnjeg dijametra 50 mm. | m | 250 |  | 0
| 24. | Dobava i polaganje u kanal upozoravajuće trake TK/ 80 crvene boje. | m | 250 |  | 0
| 25. | Dobava i polaganje u kanal upozoravajuće trake TK/ 80 žute boje. | m | 250 |  | 0
| 26. | Izrada prometne cestovne signalizacije za osam vozila - parkirnih mjesta sve prema Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama ( NN 92/2019 ) - ličenje na parkirnim površinama - oznaka H59-2 površine posebne namjene - REZERVIRANO ZA PUNJENJE ELEKTRIČNIH VOZILA - zelena boja kolnika parkiga za EV vozila RAL6018 sa bijelim piktogramom ( oznaka elektičnog vozila ) - parking ninimalnih dim. 550+50 x 260 cm sve sa dobavom i ugradnjom uspornika. | kpl | 1 |  | 0
| 27. | Dobava i postavljanje prometnog znaka postaje za punjenje električnih vozila oznake C42-3 sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama ( NN 92/2019 ) sa stupom nosačem prometnog znaka L=220 cm ( van temelja ), ukupno za temeljenje 255 cm, izrađen je od Fe-cijevi vanjskog promjera 2", debljina stjenke od min. 3,45 do 3,65 mm, zaštita stupa toplo cinčanje komplet sa iskopom iizradom temelja u MB25 dim 0,5 x 0,5 x 0,6 m, poravnanjem terena oko novog temelja i odvozom viška materijala. | kpl | 2 |  | 0
| 28. | Strojno-ručni iskop kabelskog kanala u zemljištu III do IV kategorije, u stavku uračunati i zatrpavanje po izvršenom polaganju kabela, pažljivo nabijanje da se kasnije trasa kanala ne bi slijegavala, fino poravnanje i fino završno grabljanje sa odvozom viška materijala; u stavku je potrebno uračunati i dobavu i dopremu sa razvačenjem 5 m³ humusne zemlje. | m³ | 220 |  | 0
| 29. | Pažljivi ručni iskop kabelskog kanala u zemljištu III do IV kategorije, u stavku uračunati i zatrpavanje po izvršenom polaganju kabela, pažljivo nabijanje da se kasnije trasa kanala ne bi slijegavala, fino poravnanje i fino završno grabljanje sa odvozom viška materijala; u stavku je potrebno uračunati i dobavu i dopremu sa razvačenjem 5 m³ humusne zemlje. | m³ | 28 |  | 0
| 30. | Dobava, raznošenje i razvlačenje po kabelskom kanalu posteljice od strojnog pijeska 0-4 u sloju debljini od 15 cm prije i po polaganju kabela. | m³ | 52 |  | 0
| 31. | Rezanje strojem asfaltnih površina na dijelu prekopa radi iskopa kabelskog kanala u dužini od cca 2,5 m ( dvostrano ), dizanje i odvoz otpadnog materijala na ovlašteni deponiju ( svi troškovi prijevoza i reciklaže u cijeni stavke) . | m² | 24 |  | 0
| 32. | Popravak asfalta na dijelu prekopa radi iskopa kabelskog kanala - izrada dva sloja asfalta - 8 cm veznog sloja i 3 cm habajućeg sloja ( rubovi postojećeg asfalta precizno izrezani, očišćeni i prešpricani emulzijom ). Obračun po m². | m² | 15 |  | 0
| 33. | Demontaža tlakavca i ponovno vraćanje na dijelu prekopa radi iskopa kabelskog, dizanje i odvoz otpadnog materijala na ovlašteni deponiju ( svi troškovi prijevoza i reciklaže u cijeni stavke) sa nabijanjem tla i dobavom rizle 4-16 mm za ponovno polaganje i fugiranja, rubnike neoštetiti prilikom radova. | m² | 24 |  | 0
| 34. | Dobava i doprema sa razvačenjem humusne zemlje, nabijanje valjkom, fino poravnanje i fino završno grabljanje sa odvozom viška materijala. | m³ | 14 |  | 0
| 35. | Dobava i polaganje (uvlačenje u ranije položene cijevi DTK kanalizacije) optičkog kabela A-DQ(ZN)2Y (single mode) sa 12 niti, ojačanjem i zaštitom od glodavca, za vanjsku primjenu, od ormara do KO recepcije. | m | 200 |  | 0
| 36. | Izrada spojnice sa 48 na 2x24 niti | kpl | 1 |  | 0
| 37. | Dobava i montaža tipskog montažnog zdenca MZD0/125 kN. Unutarnje dimenzije (Š x D x V) 47x47x72 cm. | kom | 1 |  | 0
| 38. | Izrada i ažuriranje dokumentacije TS PARK i dokumentacije izvedenog stanja punionica komplet sa gedetskim snimkom trasa i dubinama polaganja kabela i predaja investitoru dokumentacije u tri printana i dva digitalna primerka ( PDF i ACAD). | kpl | 1 |  | 0
| 39. | Podešenje svih zaštita, programiranje i kontrola rada punionica električnih vozila - svih predviđenih funkcija i programa komplet sa povezivanjem na recepcijsko poslovanje ( rješenje interface sučelja i dorada programa u cijeni ove stavke ) te ispitivanje svih zaštitnih uređaja, izrada ispitnih izvješća i puštanje u pogon punionica komplet sa provedbom probnoga rada; Izvođač je dužan dati kompletna uputstva, upozrenja, upute za rad i potrebne trajne natpisne pločice. | kpl | 1 |  | 0
| D | Sveukupno - DOBAVA UREĐAJA, MONTAŽNOG MATERIJALA, MONTAŽA I PUŠTANJE U RAD PUNIONICA ELEKTRIČNIH VOZILA NA PARKINGU HOTELA CORAL : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| A | AC PARK UMAG |  |  |  | 0
| B | HOTEL GARDEN ISTRA |  |  |  | 0
| C | HOTEL CORAL |  |  |  | 0
| D | HOTEL UMAG |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO |  |  |  | 0