## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
SMJEŠTAJ ZA PERSONAL - 30 MH KOD INTERSPORTA
A | GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
B | ELEKTROINSTALACIJE | 0
| UKUPNO: | 0
POSTOJEĆE MH KOD INTERSPORTA - 16 KOM
A | IZRADA TERASA UZ POSTOJEĆE MH | 0
B | SANACIJA TOPLOG PODA U POSTOJEĆIM MH | 0
| UKUPNO: | 0
| SVEUKUPNO: | 0
Mjesto i datum:
Ponuda broj:
Ponuđač:
Rok izvođenja radova:
Opcija ponude:

## Nove MH
x
x |  |  | TROŠKOVNIK
x |  |  | SMJEŠTAJ ZA PERSONAL 30MH KOD INTERSPORTA
x
x |  | Br. | OPIS | JM | KOL | JC |  | NAPOMENA
x
x |  | A. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
x
x |  | I. | PRIPREMNI RADOVI
x
x |  | 1. | Strojno čišćenje neobrađene površine traktorom s malčerima, odnosno strojem za krčenje i drobljenje. Prilikom čišćenja šume izbjegavati oštećenja na kvalitetnoj visokoj vegetaciji promjera trupca 10cm ili više. | m2 | 3200 |  | 0
x
x |  | 2. | Uklanjanje drveća i panjeva isključivo po nalogu predstavnika investitora. Prije rušenja stabala potrebno je izvesti geodetsko iskolčenje mobil homova i staza (obračunava se u st. 6), te će se tada definirati koja stabla će se rušiti. Obračun po komadu, piljenje, utovar i odvoz na deponiju koju odredi investitor do 5km udaljenosti ili na gradski deponij, (Ø mjeren na visini 1m od zemlje).
x |  |  | a) Ø 10-30cm | kom | 15 |  | 0
x |  |  | b) Ø 30-50cm | kom | 15 |  | 0
x
x |  | 3. | Kombinirano strojno-ručno rezanje grana i krošnji stabala koja se ne ruše, a u svrhu omogućavanja montaže mobilnih kućica. Obračun po komadu orezanih stabala, ne uklučuje korištenje autodizalice. | kom | 15 |  | 0
x
x |  | 4. | Strojno površinsko skidanje terena debljine do 15 cm, skida se prethodno izmalčirano, usitnjeno raslinje te humus, utovar na kamion i odvoz na gradski deponij u cijeni. | m2 | 3200 |  | 0
x
x |  | 5. | Označavanje drvenim kolcima, odnosno sva geodetska mjerenja kojima se podaci o međama prenose na teren, uključuje lociranje međe te označavanje (prema uputama stručnih službi investitora) i održavanje oznaka na terenu za svo vrijeme građenja. Obračun po m' označene ograde. | m' | 500 |  | 0
x
x |  | 6. | Iskolčavanje i utvrđivanje, horizontalno i vertikalno staze, ceste, mobil homova, instalacijskih kanala (voda, struja, kanalizacija), određivanje padova i sl. s izbacivanjem pomoćnih točaka izvan područja iskopa, osiguravanjem istih i obilježavanjem visina, te kontrolom tijekom gradnje, u svemu prema skicama i uputama ovlaštenog predstavnika naručioca. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske poslove za kompletnu provedbu radova. Kanal kroz koji prolazi više instalacija obračunava se kao jedan kanal. Iskolčenja kućica trebaju se očuvati do montaže istih.
x |  |  | a) staze | m' | 345 |  | 0
x |  |  | b) ograda | m' | 195 |  | 0
x |  |  | c) mobil homovi | kom | 30 |  | 0
x |  |  | d) kanali | m' | 900 |  | 0
x
z |  | I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
x
x |  | II. | ZEMLJANI RADOVI
x
x |  | 1. | Široki iskop do 30cm bez obzira na kategoriju tla radi uklanjanja deformacija na terenu te formiranje ujednačeno poravnate površine za postavu mobil homova. Stavka uključuje široki iskop, planiranje upotrebljivim iskopanim materijalom, te zbijanje sa zahtjevanom zbijenosti sloja od min Me= 40 MN/m2. Obračun po m2 poravnate i zbijene površine. | m2 | 3200 |  | 0
x
x |  | 2. | Dovoz te nasipavanje terena zdravim pretežito kamenim materijalom u debljini 20 cm, radi uklanjanja deformacija na terenu te formiranje ujednačeno poravnate površine za postavu mobil homova i izradu staza. Stavka uključuje dovoz, razvoženje po gradilištu, razastiranje, planiranje te zbijanje sa zahtjevanom zbijenosti od min Me= 40 MN/m2. Obračun po m2 poravnate i zbijene površine. | m2 | 3200 |  | 0
x
x |  | 3. | Dobava, doprema, planiranje i zbijanje tampona, čiste kamene frakcije 0-63 mm. Tampon debljine sloja 10 cm se predviđa kao podloga kompletne površine za postavu mobil homova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m3 ugrađenog tampona u zbijenom stanju. | m3 | 320 |  | 0
x
x |  | 4. | Strojni iskop rova za polaganje cjevovoda, bez obzira na kategoriju terena. Obračunska širina je 80cm sa nagibom stranica 5:1. Proširenje i produbljenje kanala na mjestima novih šahtova, također je obuhvaćeno ovom stavkom. U cijenu stavke uključiti eventualno potrebno razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom. U cijenu je potrebno uključiti naknadno zatrpavanje probranim materijalom iz iskopa i odvoz viška materijala na građevinsku deponiju. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm. Ručni iskop oko postojećih instalacija uključen je ovom stavkom. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 432 |  | 0
x
x |  | 5. | Dobava, doprema i ugradnja pijeska za izradu posteljice u sloju debljine 10 cm ispod i 10 cm iznad tjemena svih cijevi položenih u kanal, sa planiranjem dna rova, tj. poravnavanje rova za polaganje cjevovoda. Prilikom izrade treba se pridržavati pada, tako da cijev po cijeloj dužini leži na podlozi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. | m3 | 135 |  | 0
x
x |  | 6. | Dobava, doprema i planiranje rizle, čiste kamene frakcije 4-8 mm. Rizla debljine sloja do 5 cm se predviđa kao završna podloga kompletne površine oko mobil homova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m2 ugrađene rizle. | m2 | 1600 |  | 0
x
z |  | II. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
x
x |  | III. | ODVODNJA
x
x |  | 1. | Dobava, doprema na odlagalište gradilišta, istovar i ugradnja modularnih okana DN 625 (800) izrađenih od polietilena visoke gustoće PE80 obodne čvrstoće najmanje 2kN/m2 prema pr EN 13598-2. Okna imaju navareni ulaz i izlaz za odgovarajuću vrstu cijevi što je uključeno u cijenu stavke. Ako ulazna cijev nije tvornički navarena, u cijenu stavke uračunati prelazni komad za spoj rebrastih PE cijevi. U stavci je uključen pokrovni armirano betonski prsten, te okrugli poklopac od lijevanog željeza promjera 60cm nosivosti 50 kN. Okna dublja od 150cm moraju imati ugrađene stepenice. Obračun po kompletu izvedenog okna. Na ceste se stavljaju poklopci nosivosti 250 kN.
x |  |  | a) okno DN 625 dubine do 1,0 m | kom | 6 |  | 0
x |  |  | b) okno DN 625 dubine 1,01-1,50 m | kom | 6 |  | 0
x |  |  | c) okno DN 800 dubine 1,50-2,00 m | kom | 6 |  | 0
x
x |  | 2. | Dobava, doprema na odlagalište gradilišta i montaža rebrastih cijevi izrađenih od polietilena visoke gustoće PE80 obodne čvrstoće SN 8 kN/m2 prema standardu EN 13476, vanjskih promjera DN 160 mm, DN 200 mm za kanalizaciju. Cijevi su duge 6 m´/kom, a spajaju se s dvostranim naglavkom i gumenom brtvom, što se dobavlja zajedno s cijevima, tako da je i to obuhvaćeno ovom stavkom.
x |  |  | a) PEHD DN 160/137 | m' | 90 |  | 0
x |  |  | b) PEHD DN 200/172 | m' | 120 |  | 0
x |  |  | c) fazonski komadi PEHD DN 160/137 | kom | 3 |  | 0
x |  |  | d) fazonski komadi PEHD DN 200/172 | kom | 3 |  | 0
x
x |  | 3. | Dobava, doprema na gradilište i montaža PVC UKC cijevi SN4 i fazonskih komada o125mm
x |  |  | a) PVC UKC DN 125 | m' | 240 |  | 0
x |  |  | b) fazoni o125mm | kom | 75 |  | 0
x
x |  | 4. | Izrada spoja na postojeći PEHD šaht fekalne kanalizacije sa cijevi PEHD DN160 ili DN200. Radovi se sastoje u probijanju otvora za prodor cijevi i brtvljenje gumicom ili varenjem. | kpl | 1 |  | 0
x
x |  | 5. | Ispiranje izgrađenih cjevovoda canal-jetom i ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda DN 125 mm, 160 mm i 200 mm, te revizijskih okana. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, vodu, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada. U cijenu stavke uračunata izrada izvješća, kao i izvješća o parcijalnim ispitivanjima po dionicama o provedenom ispitivanju odnosno o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezatno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po m' ispitanog cjevovoda. | m' | 450 |  | 0
x
z |  | III. | ODVODNJA |  |  |  | 0
x
x |  | IV. | DOVOD VODE
x |  | 1. | Dobava i ugradnja prefabriciranih armirano betonskih šahtova unutarnjih dimenzija 60x60cm, dubine cca 60cm, debljine stijenke 5 cm, za prolaz vodovodnih cijevi i ugradnju kuglastih ventila. Na šaht se postavlja lijevano željezni poklopac nosivosti 50 kN. | kom | 8 |  | 0
x
x |  | 2. | Dobava i ugradnja prefabriciranih armirano betonskih šahtova unutarnjih dimenzija 80x80cm, dubine cca 60cm, debljine stijenke 5 cm, za prolaz vodovodnih cijevi i ugradnju kuglastih ventila. Na šaht se postavlja lijevano željezni poklopac nosivosti 50 kN. | kom | 6 |  | 0
x
x |  | 3. | Izrada dovodne vodovodne instalacije iz PEHD cijevi za pritisak od 10 bara, unutarnjeg nazivnog promjera kako slijedi, komplet sa svim potrebnim fazonima, spojnim i brtvenim materijalom. Armature i fazonski komadi iz nodularnog lijeva su iskazani u posebnoj stavci.
x |  |  | a) DN20 (3/4") | m' | 300 |  | 0
x |  |  | b) DN40 (6/4") | m' | 40 |  | 0
x |  |  | c) DN50 (2") | m' | 40 |  | 0
x |  |  | c) DN80 (3") | m' | 40 |  | 0
x
x |  | 4. | Dobava i montaža kuglastih ventila u šahtove komplet sa svim potrebnim fazonima, spojnim i brtvenim materijalom.
x |  |  | a) prof. 3/4" | kom | 30 |  | 0
x |  |  | b) prof. 6/4" | kom | 6 |  | 0
x |  |  | c) prof. 2" | kom | 6 |  | 0
x |  |  | d) prof. 3" | kom | 6 |  | 0
x
x |  | 5. | Dobava i montaža elemenata iz nodularnog lijeva u šahtu sa svim spojnim i brtvenim materijalom, radni tlak PN 10.
x |  |  | a) EV zasun DN 80 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | b) FF DN 80/L=600 | kom | 1 |  | 0
x |  |  | c) E-PEHD DN 80 | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 6. | Izrada spoja na postojeću cijev. Ova stavka se odnosi na zatvaranje zasuna, pražnjenje sistema, ispumpavanje vode iz jame, rezanje postojeće cijevi, ponovno puštanje sistema i dr. Spojevi se izvode na PEHD cijevi DN 80. Montaža elemenata iz nodularnog lijeva je u posebnoj stavci. | kpl | 1 |  | 0
x
x |  | 7. | Izvedba tlačne probe vodovodnih cijevi na pritisak od 12 bara u trajanju od 24 sata. Obračun po m1. | m' | 420 |  | 0
x
x |  | 8. | Dezinfekcija i ispiranje izvedenih vodovodnih cijevi prije puštanja u pogon. U cijeni je uključena i dobava zadovoljavajuće bakteriološke analize uzorka vode iz novosagrađene vodovodne mreže izrađene po ovlaštenoj ustanovi. Postupak se ponavlja dok se ne dobije pismeni nalaz nadležne institucije da voda odgovara standardima za pitku vodu. Obračun po komadu ispitanog uzorka vode sa priključka za MH prije postave MH. | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 9. | Dobava i ugradnja cijevi za hidrantsku mrežu.
x |  |  | Ugradnja vodovodnih PEHD cijevi. U cijeni uključena dobava i montaža PEHD cijevi za vodovodnu instalaciju sa potrebnim fazonskim i spojnim materijalom: PEHD PE 100 proizvodene u skladu sa normom HRN EN 12201-2;2003 Cijevi se spuštaju u rov na pripremljnu podlogu od pijeska. Cijevi moraju biti vodonepropusne kao i spojevi.
x |  |  | Obračun po m1
x |  |  | DN 100 PN 16 | m' | 200 |  | 0
x
x |  | 10. | Dobava i montaža nadzemog hidranta
x |  |  | Nabava, transport i ugradnja lijevano željeznog nadzemnog hidranta Ø 80 mm, za radni tlak 10 bara s pripadajućom opremom. Za priključak vatrogasnih cijevi ugrađene su dvije gornje B-spojke i jednom "A" spojkom. Uračunato atestiranje, pregled prije ugradnje, dotjerivanje zaštitom protiv korozije nakon ugradnje, te sav brtveni i spojni materijal.
x |  |  | nadzemni hidrant DN 100 | kom | 3 |  | 0
x
x |  | 11. | Ispitivanje hidrantske mreže
x |  |  | Ispitivanje hidrantske mreže prema Pravilniku o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara. | paušal | 1 |  | 0
x
z |  | IV. | DOVOD VODE |  |  |  | 0
x
x |  | V. | ZAVRŠNI RADOVI
x |  | 1. | Izrada stepenica iz betona C25/30 za ulaz u MH kućicu. Stepenice se izvode na tamponskoj podlozi u širini od 80cm-120cm ispred ulaza u postavljenu i niveliranu kućicu. Prosječno se izvode tri stepenice u jednom bloku po MH kućici.
x |  |  | a) oplata | m2 | 48 |  | 0
x |  |  | b) armatura | kg | 600 |  | 0
x |  |  | c) beton C20/25 | m3 | 10.5 |  | 0
x
x |  | 2. | Dobava i ugradnja kulir ploča za izvedbu staza između mobilnih kućica. Kulir ploče dimenzija 40x40x3.8 cm postavljaju se na sloj rizle frakcije 4-8 mm u sloju 5 cm. Izvode se staze širine 120 cm. Obračun po m2 postavljenih kulir ploča.
x | DN-kulir |  | a) dobava kulir ploča 40x40cm FCO gradilište investitora | m2 | 188 |  | 0
| DN-kulir |  | b) dobava škarta fco gradilište/skladište izvođača, neistovareno - ponuditelj u ovom redu unosi postotak na količinu iz a) | % |  |  | 0
x |  |  | c) dobava svega ostalog materijala, sav potreban rad za ispunjenje ukupne stavke te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i slično za sve navedeno pod a), b) i c). Uključivo prijenos, utovar, prijevoz, istovar i deponiranje škarta, viška materijala i ambalaže na gradsku deponiju. U rad uključiti i sitni potrošni materijal. U jediničnu cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale: dobava, ugradnja, izrezivanja, brušenja, fugiranje, čišćenje, usklađivanje detalja – do gotovog opločenja. | m2 | 188 |  | 0
x
x |  | 3. | Dobava materijala, bravarska izrada te ugradnja u betonski temelj stupa konstrukcije sušila za robu izrađenog od kvadratnih cijevi presjeka 40x40mm premazanih zaštitnim te dvostrukim završnim slojem u boji istoj kao već postojeći stupovi. Stup "T" oblika je visine cca. 2m te na se na vrh dovaruje segment cijevi dužine 60cm sa 5 prstenova za vezanje štrik žice. Ugradnja uključuje iskop te ugradnju stupa u temelj dim. 40x40x40cm napravljen iz betona C20/25 te dobavu i postavu štrik žice sve po uzoru na postojeći. | kom | 30 |  | 0
x
x |  | 4. | Dobava i ugradnja vatrogasnog aparata S-6, zajedno sa postoljem i ormarićem sa staklenim vratima i izradom betonskog temelja veličine 40x40x40cm za isti. | kom | 15 |  | 0
x
x |  | 5. | Ukrcaj, transport, iskrcaj i postava MH. Mobilne kućice je potrebno preuzeti u AC Park Umag. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva, priključke i transporte za izvedbu opisanog rada. | kom | 30 |  | 0
x
x |  | 6. | Premještanje jedne mobilne kućice na udaljenost do 30 m od postojeće pozicije. Jedinična cijena stavke uključuje odspajanje svih instalacija, spajanje na novoj poziciji, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva, priključke i transporte za izvedbu opisanog rada. | kom | 1 |  | 0
x
x |  | 7. | Izrada snimka izvedenog stanja instalacija s ucrtavanjem na postojeću geodetsku podlogu koju isporučuje investitor te predaja dokumentacije digitalno (ACAD 2005) i uvezano u 3 primjerka investitoru. Obračun po m' snimljenih instalacija. | m' | 2000 |  | 0
x
z |  | V. | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
x
x |  | B. | ELEKTROINSTALACIJE
x
x |  |  | Građevinski radovi i elektroinstalacije
x |  | 1. | Osiguranje beznaponskaog stanja u zoni obuhvata radova | kompl | 1 |  | 0
x
x |  | 2. | Troškovi utvrđivanja podzemnih NN (niskonaponskih) instalacija uz prisustvo ovlaštenih predstavnika investitora. | m | 100 |  | 0
x
x |  | 3. | Dobava, montaža i spajanje samostojećeg razvodnog ormara oznake ROMH PERS. SMJ. INTERSPORT za priključak do 15 mobilnih kućica. Ormar je tvorničke izvedbe sa pripadajućim postoljem u zaštiti IP55. Ormar se sastoji od sljedećih elemenata:
x |  |  | Kućište ormara tip kao : MOSDORFER F4 1080/320 GLATKI SA MONT.PL, BRAVOM I NOS.DOKUMEN. | kpl | 1
x |  |  | PODNOŽJE S4X0 950/320 590X950X310 RAL7032 | kpl | 1
x |  |  | odvodnici prenapona tip kao : obo-bettermann V50-3+NPE-280 | kpl | 1
x |  |  | kompaktni prekidač tip kao : ABB XT1C 160 TMD 100-1000 4P F F ČETVEROPOLNI TMAX XT,In=100A, 25kA | kpl | 1
x |  |  | diferencijalni modul tip kao : ABB RC SEL X XT1 4P F DIFERENCIJALNI ZAŠTITNI MODUL, FIKSNA UGRADNJA, XT1 | kpl | 1
x |  |  | automatski prekidač tip kao : ABB S202-C32 MINIJATURNI PREKIDAČ, 2P, 32A, C KRIVULJA, 10kA | kom | 16
x |  |  | automatski prekidač tip kao : ABB S202-C25 MINIJATURNI PREKIDAČ, 2P, 25A, C KRIVULJA, 10kA | kom | 1
x |  |  | automatski prekidač tip kao : ABB S201-C16 MINIJATURNI PREKIDAČ, 1P, 16A, C KRIVULJA, 10kA | kom | 4
x |  |  | polucilindar Assa Abloy (PLAVA LAGUNA POREČ) | kpl | 1
x |  |  | GRIJAČ 30W PLASTIM | kom | 1
x |  |  | TERMOSTAT ZA GRIJAČ NC PLASTIM | kom | 1
x |  |  | IZLAZNA REŠETKA S FILTEROM 125X125 PLASTIM | kom | 1
x |  |  | KIT FC CUAL 1X1.5…50MM2 XT1 4KOM. KABELSKI PRIKLJUČCI FC CUAL 1X1.5…50MM2, XT1, 4KOM. | kpl | 1
x |  |  | LTC XT1 4P 2 KOM. NISKI POKLOPCI PRIKLJUČAKA XT1, 4P, 2 KOM. | kpl | 1
x |  |  | SKLOPKA GREB. 20A, 1P, 1-0-2, ABB GX20-51-O48 | kpl | 1
x |  |  | ABB ESB25-20N-06 230-240 V AC/DC INSTALACIJSKI SKLOPNIK 2NO/0NC, 230-240 V AC/DC | kpl | 1
x |  |  | ABB DWA2SVJETLNOSNA ASTRO SKLOPKA, 1 KANAL | kpl | 1
x |  |  | sabirnice, stezaljke, natpisne pločice i ožičenje, jednopolna shema, uvodnice za kabele, bravica, atest ovlaštene ustanove, sve potrebno do potpune funkcijonalnosti razvodnog ormara | kpl | 1
x |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
x
x |  | 4. | Iskop kanala prosječne širine 40-60 cm ili proširenje u zoni zajedničkih trasa, cm, dubine 80 cm u zemljištu mješovite ktg za postavu kablova sa odbacivanjem iskopanog materijala uz rub iskopa.U jediničnu cijenu uračunati i izradu proširenja i iskope za šahtove te ostala eventualna potrebna kopanja. | m3 | 224 |  | 0
x
x |  | 5. | Ručni iskop kanala u zemljištu mješovite ktg, na mjestima križanja trase nove elektro instalacije sa postojećim instalacijama, sa odbacivanjem iskopanog materijala uz rub iskopa. | m3 | 11.2 |  | 0
x
x |  | 6. | Izrada pješčane posteljice debljine 10 cm u uvaljanom stanju iz mašinskog pijeska sa zatrpavanjem cijevi/kabela do 10 cm iznad tjemena uz potrebno nabijanje. | m3 | 84 |  | 0
x
x |  | 7. | Zatrpavanje ostatka rova probranim materijalom iz iskopa. | m3 | 140 |  | 0
x
x |  | 8. | Odvoz viška materijala iz iskopa na registriranu deponiju uključivo plaćanje pristojbe. | m3 | 84 |  | 0
x
x |  | 9. | Izrada tamponskih slojeva 10-20 cm po kolniku. Nabava, prijevoz i polaganje u kanal tucanika granulacije 0,1-60mm, jednolike mješavine. Nabijanje vibronabijačem Obračun po m3 ugrađenog/nabijenog tampona. Izrada podloge za asfalt
x |  |  | 320m x 0,6m x 0,2m | m3 | 38.4 |  | 0
x
x |  | 10. | Dobava, polaganje i spajanje kabela PP00-A 4x 50mm2 u prethodno iskopani rov ili u prethodno položene cijevi, komplet sa svim nespecifiicranim radovima | m | 300 |  | 0
x
x |  | 11. | Dobava, polaganje i spajanje kabela PP00-A 4x 150mm2 u prethodno iskopani rov ili u prethodno položene cijevi, komplet sa svim nespecifiicranim radovima | m | 270 |  | 0
x |  | 12. | Dobava, polaganje i spajanje kabela FG16OR16 3x 6mm2 u prethodno iskopani rov ili u prethodno položene cijevi, komplet sa svim nespecifiicranim radovima | m | 1300 |  | 0
x
x |  | 13. | Dobava i polaganje komunikacijskog kabela za vanjsku primjenu Cat6 S/FTP 4x2xAWG23/1PE u prethodno položene cijevi. | m | 450 |  | 0
x
x |  | 14. | Dobava i polaganje trake FeZn 25x4 u prethodno iskopani rov komplet s potrebnim spojnicama. Traku je potrebno povezati na postojeći uzemljivač | m | 900 |  | 0
x
x |  | 15. | Dobava, polaganje i spajanje Cu uže 50 mm2 u prethodno iskopani rov komplet s potrebnim spojnicama. | m | 200 |  | 0
x
x |  | 16. | Dobava i ugradnja utičnice (utikača) 32A/1p, IP 67, za spoj mobilne kućice na NN infrastrukturu. | kom | 30 |  | 0
x
x |  | 17. | Dobava i polaganje trake upozorenja "PAZI ENERGETSKI KABEL", komplet sa svim nespecificiranim radovima | m | 700 |  | 0
x
x |  | 18. | Dobava i polaganje rebraste dvoslojne cijevi PSC ɸ 50 mm, komplet sa svim potrebnim radovima | m | 2300 |  | 0
x
x |  | 19. | Dobava i polaganje rebraste dvoslojne cijevi PSC ɸ 110 mm, komplet sa svim potrebnim radovima | m | 600 |  | 0
x
x |  | 20. | Dobava i ugradnja betonskih zdena+D23ca 60x60x60, sa ljevanoželjeznim poklopcem, uključujući i proširenje iskopa | kom | 15 |  | 0
x
x | DN_ras_arm | 21. | Dobava, montaža i spajanje rasvjetne armature JR tip kao : Stupno rasvjetno tijelo Disano Susa Basic cod. 340514-39, led snage 26W, jačine svjetlosnoga toka 3516Lm, temeratura 3000K, stupanj zaštite IP66, IK07, komplet sa zglobom za prihvat na stupu 405 cod. 991407-00
x | DN_ras_arm |  | Dobava FCO gradilište | kom | 30 |  | 0
x |  |  | Montaža, spajanje, puštanje u pogon | kom | 30 |  | 0
x
x | DN_ras_stup | 22. | Dobava i montaža stupa JR, tip kao : Pali Campion 4 m, komplet sa temeljnom pločom, priključnom kutijom, poklopcem, vijcima, sidrenim vijcima. Vruće cinčan.
x | DN_ras_stup |  | Dobava FCO gradilište | kom | 40 |  | 0
x |  |  | Montaža i spajanje | kom | 40 |  | 0
x
x | DN_wi-fi | 23. | Dobava i montaža Wi-fi_a predviđen za vanjsku montažu
x | DN_wi-fi |  | Dobava FCO gradilište | kom | 10 |  | 0
x |  |  | Montaža i spajanje | kom | 10 |  | 0
x
x |  | 24. | Ispitivanje električne instalacije od strane ovlaštene ustanove i izdavanje zapisnika o ispitivanju.
x |  |  | * neprekinutosti zaštitnih vodiča
x |  |  | * izolacijskog otpora električne instalacije
x |  |  | * funkcionalnosti instalirane opreme
x |  |  | * ispravnosti zaštite od indirektnog dodira
x |  |  | * otpora uzemljenja
x |  |  | * uzemljenja metalnih masa
x |  |  | * podešenosti prekidaća
x |  |  | * mjerenje struja kratkih spojeva na svim razvodnim ormarima | kompl | 1 |  | 0
x
x |  | 25. | Izrada projekta izvedenog stanja od strane ovlaštenog inžinjera u dva papirnata oblika te na CD mediju u PDF i DWG formatu. | kompl | 1 |  | 0
x
x |  | 26. | Nepredviđeni materijal i dodatni radovi. Stavka će se obračunavati obzirom na stvarnu utrošenu količinu materijala i radova, na temelju dokaznica mjera i po prethodnom odobrenju nadzornog inženjera. Stavka ne uključuje DN.
x |  |  | - u iznosu 10% svih prethodnih stavki | kom | 0.1 | 0 | 0
x
z |  | B. | Ukupno elektroinstalacije: |  |  |  | 0
z
z |  |  | REKAPITULACIJA
z |  | A. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
z |  | I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
z |  | II. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
z |  | III. | ODVODNJA |  |  |  | 0
z |  | IV. | DOVOD VODE |  |  |  | 0
z |  | V. | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
z
z |  | B. | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
z |  |  | SVEUKUPNO |  |  |  | 0
z
z
z |  |  | DIREKTNA NABAVA
z | DN-kulir | 1. | Kulir |  |  |  | 0
z | DN_ras_arm | 2. | Rasvjeta - armatura |  |  |  | 0
z | DN_ras_stup | 3. | Rasvjeta - stupovi |  |  |  | 0
| DN_wi-fi | 4. | Wi-fi |  |  |  | 0
z |  |  | UKUPNO DIREKTNA NABAVA |  |  |  | 0
z

## Postojeće MH
TROŠKOVNIK
POSTOJEĆE MH KOD INTERSPORTA - 16 KOM
| Br. | OPIS | JM | KOL | JC |  | NAPOMENA
| A. | IZRADA TERASA UZ POSTOJEĆE MH
| 1. | Široki iskop prosječno do 20cm bez obzira na kategoriju tla radi uklanjanja deformacija na terenu te formiranje ujednačeno poravnate površine za postavu kulir ploča terase. Stavka uključuje široki iskop, planiranje upotrebljivim iskopanim materijalom, te zbijanje sa zahtjevanom zbijenosti sloja od min Me= 40 MN/m2. Obračun po m2 poravnate površine. | m2 | 160 |  | 0
| 2. | Dobava, doprema, planiranje i zbijanje tampona, čiste kamene frakcije 0-63 mm. Tampon debljine sloja 10 cm se predviđa kao podloga kompletne površine za postavu kulir ploča terase. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m3 ugrađenog tampona u zbijenom stanju. | m3 | 16 |  | 0
| 3. | Dobava i ugradnja kulir ploča za izvedbu terasa ispred mobilnih kućica. Kulir ploče dimenzija 40x40x3.8 cm postavljaju se na sloj rizle frakcije 4-8 mm u sloju 5 cm. Izvode se terase prosječne površine 10 m2. Obračun po m2 postavljenih kulir ploča.
DN-kulir |  | a) dobava kulir ploča 40x40cm FCO gradilište investitora | m2 | 160 |  | 0
DN-kulir |  | b) dobava škarta fco gradilište/skladište izvođača, neistovareno - ponuditelj u ovom redu unosi postotak na količinu iz a) | % |  |  | 0
|  | c) dobava svega ostalog materijala, sav potreban rad za ispunjenje ukupne stavke te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i slično za sve navedeno pod a), b) i c). Uključivo prijenos, utovar, prijevoz, istovar i deponiranje škarta, viška materijala i ambalaže na gradsku deponiju. U rad uključiti i sitni potrošni materijal. U jediničnu cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale: dobava, ugradnja, izrezivanja, brušenja, fugiranje, čišćenje, usklađivanje detalja – do gotovog opločenja. | m2 | 160 |  | 0
|  | KOMPLET 1 KOMAD TERASE, SVE NAVEDENO DO POTPUNE FUNKCIONALNOSTI |  |  |  | 0
| A. | IZRADA 11 TERASA UZ POSTOJEĆE MH |  |  |  | 0
| B. | SANACIJA TOPLOG PODA U POSTOJEĆIM MH
| 1. | Skidanje postojeće podne obloge izvedene od PVC poda (linoleum), te čišćenje postojećeg veznog materijala do ravne, glatke podloge. U cijenu predvidjeti i premještanje namještaja na pozicijama gdje se izvode radovi i vraćanje na postojeću poziciju. | m2 | 80 |  | 0
| 2. | Dobava i doprema materijala, te izrada podne obloge od PVC-a po uzoru na postojeći.
DN-PVC |  | a) dobava | m2 | 80 |  | 0
DN-PVC |  | b) dobava škarta fco gradilište/skladište izvođača, neistovareno - ponuditelj u ovom redu unosi postotak na količinu iz a) | % |  |  | 0
|  | c) dobava svega ostalog materijala, sav potreban rad za ispunjenje ukupne stavke te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i slično za sve navedeno pod a), b) i c). Uključivo prijenos, utovar, prijevoz, istovar i deponiranje škarta, viška materijala i ambalaže na gradsku deponiju. U rad uključiti i sitni potrošni materijal. Stavka uključuje sve aluminijske rubne lajsne na rubovima i spojevima, po izboru projektanta. U jediničnu cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale: dobava, ugradnja, izrezivanja, brušenja, fugiranje, čišćenje, usklađivanje detalja – do gotovog opločenja. | m2 | 80 |  | 0
| B. | SANACIJA TOPLOG PODA U POSTOJEĆIM MH |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| A. | IZRADA TERASA UZ POSTOJEĆE MH |  |  |  | 0
| B. | SANACIJA TOPLOG PODA U POSTOJEĆIM MH |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO |  |  |  | 0
DIREKTNA NABAVA
DN-kulir | 1. | Kulir |  |  |  | 0
DN-PVC | 2. | PVC pod |  |  |  | 0
|  | UKUPNO DIREKTNA NABAVA |  |  |  | 0