## Troškovnik
| Naručitelj: |  |  | Ponuditelj:
Plava laguna d.d.
Rade Končara 12
52440 Poreč
OIB: 57444289760
| TROŠKOVNIK RADOVA RASVJETE I ELEKTROINSTALACIJA BAZENA |  | br. pon.
R.B. | NASLOV STAVKE I OPIS | J.M. | KOL. | J.C. | IZNOS | NAPOMENA
ELEKTROINSTALACIJE
H. SIPAR
II.3.13.332 | Otklanjanje nefunkcionalnosti rada elektrolize
1. | Dobava i ugradnja odvodnik prenapona, 3P+N, TIP 2, In=15kA (8/20), Imax=40kA (8/20) s ožićavanjem. | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja zaštitni prekidač, 20 kA, 4P, C karakteristike, 40A; tip kao C60L 4P 40A C, 25454, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja elektronskog modula sustava ECOLCELL R 3000 za elektrokloriranje, demontaža postojećeg modula, ugradnja novog za upravljanje i napajanje elektroormara elektrolize maksimalne potrošnje 13 KVA, 380 V, 50 Hz transformatorske jedinice, kapaciteta poizvodnje 1400 gr/h klora, upravljane elektrolitičke ćelije titanove anode MMO, presvučene za pretvaranje natrijevog klorida (NaCl) u morskoj vodi u natrijev hipoklorit (NaOCl) postupkom elektrolize sa radovima odspajanja i spajanja ožićenja. | kpl | 1 |  | 0
4. | Ispitivanja, mjerenja, puštanje u rad i primopredaja radova moraju se u svemu izvesti prema pravilniku o sanitarno-tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati bazenska kupališta za zdravstvenu ispravnost bazenske vode te izrada i primopredaja potrebne dokumentacije. | kpl | 1 |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
H. SOL GARDEN ISTRA
I.9.132 | Instalacija panik tipki na bazenima sa efektima
1. | Izrada proboja u AB zidu radi prolaza kabela u PSC cijevi 3x2,5 mm2, bušenje svrdlom. | kpl | 3 |  | 0
2. | Dobava i montaža vruće cinčanih perforiranih kabelskih polica komplet sa svim spojnim i ovjesnim priborom/nosačima i materijalom (spojnice, koljena, nastavci , poklopci, vijci, matice, nazubljene pločice, boja). Točan položaj kabelskih nosača potrebno je koordinirati na licu mjesta. Cijena uključuje i eventualne izrade proboja.
| - PK 50 | m | 30 |  | 0
3. | Dobava, polaganje te spajanje kabela za el. instalaciju uvučenih u psc cijevi odgovarajućeg promjera, odnosno položeni na kabelske police, uključivo potrebne razvodne kutije te komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim radom i materijalom do konačne funkcije:
| - NYY-J 3x2,5 mm2 u PSC cijevi. | m | 65 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja tipkala za nužni isklop (gljiva - otpuštanje zakretom - montaža na vanjski kameni zid), IP 65, crvena gljiva, spaja se u ROBT-VB radi mogućnosti interventnog isključenja rada bazenskih pumpi. | kpl | 2 |  | 0
5. | Ispitivanja panik tipke, mjerenja, puštanje u rad i primopredaja radova moraju se u svemu izvesti prema Tehničkim propisima za niskonaponske električne instalacije (NN br.5/10), kao i izrada potrebne dokumentacije za tehnički pregled u svemu prema Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN br.108/04): | kpl | 2 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
I.9.7 | Zamjena kompletnog elektro ormara bazenske tehnike za vanjski bazen
1. | ROBT-VB
1.1. | Demontaža postojećeg ormara ROBT-VB približnih dimenzija 2000×2000×400mm (vxšxd), isključenje sa mreže, odspajanje i označavanje kabela, odvoz i zbrinjavanje na deponiju. | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Dobava, postava i spajanje industrijskog samostojećeg ormara bazenske tehnike activity bazena ROBT-VB, dimenzija 2000x2000×400mm (vxšxd). Ormar je izrađen od plastificiranog čeličnog lima u zaštiti IP55, komplet sa temeljnom pločom, postoljem, bočnim stranicama, džepom za dokumentaciju i pločama za vod kabela s gornje strane. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. U razdjelnik ugraditi sljedeću opremu (proizvod SCHNEIDER, ABB, SCHRACK, SIEMENS i sl.) prema shemi:
| Samostojeći ormar s temeljnom pločom dimenzija 2000x2000x400mm, IP55, ormar je sastavljen od dva polja tipa dimenzije 2000x1000x400mm,tip kao NSYSF2010402DP, Schneider Electric, | kom | 2 |  | 0
| Postolje za samostojeći ormar širine 1000mm, tip kao NSYSPF10200 | kom | 2 |  | 0
| Postolje bočni dio set 400x200, tip kao SE NSYSPS4200, Schneider Electric | kom | 2 |  | 0
| Boćne stranice set 2 kom. za dubinu ormara 400mm, tip kao NSY2SP204, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Uvodna ploča SF 1000x400, tip kao NSYEC1041, Schneider Electric, | kom | 2 |  | 0
| Džep za dokumentaciju, tip kao NSYDPA44, tip kao, Schneider Electric, | kom | 1 |  | 0
| Lampa s utičnicom, tip kao NSYLAM75, tip kao Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Mikroprekidač za uključivanje rasvjete, tip kao NSYDCM20, tip kao SE | kom | 1 |  | 0
| Šuko utičnica . Montaža na DIN šinu, 2P+E 16A | kom | 2 |  | 0
| Ventilator protoka 300m3, tip kao NSYCVF300M230PF, tip kao SE | kom | 1 |  | 0
| Zaštitna rešetka, tip kao NSYCAG223LPF, tip kao Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Grijač snage 100W, tip kao NSYCR100WU2, tip kao SE | kom | 1 |  | 0
| Higrostat, tip kao NSYCCOHY230VID, tip kao SE | kom | 1 |  | 0
| Termostat grijača, tip kao NSYCCOTHC, tip kao SE | kom | 1 |  | 0
| Termostat ventilacije 0-60°C, tip kao NSYCCOTHO, tip kao SE | kom | 1 |  | 0
| Odvodnik prenapona, 3P+N, TIP 2, In=15kA (8/20), Imax=40kA (8/20) | kom | 1 |  | 0
| Zaštitni prekidač, 20 kA, 4P, C karakteristike, 40A; tip kao C60L 4P 40A C, 25454, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Set od 4 vijka sa okom za podizanje ormara, tip kao NSYSMEB, tip kao SE | kom | 1 |  | 0
| Standardni ključ za ormar, tip kao NSYLDB5, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Kompaktni prekidač prekidne moći 36kA, 4P, In=250A, Io<100-In, Isd<1,5-10 Ir, 230V, 50Hz i produženom zakretnom ručicom za montažu na vrata ormara, s elektroničkom zaštitnom jedinicom i MH Vigi modulom, tip kao 4P4D TM250D VIGI MH NSX250F, LV431950, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Naponski okidač 230V AC za kompaktni prekidač, tip kao LV429387, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Produžena ručica crna NSX 100-250 | kom | 1 |  | 0
| Poklopac priključka DUGI 4P | kom | 2 |  | 0
| Diferencijalna zaštitna sklopka 4P, 40A/30mA, klasa AC, kao tip A9R41440, Schneider Electric | kom | 2 |  | 0
| Diferencijalna zaštitna sklopka 4P, 25A/30mA, klasa AC, kao tip A9R41425, Schneider Electric | kom | 2 |  | 0
| Diferencijalna zaštitna sklopka 4P, 10A/30mA, klasa AC, kao tip A9R41410, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Pomoćni kontakt iOF, kao tip A9A26924, SE | kom | 21 |  | 0
| Tipkalo za nužni isklop (gljiva - otpuštanje zakretom - montaža na vrata ormara) | kom | 1 |  | 0
| Multimetar za kontrolu i nadzor kvalitete električne energije, tip kao METSEPM5320, Schneider Electric | kom | 2 |  | 0
| Strujni mjerni transformatori 150/5A | kom | 3 |  | 0
| Distribucijski block 4p 250A, LGY 125014 | kom | 4 |  | 0
| Distribucijski block 4p 80A, tip LGY 412584 | kom | 2 |  | 0
| Relej za nadzor faza tip RM17TG20 tip kao Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Stabilizirani ispravljač 24V DC, 240W, tip kao ABL8RPS24100, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Transformator 400/230V AC, 230V, 1000VA, tip kao ABL6TS100U, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Transformator 400/230V AC, 24V, 250VA, tip kao ABL6TS25B, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Zaštitni prekidač, 10kA,3P,C kar, 16A; tip kao A9F74316, SE | kom | 1 |  | 0
| Zaštitni prekidač, 10kA,3P,C kar, 10A; tip kao A9F74310, SE | kom | 1 |  | 0
| Zaštitni prekidač, 10kA,3P,C kar, 6A; tip kao A9F74306, SE | kom | 3 |  | 0
| Zaštitni prekidač, 10kA,1P,C kar, 16A; tip kao A9F74116, SE | kom | 5 |  | 0
| Zaštitni prekidač, 10kA,1P,C kar, 10A; tip kao A9F74110, SE | kom | 1 |  | 0
| Zaštitni prekidač, 10kA,1P,C kar, 6A; tip kao A9F74106, SE | kom | 12 |  | 0
| Zaštitni prekidač, 10kA,1P,C kar, 4A; tip kao A9F74104, SE | kom | 4 |  | 0
| Zaštitni prekidač, 10kA,1P,D kar, 16A; tip kao A9F75116, SE | kom | 12 |  | 0
| Zaštitni prekidač, 10kA,2P,D kar, 10A; tip kao A9F75202, SE | kom | 1 |  | 0
| Zaštitni prekidač, 10kA,2P,D kar, 3A; tip kao A9F75203, SE | kom | 3 |  | 0
| Zaštitni prekidač, 10kA,2P,D kar, 2A; tip kao A9F75202, SE | kom | 1 |  | 0
| Zaštitni prekidač,10kA,2P,C kar, 10A, DC; tip kao A9N61528, SE | kom | 1 |  | 0
| Redne stezaljke s ugrađenim rastalnim osiguračem 4A gG, tip kao AB1FUSE435U5X, SE | kom | 1 |  | 0
| Softstarter ATS01 32A, 380-415V, tip kao ATS01N232QN, Schneider Electric | kom | 8 |  | 0
| Motorni zaštitni prekidač, 24-32A, 3p, tip kao GV2ME32, Schneider Electric | kom | 8 |  | 0
| Motorni zaštitni prekidač, 6-10A, 3p | kom | 2 |  | 0
| Motorni zaštitni prekidač, 6-10A, 3p | kom | 4 |  | 0
| Motorni zaštitni prekidač, 4-6,3A, 3p | kom | 3 |  | 0
| Motorni zaštitni prekidač, 2,5-4A, 3p | kom | 1 |  | 0
| Motorni zaštitni prekidač, 1-1,6A, 3p | kom | 1 |  | 0
| Blok kontakt GVAN bočni NO+NC | kom | 8 |  | 0
| Pomoćni kontakti za motorski zaštitni prekidač 1NO+1NC, tip kao GVAE11, Schneider Electric | kom | 8 |  | 0
| Sabirnice 63A, 3P, 3x60 mm | kom | 2 |  | 0
| Sabirnice 63A, 3P, 4x60 mm | kom | 4 |  | 0
| Priključak za sabirnice 63A, 3P, 4x60 mm | kom | 1 |  | 0
| Sklopnik motorski 3P, 32A, napon svitka 230V AC,s prigrađenim pomoćnim kontaktima 1NO+1NC tip LC1D32P7, SE | kom | 8 |  | 0
| Sklopnik motorski 3P, 12A, napon svitka 230V AC,s prigrađenim pomoćnim kontaktima 1NO+1NC tip LC1D12P7, SE | kom | 2 |  | 0
| Sklopnik motorski 3P, 9A, napon svitka 230V AC,s prigrađenim pomoćnim kontaktima 1NO+1NC tip LC1D09P7, SE | kom | 16 |  | 0
| Sklopnik instalacijski 4NO, 25A, napon svitka 230V AC, tip kao iCT A9C20834 Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Sklopnik instalacijski 2NO, 16A,napon svitka 230V AC, tip kao iCT A9C22712 Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Blok kontakt TeSys_D 1NO+1NC | kom | 24 |  | 0
| Relej 4 C/O kontakta, 230VAC, 6A, tip kao RXM4AB2P7, SE | kom | 4 |  | 0
| Relej 2 C/O kontakta, 230VAC, 12A, tip kao RXM2AB2P7, SE | kom | 2 |  | 0
| Relej 4 C/O kontakta, 24VAC, 6A, tip kao RXM4AB2B7, SE | kom | 1 |  | 0
| Relej 2 C/O kontakta, 24VAC, 12A, tip kao RXM2AB2B7, SE | kom | 1 |  | 0
| Podnožje za relej, tip kao RXZE2M114M, Schneider Electric | kom | 4 |  | 0
| Relay 2CO, 5A-LTB+LED 24VDC, tip kao RXG22BD, SE | kom | 20 |  | 0
| Socket 2CO terminal with clamp, tip kao RGZE1S48M, SE | kom | 20 |  | 0
| Diodni modul za RSB, tipa kao RZM040W, Schneider Electric | kom | 20 |  | 0
| Grebenasta sklopka za ugradnju na vrata 0-1,1P, tip kao K1A001ALH, Schneider Electric | kom | 23 |  | 0
Elementi aut. regulacije:
| - Kompaktni logički kontroler (PLC) M241 s Dual Core CPU procesorom, 64MB RAM, 128 MB Flash, s opcijom proširenja memorije sa SD karticom 256 MB, s ugrađenim 2 serijska porta (RS485/RS232) i jednim Ethernet portom koji omogućuje serivsni FTP i WEB server, ugrađen RUN/STOP switch, ukupno 40 I/O nadogradiv s minimalno 7 I/O kartica na kontroleru i do dodatnih 7 I/O kartica preko modula za proširenje, kao tip TM241CE40T, Schneider Electric, nadograđen sa sljedećim komponentama: | kom | 1 |  | 0
| - Modul s 32 digitalna ulaza, HE10 konektor, kao tip TM3DI32K, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| - Modul s 32 digitalna izlaza (source), HE10 konektor, kao tip TM3DQ32TK, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| - SD Memorijska kartica 256 MB, kao tip TMASD1, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| - Kabel HE10 - slobodne žice, 5m, za I/O module, kao tip TWDFCW50K, Schneider Electric | kom | 2 |  | 0
| - Baza 16 izlaza, led, osigurači, kao tip ABE7E16SPN22, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| - Kabel HE10, 1m, kao tip ABFT20E100, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| - Ethernet switch, 8 x 10BASE-T/100BASE-TX portsovi (bakreni kabeli), RJ45 oklopljeni konektroi, IP20, kao tip 499NES18100, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| - Ethernet oklopljeni kabel 2m, kao tip 490NTW00002, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| - HMI panel 15" VGA TFT LCD, 1366x768, s integriranim Ethernet portom koji omogućuje serivsni FTP server i WEB gate funkcionalnost, 2 serijska porta, proširiv SD memorisjkom karticom, kao tip HMIDT752 + premium box for universal Panel HMIG3U, Schneider Eelctric | kom | 1 |  | 0
| - SD Memorijska kartica za HMI panel 4GB, kao tip HMIZSD4G, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| - UPS besprekidno napajanje, shuko konekcije, 1500 VA, 230V, kao proizvod APC, tip Back-UPS Pro 1500 | kom | 1 |  | 0
| - Ispitivanje ormara te izdavanje ispitnih protokola. Montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormar, bakrene sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, RJ45 priključnice, 9-pin konektori, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kpl | 1 |  | 0
| - N i PE sabirnice, redne stezaljke, PVC kanalica, zaštita od dodira, ožičenje, natpisi na elementima, oznaka razdjelnika, oznaka o primjenjenoj zaštiti, trajno čitljiva shema (plastificirana) smještena u prostoru na vratima, trajno čitljive oznake kabela (adresa, tip i presjek) na oba kraja kabela. | kpl | 1 |  | 0
| ugradnja materijala, ožićavanje i izrada ormara | kpl | 1 |  | 0
1.3. | Inženjering usluge na nivou elemenata u polju i DDC mikroprocesorskog regulatora, inženjering usluge obuhvaćaju: Izrada programske aplikacije za PLC, obuhvaća izradu programske aplikacije za upravljanje radom trošila bazenske tehnike prema tehnološkim zahtjevima. Aplikacija sadrži i parametre na koje se spaja vizualizacija za CNUS a sve preko web servera sa prikazom rada i grešaka svih trošila baz. teh. i s upravljanjem rada vodenih efekata (davanje dozvole za rad). Omogućiti daljinsko spajanje, upravljanje i vizualizaciju aplikacijskog programa preko Internet Explorera na lokalnom PC-u službe održavnja preko integriranog web gatea. | kpl | 1 |  | 0
1.4. | Inženjering usluge na nivou prikaza i upravljanje radom trošila bazenske tehnike putem operatorskog panela na vratima razvodnog ormara ROBT. , inženjering usluge obuhvaćaju: Izrada aplikacijskog programa za vizualizaciju i upravljanje na operatorskom panelu, te povezivanje u komunikacijsku mrežu. Za potrebe rada izraditi aplikacijske i alarmne stranice. Na aplikacijskim stranicama prikazati radove i greške pojedinih trošila, prikazati podatke sa mikroprocesorskih centrala, te omogućiti upravljanje radom pojedinih funkcija u automatskom i ručnom radu putem tipki, te vrijeme rada pojedinih trošila, kao i vremena intervala rad-pauza za tražena trošila. Za potrebe rada definirati različite korisnike nadzorno upravljačkog sustava koji će imati različite pristupne lozinke, a za svaku grupu korisnika definirati operacije koje isti mogu izvršavati. Povijest alarma mora se čuvati minimalno 15 dana. | kpl | 1 |  | 0
1.5. | Spajanje ožićenja postojećih instalacija elemenata bazenske tehnike i rasvjete iz polja prethodno odspojeno i označeno, spajanje na redne stezaljke, uvod u ormar. | kpl | 1 |  | 0
1.6. | Dobava, ugradnja i spajanje ormarića nivostata, u ormarić ugraditi slijedeću opremu prema shemi:
| Višenamjenski ormarić IP65, 12 modula, tip kao Kaedra 13191, Schneider Electric. | kom | 1
| Minijaturni zaštitni prekidač, 10 kA, 1P, C karakteristike, 6A, tip kao iC60N, A9F74106, Schneider Electric | kom | 1
| Nivo relej 24/230V, AC/DC 2C/O, tip kao RM35LM33MW, Schneider Electric. | kom | 3
| Nivo sonda, tip kao RM79696043, Schneider Electric. | kom | 7
| Dobava, ugradnja i spajanje silikonskog kabela s pokositrenim vodičem za sonde, SiF 1 x 1,5 mm2. | m | 20
| Ožičavanje i izrada ormarića nivostata. | kpl | 1
| Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u Kaedra ormariće, bakrene sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor, | kpl | 1
| ugradnja i spajanje ormarića. | kpl | 1 |  | 0
1.7. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja i uputa elektro ormara i postojeće opreme koja se spaja, sadrži: dokumentaciju izvedenog stanja, upute operateru, upute za održavanje, dokumentaciju programa | kpl | 1 |  | 0
1.8. | Ispitivanje elektroinstalacija i ormara te izdavanje ispitnih protokola, mjerenje otpora izolacije, otpora petlji, neprekinutost zaštitnih vodića, uzemljenja i ostalo. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
3. | RO-FO
3.1. | Demontaža postojećeg ormara RO-FO približnih dimenzija 2000×1600×400mm (vxšxd), isključenje sa mreže, odspajanje i označavanje kabela, odvoz i zbrinjavanje na deponiju. | kpl | 1 |  | 0
3.2. | Dobava i ugradnja industrijskog samostojećeg ormara bazenske tehnike RO-FO, dimenzija 1500x500x320 (vxšxd). Ormar je izrađen od poliestera pojačanog staklenim vlaknima u zaštiti IP65,potpuno zatvoren s donje strane,komplet sa temeljnom pločom, postoljem visine 60mm prilagođenim za montažu na zid, bočnim stranicama, džepom za dokumentaciju i uvodnicama za uvod kabela s donje strane. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. U razdjelnik ugraditi sljedeću opremu (proizvod SCHNEIDER, SIEMENS i sl.) prema shemi:
| Samostojeći ormar s temeljnom pločom dimenzija 1500x750x320mm, IP65, tip kao NSYPLA1573G,montažnom pločom NSYPMM157, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Postolje za samostojeći ormar visine 60mm, širine 750mm, tip kao NSYZNPLA73, Schneider Electric, te radionički izrađenim zidnim nosačima od INOX materijala. | kom | 1 |  | 0
| Džep za dokumentaciju, tip kao NSYDPA44, tip kao SE | kom | 1 |  | 0
| Lampa s utičnicom, tip kao NSYLAM75, tip kao Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Mikroprekidač za uključivanje rasvjete, tip kao NSYDCM20, tip kao SE | kom | 1 |  | 0
| Ventilator protoka 38m3, tip kao NSYCVF300M230PF, tip kao SE | kom | 1 |  | 0
| Zaštitna rešetka, tip kao NSYCAG223LPF, tip kao Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Grijač snage 90W, tip kao NSYCR100WU2, tip kao SE | kom | 1 |  | 0
| Higrostat, tip kao NSYCCOHY230VID, tip kao SE | kom | 1 |  | 0
| Termostat grijača, tip kao NSYCCOTHC, tip kao SE | kom | 1 |  | 0
| Termostat ventilacije 0-60°C, tip kao NSYCCOTHO, tip kao SE | kom | 1 |  | 0
| Kompaktni prekidač prekidne moći 36kA, 4P, In=80A, Io<100-In, Isd<1,5-10 Ir, 230V, 50Hz i produženom zakretnom ručicom za montažu na vrata ormara, s elektroničkom zaštitnom jedinicom i MH Vigi modulom, tip kao 4P4D TM250D VIGI MH NSX160F, LV430953, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Naponski okidač 230V AC za kompaktni prekidač, tip kao LV429387, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Diferencijalna zaštitna sklopka 4P, 40A/30mA, klasa AC, kao tip A9R41440, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Diferencijalna zaštitna sklopka 4P, 25A/30mA, klasa AC, kao tip A9R41425, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| KZS zaštitna sklopka 2P, 16A/30mA, klasa AC, kao tip A9R41425, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| KZS zaštitna sklopka 2P, 10A/30mA, klasa AC, kao tip A9R41425, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Tipkalo za nužni isklop, NO+2NC, otpuštanje zekretom, tip kao XB4BS542, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Distribucijski block 4p 250A, LGY 125014 | kom | 4 |  | 0
| Relej za nadzor faza tip RM4TR34, tip kao Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Zaštitni prekidač, 20 kA, 4P, C karakteristike, 40A; tip kao C60L 4P 40A C, 25454, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Odvodnik prenapona, 3P+N, tip kao PZH I+II V3+1 /275/25, Hermi. | kom | 1 |  | 0
| Stabilizirani ispravljač 24V DC, 20A, tip kao ABL4RSM24200, SE | kom | 1 |  | 0
| Transformator 400/230V AC, 400VA, tip kao ABL6TS40U, SE | kom | 1 |  | 0
| Transformator 400/24V AC, 250VA, tip kao ABL6TS25B, SE | kom | 1 |  | 0
| Sabirnice 63A, 3P, 3x60 mm | kom | 1 |  | 0
| Sabirnice 63A, 3P, 4x60 mm - gore | kom | 1 |  | 0
| Priključak za sabirnice 63A, 3P, 4x60 mm | kom | 1 |  | 0
| Zaštitni prekidač, 10kA,2P,D kar, 2A; tip kao A9F75202, SE | kom | 1 |  | 0
| Zaštitni prekidač, 10kA,2P,D kar, 1; tip kao A9F75201, SE | kom | 3 |  | 0
| Zaštitni prekidač, 10kA,3P,C kar, 16A; tip kao A9F74316, SE | kom | 1 |  | 0
| Zaštitni prekidač, 10kA,3P,C kar, 10A; tip kao A9F74310, SE | kom | 3 |  | 0
| Zaštitni prekidač, 10kA,1P,C kar, 16A; tip kao A9F74116, SE | kom | 8 |  | 0
| Zaštitni prekidač, 10kA,1P,C kar, 10A; tip kao A9F74110, SE | kom | 6 |  | 0
| Zaštitni prekidač, 10kA,1P,C kar, 6A; tip kao A9F74106, SE | kom | 6 |  | 0
| Zaštitni prekidač, 10kA,1P,C kar, 2A; tip kao A9F74102, SE | kom | 2 |  | 0
| Zaštitni prekidač, 10kA,1P,C kar, 20A, DC; tip kao MGN61512, SE | kom | 4 |  | 0
| Pomoćni kontakt iOF, kao tip A9A26924, SE | kom | 8 |  | 0
| Softstarter ATS01 12A, 380-415V, tip kao ATS01N212QN, Schneider Electric | kom | 4 |  | 0
| Motorni zaštitni prekidač 3P, 6-10A, tip kao GV2ME14, SE | kom | 2 |  | 0
| Motorni zaštitni prekidač 3P, 4-6,3A, tip kao GV2ME10, SE | kom | 1 |  | 0
| Motorni zaštitni prekidač 3P, 2,5-4A, tip kao GV2ME08, SE | kom | 2 |  | 0
| Motorni zaštitni prekidač 3P, 1,6-2,5A, tip kao GV2ME07, SE | kom | 1 |  | 0
| Motorni zaštitni prekidač 3P, 1-1,6A, tip kao GV2ME06, SE | kom | 1 |  | 0
| Pomoćni kontakti za motorski zaštitni prekidač 1NO+1NC, tip kao GVAE11, Schneider Electric | kom | 8 |  | 0
| Sklopnik motorski 3P, 12A, napon svitka 230V AC,s prigrađenim pomoćnim kontaktima 1NO+1NC tip LC1D12P7, SE | kom | 3 |  | 0
| Sklopnik motorski 3P, 9A, napon svitka 230V AC,s prigrađenim pomoćnim kontaktima 1NO+1NC tip LC1D09P7, SE | kom | 5 |  | 0
| Sklopnik instalacijski 4NO, 40A, napon svitka 230V AC, tip kao iCT A9C20844 Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Sklopnik instalacijski 4NO, 25A, napon svitka 230V AC, tip kao iCT A9C20834 Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| 2CO 5A Relay+LTB+LED 24 VDC | kom | 10 |  | 0
| 2CO Separate terminal socket with clamp | kom | 10 |  | 0
| Sklopka 0-1,1P, tip kao A9E18070, Schneider Electric | kom | 5 |  | 0
| Sklopka 0-1, 2P, tip kao A9E18071, Schneider Electric | kom | 5 |  | 0
| Sklopka 1-0-2,1P, tip kao A9E18073, Schneider Electric | kom | 5 |  | 0
Elementi aut. regulacije:
| - Kompaktni logički kontroler (PLC) M241 s Dual Core CPU procesorom, 64MB RAM, 128 MB Flash, s opcijom proširenja memorije sa SD karticom 256 MB, s ugrađenim 2 serijska porta (RS485/RS232) i jednim Ethernet portom koji omogućuje serivsni FTP i WEB server, ugrađen RUN/STOP switch, ukupno 40 I/O nadogradiv s minimalno 7 I/O kartica na kontroleru i do dodatnih 7 I/O kartica preko modula za proširenje, kao tip TM241CE40T, Schneider Electric, nadograđen sa sljedećim komponentama: | kom | 1 |  | 0
| - SD Memorijska kartica 256 MB, kao tip TMASD1, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| - Ethernet switch, 8 x 10BASE-T/100BASE-TX portsovi (bakreni kabeli), RJ45 oklopljeni konektroi, IP20, kao tip 499NES18100, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| - Ethernet oklopljeni kabel 2m, kao tip 490NTW00002, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| - HMI panel 10" VGA TFT LCD, 640 x 480 pixela, s integriranim Ethernet portom koji omogućuje serivsni FTP server i WEB gate funkcionalnost, 2 serijska porta, proširiv SD memorisjkom karticom, kao tip HMIGTO5310, Schneider Eelctric | kom | 1 |  | 0
| - SD Memorijska kartica za HMI panel 4GB, kao tip HMIZSD4G, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| - UPS besprekidno napajanje, shuko konekcije, 1500 VA, 230V, kao proizvod APC, tip Back-UPS Pro 1500 | kom | 1 |  | 0
| - Ispitivanje ormara te izdavanje ispitnih protokola. Montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormar, bakrene sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, RJ45 priključnice, 9-pin konektori, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kpl | 1 |  | 0
| - N i PE sabirnice, redne stezaljke, PVC kanalica, zaštita od dodira, ožičenje, natpisi na elementima, oznaka razdjelnika, oznaka o primjenjenoj zaštiti, trajno čitljiva shema (plastificirana) smještena u prostoru na vratima, trajno čitljive oznake kabela (adresa, tip i presjek) na oba kraja kabela. | kpl | 1 |  | 0
| ugradnja materijala, ožićavanje i izrada ormara | kpl | 1 |  | 0
3.3. | Inženjering usluge na nivou elemenata u polju i DDC mikroprocesorskog regulatora, inženjering usluge obuhvaćaju: Izrada programske aplikacije za PLC, obuhvaća izradu programske aplikacije za upravljanje radom trošila bazenske tehnike prema tehnološkim zahtjevima. Aplikacija sadrži i parametre na koje se spaja vizualizacija za CNUS a sve preko web servera sa prikazom rada i grešaka svih trošila baz. teh. i s upravljanjem rada vodenih efekata (davanje dozvole za rad). Omogućiti daljinsko spajanje, upravljanje i vizualizaciju aplikacijskog programa preko Internet Explorera na lokalnom PC-u službe održavnja preko integriranog web gatea. | kpl | 1 |  | 0
3.4. | Inženjering usluge na nivou prikaza i upravljanje radom trošila bazenske tehnike putem operatorskog panela na vratima razvodnog ormara +RO-FO. , inženjering usluge obuhvaćaju: Izrada aplikacijskog programa za vizualizaciju i upravljanje na operatorskom panelu, te povezivanje u komunikacijsku mrežu. Za potrebe rada izraditi aplikacijske i alarmne stranice. Na aplikacijskim stranicama prikazati radove i greške pojedinih trošila, prikazati podatke sa mikroprocesorskih centrala, te omogućiti upravljanje radom pojedinih funkcija u automatskom i ručnom radu putem tipki, te vrijeme rada pojedinih trošila, kao i vremena intervala rad-pauza za tražena trošila. Za potrebe rada definirati različite korisnike nadzorno upravljačkog sustava koji će imati različite pristupne lozinke, a za svaku grupu korisnika definirati operacije koje isti mogu izvršavati. Povijest alarma mora se čuvati minimalno 15 dana. | kpl | 1 |  | 0
3.5. | Spajanje ožićenja postojećih instalacija elemenata bazenske tehnike i rasvjete iz polja prethodno odspojeno i označeno, spajanje na redne stezaljke, uvod u ormar. | kpl | 1 |  | 0
3.6. | Dobava, ugradnja i spajanje ormarića nivostata, u ormarić ugraditi slijedeću opremu prema shemi:
| Višenamjenski ormarić IP65, 12 modula, tip kao Kaedra 13191, Schneider Electric. | kom | 1
| Minijaturni zaštitni prekidač, 10 kA, 1P, C karakteristike, 6A, tip kao iC60N, A9F74106, Schneider Electric | kom | 1
| Nivo relej 24/230V, AC/DC 2C/O, tip kao RM35LM33MW, Schneider Electric. | kom | 3
| Nivo sonda, tip kao RM79696043, Schneider Electric. | kom | 7
| Dobava, ugradnja i spajanje silikonskog kabela s pokositrenim vodičem za sonde, SiF 1 x 1,5 mm2. | m | 20
| Ožičavanje i izrada ormarića nivostata. | kpl | 1
| Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u Kaedra ormariće, bakrene sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor, | kpl | 1
| ugradnja i spajanje ormarića, spajanje svih kablova odspojenih u prvoj fazi, ponovno puštanje u rad, funkcijska proba. | kpl | 1 |  | 0
3.7. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja i uputa elektro ormara i postojeće opreme koja se spaja, sadrži: dokumentaciju izvedenog stanja, upute operateru, upute za održavanje, dokumentaciju programa | kpl | 1 |  | 0
3.8. | Ispitivanje elektroinstalacije i ormara te izdavanje ispitnih protokola, mjerenje otpora izolacije, otpora petlji, neprekinutost zaštitnih vodića, uzemljenja. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
TN STELLA MARIS
II.3.13.510 | Implementacija tipkala za nužnu potrebu prestanka rada pumpi u Chill Out bazenu
1 | INSTALACIJA PANIK TIPKALA - CHILL OUT
1.1. | Izrada proboja u AB zidu radi prolaza kabela u PSC cijevi 3x2,5 mm2., bušenje svrdlom. | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Dobava i montaža vruće cinčanih perforiranih kabelskih polica komplet sa svim spojnim i ovjesnim priborom/nosačima i materijalom (spojnice, koljena, nastavci , poklopci, vijci, matice, nazubljene pločice, boja). Točan položaj kabelskih nosača potrebno je koordinirati na licu mjesta. Cijena uključuje i eventualne izrade proboja.
| - PK 50 | m | 20 |  | 0
1.3. | Dobava, polaganje te spajanje kabela za el. instalaciju uvučenih u psc cijevi odgovarajućeg promjera, odnosno položeni na kabelske police, uključivo potrebne razvodne kutije te komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim radom i materijalom do konačne funkcije:
| - NYY-J 3x2,5 mm2 | m | 50 |  | 0
1.4. | Dobava i ugradnja tipkala za nužni isklop (gljiva - otpuštanje zakretom - montaža na vanjski kameni zid), IP 67, crvena gljiva, spaja se u ROBT-VB radi mogućnosti interventnog isključenja rada bazenskih pumpi i ormara BR. | kpl | 1 |  | 0
1.5. | Ispitivanja, mjerenja, puštanje u rad i primopredaja radova moraju se u svemu izvesti prema Tehničkim propisima za niskonaponske električne instalacije (NN br.5/10), kao i izrada potrebne dokumentacije za tehnički pregled u svemu prema Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN br.108/04): | kpl | 1 |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
AC PARK UMAG
I.9.23 | Zamjena RO bazenske tehnike
1. | ROBT-VB
1.1. | Demontaža postojećeg ormara ROBT-VB približnih dimenzija 2000×2000×400mm (vxšxd), isključenje sa mreže, odspajanje i označavanje kabela, odvoz i zbrinjavanje na deponiju. | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Dobava, postava i spajanje industrijskog samostojećeg ormara bazenske tehnike activity bazena ROBT-VB, dimenzija 2000x2000×400mm (vxšxd). Ormar je izrađen od plastificiranog čeličnog lima u zaštiti IP55, komplet sa temeljnom pločom, postoljem, bočnim stranicama, džepom za dokumentaciju i pločama za vod kabela s gornje strane. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. U razdjelnik ugraditi sljedeću opremu (proizvod SCHNEIDER, ABB, SCHRACK, SIEMENS i sl.) prema shemi:
| Samostojeći ormar s temeljnom pločom dimenzija 2000x2000x400mm, IP55, ormar je sastavljen od dva polja tipa dimenzije 2000x1000x400mm,tip kao NSYSF2010402DP, Schneider Electric, | kom | 2 |  | 0
| Postolje za samostojeći ormar širine 1000mm, tip kao NSYSPF10200 | kom | 2 |  | 0
| Postolje bočni dio set 400x200, tip kao SE NSYSPS4200, Schneider Electric | kom | 2 |  | 0
| Boćne stranice set 2 kom. za dubinu ormara 400mm, tip kao NSY2SP204, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Uvodna ploča SF 1000x400, tip kao NSYEC1041, Schneider Electric, | kom | 2 |  | 0
| Džep za dokumentaciju, tip kao NSYDPA44, tip kao, Schneider Electric, | kom | 1 |  | 0
| Lampa s utičnicom, tip kao NSYLAM75, tip kao Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Mikroprekidač za uključivanje rasvjete, tip kao NSYDCM20, tip kao SE | kom | 1 |  | 0
| Šuko utičnica . Montaža na DIN šinu, 2P+E 16A | kom | 2 |  | 0
| Ventilator protoka 300m3, tip kao NSYCVF300M230PF, tip kao SE | kom | 1 |  | 0
| Zaštitna rešetka, tip kao NSYCAG223LPF, tip kao Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Grijač snage 100W, tip kao NSYCR100WU2, tip kao SE | kom | 1 |  | 0
| Higrostat, tip kao NSYCCOHY230VID, tip kao SE | kom | 1 |  | 0
| Termostat grijača, tip kao NSYCCOTHC, tip kao SE | kom | 1 |  | 0
| Termostat ventilacije 0-60°C, tip kao NSYCCOTHO, tip kao SE | kom | 1 |  | 0
| Odvodnik prenapona, 3P+N, TIP 2, In=15kA (8/20), Imax=40kA (8/20) | kom | 1 |  | 0
| Zaštitni prekidač, 20 kA, 4P, C karakteristike, 40A; tip kao C60L 4P 40A C, 25454, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Set od 4 vijka sa okom za podizanje ormara, tip kao NSYSMEB, tip kao SE | kom | 1 |  | 0
| Standardni ključ za ormar, tip kao NSYLDB5, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Kompaktni prekidač prekidne moći 36kA, 4P, In=250A, Io<100-In, Isd<1,5-10 Ir, 230V, 50Hz i produženom zakretnom ručicom za montažu na vrata ormara, s elektroničkom zaštitnom jedinicom i MH Vigi modulom, tip kao 4P4D TM250D VIGI MH NSX250F, LV431950, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Naponski okidač 230V AC za kompaktni prekidač, tip kao LV429387, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Produžena ručica crna NSX 100-250 | kom | 1 |  | 0
| Poklopac priključka DUGI 4P | kom | 2 |  | 0
| Diferencijalna zaštitna sklopka 4P, 40A/30mA, klasa AC, kao tip A9R41440, Schneider Electric | kom | 2 |  | 0
| Diferencijalna zaštitna sklopka 4P, 25A/30mA, klasa AC, kao tip A9R41425, Schneider Electric | kom | 2 |  | 0
| Diferencijalna zaštitna sklopka 4P, 10A/30mA, klasa AC, kao tip A9R41410, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Pomoćni kontakt iOF, kao tip A9A26924, SE | kom | 21 |  | 0
| Tipkalo za nužni isklop (gljiva - otpuštanje zakretom - montaža na vrata ormara) | kom | 1 |  | 0
| Multimetar za kontrolu i nadzor kvalitete električne energije, tip kao METSEPM5320, Schneider Electric | kom | 2 |  | 0
| Strujni mjerni transformatori 150/5A | kom | 3 |  | 0
| Distribucijski block 4p 250A, LGY 125014 | kom | 4 |  | 0
| Distribucijski block 4p 80A, tip LGY 412584 | kom | 2 |  | 0
| Relej za nadzor faza tip RM17TG20 tip kao Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Stabilizirani ispravljač 24V DC, 240W, tip kao ABL8RPS24100, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Transformator 400/230V AC, 230V, 1000VA, tip kao ABL6TS100U, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Transformator 400/230V AC, 24V, 250VA, tip kao ABL6TS25B, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Zaštitni prekidač, 10kA,3P,C kar, 16A; tip kao A9F74316, SE | kom | 1 |  | 0
| Zaštitni prekidač, 10kA,3P,C kar, 10A; tip kao A9F74310, SE | kom | 1 |  | 0
| Zaštitni prekidač, 10kA,3P,C kar, 6A; tip kao A9F74306, SE | kom | 3 |  | 0
| Zaštitni prekidač, 10kA,1P,C kar, 16A; tip kao A9F74116, SE | kom | 5 |  | 0
| Zaštitni prekidač, 10kA,1P,C kar, 10A; tip kao A9F74110, SE | kom | 1 |  | 0
| Zaštitni prekidač, 10kA,1P,C kar, 6A; tip kao A9F74106, SE | kom | 12 |  | 0
| Zaštitni prekidač, 10kA,1P,C kar, 4A; tip kao A9F74104, SE | kom | 4 |  | 0
| Zaštitni prekidač, 10kA,1P,D kar, 16A; tip kao A9F75116, SE | kom | 12 |  | 0
| Zaštitni prekidač, 10kA,2P,D kar, 10A; tip kao A9F75202, SE | kom | 1 |  | 0
| Zaštitni prekidač, 10kA,2P,D kar, 3A; tip kao A9F75203, SE | kom | 3 |  | 0
| Zaštitni prekidač, 10kA,2P,D kar, 2A; tip kao A9F75202, SE | kom | 1 |  | 0
| Zaštitni prekidač,10kA,2P,C kar, 10A, DC; tip kao A9N61528, SE | kom | 1 |  | 0
| Redne stezaljke s ugrađenim rastalnim osiguračem 4A gG, tip kao AB1FUSE435U5X, SE | kom | 1 |  | 0
| Softstarter ATS01 32A, 380-415V, tip kao ATS01N232QN, Schneider Electric | kom | 8 |  | 0
| Motorni zaštitni prekidač, 24-32A, 3p, tip kao GV2ME32, Schneider Electric | kom | 8 |  | 0
| Motorni zaštitni prekidač, 6-10A, 3p | kom | 2 |  | 0
| Motorni zaštitni prekidač, 6-10A, 3p | kom | 4 |  | 0
| Motorni zaštitni prekidač, 4-6,3A, 3p | kom | 3 |  | 0
| Motorni zaštitni prekidač, 2,5-4A, 3p | kom | 1 |  | 0
| Motorni zaštitni prekidač, 1-1,6A, 3p | kom | 1 |  | 0
| Blok kontakt GVAN bočni NO+NC | kom | 8 |  | 0
| Pomoćni kontakti za motorski zaštitni prekidač 1NO+1NC, tip kao GVAE11, Schneider Electric | kom | 8 |  | 0
| Sabirnice 63A, 3P, 3x60 mm | kom | 2 |  | 0
| Sabirnice 63A, 3P, 4x60 mm | kom | 4 |  | 0
| Priključak za sabirnice 63A, 3P, 4x60 mm | kom | 1 |  | 0
| Sklopnik motorski 3P, 32A, napon svitka 230V AC,s prigrađenim pomoćnim kontaktima 1NO+1NC tip LC1D32P7, SE | kom | 8 |  | 0
| Sklopnik motorski 3P, 12A, napon svitka 230V AC,s prigrađenim pomoćnim kontaktima 1NO+1NC tip LC1D12P7, SE | kom | 2 |  | 0
| Sklopnik motorski 3P, 9A, napon svitka 230V AC,s prigrađenim pomoćnim kontaktima 1NO+1NC tip LC1D09P7, SE | kom | 16 |  | 0
| Sklopnik instalacijski 4NO, 25A, napon svitka 230V AC, tip kao iCT A9C20834 Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Sklopnik instalacijski 2NO, 16A,napon svitka 230V AC, tip kao iCT A9C22712 Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| Blok kontakt TeSys_D 1NO+1NC | kom | 24 |  | 0
| Relej 4 C/O kontakta, 230VAC, 6A, tip kao RXM4AB2P7, SE | kom | 4 |  | 0
| Relej 2 C/O kontakta, 230VAC, 12A, tip kao RXM2AB2P7, SE | kom | 2 |  | 0
| Relej 4 C/O kontakta, 24VAC, 6A, tip kao RXM4AB2B7, SE | kom | 1 |  | 0
| Relej 2 C/O kontakta, 24VAC, 12A, tip kao RXM2AB2B7, SE | kom | 1 |  | 0
| Podnožje za relej, tip kao RXZE2M114M, Schneider Electric | kom | 4 |  | 0
| Relay 2CO, 5A-LTB+LED 24VDC, tip kao RXG22BD, SE | kom | 20 |  | 0
| Socket 2CO terminal with clamp, tip kao RGZE1S48M, SE | kom | 20 |  | 0
| Diodni modul za RSB, tipa kao RZM040W, Schneider Electric | kom | 20 |  | 0
| Grebenasta sklopka za ugradnju na vrata 0-1,1P, tip kao K1A001ALH, Schneider Electric | kom | 23 |  | 0
Elementi aut. regulacije:
| - Kompaktni logički kontroler (PLC) M241 s Dual Core CPU procesorom, 64MB RAM, 128 MB Flash, s opcijom proširenja memorije sa SD karticom 256 MB, s ugrađenim 2 serijska porta (RS485/RS232) i jednim Ethernet portom koji omogućuje serivsni FTP i WEB server, ugrađen RUN/STOP switch, ukupno 40 I/O nadogradiv s minimalno 7 I/O kartica na kontroleru i do dodatnih 7 I/O kartica preko modula za proširenje, kao tip TM241CE40T, Schneider Electric, nadograđen sa sljedećim komponentama: | kom | 1 |  | 0
| - Modul s 32 digitalna ulaza, HE10 konektor, kao tip TM3DI32K, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| - Modul s 32 digitalna izlaza (source), HE10 konektor, kao tip TM3DQ32TK, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| - SD Memorijska kartica 256 MB, kao tip TMASD1, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| - Kabel HE10 - slobodne žice, 5m, za I/O module, kao tip TWDFCW50K, Schneider Electric | kom | 2 |  | 0
| - Baza 16 izlaza, led, osigurači, kao tip ABE7E16SPN22, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| - Kabel HE10, 1m, kao tip ABFT20E100, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| - Ethernet switch, 8 x 10BASE-T/100BASE-TX portsovi (bakreni kabeli), RJ45 oklopljeni konektroi, IP20, kao tip 499NES18100, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| - Ethernet oklopljeni kabel 2m, kao tip 490NTW00002, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| - HMI panel 15" VGA TFT LCD, 1366x768, s integriranim Ethernet portom koji omogućuje serivsni FTP server i WEB gate funkcionalnost, 2 serijska porta, proširiv SD memorisjkom karticom, kao tip HMIDT752 + premium box for universal Panel HMIG3U, Schneider Eelctric | kom | 1 |  | 0
| - SD Memorijska kartica za HMI panel 4GB, kao tip HMIZSD4G, Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
| - UPS besprekidno napajanje, shuko konekcije, 1500 VA, 230V, kao proizvod APC, tip Back-UPS Pro 1500 | kom | 1 |  | 0
| - Ispitivanje ormara te izdavanje ispitnih protokola. Montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormar, bakrene sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, RJ45 priključnice, 9-pin konektori, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kpl | 1 |  | 0
| - N i PE sabirnice, redne stezaljke, PVC kanalica, zaštita od dodira, ožičenje, natpisi na elementima, oznaka razdjelnika, oznaka o primjenjenoj zaštiti, trajno čitljiva shema (plastificirana) smještena u prostoru na vratima, trajno čitljive oznake kabela (adresa, tip i presjek) na oba kraja kabela. | kpl | 1 |  | 0
| ugradnja materijala, ožićavanje i izrada ormara | kpl | 1 |  | 0
1.3. | Inženjering usluge na nivou elemenata u polju i DDC mikroprocesorskog regulatora, inženjering usluge obuhvaćaju: Izrada programske aplikacije za PLC, obuhvaća izradu programske aplikacije za upravljanje radom trošila bazenske tehnike prema tehnološkim zahtjevima. Aplikacija sadrži i parametre na koje se spaja vizualizacija za CNUS a sve preko web servera sa prikazom rada i grešaka svih trošila baz. teh. i s upravljanjem rada vodenih efekata (davanje dozvole za rad). Omogućiti daljinsko spajanje, upravljanje i vizualizaciju aplikacijskog programa preko Internet Explorera na lokalnom PC-u službe održavnja preko integriranog web gatea. | kpl | 1 |  | 0
1.4. | Inženjering usluge na nivou prikaza i upravljanje radom trošila bazenske tehnike putem operatorskog panela na vratima razvodnog ormara ROBT. , inženjering usluge obuhvaćaju: Izrada aplikacijskog programa za vizualizaciju i upravljanje na operatorskom panelu, te povezivanje u komunikacijsku mrežu. Za potrebe rada izraditi aplikacijske i alarmne stranice. Na aplikacijskim stranicama prikazati radove i greške pojedinih trošila, prikazati podatke sa mikroprocesorskih centrala, te omogućiti upravljanje radom pojedinih funkcija u automatskom i ručnom radu putem tipki, te vrijeme rada pojedinih trošila, kao i vremena intervala rad-pauza za tražena trošila. Za potrebe rada definirati različite korisnike nadzorno upravljačkog sustava koji će imati različite pristupne lozinke, a za svaku grupu korisnika definirati operacije koje isti mogu izvršavati. Povijest alarma mora se čuvati minimalno 15 dana. | kpl | 1 |  | 0
1.5. | Spajanje ožićenja postojećih instalacija elemenata bazenske tehnike i rasvjete iz polja prethodno odspojeno i označeno, spajanje na redne stezaljke, uvod u ormar. | kpl | 1 |  | 0
1.6. | Dobava, ugradnja i spajanje ormarića nivostata, u ormarić ugraditi slijedeću opremu prema shemi:
| Višenamjenski ormarić IP65, 12 modula, tip kao Kaedra 13191, Schneider Electric. | kom | 1
| Minijaturni zaštitni prekidač, 10 kA, 1P, C karakteristike, 6A, tip kao iC60N, A9F74106, Schneider Electric | kom | 1
| Nivo relej 24/230V, AC/DC 2C/O, tip kao RM35LM33MW, Schneider Electric. | kom | 3
| Nivo sonda, tip kao RM79696043, Schneider Electric. | kom | 7
| Dobava, ugradnja i spajanje silikonskog kabela s pokositrenim vodičem za sonde, SiF 1 x 1,5 mm2. | m | 20
| Ožičavanje i izrada ormarića nivostata. | kpl | 1
| Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u Kaedra ormariće, bakrene sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor, | kpl | 1
| ugradnja i spajanje ormarića. | kpl | 1 |  | 0
1.7. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja i uputa elektro ormara i postojeće opreme koja se spaja, sadrži: dokumentaciju izvedenog stanja, upute operateru, upute za održavanje, dokumentaciju programa | kpl | 1 |  | 0
1.8. | Ispitivanje elektroinstalacija i ormara te izdavanje ispitnih protokola, mjerenje otpora izolacije, otpora petlji, neprekinutost zaštitnih vodića, uzemljenja i ostalo. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
I.9.109 | Ugradnja tipkala za isklop električne energije i rasvjete za slučaj opasnosti
2. | INSTALACIJA PANIK TIPKALA - BAZEN STARI
2.1. | Izrada proboja u AB zidu radi prolaza kabela u PSC cijevi 3x2,5 mm2., bušenje svrdlom. | kpl | 1 |  | 0
2.2. | Dobava i montaža vruće cinčanih perforiranih kabelskih polica komplet sa svim spojnim i ovjesnim priborom/nosačima i materijalom (spojnice, koljena, nastavci , poklopci, vijci, matice, nazubljene pločice, boja). Točan položaj kabelskih nosača potrebno je koordinirati na licu mjesta. Cijena uključuje i eventualne izrade proboja.
| - PK 50 | m | 30 |  | 0
2.3. | Dobava, polaganje te spajanje kabela za el. instalaciju uvučenih u psc cijevi odgovarajućeg promjera, odnosno položeni na kabelske police, uključivo potrebne razvodne kutije te komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim radom i materijalom do konačne funkcije:
| - NYY-J 3x2,5 mm2 | m | 120 |  | 0
2.4. | Dobava i ugradnja tipkala za nužni isklop (gljiva - otpuštanje zakretom - montaža na vanjski kameni zid), IP 67, crvena gljiva, spaja se u ROBT-VB radi mogućnosti interventnog isključenja rada bazenskih pumpi i ormara BR. | kpl | 1 |  | 0
2.5. | Ispitivanja panik tipke, mjerenja, puštanje u rad i primopredaja radova moraju se u svemu izvesti prema Tehničkim propisima za niskonaponske električne instalacije (NN br.5/10), kao i izrada potrebne dokumentacije za tehnički pregled u svemu prema Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN br.108/04): | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
II.3.13.172 | Ugradnja rasvjetnih tijela u bazenu
3. | AC PARK UMAG - RASVJETA BAZENA VANJSKI
3.1. | Demontaža postojećih rasvjetnih tjela i demontaža transformatora, isključenje sa mreže, odspajanje kabela, odvoz i zbrinjavanje na deponiju. | kpl | 10 |  | 0
3.2. | Dobava i ugradnja nove podvodne rasvjet tijelo LED White reflektora izrađenog iz ABS-a. Rasvjetno tijelo- Lumi Plus PAR56 2.0 light 58W/12V 4320 lm proizvod kao Astrapool, uključivo sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke, kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba za sve navedeno. | kpl | 10 |  | 0
3.3. | Dobava i ugradnja napajanja/transformatora za reflektore 60VA/ 12V; transformator je izveden po normama CEI u zaštiti IP 56 zaštitnoj vanjskoj kutiji sa uvodnicama, uključivo sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke, kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba za sve navedeno. | kpl | 10 |  | 0
3.4. | Dobava i montaža vruće cinčanih perforiranih kabelskih polica komplet sa svim spojnim i ovjesnim priborom/nosačima i materijalom (spojnice, koljena, nastavci , poklopci, vijci, matice, nazubljene pločice, boja). Točan položaj kabelskih nosača potrebno je koordinirati na licu mjesta. Cijena uključuje i eventualne izrade proboja.
| - PK 50 | m | 10 |  | 0
3.5. | Dobava, polaganje te spajanje kabela za el. instalaciju uvučenih u psc cijevi odgovarajućeg promjera, odnosno položeni na kabelske police, uključivo potrebne razvodne kutije te komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim radom i materijalom do konačne funkcije:
| - NYY-J 3x6 mm2 | m | 50 |  | 0
| - NYY-J 3x2,5 mm2 | m | 50 |  | 0
3.6. | Ispitivanja, mjerenja, puštanje u rad i primopredaja radova moraju se u svemu izvesti prema Tehničkim propisima za niskonaponske električne instalacije (NN br.5/10), kao i izrada potrebne dokumentacije za tehnički pregled u svemu prema Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN br.108/04): | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| H. SIPAR |  |  |  | 0
| H. SOL GARDEN ISTRA |  |  |  | 0
| TN STELLA MARIS |  |  |  | 0
| AC PARK UMAG |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
Napomena
1 | Dostavljanjem ponude izvođač prihvaća opće i ugovorne uvjete poslovne suradnje s Plava laguna d.d.
2 | Prije dostavljanja ponuda Ponuditelj je dužan pregledati opremu i razjasniti s naručiteljem sve stavke, naknadni prigovori se neće prihvatiti.
3 | Izvođač je u obavezi ispuniti sve stavke troškovnika.
4 | Predmetne količine u troškovniku su okvirne te Naručitelj zadržava pravo izmjene iste koje će potvrditi po zaključenju natječaja uz prihvaćanje jedinične cijene ponuditelja bez obzira na konačne količine koje će se Ugovoriti.
5 | Na predmetne cijene obračunava se PDV u sukladno zakonu.
6 | Za predmetne radove izvođać je dužan voditi popis količina ugrađenog materijala i izvedenih radova po pozicijama troška.
7 | Po završetku radova izrađuje se zapisnik o utrošenim stvarnim količinama materijala i djelova.
8 | Ponuditelj je u mogućnosti ponuditi najmanje jednak ili bolji materijal i rezervne djelove od traženih.