## Sheet1
TENDER TROŠKOVNIK-REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJE U AC PARK UMAG 2022.
OPĆENITO
Ponuđene cijene trebaju obuhvatiti slijedeće:
Prije iskopa trase izvoditelj treba provjeriti pozicije instalacija.U slučaju nedostatka dokumentacije o instalacijama neophodno je izvesti probne iskope na osnovu kojih će se odrediti trasa rova.
Iskope izvoditi uz obavezno razupiranje rova na dubinama većim od 1,5 m.Ograditi kompletni rov.
Nakon postavljanja zamjenskog materijala u skladu s opisom u troškovniku,zatrpavanje izvesti materijalom iz iskopa,uz potrebno zbijanje. Ukloniti veće kamenje.
Po završetku svih radova,kompletan pojas rada dovesti u prvobitno i funkcionalno stanje.
Odvoz i zbrinjavanje viška materijala je obveza izvoditelja radova.
Za sve izmjene u odnosu na troškovnik izvoditelj je obavezan obavijestiti nadzornog inženjera,te samo uz njegovu suglasnost može izvesti isto
Tijekom izvođenja radova,na cjelokupnom pojasu rada,izvoditelj je obavezan osigurati čuvanje svoje imovine (strojevi,oprema, materijal i dr.),te sanirati o svom trošku sve nastale štete prouzrokovane svojom krivicom.
A. | SANACIJA KANALIZACIJE ACPU
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI
1. | Iskolčenje položaja dionica za sanaciju(s označavanjem položaja okana).Podatke daje investitor. | m1 | 360 | 0
2. | Vađenje panjeva,izmještanje objekata i sl. | kom | 9 | 0
3. | Prosijecanje asfalta u širini 1,2m,debljine do 10 cm,razbijanje istoga,sa utovarom u kamion i odvozom na deponiju | m2 | 38 | 0
4. | Prosijecanje betonskih staza u širini 20cm šire od iskopa,debljine do 20 cm,razbijanje istoga,sa utovarom u kamion i odvozom na deponiju | m2 | 21 | 0
5. | Vađenje opločnjaka sa odlaganjem u stranu. | m2 | 22 | 0
6. | Strojno-ručni i iskop rova u terenu III-V kat.sa odlaganjem u stranu.Iskop uz prisustvo postojećih instalacija,te pažljivim ručnim otkopom.Dubina kanala od 1,6 do 2,0 m,širina do 2,00 m.Na dubinama većim od 1,3 m,rov izvoditi u 2 faze(gornji dio širine 2,0 m.a donji širine 1,0 m,uz uporabu oplate.Stvarne dim.određuje nadzorni inženjer. Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 562 | 0
7. | Planiranje dna rova s pažljivim ručnim uređenjem prije postavljanje nove cijevi.Sva eventualna otkinuća sanirati. | m2 | 302 | 0
8. | Dobava i ugradnja finog pijeska u sloju debljine 10 cm ispod cijevi po cijeloj širini kanala i 20 cm iznad tjemena cijevi.Na dionicama kroz prometnice nasipati u punom profilu.Zatrpanje izvesti u slojevima od 30 cm,uz potrebno zbijanje i vlaženje,do potpune zbijenosti. | m3 | 256 | 0
9. | Doprema i ugradnja kanalizacijske oplate(kao Krinks),za zaštitu rova od urušavanja pri iskopu i postavljanju cijevi.U cijeni je postavljanje i rad s oplatom,a oplatu daje izvoditelj o svom trošku. | m2 | 138 | 0
10. | Zatrpavanje rova(iznad pijeska) materijalom iz iskopa, u slojevima od 30 cm, uz potrebno vlaženje i nabijanje ručnim nabijačima. | m3 | 281 | 0
11. | Odvoz preostalog materijala na deponij unutar područja TN. Uključen utovar, istovar i grubo razastiranje istog. Obračun po m3. | m3 | 334 | 0
12. | Asfaltiranje dionica rova u prometnicama, asfaltom BNS 8 u debljini do 5 cm. | m2 | 38 | 0
13. | Betoniranje staza nakon završetka radova | m2 | 21 | 0
14. | Povrat opločnjaka nakon završetka iskopa,sa dopunom cca 20% novih opločnjaka | m2 | 22 | 0
15. | Uređenje kompletnog pojasa rada-povrat u prvobitno stanje(fino planiranje ,sijanje trave i sl.). O količini odlučuje nadzorni inženjer. | m2 | 1800 | 0
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
BETONSKI RADOVI:
1. | Krpanje cementnim mortom postojećih AB šahtova tlocrta 1,0*1,0 m,dubine 1,5 - 2,0 m,s poravnanjem zidova. | kom | 11 | 0
2. | Impregniranje svih zidova AB šahtova vodonepropusnim premazom u 2 sloja (poput SICA ili MAPEI ili sl).
| a)dubina do1,5 m | kom | 2 | 0
| b)dubina do 2,0 m | kom | 3 | 0
| c)dubina do 3,0 m | kom | 6 | 0
3. | Izrada kineta s obradom do visokog sjaja u šahtovima | kom | 11 | 0
4. | Izrada dijela trase presvlačenjem impregnacijskog sloja unutar cijevi(čarapa ili sl),vodotijesnim materijalom,na dijelu dionice ispod teniskog igrališta | m1 | 57 | 0
| UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | 0
II | KANALIZACIJA
1. | Dobava, doprema i ugradnja na gradilište i montaža kanalizacijskih PEHD cijevi, uključivo sav potrebni spojni brtveni materijal za vanjski razvod sanitarne kanalizacije. Obračun po m'.
| PEHD DN 315 | m1 | 330 | 0
| - PEHD DN200 | m1 | 40 | 0
2. | Izrada spojeva na postojeću kanalizaciju. | kom | 6 | 0
3. | ispitivanje izvedenih dionica na vodotijesnost | m1 | 370 | 0
| KANALIZACIJA UKUPNO Kn |  |  | 0
REKAPITULACIJA SVEUKUPNO
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | 0
B. | KANALIZACIJA UKUPNO |  |  | 0
| SVEUKUPNO Kn |  |  | 0