## Kom fin uvjeti
PLAVALAGUNA d.d. za ugostiteljstvo i turizam | PN-148-R/2024
R. Končara 12, 52440 Poreč
Sektor za investicije i održavanje
PONUDA (broj):
Predmet nabave: | DN RAZVODNI ORMARI
NOVA UPRAVNA ZGRADA
1. Naziv ponuditelja:
2. OIB ponuditelja
3. Adresa ponuditelja:
4. Mjesto:
5. Poštanski broj:
6. IBAN:
7. Ime i prezime kontakt osobe:
8. Telefon:
9. Fax:
10. E-mail:
11. Osoba ovlaštena za zastupanje
12. Jedinične cijene iskazuju se u EUR, bez PDV-a, FCO objekt
- Cijene formirati neto
13. Rok plaćanja :
14. Navedite rok isporuke od potpisa ugovora :
15. Jamstveni rok:
16. Valjanost ponude je minimalno 90 dana od datuma dostave ponude.
17.
Sadržaj zaprimljene datoteke obavezno ispunite u XLS formatu. U slučaju nuđenja više varijanti svaku sljedeću nudite na način da dodajete stupce ili kao novi list u xls formatu bez dodavanja i micanja redova. Uz ponudu dostavite i ovjerene komercijalno financijsko tehničke uvijete u PDF-u te ponudu u xls formatu. Vašu ponudu dostavite na nadmetanje.teb@plavalaguna.com
18. Sveukupan iznos ponude bez PDV-a | 0 | EUR
Napomene: 1. Dobavljač može ugovoriti kupnju ponuđenih stavaka u cijelosti, a i pojedinačno. 2. U troškovniku su navedeni referentni modeli, ukoliko se nudi zamjenski artikl obavezno u stupcu "Napomena" naznačite ime proizvođača i model te za isti dostavite uzorak i katalog s tehničkim karakteristikama. 3. Nuđeni zamjenski modeli moraju imati najmanje iste karakteristike u odnosu na referentni model. 4. Potrebno je definirati jedinične cijene po elementu. Razvodne ormare ne nuditi kao komplet. 5. Razvodne ormare predvidjeti s minimalno 20% slobodnog prostora (rezerve). 6. U cijenu uračunati razradu shema i mjernih skica. 7. Obveza ponuditelja je komunikacija, koordinacija i usklađivanje s gradilištem prije potvrđivanja i same izrade ormara. 8. Odabrani ponuditelj bit će u obvezi dostaviti sredstvo osiguranja u svrhu garancije urednog izvršenja preuzetih obveza.
Datum: | PONUDITELJ:
_____________________
(pečat i potpis)

## DN RO
DN | POG. | R.B. | NASLOV STAVKE I OPIS | NAPOMENA PONUDITELJA | J.M. | KOL. | J.C. | IZNOS
x | E. |  | TROŠKOVNIK ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA - OPCIJSKE STAVKE
x
N | E.1. |  | Jaka struja
x
DN RO | E.1.2 |  | Razdjelni ormari
x
DN RO
DN RO | E.1.2. | 1. | Razdjenik GRO
DN RO |  |  | , dimenzija [5716x(2113+100)x647mm], u skladu sa standardom IEC 61439-1-2 do 6300A, testiran na zaštitu od luka po standardu IECTR 61641 . Ormar je slobodnostojeći, metalni, sa punim vratima, sa stupnjem zaštite IP41. Ormar je tip ABB System Pro E Power, dimenzioniran za In=1250A i Icu=36kA sa stupnjem unutarnjeg odjeljivanja 1. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
DN RO |  |  | ORMAR:
DN RO |  |  | Bočni poklopci podnožja h=100mm š=500mm , tip PPFM1050 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Pocinčani montažni profili SPE-Power , tip PCFM0800 |  | kom | 5 |  | 0
DN RO |  |  | Pocinčani montažni profili š=500mm , tip PCFM0500 |  | kom | 8 |  | 0
DN RO |  |  | Pocinčane upore h=2000mm , tip PUPM2000 |  | kom | 8 |  | 0
DN RO |  |  | Pocinčana upora 2000mm za unutarnji kabelski prostor , tip PUCM2000 |  | kom | 4 |  | 0
DN RO |  |  | Slijepa vrata za unutarnji kabelski prostor 2000x200mm , tip PDCB2020 |  | kom | 4 |  | 0
DN RO |  |  | Fiksni okvir za ploče h=2000mm š=600mm , tip PFPF2060 |  | kom | 4 |  | 0
DN RO |  |  | Okvir , tip PKST0800 |  | kom | 5 |  | 0
DN RO |  |  | Okvir za krov , tip PKST0501 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Puna vrata 2000x800mm IP31 , tip PDLB2080 |  | kom | 5 |  | 0
DN RO |  |  | IP30/40 vanjska stražnja slijepa ploča 2000x800mm , tip PPEB2080 |  | kom | 5 |  | 0
DN RO |  |  | IP30/40 vanjska stražnja slijepa ploča 2000x500mm , tip PPEB2050 |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Slijepa ploča 800x500mm , tip PTBB8050 |  | kom | 10 |  | 0
DN RO |  |  | Pocinčano podnožje h=100mm , tip PPAM0100 |  | kom | 8 |  | 0
DN RO |  |  | Prednji/stražnji/ poklopci podnožja h=100mm š=800mm , tip PPFM1080 |  | kom | 5 |  | 0
DN RO |  |  | Kit za ugradnju prekidača Tmax T5 3p fix horizontalno , tip PHCT5306 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Kit za ugradnju prekidača Tmax XT4 3P F-RHD , tip PHCX4401 |  | kom | 8 |  | 0
DN RO |  |  | Kit za kompaktni prekidač XT1, tip PHCX1401 |  | kom | 6 |  | 0
DN RO |  |  | Slijepa ploča 600x100mm , tip PPFB1060 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Pokrovna maska 48 modula 600x200mm , tip PPMF2060 |  | kom | 6 |  | 0
DN RO |  |  | Standardni kit za Din nosač , tip PDRS0600 |  | kom | 6 |  | 0
DN RO |  |  | Pocinčani nosači l=488mm , tip PCRM0488 |  | kom | 20 |  | 0
DN RO |  |  | Univerzalni držači kom.8 , tip PBBU0008 |  | kom | 12 |  | 0
DN RO |  |  | Pocinčani nosači l=188mm , tip PCRM0188 |  | kom | 20 |  | 0
DN RO |  |  | Nosači sabirnice l=50mm kom.24 , tip PBHB1125 |  | kom | 12 |  | 0
DN RO |  |  | Plastični vihci za učvršćenje sabirnica l=195mm za In manje od 4000A , tip PTRN1951 |  | kom | 16 |  | 0
DN RO |  |  | Pocinčani montažni profili š=300mm , tip PCFM0300 |  | kom | 3 |  | 0
DN RO |  |  | Slijepa vrata za kabelski ormar 2000x300mm , tip PDCB2030 |  | kom | 3 |  | 0
DN RO |  |  | Okvir za krov , tip PKST0300 |  | kom | 3 |  | 0
DN RO |  |  | Kit za povezivanje ormara , tip PSBS0065 |  | kom | 7 |  | 0
DN RO |  |  | Okvir , tip PKDT0501 |  | kom | 7 |  | 0
DN RO |  |  | Puna vrata 2000x300mm IP31 , tip PDLB2030 |  | kom | 3 |  | 0
DN RO |  |  | IP30/40 vanjska bočna slijepa ploča 2000x300mm , tip PPEB2030 |  | kom | 3 |  | 0
DN RO |  |  | Slijepa ploča 300x500mm , tip PTBB3050 |  | kom | 6 |  | 0
DN RO |  |  | Prednji/stražnji/bočni poklopci podnožja h=100mm š/d=300mm , tip PPFM1030 |  | kom | 3 |  | 0
DN RO |  |  | Kit za ugradnju prekidača Tmax XT1 3-4p fix horizontalno , tip PHCX1101 |  | kom | 15 |  | 0
DN RO |  |  | Slijepa ploča 600x200mm , tip PPFB2060 |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Kit za ugradnju prekidača Tmax XT2 3p fix horizontalno , tip PHCX2401 |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Kit za ugradnju prekidača Tmax XT3 3-4p fix horizontalno , tip PHCX3401 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Fiksni okvir za ploče h=2000mm š=800mm , tip PFPF2080 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Središnji usponski nosač visine 2000mm , tip PUKI2000 |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Slijepa ploča 800x400mm , tip PPFB4080 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Ravna slijepa ploča 800x800mm, tip PPFB8080 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Ravna slijepa ploča 100x800mm, tip PPFB1080 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Kit za kompaktni prekidač T5 MO, tip PHDT5404 |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Pokrovna maska 48 modula 200x800mm , tip PPMF2080 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Standardni kit za Din nosač , tip PDRS0800 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Puna montažna ploča [vxš] 600x800mm , tip PPMB6080 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Ravne bakrene sabirnice 50x5mm L=1750mm, tip PBFC5005 |  | kom | 12 |  | 0
DN RO |  |  | Džep za dokumentaciju A4, tip EV1075K |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | OPREMA:
DN RO |  |  | Sklopka za automatsku izmjenu napajanja TrueOne ATS 1250A IEC, s odgodom, tio I-0-II, level 4 kontroler touch screen, kompaktna izvedba, sa mjerenjem električnih veličina, komunikacijom, odvojivim panelom za montažu na vrata ormara RJ45, dovodni kabeli sa gornje strane, tip OXB1250E3S4QT |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni kompaktni prekidač nazivne struje 63A sa elektroničkom zaštitnom jedinicom podesivim EKIP LSI prekidne moći 36kA - IEC60947-2 , tip XT2N 160 EKIP LSI IN=63A 3P F F |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni+N nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 22x58mm - 125A , tip E 93N/125 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Cilindrični osigurač vel. 22x58mm In=100A , tip E 9F22 GG100 |  | kom | 3 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni+N katodni odvodnik prenapona , tip OVR T1 4L 25-255 TS |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač C16A prekidne moći 25kA - IEC60947-2, tip S203P-C16 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C16A prekidne moći 25kA - IEC60947-2, tip S201P-C16 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A prekidne moći 25kA - IEC60947-2, tip S201P-C6 |  | kom | 4 |  | 0
DN RO |  |  | Minijaturni pomoćni relej sa LED diodom, 4 preklopiva kontakta In=6A - 230VAC, tip CR-M230AC4L |  | kom | 3 |  | 0
DN RO |  |  | Podnožje pomoćnog minijaturnog releja sa 2 ili 4 preklopiva kontakta , tip CR-M4SS |  | kom | 3 |  | 0
DN RO |  |  | Gljivasto tipkalo za nužni isklop crveno deblokiranje okretanjem 1NO+11NC, tip CE4T-10R-11 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Strujni transformator 800/5A , tip CT6/800 |  | kom | 4 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip S203-C2 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Digitalni multimetar za mjerenje naponastruja frekvencije faktora snage aktivne i reaktivne snage i energije 96x96mm. sa Modbus RTU komunikacijom 2I , tip M2M MODBUS |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni kompaktni prekidač nazivne struje 80A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 18kA , tip XT1B 160 TMD 80-800 3P F F |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni kompaktni prekidač nazivne struje 50A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 18kA, tip XT1B 160 TMD 50-500 3P F F |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni kompaktni prekidač nazivne struje 32A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 18kA , tip XT1B 160 TMD 32-450 3P F F |  | kom | 4 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolni kompaktni prekidač nazivne struje 630A sa elektroničkom zaštitnom jedinicom LSI podesivim od 0.4-1xIn prekidne moći 36kA - IEC60947-2 sa maskom za vrata , tip T5N 630 PR222DS/P-LSI IN=630 4P F F |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Pomoćni kontakti 3Q+1SY 250 V AC/DC , tip AUX T1...T6 3Q 1SY |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Naponski okidač 230VAC , tip SOR T4-T5-T6 220..240 VAC - 220..250V |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Motorni pogon 230VAC za prekidače Tmax T4/T5 220-250VAC/DC , tip MOE T4-T5 220...250 VAC/DC |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Strujni mjerni transformatori 600/5A ugradnja na bakrene sabirnice , tip CT MAX 600 |  | kom | 3 |  | 0
DN RO |  |  | Indirektno brojilo do 6A aktivne i reaktivne energije sa EQ M-Bus komunikacijom do 4 tarife mjerenje u IV. kvadranta sa integriranim satom za prebacivanje tarifa mjerenje do 16. harmonika i THD-a MID odobrenje , tip B24 353-100 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | AGREGATSKA/UPS SEKCIJA |  |  |  |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni kompaktni prekidač nazivne struje 16A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA, tip XT2N 160 TMD 16-300 3P F F |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni kompaktni prekidač nazivne struje 125A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA, tip XT3N 250 TMD 125-1250 3P F F |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni kompaktni prekidač nazivne struje 125A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 18kA , tip XT1B 160 TMD 125-1250 3P F F |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni kompaktni prekidač nazivne struje 100A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 16kA, tip XT1B 160 TMD 100-1000 3P F F |  | kom | 4 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni kompaktni prekidač nazivne struje 25A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 18kA , tip XT1B 160 TMD 25-450 3P F F |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolni kompaktni prekidač nazivne struje 80A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 18kA , tip XT1B 160 TMD 80-800 4P F F |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S201-C6 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Pomoćni kontakti AUX-C 1Q+1SY...230VAC, tip AUX-C 1Q+1SY 250 V XT1..XT4 F/P |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Naponski okidač 230VAC, tip SOR XT1..XT4 220...240 VAC-220...250 VDC |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolni niskonaponski strujni prekidač 63A prekidne moći 36kA sa elektroničkom zaštitnom jedinicom Ekip LSI , tip XT4N 160 LSI 4P F F INN=100% |  | kom | 3 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni kompaktni prekidač nazivne struje 40A sa elektroničkom zaštitnom jedinicom podesivim EKIP LSI prekidne moći 36kA - IEC60947-2 , tip XT4N 160 EKIP LSI IN=40A 3P F F |  | kom | 3 |  | 0
DN RO |  |  | MREŽNA SKECIJA
DN RO |  |  | Tropolni kompaktni prekidač nazivne struje 630A sa elektroničkom zaštitnom jedinicom LSIG (24VDC) - mjerenjem strujanapona prividne jalove i radne snage cosfi peak faktora frekvencije i energije za podešenje zaštite koristiti PR010/T testnu jedinicu prekidne moći 36kA - IEC60947-2 sa maskom za vrata , tip T5N 630 PR223DS IN=630 3P F F |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni niskonaponski strujni prekidač 250A prekidne moći 36kA sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom TMA, tip XT4N 250 TMA 250-2500 3P F F |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip S203-C2 |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Strujni mjerni tranformator 250/5A , tip CT PRO XT 250 |  | kom | 6 |  | 0
DN RO |  |  | Indirektno brojilo do 6A aktivne i reaktivne energije sa EQ M-Bus komunikacijom do 4 tarife mjerenje u IV. kvadranta sa integriranim satom za prebacivanje tarifa mjerenje do 16. harmonika i THD-a MID odobrenje , tip B24 353-100 |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Direktno brojilo do 6A aktivne i reaktivne energije sa EQ M-Bus komunikacijom do 4 tarife mjerenje u IV. kvadranta sa integriranim satom za prebacivanje tarifa mjerenje do 16. harmonika i THD-a MID odobrenje , tip B23 313-100 |  | kom | 5 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni kompaktni prekidač nazivne struje 63A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 18kA , tip XT1B 160 TMD 63-630 3P F F |  | kom | 5 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni kompaktni prekidač nazivne struje 80A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 18kA , tip XT1B 160 TMD 80-800 3P F F |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač D25A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S201-D25 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi |  | kompl | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +GRO, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. |  | kom. | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal |  | kpl. | 1 |  | 0
DN RO | E.1.2. | 1.a | DOBAVA FCO OBJEKAT: |  | kpl. | 1 | 0 | 0
DN RO
DN RO | E.1.2. | 2. | Razdjenik RO/1.1
DN RO |  |  | Dimenzija [(890+490)x(2050+100)x240mm], u skladu sa standardom IEC 61439-1-2 do 800A. Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP43. Ormar je tip ABB ArTu L. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
DN RO |  |  | ORMAR:
DN RO |  |  | Spojnice za fiksiranje ormara uz zid , tip AL2000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Maska podnožja , tip ZL1000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Struktura ormara ArTu L 2000x195mm , tip SL2008 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Maske podnožja sprijeda/straga , tip ZL1101 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Puna vrata 2000x800mm , tip PC2035 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Bočne stranice 2000x195mm , tip MC2000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Upuštena slijepa ploča 400x800mm, tip PR4800 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Upuštena slijepa ploča 200x800mm, tip PR2800 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | 36-modulna pokrovna maska za DIN opremu , tip PM2836 |  | kom | 7 |  | 0
DN RO |  |  | Standardni kit za Din nosač IS2/ArTu M , tip GD1530 |  | kom | 7 |  | 0
DN RO |  |  | Parcijalna temeljna ploča 400x800mm , tip PF1104 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Parcijalna temeljna ploča 200x800mm , tip PF1102 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Kabelski prostor visine 2000mm , tip VC2000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Maska podnožja 300x100mm , tip ZL2001 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Središnja upora za povezivanje struktura ormara ArTu L , tip MI2000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Središnji element za povezivanje podnožja ormara ArTu L , tip ZL3000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Puna metalna vrata 2000x300mm , tip PC2002 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Slijepa ploča 300x400mm, tip PR4401 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Pokrovna ploča za DIN šinu, tip PM2612 |  | kom | 8 |  | 0
DN RO |  |  | Kit za DIN šinu za kabelsko polje, tip GD1512 |  | kom | 8 |  | 0
DN RO |  |  | Puna slijepa ploča 300x300mm, tip PC0300 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Džep za dokumentaciju A4, tip EV1075K |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | OPREMA:
DN RO |  |  | MREŽA
DN RO |  |  | Četveropolna rastavna sklopka 160A 0-1 ugradnja na temeljnu ploču , tip OT160G04 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Ručica za sklopku 160-250A za osovinu promjera 6mm dužine 65mm, tip OHB65J6 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Osovina za sklopku 160A promjera 6mm, tip OXP6X210 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolni minijaturni automatski osigurač D40A 25kA - IEC60947-2 , tip S204P-D40 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni+N katodni odvodnik prenapona , tip OVR T2 3N 40-275 P QS |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 - IEC60947-2 , tip S203-B10 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač C40A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S203-C40 |  | kom | 7 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A , tip F204AC-40/0,03 |  | kom | 7 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S201-C16 |  | kom | 51 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S201-C10 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S201-B10 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip S203-C25 |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C20A 10kA - IEC60947-2 , tip S201-C20 |  | kom | 32 |  | 0
DN RO |  |  | Jednofazni upravljački transformator 230/24VAC 100VA , tip TM-C100/12-24 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Adapter za montažu transformatora na DIN šinu, tip TM-C-DIN |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | UPS
DN RO |  |  | Četveropolna rastavna sklopka 63A 0-1 ugradnja na DIN šinu, tip OT63F4N2 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač C40A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S203-C40 |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A , tip F204AC-40/0,03 |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S201-C16 |  | kom | 26 |  | 0
DN RO |  |  | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi |  | kompl | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RO-1.1, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. |  | kom. | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal |  | kpl. | 1 |  | 0
DN RO | E.1.2. | 2.a | Dobava: |  | kpl | 1 | 0 | 0
DN RO
DN RO | E.1.2. | 3. | Razdjenik RO/1.2
DN RO |  |  | , dimenzija [(690+490)x(2050+100)x240mm], u skladu sa standardom IEC 61439-1-2 do 800A. Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP43. Ormar je tip ABB ArTu L. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
DN RO |  |  | ORMAR:
DN RO |  |  | Spojnice za fiksiranje ormara uz zid , tip AL2000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Maska podnožja , tip ZL1000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Struktura ormara ArTu L 2000x195mm , tip SL2000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Maska podnožja , tip ZL1001 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Puna vrata 2000x600mm , tip PC2001 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Bočne stranice 2000x195mm , tip MC2000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Upuštena prednja ploča 400x600mm , tip PR4600 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Upuštena prednja ploča 200x600mm , tip PR2600 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Din maska 200mm , tip PM2624 |  | kom | 7 |  | 0
DN RO |  |  | DIN nosač 24 modula , tip GD1520 |  | kom | 7 |  | 0
DN RO |  |  | Parcijalna temeljna ploča 600x400mm , tip PF1004 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Parcijalna temeljna ploča 200x600mm , tip PF1002 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Kabelski prostor visine 2000mm , tip VC2000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Maska podnožja 300x100mm , tip ZL2001 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Središnja upora za povezivanje struktura ormara ArTu L , tip MI2000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Središnji element za povezivanje podnožja ormara ArTu L , tip ZL3000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Puna metalna vrata 2000x300mm , tip PC2002 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Slijepa ploča 300x400mm, tip PR4401 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Pokrovna ploča za DIN šinu, tip PM2612 |  | kom | 8 |  | 0
DN RO |  |  | Kit za DIN šinu za kabelsko polje, tip GD1512 |  | kom | 8 |  | 0
DN RO |  |  | Puna slijepa ploča 300x300mm, tip PC0300 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Džep za dokumentaciju A4, tip EV1075K |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | OPREMA:
DN RO |  |  | MREŽA
DN RO |  |  | Četveropolna rastavna sklopka 160A 0-1 ugradnja na temeljnu ploču , tip OT160G04 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Ručica za sklopku 160-250A za osovinu promjera 6mm dužine 65mm, tip OHB65J6 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Osovina za sklopku 160A promjera 6mm, tip OXP6X210 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolni minijaturni automatski osigurač D40A 25kA - IEC60947-2 , tip S204P-D40 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni+N katodni odvodnik prenapona , tip OVR T2 3N 40-275 P QS |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 - IEC60947-2 , tip S203-B10 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač C40A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S203-C40 |  | kom | 5 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A , tip F204AC-40/0,03 |  | kom | 5 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S201-C16 |  | kom | 35 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S201-C10 |  | kom | 12 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S201-B10 |  | kom | 6 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S201-C6 |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C20A 10kA - IEC60947-2 , tip S201-C20 |  | kom | 22 |  | 0
DN RO |  |  | UPS
DN RO |  |  | Četveropolna rastavna sklopka 63A 0-1 ugradnja na DIN šinu, tip OT63F4N2 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač C40A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S203-C40 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip S203-C25 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A , tip F204AC-40/0,03 |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip S201-B16 |  | kom | 20 |  | 0
DN RO |  |  | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi |  | kompl | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RO-1.2, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. |  | kom. | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal |  | kpl. | 1 |  | 0
DN RO | E.1.2. | 3.a | Dobava: |  | kpl | 1 | 0 | 0
DN RO
DN RO | E.1.2. | 4. | Razdjenik RO/2.1
DN RO |  |  | , dimenzija [(890+690)x(2050+100)x240mm], u skladu sa standardom IEC 61439-1-2 do 800A. Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP43. Ormar je tip ABB ArTu L. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
DN RO |  |  | ORMAR:
DN RO |  |  | Spojnice za fiksiranje ormara uz zid , tip AL2000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Maska podnožja , tip ZL1000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Struktura ormara ArTu L 2000x195mm , tip SL2008 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Maske podnožja sprijeda/straga , tip ZL1101 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Puna vrata 2000x800mm , tip PC2035 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Bočne stranice 2000x195mm , tip MC2000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Upuštena slijepa ploča 400x800mm, tip PR4800 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Upuštena slijepa ploča 200x800mm, tip PR2800 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | 36-modulna pokrovna maska za DIN opremu , tip PM2836 |  | kom | 7 |  | 0
DN RO |  |  | Standardni kit za Din nosač IS2/ArTu M , tip GD1530 |  | kom | 7 |  | 0
DN RO |  |  | Parcijalna temeljna ploča 400x800mm , tip PF1104 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Parcijalna temeljna ploča 200x800mm , tip PF1102 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Struktura ormara ArTu L 2000x195mm , tip SL2000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Maska podnožja , tip ZL1001 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Središnja upora za povezivanje struktura ormara ArTu L , tip MI2000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Središnji element za povezivanje podnožja ormara ArTu L , tip ZL3000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Puna vrata 2000x600mm , tip PC2001 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Upuštena prednja ploča 400x600mm , tip PR4600 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Din maska 200mm , tip PM2624 |  | kom | 8 |  | 0
DN RO |  |  | DIN nosač 24 modula , tip GD1520 |  | kom | 8 |  | 0
DN RO |  |  | Parcijalna temeljna ploča 600x400mm , tip PF1003 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Džep za dokumentaciju A4, tip EV1075K |  | kom | 2 |  | 0
DN RO
DN RO |  |  | OPREMA:
DN RO |  |  | MREŽA
DN RO |  |  | Četveropolna rastavna sklopka 160A 0-1 ugradnja na temeljnu ploču , tip OT160G04 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Ručica za sklopku 160-250A za osovinu promjera 6mm dužine 65mm, tip OHB65J6 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Osovina za sklopku 160A promjera 6mm, tip OXP6X210 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolni minijaturni automatski osigurač D40A 25kA - IEC60947-2 , tip S204P-D40 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni+N katodni odvodnik prenapona , tip OVR T2 3N 40-275 P QS |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 - IEC60947-2 , tip S203-B10 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač C40A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S203-C40 |  | kom | 7 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A , tip F204AC-40/0,03 |  | kom | 7 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S201-C16 |  | kom | 60 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S201-C10 |  | kom | 4 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S201-C6 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C20A 10kA - IEC60947-2 , tip S201-C20 |  | kom | 37 |  | 0
DN RO |  |  | UPS
DN RO |  |  | Četveropolna rastavna sklopka 80A 0-1 ugradnja na DIN šinu, tip OT80F4N2 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač C40A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S203-C40 |  | kom | 3 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A , tip F204AC-40/0,03 |  | kom | 3 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip S201-B16 |  | kom | 40 |  | 0
DN RO |  |  | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi |  | kompl | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RO-2.1, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. |  | kom. | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal |  | kpl. | 1 |  | 0
DN RO | E.1.2. | 4.a | Dobava: |  | kpl | 1 | 0 | 0
DN RO
DN RO | E.1.2. | 5. | Razdjenik RO/2.2
DN RO |  |  | , dimenzija [(890+690)x(2050+100)x240mm], u skladu sa standardom IEC 61439-1-2 do 800A. Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP43. Ormar je tip ABB ArTu L. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
DN RO |  |  | ORMAR:
DN RO |  |  | Spojnice za fiksiranje ormara uz zid , tip AL2000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Maska podnožja , tip ZL1000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Struktura ormara ArTu L 2000x195mm , tip SL2008 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Maske podnožja sprijeda/straga , tip ZL1101 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Puna vrata 2000x800mm , tip PC2035 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Bočne stranice 2000x195mm , tip MC2000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Upuštena slijepa ploča 400x800mm, tip PR4800 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | 36-modulna pokrovna maska za DIN opremu , tip PM2836 |  | kom | 7 |  | 0
DN RO |  |  | Standardni kit za Din nosač IS2/ArTu M , tip GD1530 |  | kom | 7 |  | 0
DN RO |  |  | Parcijalna temeljna ploča 400x800mm , tip PF1104 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Struktura ormara ArTu L 2000x195mm , tip SL2000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Maska podnožja , tip ZL1001 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Središnja upora za povezivanje struktura ormara ArTu L , tip MI2000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Središnji element za povezivanje podnožja ormara ArTu L , tip ZL3000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Puna vrata 2000x600mm , tip PC2001 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Upuštena prednja ploča 400x600mm , tip PR4600 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Din maska 200mm , tip PM2624 |  | kom | 9 |  | 0
DN RO |  |  | DIN nosač 24 modula , tip GD1520 |  | kom | 9 |  | 0
DN RO |  |  | Parcijalna temeljna ploča 600x400mm , tip PF1003 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Džep za dokumentaciju A4, tip EV1075K |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | OPREMA:
DN RO |  |  | MREŽA
DN RO |  |  | Četveropolna rastavna sklopka 125A 0-1 ugradnja na DIN šinu, tip OT125F4N2 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolni minijaturni automatski osigurač D40A 25kA - IEC60947-2 , tip S204P-D40 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni+N katodni odvodnik prenapona , tip OVR T2 3N 40-275 P QS |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 - IEC60947-2 , tip S203-B10 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač C40A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S203-C40 |  | kom | 9 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A , tip F204AC-40/0,03 |  | kom | 9 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S201-C16 |  | kom | 57 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S201-C10 |  | kom | 5 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S201-C6 |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C20A 10kA - IEC60947-2 , tip S201-C20 |  | kom | 45 |  | 0
DN RO |  |  | UPS
DN RO |  |  | Četveropolna rastavna sklopka 80A 0-1 ugradnja na DIN šinu, tip OT80F4N2 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač C40A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S203-C40 |  | kom | 3 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A , tip F204AC-40/0,03 |  | kom | 3 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip S201-B16 |  | kom | 40 |  | 0
DN RO |  |  | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi |  | kompl | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RO-2.2, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. |  | kom. | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal |  | kpl. | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: |  | kpl. | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal |  | kpl. | 1 |  | 0
DN RO | E.1.2. | 5.a | Dobava: |  | kpl | 1 | 0 | 0
DN RO
DN RO | E.1.2. | 6. | Razdjenik RO/3.1
DN RO |  |  | , dimenzija [(890+490)x(2050+100)x240mm], u skladu sa standardom IEC 61439-1-2 do 800A. Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP43. Ormar je tip ABB ArTu L. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
DN RO |  |  | ORMAR:
DN RO |  |  | Spojnice za fiksiranje ormara uz zid , tip AL2000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Maska podnožja , tip ZL1000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Struktura ormara ArTu L 2000x195mm , tip SL2008 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Maske podnožja sprijeda/straga , tip ZL1101 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Puna vrata 2000x800mm , tip PC2035 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Bočne stranice 2000x195mm , tip MC2000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Upuštena slijepa ploča 400x800mm, tip PR4800 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Upuštena slijepa ploča 200x800mm, tip PR2800 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | 36-modulna pokrovna maska za DIN opremu , tip PM2836 |  | kom | 7 |  | 0
DN RO |  |  | Standardni kit za Din nosač IS2/ArTu M , tip GD1530 |  | kom | 7 |  | 0
DN RO |  |  | Parcijalna temeljna ploča 400x800mm , tip PF1104 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Parcijalna temeljna ploča 200x800mm , tip PF1102 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Kabelski prostor visine 2000mm , tip VC2000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Maska podnožja 300x100mm , tip ZL2001 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Središnja upora za povezivanje struktura ormara ArTu L , tip MI2000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Središnji element za povezivanje podnožja ormara ArTu L , tip ZL3000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Puna metalna vrata 2000x300mm , tip PC2002 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Slijepa ploča 300x400mm, tip PR4401 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Pokrovna ploča za DIN šinu, tip PM2612 |  | kom | 9 |  | 0
DN RO |  |  | Kit za DIN šinu za kabelsko polje, tip GD1512 |  | kom | 9 |  | 0
DN RO |  |  | Puna slijepa ploča 300x300mm, tip PC0300 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Džep za dokumentaciju A4, tip EV1075K |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | OPREMA:
DN RO |  |  | MREŽA
DN RO |  |  | Četveropolna rastavna sklopka 125A 0-1 ugradnja na DIN šinu, tip OT125F4N2 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolni minijaturni automatski osigurač D40A 25kA - IEC60947-2 , tip S204P-D40 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni+N katodni odvodnik prenapona , tip OVR T2 3N 40-275 P QS |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 - IEC60947-2 , tip S203-B10 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač C40A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S203-C40 |  | kom | 7 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A , tip F204AC-40/0,03 |  | kom | 7 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S201-C16 |  | kom | 46 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S201-C10 |  | kom | 4 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S201-B10 |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S201-C6 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C20A 10kA - IEC60947-2 , tip S201-C20 |  | kom | 28 |  | 0
DN RO |  |  | UPS |  |  |  |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolna rastavna sklopka 63A 0-1 ugradnja na DIN šinu, tip OT63F4N2 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač C40A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S203-C40 |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A , tip F204AC-40/0,03 |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip S201-B16 |  | kom | 28 |  | 0
DN RO |  |  | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi |  | kompl | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RO-3.1, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. |  | kom. | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal |  | kpl. | 1 |  | 0
DN RO | E.1.2. | 6.a | Dobava: |  | kpl | 1 | 0 | 0
DN RO
DN RO | E.1.2. | 7. | Razdjenik RO/3.2
DN RO |  |  | Dimenzija [(890+490)x(2050+100)x240mm], u skladu sa standardom IEC 61439-1-2 do 800A. Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP43. Ormar je tip ABB ArTu L. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
DN RO |  |  | ORMAR:
DN RO |  |  | Spojnice za fiksiranje ormara uz zid , tip AL2000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Maska podnožja , tip ZL1000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Struktura ormara ArTu L 2000x195mm , tip SL2008 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Maske podnožja sprijeda/straga , tip ZL1101 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Puna vrata 2000x800mm , tip PC2035 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Bočne stranice 2000x195mm , tip MC2000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Upuštena slijepa ploča 400x800mm, tip PR4800 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Upuštena slijepa ploča 200x800mm, tip PR2800 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | 36-modulna pokrovna maska za DIN opremu , tip PM2836 |  | kom | 7 |  | 0
DN RO |  |  | Standardni kit za Din nosač IS2/ArTu M , tip GD1530 |  | kom | 7 |  | 0
DN RO |  |  | Parcijalna temeljna ploča 400x800mm , tip PF1104 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Parcijalna temeljna ploča 200x800mm , tip PF1102 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Kabelski prostor visine 2000mm , tip VC2000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Maska podnožja 300x100mm , tip ZL2001 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Središnja upora za povezivanje struktura ormara ArTu L , tip MI2000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Središnji element za povezivanje podnožja ormara ArTu L , tip ZL3000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Puna metalna vrata 2000x300mm , tip PC2002 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Slijepa ploča 300x400mm, tip PR4401 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Pokrovna ploča za DIN šinu, tip PM2612 |  | kom | 9 |  | 0
DN RO |  |  | Kit za DIN šinu za kabelsko polje, tip GD1512 |  | kom | 9 |  | 0
DN RO |  |  | Puna slijepa ploča 300x300mm, tip PC0300 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Džep za dokumentaciju A4, tip EV1075K |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | OPREMA:
DN RO |  |  | MREŽA
DN RO |  |  | Četveropolna rastavna sklopka 125A 0-1 ugradnja na DIN šinu, tip OT125F4N2 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolni minijaturni automatski osigurač D40A 25kA - IEC60947-2 , tip S204P-D40 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni+N katodni odvodnik prenapona , tip OVR T2 3N 40-275 P QS |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 - IEC60947-2 , tip S203-B10 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač C40A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S203-C40 |  | kom | 6 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A , tip F204AC-40/0,03 |  | kom | 6 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S201-C16 |  | kom | 56 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S201-C10 |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S201-B10 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S201-C6 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C20A 10kA - IEC60947-2 , tip S201-C20 |  | kom | 21 |  | 0
DN RO |  |  | UPS
DN RO |  |  | Četveropolna rastavna sklopka 63A 0-1 ugradnja na DIN šinu, tip OT63F4N2 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač C40A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S203-C40 |  | kom | 3 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A , tip F204AC-40/0,03 |  | kom | 3 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip S201-B16 |  | kom | 38 |  | 0
DN RO |  |  | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi |  | kompl | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RO-3.2, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. |  | kom. | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal |  | kpl. | 1 |  | 0
DN RO | E.1.2. | 7.a | Dobava: |  | kpl | 1 | 0 | 0
DN RO
DN RO | E.1.2. | 8. | Razdjenik RO/POD
DN RO |  |  | Dimenzija [(690+490)x(2050+100)x240mm], u skladu sa standardom IEC 61439-1-2 do 800A. Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP43. Ormar je tip ABB ArTu L. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
DN RO |  |  | ORMAR:
DN RO |  |  | Spojnice za fiksiranje ormara uz zid , tip AL2000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Maska podnožja , tip ZL1000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Struktura ormara ArTu L 2000x195mm , tip SL2000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Maska podnožja , tip ZL1001 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Puna vrata 2000x600mm , tip PC2001 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Bočne stranice 2000x195mm , tip MC2000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Upuštena prednja ploča 400x600mm , tip PR4600 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Upuštena prednja ploča 200x600mm , tip PR2600 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Din maska 200mm , tip PM2624 |  | kom | 7 |  | 0
DN RO |  |  | DIN nosač 24 modula , tip GD1520 |  | kom | 7 |  | 0
DN RO |  |  | Parcijalna temeljna ploča 600x400mm , tip PF1004 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Parcijalna temeljna ploča 200x600mm , tip PF1002 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Kabelski prostor visine 2000mm , tip VC2000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Maska podnožja 300x100mm , tip ZL2001 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Središnja upora za povezivanje struktura ormara ArTu L , tip MI2000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Središnji element za povezivanje podnožja ormara ArTu L , tip ZL3000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Puna metalna vrata 2000x300mm , tip PC2002 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Slijepa ploča 300x400mm, tip PR4401 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Pokrovna ploča za DIN šinu, tip PM2612 |  | kom | 8 |  | 0
DN RO |  |  | Kit za DIN šinu za kabelsko polje, tip GD1512 |  | kom | 8 |  | 0
DN RO |  |  | Puna slijepa ploča 300x300mm, tip PC0300 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Džep za dokumentaciju A4, tip EV1075K |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | MREŽA
DN RO |  |  | Četveropolna rastavna sklopka 80A 0-1 ugradnja na DIN šinu, tip OT80F4N2 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolni minijaturni automatski osigurač D40A 25kA - IEC60947-2 , tip S204P-D40 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni+N katodni odvodnik prenapona , tip OVR T2 3N 40-275 P QS |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač C40A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S203-C40 |  | kom | 3 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A , tip F204AC-40/0,03 |  | kom | 3 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač C16A 10kA - IEC60947-2 , tip S203-C16 |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S201-C16 |  | kom | 11 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S201-C10 |  | kom | 12 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 - IEC60947-2 , tip S203-B10 |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C2A 10kA - IEC60947-2 , tip S201-C2 |  | kom | 4 |  | 0
DN RO |  |  | Kombinirana zaštitna sklopka 1P+N 16A30mA AC , tip DS201 C16 AC30 |  | kom | 4 |  | 0
DN RO |  |  | Kombinirana zaštitna sklopka 3P+N 32A30mA AC , tip DS204 M C32 AC30 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Multifunkcijski vremenski relej 1CO sa upravljačkim ulazom 24-240V AC/DC podesiv od0.05s-100h , tip CT-MFE |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Dvopolni instalacijski sklopnik 20A 2NO 230VAC , tip ESB20-20 230V 50HZ / 264V 60HZ |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | AGREGAT
DN RO |  |  | Četveropolna rastavna sklopka 80A 0-1 ugradnja na DIN šinu, tip OT80F4N2 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolni minijaturni automatski osigurač D40A 25kA - IEC60947-2 , tip S204P-D40 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni+N katodni odvodnik prenapona , tip OVR T2 3N 40-275 P QS |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 - IEC60947-2 , tip S203-B10 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip S203-C25 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač C40A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S203-C40 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A , tip F204AC-40/0,03 |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S201-C16 |  | kom | 7 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S201-B10 |  | kom | 9 |  | 0
DN RO |  |  | Dvopolni instalacijski sklopnik 20A 2NO 230VAC , tip ESB20-20 230V 50HZ / 264V 60HZ |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Kont. Tip1 +LUX |  |  | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi |  | kompl | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RO-POD, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. |  | kom. | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal |  | kpl. | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal |  | kpl. | 1 |  | 0
DN RO | E.1.2. | 8.a | Dobava: |  | kpl | 1 | 0 | 0
DN RO
DN RO | E.1.2. | 9. | Razdjenik RO/KUH
DN RO |  |  | dimenzija [890x(2050+100)x240mm], u skladu sa standardom IEC 61439-1-2 do 800A. Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP43. Ormar je tip ABB ArTu L. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
DN RO |  |  | ORMAR:
DN RO |  |  | Spojnice za fiksiranje ormara uz zid , tip AL2000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Maska podnožja , tip ZL1000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Struktura ormara ArTu L 2000x195mm , tip SL2008 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Maske podnožja sprijeda/straga , tip ZL1101 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Puna vrata 2000x800mm , tip PC2035 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Bočne stranice 2000x195mm , tip MC2000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Upuštena slijepa ploča 400x800mm, tip PR4800 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Upuštena slijepa ploča 200x800mm, tip PR2800 |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | 36-modulna pokrovna maska za DIN opremu , tip PM2836 |  | kom | 6 |  | 0
DN RO |  |  | Standardni kit za Din nosač IS2/ArTu M , tip GD1530 |  | kom | 6 |  | 0
DN RO |  |  | Parcijalna temeljna ploča 400x800mm , tip PF1104 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Parcijalna temeljna ploča 200x800mm , tip PF1102 |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Džep za dokumentaciju A4, tip EV1075K |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | OPREMA:
DN RO |  |  | MREŽA
DN RO |  |  | Četveropolna rastavna sklopka 160A 0-1 ugradnja na temeljnu ploču , tip OT160G04 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Ručica za sklopku 160-250A za osovinu promjera 6mm dužine 65mm, tip OHB65J6 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Osovina za sklopku 160A promjera 6mm, tip OXP6X210 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolni minijaturni automatski osigurač D40A 25kA - IEC60947-2 , tip S204P-D40 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni+N katodni odvodnik prenapona , tip OVR T2 3N 40-275 P QS |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolna kombinirana zaštitna sklopka C10A - 30mA AC, tip DS204AC-C10/0,03 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolna kombinirana zaštitna sklopka C16A - 30mA AC, tip DS204AC-C16/0,03 |  | kom | 5 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolna kombinirana zaštitna sklopka C20A - 30mA AC, tip DS204AC-C20/0,03 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolna kombinirana zaštitna sklopka C25A - 30mA AC, tip DS204AC-C25/0,03 |  | kom | 3 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolna kombinirana zaštitna sklopka C40A - 30mA AC, tip DS204AC-C40/0,03 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolna kombinirana zaštitna sklopka C32A - 30mA AC, tip DS204AC-C32/0,03 |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolna kombinirana zaštitna sklopka C50A - 30mA AC, tip DS204AC-C50/0,03 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Kombinirana zaštitna sklopka 1P+N 16A30mA AC , tip DS201 C16 AC30 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Kombinirana zaštitna sklopka 1P+N 10A30mA AC , tip DS201 C10 AC30 |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač C40A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S203-C40 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A , tip F204AC-40/0,03 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S201-C16 |  | kom | 13 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S201-C10 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C2A 10kA - IEC60947-2 , tip S201-C2 |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Multifunkcijski vremenski relej 1CO sa upravljačkim ulazom 24-240V AC/DC podesiv od0.05s-100h , tip CT-MFE |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Dvopolni instalacijski sklopnik 20A 2NO 230VAC , tip ESB20-20 230V 50HZ / 264V 60HZ |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Minijaturni pomoćni relej sa LED diodom, 4 preklopiva kontakta In=6A - 230VAC, tip CR-M230AC4L |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Podnožje pomoćnog minijaturnog releja sa 2 ili 4 preklopiva kontakta , tip CR-M4SS |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Grebenasta sklopka 25A 0-1 1P kut zaokreta 90° za ugradnju na vrata ormara , tip OC25G01PNBN00NA1 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | UPS
DN RO |  |  | Četveropolna rastavna sklopka 63A 0-1 ugradnja na DIN šinu, tip OT63F4N2 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolni minijaturni automatski osigurač D40A 25kA - IEC60947-2 , tip S204P-D40 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni+N katodni odvodnik prenapona , tip OVR T2 3N 40-275 P QS |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 - IEC60947-2 , tip S203-B10 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač C32A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip S203-C32 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač C40A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S203-C40 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A , tip F204AC-40/0,03 |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S201-C16 |  | kom | 6 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S201-C10 |  | kom | 6 |  | 0
DN RO |  |  | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi |  | kompl | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RO-KUH, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. |  | kom. | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal |  | kpl. | 1 |  | 0
DN RO | E.1.2. | 9.a | Dobava: |  | kpl | 1 | 0 | 0
DN RO
DN RO | E.1.2. | 10. | Razdjenik RO/SER
DN RO |  |  | dimenzija [690x850x204mm], u skladu sa standardom IEC 61439-1-2 do 800A. Ormar je zidni metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP43. Ormar je tip kao: ABB ArTu L. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
DN RO |  |  | ORMAR:
DN RO |  |  | Spojnice za fiksiranje ormara uz zid , tip kao: AL2000 |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Struktura ArTu L 800x165mm, tip kao: SL0800 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Slijepa vrata 600x800mm, tip kao: PC0801 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Bočne stranice ormara, tip kao: MC0800 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Upuštena prednja ploča 200x600mm , tip kao: PR2600 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Din maska 200mm , tip kao: PM2624 |  | kom | 3 |  | 0
DN RO |  |  | DIN nosač 24 modula , tip kao: GD1520 |  | kom | 3 |  | 0
DN RO |  |  | Parcijalna temeljna ploča 200x600mm , tip kao: PF1002 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Džep za dokumentaciju A4, tip kao: EV1075K |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | OPREMA:
DN RO |  |  | Četveropolna rastavna sklopka 80A 0-1 ugradnja na DIN šinu, tip kao: OT80F4N2 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolni minijaturni automatski osigurač D40A 25kA - IEC60947-2 , tip kao: S204P-D40 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni+N katodni odvodnik prenapona , tip kao: OVR T2 3N 40-275 P QS |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolna kombinirana zaštitna sklopka C20A - 30mA AC, tip kao: DS204AC-C20/0,03 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolna kombinirana zaštitna sklopka C25A - 30mA AC, tip kao: DS204AC-C25/0,03 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolna kombinirana zaštitna sklopka C32A - 30mA AC, tip kao: DS204AC-C32/0,03 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač C63A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao: S203-C63 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi |  | kpl | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RO-SER, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal |  | kpl | 1 |  | 0
DN RO | E.1.2. | 10.a | Dobava: |  | kpl | 1 | 0 | 0
DN RO
DN RO | E.1.2. | 11. | Razdjenik RO/SR-U
DN RO |  |  | dimenzija [690x850x204mm], u skladu sa standardom IEC 61439-1-2 do 800A. Ormar je zidni metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP43. Ormar je tip kao: ABB ArTu L. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
DN RO |  |  | ORMAR:
DN RO |  |  | Spojnice za fiksiranje ormara uz zid , tip kao: AL2000 |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Struktura ArTu L 800x165mm, tip kao: SL0800 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Slijepa vrata 600x800mm, tip kao: PC0801 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Bočne stranice ormara, tip kao: MC0800 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Upuštena prednja ploča 200x600mm , tip kao: PR2600 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Din maska 200mm , tip kao: PM2624 |  | kom | 3 |  | 0
DN RO |  |  | DIN nosač 24 modula , tip kao: GD1520 |  | kom | 3 |  | 0
DN RO |  |  | Parcijalna temeljna ploča 200x600mm , tip kao: PF1002 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Džep za dokumentaciju A4, tip kao: EV1075K |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | OPREMA: |  |  |  |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolna rastavna sklopka 63A 0-1 ugradnja na DIN šinu, tip kao: OT63F4N2 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač C40A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao: S203-C40 |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A , tip kao: F204AC-40/0,03 |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao: S201-C16 |  | kom | 17 |  | 0
DN RO |  |  | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi |  | kpl | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RO-SER-U, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal |  | kpl | 1 |  | 0
DN RO | E.1.2. | 11.a | Dobava: |  | kpl | 1 | 0 | 0
DN RO
DN RO | E.1.2. | 13. | Razdjenik RO/KOMP
DN RO |  |  | dimenzija [800x(2000+100)x 600mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa pojačanim podnožjem visine 100mm, sa stupnjem zaštite IP54. Ormar je tip kao: ABB IS2. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
DN RO |  |  | ORMAR:
DN RO |  |  | Podnožje/krov ormara 800x600mm, tip EK8060KN |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Podne klizne uvodnice 800x400mm, tip kao EF8060 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Usponski profili 2000mm, tip kao EM2000 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Stražnja ploča 2000x800mm, tip kao EP2080K |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Prednja vrata 2000x800mm, tip kao EC2080K |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Bočna stranica 2000x600mm, tip kao EL2060K |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Pojačano podnožje 800x100mm, tip kao EZ8001 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Usponski profili 2000mm za odjeljivanje dubine ormara, tip kao EM2004 - kompl=4 kom |  | kompl | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Parcijalna temeljna ploča 800x200mm |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Parcijalna temeljna ploča 800x600mm |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Ploča za horizontalno parcijalno odjeljivanje 800x400mm, tip kao EE8041 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Bočni profil 48x48mm, l=400mm, tip kao EB0400 |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Profil za učvršćenje kablova 1600mm, tip kao TS4004 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Džep za dokumentaciju A4 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | NOSAČI I BAKRENE SABIRNICE: |  |  |  |  | 0
DN RO |  |  | Nosač bakrenih sabirnica, razmak 100mm, do 60x10mm |  | kom | 3 |  | 0
DN RO |  |  | Bakrena sabirnica Cu 30x10mm |  | m | 3 |  | 0
DN RO |  |  | OPREMA: |  |  |  |  | 0
DN RO |  |  | tip kao InLine II tropolna rastavna pruga 160A, ugradnja na sabirnice razmak 100mm |  | kom | 6 |  | 0
DN RO |  |  | Rastalni umetak NH000, 25A, sa indikacijom prorade, tip kao kao OFA000H25 |  | kom. | 6 |  | 0
DN RO |  |  | Rastalni umetak NH000, 63A, sa indikacijom prorade, tip kao kao OFA000H63 |  | kom. | 3 |  | 0
DN RO |  |  | Rastalni umetak NH00, 125A, sa indikacijom prorade, tip kao kao OFA00H125 |  | kom. | 9 |  | 0
DN RO |  |  | Jednopolni + N nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 10,3x38mm, tip kao ABB E91N/32 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Dvopolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 10,3x38mm, tip kao ABB E92/32 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Cilindrični osigurač 10,3x38mm, tip kao ABB E9F10 GG6 |  | kom | 3 |  | 0
DN RO |  |  | Kondenzatorski sklopnik 12,5 kVAr-a, 3NO+1NO, 230VAC, tip kao ABB UA16-30-10RA |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Kondenzatorski sklopnik 25 kVAr-a, 3NO+1NO, 230VAC, tip kao ABB UA30-30-10RA |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Kondenzatorski sklopnik 50 kVAr-a, 3NO, 230VAC, tip kao ABB UA75-30-00RA |  | kom | 3 |  | 0
DN RO |  |  | Dvopolna grebenasta sklopka 0-1, 25A, 400VAC, tip kao kao ABB ONA2PB |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Regulator kompenzacije sa 12 supnjeva, tip kao RVC12 |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Kondenzatorska baterija 12,5 kVAr-a, 480V, tip kao QCAP 12,5 KVAR, 480 V, 50 HZ |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Kondenzatorska baterija 25 kVAr-a, 480V, tip kao QCAP 25 KVAR, 480 V, 50 HZ |  | kom | 7 |  | 0
DN RO |  |  | Prigušnica za 12,5 kVAr-a, p=12.5%, tip kao ABB |  | kom | 2 |  | 0
DN RO |  |  | Prigušnica za 25 kVAr-a, p=12.5%, tip kao ABB |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Prigušnica za 50 kVAr-a, p=12.5%, tip kao ABB |  | kom | 3 |  | 0
DN RO |  |  | Ventilator 250x250mm, 1f, 230VAC, tip kao EN1250K |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Reštetka sa filterom 250x250mm, tip kao EN0250K |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Termostat za ventilator 1NO,230VAC, tip kao EN0101K |  | kom | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika RO/KOMP , napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. |  | kom. | 1 |  | 0
DN RO |  |  | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal |  | kpl. | 1 |  | 0
DN RO | E.1.2. | 13.a | Dobava: |  | kpl | 1 | 0 | 0
x
R |  |  | Razdjelni ormari |  |  |  |  | 0