## Aur+Fin+SM+Sir
| Naručitelj: |  |  | Ponuditelj:
Plava laguna d.d.
Rade končara 12
52440 Poreč
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJSKIH RADOVA
Ponuda br. ______________
R.B. | NASLOV STAVKE I OPIS | J.M. | KOL. | J.C. | IZNOS | NAPOMENA
H. AURORA
I.9.31 | Ugradnja panik rasvjete oko hotela
1. | Pripremni radovi - pregled i isključenje sa osiguranjem beznaponskog stanja u mreži napajanja građevine, iskopčavanje GRO, RO i sl., pregled instalacija i utvrđivanje postojećih kabela, ponovno ukopčanje po završetku. | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja PVC kanalice za kablove koja se ugrađuje tiplanjem u zid/strop bijela sa poklopcem, radovi se izvode na visini do 6 m, uključivo sitni i potrošni materijal, dimenzija
| PVC kanalica 16x16mm | m | 85 |  | 0
| PVC kanalica 20x16mm | m | 110 |  | 0
3. | Dobava, polaganje te spajanje kabela za el. instalaciju fiksnih priključaka, uvučenih u cijevi odgovarajućeg promjera, odnosno položeni na kabelske police, uključivo potrebne razvodne kutije te komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim radom i materijalom do konačne funkcije:
| - NYY-J 3x2,5 mm2 | m | 95 |  | 0
| - NYY-J 3x1,5 mm2 | m | 135 |  | 0
4. | Izrada proboja u zidu/podu za prolaz kabela, bušenje svrdlom, obračun po prodoru | kpl | 6 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja panik rasvjete, demontaža postojeće, spajanje, puštanje u rad do potpune ispravnosti. CRISTAL EVO 730LM 1H NM/M IP65 REST MODE, 2 h autonomije, u pripravnom spoju, IP65, u kompletu sa piktogramom (odrediti smjer). | kpl | 14 |  | 0
6. | Funkcionalni pregled, puštanje u rad, podešavanje, označavanje žila, provjera rada i sl. | kpl | 1 |  | 0
7. | Ispitivanja, tehnički pregled, puštanje u rad i primopredaja radova, - izrada i predaja ispitnih lista za izvedene kontrole, podešenja i ispitivanja, - predaja izjava o sukladnosti i drugih potrebnih atestnih lista i tehničkih uputstava na hrvatskom jeziku, - izdavanja izvješća o ispravnosti, zapisnik o pregledu i ispitivanju. | kpl | 14 |  | 0
I.9.31 | SVEUKUPNO Ugradnja panik rasvjete oko hotela |  |  |  | 0
I.9.50 | Sanacija kompletne električne instalacije na Bellavisti.
1. | Pripremni radovi - pregled i isključenje sa osiguranjem beznaponskog stanja u mreži napajanja građevine, iskopčavanje GRO, RO i sl., pregled instalacija i utvrđivanje postojećih kabela, ponovno ukopčanje po završetku. | kpl | 1 |  | 0
2. | Pažljiva demontaža postojećeg RO restoran, dim. cca. 80x120, odvoz na deponiju i zbrinjavanje, odspajanje i označavanje kabela, radove izvesti da se zaštiti okolni prostor od prašine, radova i sl. | kom | 1 |  | 0
3. | Zarezivanje obostrano i ručno odštemavanje kanala iznad RO, (pretežito u zidu ) sa zatvaranjem šliceva, na površinama duž trase kabela, pažljivo pilom zarezati dubine do 5 cm, širine do <10cm, izvan rubova budućeg iskopa, prema dimenzijama kanala i uputama Nadzora, zarezivanje provesti pravolinijski, jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i pomoćna sredstva, završnu obradu zida i farbanje u dva sloja , razbijanje, skidanje, skela, odvoz na odlagalište. | m | 60 |  | 0
Dobava i ugradnja PC savitljive cijevi podžbukno samogasiva
| - PC Ø20 mm | m | 25 |  | 0
| - PC Ø16 mm | m | 40 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja Raychem spojnice za kabele dim. 1,5 - 16 mm2, potrebno uključiti dodatni spojni, sitni i potrošni materijal za spajanje kabela, uvod kabela u RO izvodi se s donje i gornje strane ormara, prije početka radova zatražiti odobrenje od nadzornog inženjera, obračun po kabelskom vodiću. | kpl | 50 |  | 0
5. | Dobava, polaganje te spajanje kabela za el. instalaciju fiksnih priključaka, uvučenih u cijevi odgovarajućeg promjera, odnosno položeni na kabelske police, uključivo potrebne razvodne kutije te komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim radom i materijalom do konačne funkcije:
| - NYY-J 5x25 mm2 | m | 3 |  | 0
| - NYY-J 5x6 mm2 | m | 12 |  | 0
| - NYY-J 5x4 mm2 | m | 16 |  | 0
| - NYY-J 5x2,5 mm2 | m | 20 |  | 0
| - NYY-J 3x2,5 mm2 | m | 60 |  | 0
| - NYY-J 3x1,5 mm2 | m | 45 |  | 0
6. | Funkcionalni pregled i provjera napona svih strujnih krugova GRO Kuhinje i terase restorana, ponovno spajanje po završetku, odspajanje strujnih krugova iz ranijeg ormara radi provjere ispravnosti, obračun po kabelu. | kom | 45 |  | 0
7. | Puštanje u rad instalacije, podešavanje, označavanje žila, provjera napajanja svih uređaja, pregled funkcionalnosti i ostali vezani radovi. | kpl | 1 |  | 0
8. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja RO restoran, jednopolna shema, oznake RO, predaja korisniku u digitalnom i papirnatom obliku 2x. | kpl | 1 |  | 0
9. | Ispitivanje električne instalacije od strane ovlaštene ustanove i izdavanje zapisnika o ispitivanju.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije - svih djelova el.
* otpora uzemljenja
* otpor petlje
* funkcionalnosti
* ispravnosti zaštite od direktnog dodira
| * ispravnosti zaštite od indirektnog dodira | kpl | 1 |  | 0
I.9.50 | SVEUKUPNO Sanacija kompletne električne instalacije na Bellavisti. |  |  |  | 0
I.9.51 | Rekonstrukcija starih RO u kuhinji-restoranu i Bellavisti.
1. | Dobava razvodnog ormara (RO-KUH), tipski testiranog prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2. Razdjelnik je nadgradni, metalni, s punim metalnim vratima, maksimalne širine 900mm, dubine 200mm, visine 1000mm. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Razvodni ormar je s min. stupnjem zaštite IP44, s ugrađenom sljedećom opremom (ABB, SCHRACK, SCHNEIDER, SIEMENS i sl.):
| - razvodni ormar metalni plastificiran, dim cca. 900x1000mm montiran na zid, ulaz kabela s gornje strane predvidjeti uvodnice i donje strane | kom | 1
| - minijaturni automatski prekidač, 3-polni, 40A, C karakteristike, prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 1
| - odvodnik prenapona tip 2, 3P+N, za TN-S sustav, nazivnog napona Un=230V, maksimalne struje odvoda (8/20) Imax=40kA, nivoa zaštite Up<=1,5 kV, fiksne izvedbe sa indikacijom dotrajalosti | kom | 1
| - niskonaponski tropolni kompaktni prekidač nazivne struje tijela prekidača 160A, fiksne izvedbe, nazivne granične prekidne moći Icu=36kA, sa elektroničkom zaštitnom jedinicom In=160A, komplet s naponskim okidačem za daljinski isklop 230VAC | kpl | 1
| - modularno trofazno brojilo za mjerenje utroška el. energije, indirektno, 3p, 5A, za montažu na DIN šinu za mjerenje električne energije kao Schneider iEM3255 ili jednakovrijedno | kpl | 1
| - strujnim mjerni transformatori 150/5A (3 kom.), za ugradnju na DIN šinu | kpl | 3
| - gljivasto tipkalo za nužni isklop, deblokiranje okretanjem | kom | 1
| - minijaturni automatski prekidač, 1-polni, 6A, C karakteristike, prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 1
| - kombinirana strujna zaštitna sklopka, 1p+N, 40A, C karakteristike, osjetljivosti 30mA, tip A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 3
| - kombinirana strujna zaštitna sklopka, 1p+N, 32A, C karakteristike, osjetljivosti 30mA, tip A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 2
| - kombinirana strujna zaštitna sklopka, 1p+N, 20A, C karakteristike, osjetljivosti 30mA, tip A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 3
| - kombinirana strujna zaštitna sklopka, 1p+N, 16A, C karakteristike, osjetljivosti 30mA, tip A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 10
| - kombinirana strujna zaštitna sklopka, 1p+N, 10A, C karakteristike, osjetljivosti 30mA, tip A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 2
| - diferencijalna strujna zaštitna sklopka, četveropolna, nazivne struje 40A, osjetljivosti 30mA, tip A | kom | 1
| - minijaturni automatski prekidač, 1-polni, 16A, C karakteristike, prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 9
| - minijaturni automatski prekidač, 1-polni, 10A, B karakteristike, prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 3
| - diferencijalna strujna zaštitna sklopka, četveropolna, nazivne struje 40A, osjetljivosti 30mA, tip A | kom | 1
| - minijaturni automatski prekidač, 1-polni, 16A, C karakteristike, prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 9
| - minijaturni automatski prekidač, 1-polni, 10A, B karakteristike, prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 3
| - diferencijalna strujna zaštitna sklopka, četveropolna, nazivne struje 40A, osjetljivosti 30mA, tip A | kom | 1
| - minijaturni automatski prekidač, 1-polni, 16A, C karakteristike, prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 9
| - minijaturni automatski prekidač, 1-polni, 10A, B karakteristike, prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 3
| - minijaturni automatski prekidač, 4-polni, 40A, C karakteristike, prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 1
| - minijaturni automatski prekidač, 4-polni, 25A, C karakteristike, prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 2
| - minijaturni automatski prekidač, 4-polni, 16A, C karakteristike, prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 5
| - minijaturni automatski prekidač, 3-polni, 25A, C karakteristike, prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 2
| - minijaturni automatski prekidač, 3-polni, 16A, C karakteristike, prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 2
| - minijaturni automatski prekidač, 1-polni, 10A, C karakteristike, prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 1
| - minijaturni automatski prekidač, 1-polni, 6A, B karakteristike, prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 1
| - instalacijski sklopnik 16A, 3NO, nazivni upravljački napon svitka 230VAC | kom | 4
| - instalacijski sklopnik 16A, 1NO, nazivni upravljački napon svitka 230VAC | kom | 2
| - instalacijski sklopnik 16A, 2NO, nazivni upravljački napon svitka 230VAC, s polugom 1-A-0 | kom | 9
| - programabilni uklopni sat s digitalnim zaslonom, 2 kanala 16A/250V, veličina 2.5M (tip kao ABB D2) | kom | 1
| - svjetlosna sklopka s vanjskom fotoćelijom, 10A, 250V (tip kao Schneider CCT15369) | kom | 1
| - grebenasta sklopka, 0-1, 4G10-90U, 1p, 10A (ugradnja na vrata ormara) | kom | 4
| - grebenasta sklopka, 1-0-2, 4G10-90U, 1p, 10A (ugradnja na vrata ormara) | kom | 2
| - NV rastavna sklopka vel.000¦125A¦3P, box stez.50mm², na ploču sa osiguraćima 63 A, 3 kom. | kom | 1
| - jednofazni upravljački transformator 230V AC/24V AC, snage 50VA | kom | 1
| - četveropolni instalacijski sklopnik (2NO + 2NC) 20A, 24V AC; 50Hz | kom | 1
| - N i PE sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, PVC kanalice, POK kanali, izolatori, zaštita od dodira, ožičenje, uvodnice, zaštitni poklopci, natpisi na elementima, oznaka razdjelnika, oznake opasnosti, oznaka o primjenjenoj zaštiti, trajno čitljiva shema (plastificirana) smještena u prostoru na vratima, trajno čitljive oznake kabela (adresa, tip i presjek) na oba kraja kabela, sav vijčani pribor, uključujuči i kabelske stopice odgovarajućeg presjeka. | kpl | 1 |  | 0
I.9.51 | SVEUKUPNO Rekonstrukcija starih RO u kuhinji-restoranu i Bellavisti. |  |  |  | 0
II.3.14.269 | Sanacija RO za kompresore i dry coolere
1. | Pripremni radovi - pregled i isključenje sa osiguranjem beznaponskog stanja u mreži napajanja građevine, iskopčavanje GRO, RO i sl., pregled instalacija i utvrđivanje postojećih kabela, ponovno ukopčanje po završetku. | kpl | 1 |  | 0
2. | Demontaža osiguračkih postolja NH00, rastavljač osigurača, sklopki, ožićenje i svi ostali elementi koji se demontiraju, provjeriti sa nadzornim inženjerom | kpl | 10 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja osiguračkih postolja NH00, tropolno rastavno osiguračko postolje, cca. dim. 180x120 mm, NH00-160 A sa izradom spojeva i kabelskim glavama. | kpl | 10 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja visoko-učinskih osigurača velićina NH00, NH1 i NH 2 prema strujnim vrijednostima od 35 - 125 A, karak. gG, prema shemi. | kom. | 36 |  | 0
5. | Dobava, polaganje te spajanje kabela, izvedba ožićenja za el. instalaciju osigruačkih postolja odgovarajućeg promjera, odnosno položeni na kabelske police i u ormaru, razvod unutar ormara te komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim radom i materijalom do konačne funkcije:
| - NYY-J 1x16 mm2 | m | 5 |  | 0
| - NYY-J 1x6 mm2 | m | 12 |  | 0
| - NYY-J 1x4 mm2 | m | 22 |  | 0
| - NYY-J 1x2,5 mm2 | m | 18 |  | 0
6. | Demontaža, dobava i ugradnja sklopke In 160A Schneider NSX160 3P s mogućnošću daljinskog isključenja, termičkom i prekostrujnom zaštitom Micrologic 2.2, pomoćnim kontaktima i isklopnim svitkom 230VAC. | kpl | 1 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja zajedničkih sabirnica za N i PE vodiće za prihvat kabela dim. 1,5 - 16 mm2, dim sabirnice Cu 40x500 mm, montaža u ormar. | kpl | 2 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja zaštitnih poklopaca i pokrova radi zaštite od direktnog dodira, potrebno pokriti sve vodljive djelove unutar cijelog ormara, izrada provrta i otvora radi pristupa ugrađenoj opremi sve prena HR EN normama, ugradnja odstojnika na DIN šinu i poklopaca. | kpl | 1 |  | 0
9. | Puštanje u rad, podešavanje, označavanje žila, provjera napajanja uređaja, pregled funkcionalnosti i sl. | kpl | 1 |  | 0
10. | Završno čišćenje i brisanje ormara, otklanjanje neupotrebljivih djelova, demontaža opreme koja nije u funkciji, odvoz na otpad. | kpl | 1 |  | 0
11. | Postavljanje oznaka samoljepljivim trakama s bijelom podlogom, izrada na licu mjesta, crna slova, postaviti oznake prema 1P shemi, pregled i usklađenje sa shemom, provjera funkcionalnosti. | kpl | 1 |  | 0
12. | Ispitivanje električne instalacije od strane ovlaštene ustanove i izdavanje zapisnika o ispitivanju.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije - svih djelova el.
* otpora uzemljenja
* otpor petlje
* funkcionalnosti
* ispravnosti zaštite od direktnog dodira
| * ispravnosti zaštite od indirektnog dodira | kpl | 1 |  | 0
II.3.14.269 | SVEUKUPNO Sanacija RO za kompresore i dry coolere |  |  |  | 0
AC FINIDA
I.9.47 | Rekonstrukcija elektro-ormara S.Č. 1, 2 i 3 - prema zapisniku inspekcije
1. | Pripremni radovi - pregled i isključenje sa osiguranjem beznaponskog stanja u mreži napajanja građevine, iskopčavanje GRO, RO i sl., pregled instalacija i utvrđivanje postojećih kabela, ponovno ukopčanje po završetku. | kpl | 3 |  | 0
2. | Demontaža postojećih sabirnica u GRO, RO sanitarnih čvorova, odspajanje svih kabela i vodića N i PE, označavanje, obračun po ormaru komplet. | kpl | 3 |  | 0
3. | Pripremni radovi za bojanje ormara obuhvaćaju: čišćenje od nečistoća površinskog sloja kučišta dna i bočnih stranica GRO, nanos antikorozivnog premaza u svrhu skidanja oksidirajućeg sloja kučišta ormara sredstvom tip kao Ferosan i sl., bojanje temeljnom sivom bojom prvi premaz, bojanje nanoženjm završnog sloja u postojećoj RAL boji, obuhvaća se bojanje | kpl | 3 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja bakrenih sabirnica dim. 30x5 mm sa vijčanim stezaljkama u cijeloj dužini sabirnice u svrhu spajanja vodića dim. 0,75 - 10 mm2, sa provrtima u bakrenoj sabirnici od fi 6 do 8 mm.
| * sabirnica duljine 140 cm | kpl | 4 |  | 0
| * sabirnica duljine 80 cm | kpl | 2 |  | 0
5. | Spajanje vodića i kabela na sabirnicu N i PE sa izradom kabelskih završetaka za sve vodiće dim. od 0,75 - 70 mm2, izrađuju se sa stopicama, tuljcima, spajaju se svi kabeli i vodići prethodno odspojeni, obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
6. | Fukcionalna proba, probni pogon i puštanje u rad instalacije, pregled napona napajanja u RO-REC i ostalih potrošaća, primopredaja radova i izrada zapisnika prateće dokumentacije. | kpl | 3 |  | 0
7. | Ispitivanje električne instalacije od strane ovlaštene ustanove i izdavanje zapisnika o ispitivanju.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije - svih djelova el.
* otpora uzemljenja
* otpor petlje
* funkcionalnosti
* ispravnosti zaštite od direktnog dodira
| * ispravnosti zaštite od indirektnog dodira | kpl | 3 |  | 0
I.9.47 | SVEUKUPNO Rekonstrukcija elektro-ormara S.Č. 1, 2 i 3 - prema zapisniku inspekcije |  |  |  | 0
TN STELLA MARIS
II.3.13.76 | Zamjena dotrajalih RO ormara objekta Sirena
Pozicija 1. | KPO Sirena
1. | Isključivanje ormara, osiguravanje beznaponskog stanja, označavanje žila kabela i pripremni radovi, izvode se radovi na ormarima kod apartmana br. br. 1, 6, 11, 16, 21, 26. | kpl | 6 |  | 0
2. | Pažljiva demontaža postojećeg ugradbenog razvodnog ormarića dim. cca. 60x80 cm i pripadne opreme sa pročelja kuća, demontažu izvršiti pažljivo na način da se ne ošteti fasada i kabeli koji ostaju u uporabi, uključiti odvoz i zbrinjavanje na deponiju. | kpl | 6 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja kabela komplet s podžbuknim cijevima za produženje el. instalacije u zidu iza KPO odgovarajućeg presjeka i promjera, ugrađuje se u zid, uključivo sa svim sitnim, spojnim i montažnim materijalom,
| - FG16OR 5x6 mm2 | m | 18 |  | 0
| - FG16OR 5x4 mm2 | m | 24 |  | 0
| - FG16OR 3x2,5 mm2 | m | 40 |  | 0
| - FG16OR 3x1,5 mm2 | m | 40 |  | 0
| - P/F 1x10 mm2 | m | 24 |  | 0
| - P/F 1x6 mm2 | m | 24 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja Raychem spojnice za kabele dim. 1,5 - 10 mm2, potrebno uključiti dodatni spojni, sitni i potrošni materijal za spajanje kabela, uvod kabela u RO izvodi se s donje strane ormara, prije početka radova zatražiti odobrenje od nadzornog inženjera, obračun po kabelskoj žili. | kpl | 90 |  | 0
5. | Dobava, ugradanja i spajanje ugradbenog zidnog ormarića metalni KPO, RAL 7035, IP 54, s pripremom za bravicu, ožičen, s oznakom opasnost od struje, TN-C/S, komplet sa učvršćivanjem i spajanjem postojećih kablova uključivo sav sitni montažni i spojni pribor, uključiti za bravicu, ugrađuje se oprema renomiranih firmi Schneider, Schrack i sl., ormar se sastoji od:
| * ormar zidni 65x80x25, IP 54, za ugradnju bravice na vrata | kom | 1
| * rastavljač osigurač 125A, 3P, za NH00 osigurače | kom | 1
| * osigurač nožasti NH00, 80 A gL | kom | 3
| 0,0, | kom | 1
| * kučište cilindričnog osigurača, 3P, 400 V, In 32 A, 10,3x38mm - E93/32 | kom | 8
| * osigurači cilindrični 10x38, 25 A gL | kom | 24
| * osigurač automatski 3f, 40 A, 10kA | kom | 3
| * odvodnik prenapona 275V, 15 kA, max. 30 kA, Up<1,8 kV, odvodnik 3f, tipa kao Schrack VVP 225, TNS 230 400 (900 530), KLASA II/C | kom | 1
| * osigurač automatski 1f, 10A, 10kA | kom | 3
| * stubišni automat - preklopka 1-0-2, podesivi vremenski, 1P | kom | 1
| * digitalni uklopni sat s ASTRO funkcijom, 2 C/O, 16A za LED rasvjetu | kom | 1
| * trafo za LED rasvjetu, Klasa 2 napajanje za LED aplikacije,180-305 VAC, 30-54 VDC, 350 mA konst., 10-18 W, 160 x 63 x 37,5 mm (L x W x H), IP 67 | kom | 1
| * Hygrostat - Termostat 0-100°C, 40-90% rF, 1 C/O - 8A (AC240) | kom | 1
| * industrijski grijač 20W, za montažu na DIN šinu, montaža na bočnu stranu RO | kom | 1
| * uvodnice za kabele 1,5 - 10 mm2 | kom | 12
| * cilindar bravica za ormar | kom | 1
| * sabirnice, stezaljke za sve odvodne kablove, natpisne pločice i ožičenje, uključiti i nove kabelske glave, naljepnica opasnosti od strujnog udara i primjenjenom zaštiton TN-C/S, plastificiranom 1P shemom, označenim pločicama na dolaznim/odlaznim kablovima, ostalim sitnim i potrošnim materialom | kpl | 1
| a) dobava | kom | 6 |  | 0
| b) ugradnja | kom | 6 |  | 0
6. | Demontaža postojećeg isklopnog tipkala sa pročelja zgrade, provjera kabela do RO, priprema na fasadi za ugradnju novog tipkala, prilagodba i sl. | kpl | 6 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja tipkala za nužni isklop sklopke, IP 67, nadžbukna kutija sa staklom ugrađuje se na zid, s obujmicama, tip kao Schrack, dim.120x120x50 mm, crveno kučište. | kpl | 6 |  | 0
8. | Građevinsko-soboslikarski radovi na zatvaranju i sanaciji zidnog otvora oko ormara nastalog kod demontaže postojećeg RO-a i ugradnje novog, sanacija sa vapneno-cementnim mortom, završnom finom i grubom obradom fasade i soboslikarskim radovima u dva sloja. | kpl | 6 |  | 0
9. | Fukcionalna proba, probni pogon i puštanje u rad instalacije, pregled napona napajanja u RO-APP, primopredaja radova i izrada zapisnika prateće dokumentacije. | kpl | 32 |  | 0
10. | Zamjena oštećenih vratiju GRO ormara, dimenzija 65x88 od poliestera RAL 7035, demontaža starih i montaža novih vratiju, IP 54 sa ključem i bravicom. | kpl | 1 |  | 0
11. | Izrada projekta izvedenog stanja i jednopolne sheme RO-a, od strane ovlaštenog inž., obračun po ormaru komplet. | kpl | 6 |  | 0
12. | Funkcionalno ispitivanje tipkala za nužni isklop i izrada zapisnika. | kpl | 6 |  | 0
13. | Ispitivanja, mjerenja, i primopredaja radova moraju se u svemu izvesti prema Tehničkim propisima za niskonaponske električne instalacije (NN br.5/10) i ostalim važećim propisima.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije
* funkcionalnosti instalirane opreme
* ispravnosti zaštite od indirektnog dodira
| * otpora uzemljenja | kpl | 6 |  | 0
14. | Nepredviđeni radovi u iznosu od 5% ovog dijela troškovnika. Isti se odobravaju od nadzornog inžinjera. | % | 5 % |  | 0
II.3.13.76 | SVEUKUPNO KPO Sirena |  |  |  | 0
H. SOL SIPAR
I.9.56 | Radovi na el. instalacijama vanjskih ugostiteljskih Punkteva
1. | Pripremni radovi - pregled i isključenje sa osiguranjem beznaponskog stanja u mreži napajanja građevine, iskopčavanje GRO, RO i sl., pregled instalacija i utvrđivanje postojećih kabela, ponovno ukopčanje po završetku. | kpl | 3 |  | 0
2. | Pregled i ispitivanje svih kabela RO restoran s uređajem ispitnog napona 2,5 kV DC u trajanju od 1/10min, mjerenje izolacije i utvrđivanje ispravnosti vrši se dijagnostičkim testom (PI, DAR, DD), ispitivanje s naponskim korakom, između svih vodiča međusobno L1-L2-L3-N-Pe, ispitivanje dielektrične snage (DC), faktora polarizacije, izrada izvješća s rezultatima ispitivanja, radi utvrđivanja uporabljivosti, obračun po vodiću. | kpl | 45 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja PVC kanalice za kablove koja se ugrađuje tiplanjem u zid/strop bijela sa poklopcem, uključivo sitni i potrošni materijal, dimenzija
| PVC kanalica 16x16mm | m | 40 |  | 0
| PVC kanalica 15x10mm | m | 25 |  | 0
4. | Dobava i polaganje/ugradnja cijevi. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban materijal i svi radovi za polaganje svih vrsta cijevi, sa i bez odstojnih držača, direktno u zemlju ili u beton (po potrebi), zaštita, međusobno spajanje cijevi i uvođenje cijevi.
| - savitljiva plastična rebrasta cijev Ø 25 mm, sive boje, sa užetom ili žicom za provlačenje kabela. | m | 20 |  | 0
| - savitljiva plastična rebrasta cijev Ø 20 mm, sive boje, sa užetom ili žicom za provlačenje kabela. | m | 40 |  | 0
| - savitljiva plastična rebrasta cijev Ø 16 mm, sive boje, sa užetom ili žicom za provlačenje kabela. | m | 40 |  | 0
5. | Dobava, polaganje te spajanje kabela za el. instalaciju fiksnih priključaka, uvučenih u cijevi odgovarajućeg promjera, odnosno položeni na kabelske police, uključivo potrebne razvodne kutije te komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim radom i materijalom do konačne funkcije:
| - NYY-J 5x4 mm2 | m | 30 |  | 0
| - NYY-J 5x2,5 mm2 | m | 50 |  | 0
| - NYY-J 3x2,5 mm2 | m | 50 |  | 0
| - NYY-J 3x1,5 mm2 | m | 80 |  | 0
6. | Izrada proboja u zidu/podu za prolaz kabela, bušenje svrdlom, obračun po prodoru | kpl | 6 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja nadgradne šuko utičnice tip kao Gewiss sa zaštitnim kontaktom, 230 V, 16A, i zaštitnim poklopcem, IP 55, pričvršćivanje vijcima i tiplama u zid. | kpl | 12 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja nadgradni prekidač obični tip kao Gewiss sa zaštitnim poklopcem, IP 55, pričvršćivanje vijcima i tiplama u zid. | kpl | 5 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja Raychem spojnice za kabele dim. 1,5 - 6 mm2, potrebno uključiti dodatni spojni, sitni i potrošni materijal za spajanje kabela, uvod kabela u RO izvodi se s donje strane ormara, prije početka radova zatražiti odobrenje od nadzornog inženjera, obračun po kabelskom vodiću. | kpl | 10 |  | 0
10. | Funkcionalni pregled i odspajanje kabela svih strujnih krugova RO-AURA, ponovno spajanje po završetku, potrebno je odspojiti sve strujne krugove iz neispravnog ormara radi provjere ispravnosti, obračun po žili. | kom | 20 |  | 0
11. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja RO restoran, jednopolna shema, oznake RO, predaja korisniku u digitalnom i papirnatom obliku 2x. | kpl | 1 |  | 0
12. | Puštanje u rad, podešavanje, označavanje žila, provjera napajanja uređaja, pregled funkcionalnosti i sl. | kpl | 1 |  | 0
13. | Ispitivanje električne instalacije od strane ovlaštene ustanove i izdavanje zapisnika o ispitivanju.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije - svih djelova el.
* otpora uzemljenja
* otpor petlje
* funkcionalnosti
* ispravnosti zaštite od direktnog dodira
| * ispravnosti zaštite od indirektnog dodira | kpl | 1 |  | 0
I.9.56 | SVEUKUPNO Radovi na el. instalacijama vanjskih ugostiteljskih Punkteva |  |  |  | 0
I.9.58 | Ugradnja vanjske panik rasvjete
1. | Pripremni radovi - pregled i isključenje sa osiguranjem beznaponskog stanja u mreži napajanja građevine, iskopčavanje GRO, RO i sl., pregled instalacija i utvrđivanje postojećih kabela, ponovno ukopčanje po završetku. | kpl | 3 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja sigurnosne rasvjete, sigurnosna svjetiljka za stropnu montažu 8W/11,5VA FL 330Lm, nadgradna, -kućište iz negorivog polikarbonata, s opalnom polupropusnom kapom. zašttita IP66, - dimenzije svjetiljke 320x111x66,5mm, . - Stupanj zaštite kompletne svjetiljke IP66 IK04. - Proizvod prema normi EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) Proizvođač Daisalux, Hydra LD L8 + KES Hydra ili jednakovrijedan proizvod | kpl | 6 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja PVC kanalice za kablove koja se ugrađuje tiplanjem u zid/strop bijela sa poklopcem, radovi se izvode na visini do 6 m, uključivo sitni i potrošni materijal, dimenzija
| PVC kanalica 16x16mm | m | 65 |  | 0
| PVC kanalica 20x16mm | m | 80 |  | 0
4. | Dobava, polaganje te spajanje kabela za el. instalaciju fiksnih priključaka, uvučenih u cijevi odgovarajućeg promjera, odnosno položeni na kabelske police, uključivo potrebne razvodne kutije te komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim radom i materijalom do konačne funkcije:
| - NYY-J 3x2,5 mm2 | m | 95 |  | 0
5. | Izrada proboja u zidu/podu za prolaz kabela, bušenje svrdlom, obračun po prodoru | kpl | 4 |  | 0
6. | Programiranje sustava, puštanje u pogon i obuka operatera | kpl | 6 |  | 0
7. | Ispitivanje električne instalacije od strane ovlaštene ustanove i izdavanje zapisnika o ispitivanju.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije - svih djelova el.
* otpora uzemljenja
* otpor petlje
* funkcionalnosti
* ispravnosti zaštite od direktnog dodira
| * ispravnosti zaštite od indirektnog dodira | kpl | 1 |  | 0
I.9.58 | SVEUKUPNO Ugradnja vanjske panik rasvjete |  |  |  | 0
II.3.14.381 | Sređivanje djela vanjske dekorativne rasvjete u travnjaku u prizemlju po dužini check-in parkinga
1. | Pripremni radovi - pregled i isključenje sa osiguranjem beznaponskog stanja u mreži napajanja građevine, iskopčavanje GRO, RO i sl., pregled instalacija i utvrđivanje postojećih kabela, ponovno ukopčanje po završetku. | kpl | 1 |  | 0
2. | Demontaža podnih lampi, ručni iskop, pregled kabela i sva priprema za ugradnju nove rasvjete, mikrolociranje i zatrpavanje. | kpl | 14 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja Raychem spojnice za kabele dim. 1,5 - 10 mm2, potrebno uključiti dodatni spojni, sitni i potrošni materijal za spajanje kabela, uvod kabela u RO izvodi se s donje strane ormara, prije početka radova zatražiti odobrenje od nadzornog inženjera, obračun po kabelskoj žili. | kpl | 22 |  | 0
4. | Dobava i ugradna podne rasvjete Dorma - I J, powerLED 4 W DC 350 mA, Tilting, 324 lm, IP 68, ugradna kutija i spojna kutija, Installation position Floor, svjetiljka sa zakretnim svjetlosnim snopom, IP68 spojnicu prolazna - T spoj, ugradnja ispod lampi, u kutijama IP68, IK 10 Luminaire efficacy 81.0 lm/W Light Source powerLED CCT 2700 K Optics Wide Flood Delivered lumen 324 lm CRI 80 | kpl | 14 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja napajanja za LED rasvjetu , strujni transformator, Manwell 220 mA, spajanje u seriju, ugradnja u RO, IP 65. t 95 °C, sa pripadajućim konektorima. | kpl | 3 |  | 0
6. | Puštanje u rad, podešavanje, označavanje žila, provjera napajanja uređaja, pregled funkcionalnosti i sl. | kpl | 1 |  | 0
7. | Ispitivanje električne instalacije od strane ovlaštene ustanove i izdavanje zapisnika o ispitivanju.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije - svih djelova el.
* otpora uzemljenja
* otpor petlje
* funkcionalnosti
* ispravnosti zaštite od direktnog dodira
| * ispravnosti zaštite od indirektnog dodira | kpl | 1 |  | 0
II.3.14.381 | SVEUKUPNO Sređivanje djela vanjske dekorativne rasvjete u travnjaku u prizemlju po dužini check-in parkinga |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
H. AURORA
I.9.31 | SVEUKUPNO Ugradnja panik rasvjete oko hotela |  |  |  | 0
I.9.50 | SVEUKUPNO Sanacija kompletne električne instalacije na Bellavisti. |  |  |  | 0
I.9.51 | SVEUKUPNO Rekonstrukcija starih RO u kuhinji-restoranu i Bellavisti. |  |  |  | 0
II.3.14.269 | SVEUKUPNO Sanacija RO za kompresore i dry coolere |  |  |  | 0
AC FINIDA
I.9.47 | SVEUKUPNO Rekonstrukcija elektro-ormara S.Č. 1, 2 i 3 - prema zapisniku inspekcije |  |  |  | 0
TN STELLA MARIS
II.3.13.76 | SVEUKUPNO KPO Sirena |  |  |  | 0
H. SOL SIPAR
I.9.56 | SVEUKUPNO Radovi na el. instalacijama vanjskih ugostiteljskih Punkteva |  |  |  | 0
I.9.58 | SVEUKUPNO Ugradnja vanjske panik rasvjete |  |  |  | 0
II.3.14.381 | SVEUKUPNO Sređivanje djela vanjske dekorativne rasvjete u travnjaku u prizemlju po dužini check-in parkinga |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
Napomena
1 | Dostavljanjem ponude izvođač prihvaća opće i ugovorne uvijete poslovne suradnje s Plava laguna d.d.
2 | Prije dostavljanja ponuda Ponuditelj je dužan pregledati opremu i razjasniti s naručiteljem sve stavke, naknadni prigovori se neće prihvatiti.
3 | Izvođač je u obavezi ispuniti sve stavke troškovnika.
4 | Predmetne količine u troškovniku su okvirne te Naručitelj zadržava pravo izmjene iste koje će potvrditi po zaključenju natječaja uz prihvaćanje jedinične cijene ponuditelja bez obzira na konačne količine koje će se Ugovoriti.
5 | Na predmetne cijene obračunava se PDV u sukladno zakonu.
6 | Za predmetne radove izvođać je dužan voditi popis količina ugrađenog materijala i izvedenih radova po pozicijama troška.
7 | Po završetku radova izrađuje se zapisnik o utrošenim stvarnim količinama materijala i djelova.
8 | Ponuditelj je u mogućnosti ponuditi najmanje jednak ili bolji materijal i rezervne djelove od traženih.