## STROJARSKE INSTALACIJE
| INVESTITOR: | PLAVA LAGUNA d.d.
Rade Končara 12, HR-52440 Poreč
| GRAĐEVINA: | HOTEL LAGUNA CORAL
UREĐENJE SOBA
| BR. PROJEKTA: | 34-06/2024
| LOKACIJA: | UMAG
| FAZA PROJEKTA: | IZVEDBENI
SPECIFIKACIJA OPREME,MATERIJALA I RADOVA
OPĆE NAPOMENE UZ SPECIFIKACIJE STROJARSKIH INSTALACIJA
1. | U jediničnim cijenama svih navedenih stavki specifikacija, prilikom izrade ponude (nuđenje izvedbe instalacija) moraju biti sadržani i obuhvaćeni ukupni troškovi opreme i uređaja, ukupni troškovi materijala i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući:
-sve potrebne prateće građevinske i (sva “štemanja”, prodori za instalacije, uključivo s završnom građevinskom obradom i sl.)
-prateće elektroinstalaterske radove (spajanje uređaja na izvedene elektroinstalacije i sl.)
-izradu potrebne prateće radioničke dokumentacije,
-prateća ispitivanja (tlačne, funkcionalne probe i sl.) s izradom
pismenog izvješća,
puštanje u probni pogon,
podešavanje radnih parametara,
puštanje u funkcijski-trajni rad,
izradu primopredajne dokumentacije,
izradu projekta izvedenog stanja,
-kao i ostale radove koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku kao npr. uputstva za rukovanje i održavanje, izradu natpisnih pločica i oznaka, pribavljanje potrebne dokumentacije za uporabnu dozvolu i sl.
2. | Ponuditelji su obvezni prije podnošenja ponude temeljito pregledati građevinu i projektnu dokumentaciju, te procjeniti relevantne činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova.
3. | Prateća čišćenja prostora tijekom izvedbe radova, kao i obuka osoblja korisnika u rukovanju instalacijom do konačne - službene primopredaje investitoru odnosno krajnjem korisniku, moraju biti uključena u ponudbenu cijenu.
4. | U troškovima opreme i uređaja, podrazumijeva se njihova nabavna cijena (uključivo s carinom i porezima), transpotrni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje, sve fco. montirano, prema projektnoj dokumentaciji, odnosno u skladu s predmetnim općim napomenama.
5. | U troškovima materijala, podrazumijeva se nabavna cijena kako primarnog, tako i kompletnog pomoćnog spojnog - potrošnog materijala, uključivo sa svim potrebnim prijenosima, utovarima i istovarima, uskladištenjem i čuvanjem.
6. | Za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, potrebno je u skladu s propisima ishodovati dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija i sl.), koji se bez posebne naknade daju na uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje građevine uručuju investitoru, odnosno krajnjem korisniku.
7. | U ponudbenim cijenama mora biti obuhvaćen sav rad, glavni i pomoćni, kao i prateći građevinski radovi na izvedbi prodora te završne obrade istih, uporaba lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja, sav unutrašnji transport te potrebna zaštita izvedenih radova.
8. | Prije početka izvedbe izvoditelj radova dužan je u skladu s važećim propisima osigurati gradilište
9. | Za eventualne štete uzrokovane neodgovornim ili nestručnim radom odgovara izvoditelj radova, te ih je obvezan nadoknaditi investitoru.
10. | Pri izvedbi instalacije obavezno je poštivati:
-Pozitivne hrvatske propise
-HRN norme
-EN norme
-DIN norme
-DVGW propise
-upute proizvođača opreme
U Poreču, lipanj 2024.
DN | R.BR. | OPIS | J.M. | KOL. | CIJENA | UKUPNO
| A) | SOBE
| A.1. | HLAĐENJE I GRIJANJE SOBA
| A.1.1 | GRIJANJE I HLAĐENJE SOBA - OGRANAK D
DN205 | 1. | Dobava i ugradnja ventilatorskih konvektora serije MAJOR LINE, proizvod CIAT, za dvocijevni sustav, horizontalni model bez maske, u izvedbi 41 V (jedinica s povratom zraka sa stražnje strane). Predviđen je za grijanje i hlađenje zraka i ima novi koncept visokoučinkovitih izmjenjivača topline izrađenih iz bakrenih cijevi s aluminijskim lamelama.
DN205 |  | Kućište je iz dva tipa materijala, ABS PC plastične mase u RAL 7035 boji i prešanog metala obojen u RAL 9010 boju. Okapnica kondenzata je iz ABS materijala, Vo klasa vatrootpornosti. Motor ima 5 tvornički ožičenih brzina, automatska termička zaštita integrirana na namotaju. Filter zraka klase efikasnost EN 779: G3., klase vatrootpornosti M1.
DN205 |  | Svi električni priključci su smješteni u električnoj kutiji. Priključci struje i vode nalaze se s iste strane uređaja.
DN205 |  | Tehničke karakteristike ventilokonvektora:
DN205 |  | medij: voda
DN205 |  | ogrijevni učin: 1580/1410/1250/1090/946 W
DN205 |  | rashladni učin ukupni: 1210/1110/1010/900/808 W
DN205 |  | pad tlaka: 20 Pa
DN205 |  | temperatura medija: 45/40°C - 7/12°C
DN205 |  | temperatura/vlaga zraka prostora zimi: 22°C/50%
DN205 |  | temperatura zraka prostora ljeti: 26°C/50%
DN205 |  | nivo zvučnog tlaka NR: 33/29/25/21/17
DN205
DN205 |  | Ventilokonvektori se isporučuju:
DN205 |  | '-sa prirubnicom na tlačnom priključku(opcija "x").
DN205 | FC-1 | Proizvod CIAT, tip Major Line NCH 102M izvedba 41V - ljevi priključak | kom | 7
DN205 | FC-1 | Proizvod CIAT, tip Major Line NCH 102M izvedba 41V - desni priključak | kom | 15
DN205 |  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 22 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 22 |  | 0
|  | Provjera funkcionalnosti svih ventilokonvektora u suradnji sa elektroinstalaterom | kpl | 22 |  | 0
DN205 | 2. | Dobava i ugradnja ventilatorskih konvektora serije MAJOR LINE, proizvod CIAT, za dvocijevni sustav, horizontalni model bez maske, u izvedbi 41 V (jedinica s povratom zraka sa stražnje strane). Predviđen je za grijanje i hlađenje zraka i ima novi koncept visokoučinkovitih izmjenjivača topline izrađenih iz bakrenih cijevi s aluminijskim lamelama.
DN205 |  | Kućište je iz dva tipa materijala, ABS PC plastične mase u RAL 7035 boji i prešanog metala obojen u RAL 9010 boju. Okapnica kondenzata je iz ABS materijala, Vo klasa vatrootpornosti. Motor ima 5 tvornički ožičenih brzina, automatska termička zaštita integrirana na namotaju. Filter zraka klase efikasnost EN 779: G3., klase vatrootpornosti M1.
DN205 |  | Svi električni priključci su smješteni u električnoj kutiji. Priključci struje i vode nalaze se s iste strane uređaja.
DN205 |  | Tehničke karakteristike ventilokonvektora:
DN205 |  | medij: voda
DN205 |  | ogrijevni učin: 2380/2160/2020/1790/1410 W
DN205 |  | rashladni učin ukupni: 1950/1840/1770/1650/1430 W
DN205 |  | pad tlaka: 20 Pa
DN205 |  | temperatura medija: 45/40°C - 7/12°C
DN205 |  | temperatura/vlaga zraka prostora zimi: 22°C/50%
DN205 |  | temperatura zraka prostora ljeti: 26°C/50%
DN205 |  | nivo zvučnog tlaka NR: 38/31/27/23/17
DN205
DN205 |  | Ventilokonvektori se isporučuju:
DN205 |  | '-sa prirubnicom na tlačnom priključku(opcija "x").
DN205 | FC-2 | Proizvod CIAT, tip Major Line NCH202M izvedba 41V - ljevi priključak | kom | 77
DN205 | FC-2 | Proizvod CIAT, tip Major Line NCH202M izvedba 41V - desni priključak | kom | 64
DN205 |  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 141 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 141 |  | 0
|  | Provjera funkcionalnosti svih ventilokonvektora u suradnji sa elektroinstalaterom | kpl | 141 |  | 0
| 3. | Dobava i ugradnja tlačnih aluminijskih distributivnih rešetki komplet sa svim spojnim i pričvrsnim priborom, RAL prema odabiru projektanta interijera
|  | Dobava i ugradnja tlačnih rešetki kao Klimaoprema tip PTR-1, 825*125, +UR, | kom | 110 |  | 0
|  | Dobava i ugradnja tlačnih rešetki kao Klimaoprema tip PTR-1, 625*125, +UR, | kom | 22 |  | 0
Dobava i ugradnja tlačnih rešetki kao Klimaoprema s prednjim redom horizontalnih nepomičnih, zakošenih lamela 35° sa priključnom kutijom
|  | OAN - 1 - L - 625x225 ; PK1 625x225(mm) | kom | 18 |  | 0
| 6. | Dobava i ugradnja odsisnih aluminijskih ventilacionih rešetki istovremeno u funkciji revizije, RAL prema odabiru projektanta interijera .
|  | Dobava i ugradnja Al rešetki kao KLIMAOPREMA tip ORP dim 900*600-G2 | kom | 163 |  | 0
Fasadna protukišna Al rešetka sa zaštitom od ulaska insekata. Za spoj na spiro poc. ventilacijski kanal.
|  | ø125 | kom | 18 |  | 0
| 7. | Izrada i ugradnja prijelaznog komada na tlačnoj strani ventilokonvektora. Prijelazni komadi su od pocinčanog lima debljine min 0,75 mm. Prijelazni komadi se toplinski izoliraju s izolacijom debljine 13 mm, klase A negorivosti prema domaćim propisima, proizvod kao Armacell tip AF. Stavka uključuje sav spojni i ovjesni pribor .
|  | Izrada i ugradnja toplinski izoliranog prijelaznog komada od pocinčanog lima na tlačnoj strani ventilokonvektora | kg | 860 |  | 0
| 8. | Dobava i montaža tlačnog cijevnog ventilatora, tip EM 125 EC 02, proizvod kao "RUCK" ili jednakovrijedan. Isporuka uključuje: servisnu sklopku GS03, upravljački uređaj MTP 50, filter FV125 (G3), montažnu spojnicu VM 125 (set), nepovratnu zaklopku RSK 125. Tehničke karakteristike:
Lo (m3/h) = 100
Hext (Pa) = 50
Nm (W) = 12
230V/50Hz
Lw.u/i (dB/A) = 55/56
|  | Tlačni ventilator, oznaka TV-H 1…15 | kom | 18 |  | 0
| 9. | Dobava i montaža okruglih (spiro) kanala debljine s = 0,6 mm, izrađenih iz čelične pocinčane trake debljine prema DIN 24190 i 24191 ili jednakovrijedno. Stavka uključuje sve pripadne fazonske komade. Uključivo zavjesni, pričvrsni i brtveni materijal. Sljedećih dimenzija:
|  | Ventilacioni kanali od spiro cijevi Ø 125 mm | m | 42 |  | 0
|  | Ventilacioni fleksibilni kanali Ø200 mm | m | 48 |  | 0
| 10. | Dobava i ugradnja PP cijevi za odvod kondenzata iz unutarnjih i vanjske jedinice do izvedenog temeljnog odvoda kondenzata, uključujući fazonske komade te spojni i pričvrsni materijal kao i toplinsku izolaciju debljine 6 mm Klase A negorivosti
|  | PP Ø50 cijev za kondenzat s fazonskim kom. i izolacijom 6 mm | m | 60 |  | 0
|  | PP Ø32 cijev za kondenzat s fazonskim kom. i izolacijom 6 mm | m | 360 |  | 0
|  | Dobava i montaža sifona za priključak FC-aparata na instalaciju odvodnje sa vodenom i mehaničkom blokadom mirisa, kao tip HL138K ili jednakovrijedan. | kom | 33 |  | 0
|  | Dobava i ugradnja plastična armirana cijev (crijevo), na kraju s obuhvatnicom (šelnom), za priključak tave FC-aparata na odvodnu kondenznu cijevnu mrežu, Ø24*2mm | kom | 170 |  | 0
|  | Dobava i ugradnja predizolirane inox fleksibine cijevi MŽ 200-410, DN20 G3/4"VN | kom | 340 |  | 0
DN206 | 11. | Dobava i ugradnja tlačno neovisnog balans i regulacijskog prolaznog ventila AB QM 4.0, za instalaciju Fan coil aparata, s linearnom karakteristikom regulacije te podešenja od 0-100%, s funkcijom automatskog ograničenja protoka i autoritetom 1 pri svim postavkama. U kompletu se isporučuje navojni holenderski spojni pribor te elektro termički pogon za on/off regulaciju protoka. Izvedba pogona normalno zatvoren. Proizvod kao Danfoss ili jednakovrijedan, AB-QM 4.0 PN 25 + TWA-Q, NC, dimenzije:
DN206 |  | DN15
DN206 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 163 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 163 |  | 0
| 12 | Dobava iugradnja prestrujnog ventila sa integriranim pogonom bez pomoćne energije sa funkcijom podešenja vrijednosti diferencijalnog tlaka otvaranja. proizvod kao Honeywell ili jednakovrijedan, tip AVPA, dimenzije: NO25 | kom | 2 |  | 0
| 13 | Motorni troputni ventil NO20 - za osiguranje minimalnog protoka crpke, montiranje kod ventilokonvektora u hodnicima. | kom | 23 |  | 0
| 14 | Dobava i montaža čelične bešavne cijevi ogrijevnog / rashladnog medija, prema DIN 2448, za izvođenje glavnog horizontalnog razvoda, kvalitete St 35.8, dimenzija:
|  | Bešavna čelična cijev NO 125 (139,7*4 mm) | m | 130 |  | 0
|  | Bešavna čelična cijev NO 100 (114,3*3,6 mm), | m | 90 |  | 0
|  | Bešavna čelična cijev NO 80 (88,9*3,2 mm), | m | 132 |  | 0
|  | Bešavna čelična cijev NO 65 (76,1*3,2 mm), | m | 100 |  | 0
|  | Bešavna čelična cijev NO 50 (60,3*2,9 mm), | m | 125 |  | 0
| 15 | Dobava boje i ličenje kompletnog čeličnog cjevovoda, s dva premaza (u dvije nijanse) temeljnom antikorozivnom bojom, uz prethodno mehaničko čišćenje od hrđe.
|  | - cijevi ≤ DN 100 | m | 357 |  | 0
|  | - cijevi > DN 100 i ostalo | m2 | 89 |  | 0
| 16 | Dobava i ugradnja cijevnih lukova i ostalih fazonskih komada, nosača cjevovoda, čvrstih i kliznih točaka, držači cjevovoda od kutnog i plosnatog željeza, ovjesnog materijala sa predizoliranim obujmicama, materijal za spajanje i zavarivanje cjevovoda.
|  | Ovjesni i pričvrsni materijal te materijal za zavarivanje | kg | 400 |  | 0
| 17 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije za čelične bešavne cijevi za toplu i hladnu vodu, Klasa A negorivosti, komplet sa svim ljepilom, izolacionim trakama i potrebnim priborom.
|  | Dobava i ugradnja izolacije za čelične cijevi fi 140*32 mm | m | 130 |  | 0
|  | Dobava i ugradnja izolacije za čelične cijevi fi 114*32 mm | m | 90 |  | 0
|  | Dobava i ugradnja izolacije za čelične cijevi fi 89*19 mm | m | 132 |  | 0
|  | Dobava i ugradnja izolacije za čelične cijevi fi 76*19 mm | m | 100 |  | 0
|  | Dobava i ugradnja izolacije za čelične cijevi fi 60*19 mm | m | 125 |  | 0
| 18 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije čeličnih cijevi polutvrdim pločama od kamene vune kaširane Al-folijom za izolaciju čeličnih cijevi i u zonama evakuacije (evakuacijski hodnici). Gradivo klase A1, sukladno DIN 4102 dio 1, odnosno HRN EN 13501-1, kao tip Knauf Insulation-DP7 ili jednakovrijedan. Materijal izolacije je vodoodbojan i kemijski neutralan, sa koeficijentom provodnosti topline λ (W/moC) = 0,035 i koeficijentom otpora difuziji vodene pare μ = 1. Debljina izolacije je 30 mm. | m2 | 45 |  | 0
| 19 | Dobava i ugradnja bakarnog cjevovoda za vertikalni razvod tople/hladne vode, koplet sa Cu fitinzima, spojnim i ovjesnim materijalom
|  | Cu cijev f 54*1,5 | m | 30 |  | 0
|  | Cu cijev f 42*1,5 | m | 110 |  | 0
|  | Cu cijev f 35*1,2 | m | 200 |  | 0
|  | Cu cijev f 28*1,2 | m | 90 |  | 0
|  | Cu cijev f 22*1 | m | 380 |  | 0
|  | Cu cijev f 18*1 | m | 60 |  | 0
| 20 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda izolacijom, Klasa A negorivosti, komplet sa svim ljepilom, izolacionim trakama i potrebnim priborom. Izolacija kao Armcell tip AF debljine 13 mm.
|  | Izolacija za Cu cijev f 54, izolacija 54*13 | m | 30 |  | 0
|  | Izolacija za Cu cijev f 42, izolacija 42*13 | m | 110 |  | 0
|  | Izolacija za Cu cijev f 35, izolacija 35*13 | m | 200 |  | 0
|  | Izolacija za Cu cijev f 28, izolacija 28*13 | m | 90 |  | 0
|  | Izolacija za Cu cijev f 22, izolacija 22*13 | m | 380 |  | 0
|  | Izolacija za Cu cijev f 18, izolacija 18*13 | m | 60 |  | 0
| 21 | Dobava i ugradnja ovjesnog i pričvrsnog pribora za CU cijevi. Ovjesni pribor je od standardnih pocinčanih C profila i pribora. Obujmice s predizoliranim uloškom. Sve kao proizvod Wurth.
Rasponi oslonaca max.
Cu cijev f 54*1,5; max 3,5 m
Cu cijev f 42*1; max 3,0 m
Cu cijev f 35*1; max 2,7 m
Cu cijev f 28; max 2,3 m
Cu cijev f 22; max 1,9 m
|  | Dobava i ugradnja ovjesnog i pričvrsnog pribora za CU cijevi. | kpl | 1 |  | 0
| 22 | Dobava i montaža odzračne posude V = 2 l, izrađene iz bešavne čelične cijevi ø 139,7 x 4,0 (l = 200 mm), u kompletu s priključnom i odzračnom cijevi DN 15 (ø 1/2"), duljine cca 5 m, te kuglastom ispusnom slavinom DN 15 (R 1/2") i automatskim odzračnim ventilom DN 15 (R 1/2") sa zapornom slavinom DN 15 (R 1/2"). | kom | 4 |  | 0
|  | Automatski odzračni lončić/ventil u kompletu s kuglastom slavinom nazivnog tlaka PN 10, dimenzije DN 15 (R 1/2"). | kom | 52 |  | 0
| 23 | Dobava i ugradnja kuglastih ventila navojni, za vertikalni polazni razvod hladne i tople vode komplet s Ms prijelaznim komadima
|  | Kuglasti ventil NO40 navojni | kom | 42 |  | 0
|  | Kuglasti ventil NO32 navojni | kom | 18 |  | 0
|  | Kuglasti ventil NO20 navojni s Ms prijelaznim komadima Cu 22*3/4" | kom | 296 |  | 0
|  | Kuglasti ventil NO15 navojni s Ms prijelaznim komadima Cu 22*1/2" VN | kom | 44 |  | 0
| 24 | Izrada i dobava, proturnih cijevi kod proboja međuspratnih konstrukcija, odnosno kod prolaza kroz zid, te elastični materijal za ispunu proturnih cijevi.
Proturne cijevi dužine 50 mm veće od debljine betonske ploče, odnosno zida, za cijevi
|  | Proturna cijev za Cu cijev 54 mm | kom | 12 |  | 0
|  | Proturna cijev za Cu cijev 42 mm | kom | 24 |  | 0
|  | Proturna cijev za Cu cijev 35 mm | kom | 26 |  | 0
|  | Proturna cijev za Cu cijev 28 mm | kom | 26 |  | 0
| 25 | Hladna i topla tlačna proba instalacije hlađenja/ grijanja, probni pogon instalacije, balansiranje sustava, te pisano izvješće o obavljenim tlačnim probama i postignutim parametrima
Balansiranje izvodi proizvođač balansirajućih ventila
|  | Tlačna proba i probni pogon instalacije grijanja | kpl | 1 |  | 0
| 26 | Dobava i montaža revizije kao Knauf Alutop REVO 12,5 u spušteni strop. Revizije imaju nevidljiv zatvarački mehanizam, eloksirani aluminijski okvir sa ugrađenom gipskartonskom pločom te sigurnosnu kopču za spriječavanje naglog otvaranja. Sve ugrađeno i montirano u skladu s uputama proizvođača.
|  | stropna revizija 30x30cm | kom | 30 |  | 0
| 27 | Pomoćni građevinski radovi izrade proboja u međukatnoj ploči i zidovima kod polaganja cijevi
Stavka uključuje i obradu prodora kroz zidove u smislu brtvljenja i elastične veze sa zidom.
Bušenje prodora u međukatnoj ploči;
|  | Ø80 mm | kom | 36 |  | 0
|  | Ø65 mm | kom | 52 |  | 0
Prodori u pregradnim zidovima d=20 cm za čelične cijev
|  | Ø150 mm | kom | 6 |  | 0
|  | Ø125 mm | kom | 6 |  | 0
|  | Ø100 mm | kom | 15 |  | 0
|  | Ø80 mm | kom | 50 |  | 0
|  | Ø50 mm | kom | 50 |  | 0
| 28 | Protupožarno brtvljenje prodora cijevi protupožarnim kitom kroz granice požarnih sektora s negorivim materijalima iste otpornosti na požar kao i konstrukcija kroz koju prolaze, prema HRN EN 14501-2 ili jednakovrijedno. Stavka uključuje: sav potrebni materijal i radove izvedene prema atestiranim postupcima uz uporabu odgovarajućih materijala i atest za izvedene radove (pojedinačno navedena mjesta na kojima su isti obavljeni). | kpl | 1 |  | 0
| 29 | Pripremno završni radovi, sitni potrošni materijal i transportni troškovi alata, materijala i opreme do gradilišta, te sav horizontalni i vertikalni prijenos po građevini.
|  | Pripremno završni radovi i transportni troškovi | kpl | 1 |  | 0
| A.1.1 | UKUPNO GRIJANJE I HLAĐENJE SOBA - OGRANAK D |  |  |  | 0
| A.1.2 | GRIJANJE I HLAĐENJE SOBA - OGRANAK L
DN205 | 1. | Dobava i ugradnja ventilatorskih konvektora serije MAJOR LINE, proizvod CIAT, za dvocijevni sustav, horizontalni model bez maske, u izvedbi 41 V (jedinica s povratom zraka sa stražnje strane). Predviđen je za grijanje i hlađenje zraka i ima novi koncept visokoučinkovitih izmjenjivača topline izrađenih iz bakrenih cijevi s aluminijskim lamelama.
DN205 |  | Kućište je iz dva tipa materijala, ABS PC plastične mase u RAL 7035 boji i prešanog metala obojen u RAL 9010 boju. Okapnica kondenzata je iz ABS materijala, Vo klasa vatrootpornosti. Motor ima 5 tvornički ožičenih brzina, automatska termička zaštita integrirana na namotaju. Filter zraka klase efikasnost EN 779: G3., klase vatrootpornosti M1.
DN205 |  | Svi električni priključci su smješteni u električnoj kutiji. Priključci struje i vode nalaze se s iste strane uređaja.
DN205 |  | Tehničke karakteristike ventilokonvektora:
DN205 |  | medij: voda
DN205 |  | ogrijevni učin: 2380/2160/2020/1790/1410 W
DN205 |  | rashladni učin ukupni: 1950/1840/1770/1650/1430 W
DN205 |  | pad tlaka: 20 Pa
DN205 |  | temperatura medija: 45/40°C - 7/12°C
DN205 |  | temperatura/vlaga zraka prostora zimi: 22°C/50%
DN205 |  | temperatura zraka prostora ljeti: 26°C/50%
DN205 |  | nivo zvučnog tlaka NR: 38/31/27/23/17
DN205
DN205 |  | Ventilokonvektori se isporučuju:
DN205 |  | -sa regulacijom na strani vode putem dinamički balansirajućih prolaznih regulacijskih elektromotornih AB QM ventila.
DN205 |  | '-sa prirubnicom na tlačnom priključku(opcija "x").
DN205 | FC-2 | Proizvod CIAT, tip Major Line NCH202M izvedba 41V - ljevi priključak | kom | 83
DN205 | FC-2 | Proizvod CIAT, tip Major Line NCH202M izvedba 41V - desni priključak | kom | 76
DN205 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 159 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 159 |  | 0
|  | Provjera funkcionalnosti svih ventilokonvektora u suradnji sa elektroinstalaterom | kpl | 159 |  | 0
DN205 | 2. | Dobava i ugradnja ventilatorskih konvektora kazetne izvedbe serije COADIS LINE, proizvod CIAT, za dvocijevni sustav, serije 900.
DN205 |  | Veličina maske je 900x900 mm. Klasa vatrootpornosti kućišta: M1. Kućište od PSE materijala visoke gustoće, poboljšanih toplinskih i zvučnih performansi, kutni elementi od ABS PC materijala i rebrasti osnovni panelo od pocinčanog čelika za čvrstoću montaže. Priključak svježeg zraka promjera 100 mm integriran standardno izravno u kućište s uklonjivim čepom.
DN205 |  | Hidraulički priključci, priključci zraka i električni priključci smješteni su na istoj strani tehničke ploče radi lakše ugradnje, lakšeg pristupa i održavanja. Ploča za povrat zraka ili istrujavanje FLEXIWAY (4 smjerno istrujavanje) uz Coanda efekt s jednim ventilatorom.
DN205 |  | Motor je visokoučinkoviti HEE, s tvornički ožičene tri brzine, automatska termička zaštita integrirana na namotaju. Filter zraka klase efikasnost EN 779: G3., klase vatrootpornosti M1.
DN205 |  | Motor je montiran na gumene nosače. Uređaj je opremljen crpkom kondenzata.
DN205 |  | Izmjenjivač s bakrenim cijevima i aluminijskim lamelama (razmak između lamela 1,6 mm). Kružni izmjenjivač s niskim padom tlaka, opremljen jednodijelnim priključcima s unutarnjim navojem i brtvama, uz razmak između osi od 40 mm. Radni tlak: 16 bar (pri 20 °C). Ispitni tlak: 24 bar. Maskimalna temperatura vode: 80 °C
DN205 |  | Okapnica je instalirana s nagibom kako bi se spriječilo zadržavanje vode te se može ukloniti bez potrebe za otvaranjem podstropnih ploča.
DN205
DN205 |  | Tehničke karakteristike ventilokonvektora:
DN205 |  | medij: voda
DN205 |  | ogrijevni učin: 5720/5410/4890/4300/3610 W
DN205 |  | rashladni učin ukupni: 5690/5410/5050/4570/4020 W
DN205 |  | temperatura medija: 45/40°C - 7/12°C
DN205 |  | temperatura/vlaga zraka prostora zimi: 22°C/50%
DN205 |  | temperatura zraka prostora ljeti: 26°C/50%
DN205 |  | nivo zvučnog tlaka NR: 33/31/28/24/20 Db
DN205
DN205 |  | Ventilokonvektori se isporučuju:
DN205 |  | -sa regulacijom na strani vode putem dinamički balansirajućih prolaznih regulacijskih elektromotornih AB QM ventila.
DN205 | FC-3 | Proizvod CIAT, COADIS LINE, proizvod CIAT 922 HEE
DN205 |  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 2 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 2 |  | 0
|  | Provjera funkcionalnosti svih ventilokonvektora u suradnji sa elektroinstalaterom | kpl | 2 |  | 0
| 3. | Dobava i ugradnja tlačnih aluminijskih distributivnih rešetki komplet sa svim spojnim i pričvrsnim priborom, RAL prema odabiru projektanta interijera
|  | Dobava i ugradnja tlačnih rešetki kao Klimaoprema tip PTR-1, 825*125, +UR, | kom | 138 |  | 0
Dobava i ugradnja tlačnih rešetki kao Klimaoprema s prednjim redom horizontalnih nepomičnih, zakošenih lamela 35° sa priključnom kutijom
|  | OAN - 1 - L - 625x225 ; PK1 625x225(mm) | kom | 21 |  | 0
| 6. | Dobava i ugradnja odsisnih aluminijskih ventilacionih rešetki istovremeno u funkciji revizije, RAL prema odabiru projektanta interijera .
|  | Dobava i ugradnja Al rešetki kao KLIMAOPREMA tip ORP dim 900*600-G2 | kom | 159 |  | 0
Fasadna protukišna Al rešetka sa zaštitom od ulaska insekata. Za spoj na spiro poc. ventilacijski kanal.
|  | ø125 | kom | 18 |  | 0
| 7. | Izrada i ugradnja prijelaznog komada na tlačnoj strani ventilokonvektora. Prijelazni komadi su od pocinčanog lima debljine min 0,75 mm. Prijelazni komadi se toplinski izoliraju s izolacijom debljine 13 mm, klase A negorivosti prema domaćim propisima, proizvod kao Armacell tip AF. Stavka uključuje sav spojni i ovjesni pribor .
|  | Izrada i ugradnja toplinski izoliranog prijelaznog komada od pocinčanog lima na tlačnoj strani ventilokonvektora | kg | 860 |  | 0
| 8. | Dobava i montaža tlačnog cijevnog ventilatora, tip EM 125 EC 02, proizvod kao "RUCK" ili jednakovrijedan. Isporuka uključuje: servisnu sklopku GS03, upravljački uređaj MTP 50, filter FV125 (G3), montažnu spojnicu VM 125 (set), nepovratnu zaklopku RSK 125. Tehničke karakteristike:
Lo (m3/h) = 100
Hext (Pa) = 50
Nm (W) = 12
230V/50Hz
Lw.u/i (dB/A) = 55/56
|  | Tlačni ventilator, oznaka TV-H 1…15 | kom | 18 |  | 0
| 9. | Dobava i montaža okruglih (spiro) kanala debljine s = 0,6 mm, izrađenih iz čelične pocinčane trake debljine prema DIN 24190 i 24191 ili jednakovrijedno. Stavka uključuje sve pripadne fazonske komade. Uključivo zavjesni, pričvrsni i brtveni materijal. Sljedećih dimenzija:
|  | Ventilacioni kanali od spiro cijevi Ø 125 mm | m | 42 |  | 0
|  | Ventilacioni fleksibilni kanali Ø200 mm | m | 48 |  | 0
| 10. | Dobava i ugradnja PP cijevi za odvod kondenzata iz unutarnjih i vanjske jedinice do izvedenog temeljnog odvoda kondenzata, uključujući fazonske komade te spojni i pričvrsni materijal kao i toplinsku izolaciju debljine 6 mm Klase A negorivosti
|  | PP Ø50 cijev za kondenzat s fazonskim kom. i izolacijom 6 mm | m | 60 |  | 0
|  | PP Ø32 cijev za kondenzat s fazonskim kom. i izolacijom 6 mm | m | 390 |  | 0
|  | Dobava i montaža sifona za priključak FC-aparata na instalaciju odvodnje sa vodenom i mehaničkom blokadom mirisa, kao tip HL138K ili jednakovrijedan. | kom | 33 |  | 0
|  | Dobava i ugradnja plastična armirana cijev (crijevo), na kraju s obuhvatnicom (šelnom), za priključak tave FC-aparata na odvodnu kondenznu cijevnu mrežu, Ø24*2mm | kom | 161 |  | 0
|  | Dobava i ugradnja predizolirane inox fleksibine cijevi MŽ 200-410, DN20 G3/4"VN | kom | 322 |  | 0
DN206 | 11. | Dobava i ugradnja tlačno neovisnog balans i regulacijskog prolaznog ventila AB QM 4.0, za instalaciju Fan coil aparata, s linearnom karakteristikom regulacije te podešenja od 0-100%, s funkcijom automatskog ograničenja protoka i autoritetom 1 pri svim postavkama. U kompletu se isporučuje navojni holenderski spojni pribor te elektro termički pogon za on/off regulaciju protoka. Izvedba pogona normalno zatvoren. Proizvod kao Danfoss ili jednakovrijedan, AB-QM 4.0 PN 25 + TWA-Q, NC, dimenzije:
DN206 |  | DN15
DN206 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 159 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 159 |  | 0
|  | Dobava i montaža prestrujnog ventila sa integriranim pogonom bez pomoćne energije sa funkcijom podešenja vrijednosti diferencijalnog tlaka otvaranja. proizvod kao Honeywell ili jednakovrijedan, tip AVPA, dimenzije: NO25 | kom | 2 |  | 0
|  | Motorni troputni ventil NO20 - za osiguranje minimalnog protoka crpke, montiranje kod ventilokonvektora u hodnicima. | kom | 18 |  | 0
| 12. | Dobava i montaža čelične bešavne cijevi ogrijevnog / rashladnog medija, prema DIN 2448, za izvođenje glavnog horizontalnog razvoda, kvalitete St 35.8, dimenzija:
|  | Bešavna čelična cijev NO 125 (139,7*4 mm) | m | 120 |  | 0
|  | Bešavna čelična cijev NO 80 (88,9*3,2 mm), | m | 110 |  | 0
|  | Bešavna čelična cijev NO 65 (76,1*3,2 mm), | m | 48 |  | 0
|  | Bešavna čelična cijev NO 50 (60,3*2,9 mm), | m | 36 |  | 0
| 13. | Dobava boje i ličenje kompletnog čeličnog cjevovoda, s dva premaza (u dvije nijanse) temeljnom antikorozivnom bojom, uz prethodno mehaničko čišćenje od hrđe.
|  | - cijevi ≤ DN 100 | m | 194 |  | 0
|  | - cijevi > DN 100 i ostalo | m2 | 56 |  | 0
| 14. | Dobava i ugradnja cijevnih lukova i ostalih fazonskih komada, nosača cjevovoda, čvrstih i kliznih točaka, držači cjevovoda od kutnog i plosnatog željeza, ovjesnog materijala sa predizoliranim obujmicama, materijal za spajanje i zavarivanje cjevovoda.
|  | Ovjesni i pričvrsni materijal te materijal za zavarivanje | kg | 360 |  | 0
| 15. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije za čelične bešavne cijevi za toplu i hladnu vodu, Klasa A negorivosti, komplet sa svim ljepilom, izolacionim trakama i potrebnim priborom.
|  | Dobava i ugradnja izolacije za čelične cijevi fi 140*32 mm | m | 130 |  | 0
|  | Dobava i ugradnja izolacije za čelične cijevi fi 89*19 mm | m | 110 |  | 0
|  | Dobava i ugradnja izolacije za čelične cijevi fi 76*19 mm | m | 48 |  | 0
|  | Dobava i ugradnja izolacije za čelične cijevi fi 60*19 mm | m | 36 |  | 0
| 16. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije čeličnih cijevi polutvrdim pločama od kamene vune kaširane Al-folijom za izolaciju čeličnih cijevi i u zonama evakuacije (evakuacijski hodnici). Gradivo klase A1, sukladno DIN 4102 dio 1, odnosno HRN EN 13501-1, kao tip Knauf Insulation-DP7 ili jednakovrijedan. Materijal izolacije je vodoodbojan i kemijski neutralan, sa koeficijentom provodnosti topline λ (W/moC) = 0,035 i koeficijentom otpora difuziji vodene pare μ = 1. Debljina izolacije je 30 mm. | m2 | 45 |  | 0
| 17. | Dobava i ugradnja bakarnog cjevovoda za vertikalni razvod tople/hladne vode, koplet sa Cu fitinzima, spojnim i ovjesnim materijalom
|  | Cu cijev f 54*1,5 | m | 15 |  | 0
|  | Cu cijev f 42*1,5 | m | 120 |  | 0
|  | Cu cijev f 35*1,2 | m | 314 |  | 0
|  | Cu cijev f 28*1,2 | m | 314 |  | 0
|  | Cu cijev f 22*1 | m | 194 |  | 0
| 18. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda izolacijom, Klasa A negorivosti, komplet sa svim ljepilom, izolacionim trakama i potrebnim priborom. Izolacija kao Armcell tip AF debljine 13 mm.
|  | Izolacija za Cu cijev f 54, izolacija 54*13 | m | 15 |  | 0
|  | Izolacija za Cu cijev f 42, izolacija 42*13 | m | 120 |  | 0
|  | Izolacija za Cu cijev f 35, izolacija 35*13 | m | 314 |  | 0
|  | Izolacija za Cu cijev f 28, izolacija 28*13 | m | 314 |  | 0
|  | Izolacija za Cu cijev f 22, izolacija 22*13 | m | 194 |  | 0
| 19. | Dobava i ugradnja ovjesnog i pričvrsnog pribora za CU cijevi. Ovjesni pribor je od standardnih pocinčanih C profila i pribora. Obujmice s predizoliranim uloškom. Sve kao proizvod Wurth.
Rasponi oslonaca max.
Cu cijev f 54*1,5; max 3,5 m
Cu cijev f 42*1; max 3,0 m
Cu cijev f 35*1; max 2,7 m
Cu cijev f 28; max 2,3 m
Cu cijev f 22; max 1,9 m
|  | Dobava i ugradnja ovjesnog i pričvrsnog pribora za CU cijevi. | kpl | 1 |  | 0
| 20. | Dobava i montaža odzračne posude V = 2 l, izrađene iz bešavne čelične cijevi ø 139,7 x 4,0 (l = 200 mm), u kompletu s priključnom i odzračnom cijevi DN 15 (ø 1/2"), duljine cca 5 m, te kuglastom ispusnom slavinom DN 15 (R 1/2") i automatskim odzračnim ventilom DN 15 (R 1/2") sa zapornom slavinom DN 15 (R 1/2"). | kom | 4 |  | 0
|  | Automatski odzračni lončić/ventil u kompletu s kuglastom slavinom nazivnog tlaka PN 10, dimenzije DN 15 (R 1/2"). | kom | 54 |  | 0
| 21. | Dobava i ugradnja kuglastih ventila navojni, za vertikalni polazni razvod hladne i tople vode komplet s Ms prijelaznim komadima
|  | Kuglasti ventil NO40 navojni | kom | 24 |  | 0
|  | Kuglasti ventil NO32 navojni | kom | 30 |  | 0
|  | Kuglasti ventil NO20 navojni s Ms prijelaznim komadima Cu 22*3/4" | kom | 320 |  | 0
|  | Kuglasti ventil NO15 navojni s Ms prijelaznim komadima Cu 22*1/2" VN | kom | 0 |  | 0
| 22. | Izrada i dobava, proturnih cijevi kod proboja međuspratnih konstrukcija, odnosno kod prolaza kroz zid, te elastični materijal za ispunu proturnih cijevi.
Proturne cijevi dužine 50 mm veće od debljine betonske ploče, odnosno zida, za cijevi
|  | Proturna cijev za Cu cijev 42 mm | kom | 24 |  | 0
|  | Proturna cijev za Cu cijev 35 mm | kom | 26 |  | 0
|  | Proturna cijev za Cu cijev 28 mm | kom | 26 |  | 0
| 23. | Hladna i topla tlačna proba instalacije hlađenja/ grijanja, probni pogon instalacije, balansiranje sustava, te pisano izvješće o obavljenim tlačnim probama i postignutim parametrima
Balansiranje izvodi proizvođač balansirajućih ventila
|  | Tlačna proba i probni pogon instalacije grijanja | kpl | 1 |  | 0
| 24. | Dobava i montaža revizije kao Knauf Alutop REVO 12,5 u spušteni strop. Revizije imaju nevidljiv zatvarački mehanizam, eloksirani aluminijski okvir sa ugrađenom gipskartonskom pločom te sigurnosnu kopču za spriječavanje naglog otvaranja. Sve ugrađeno i montirano u skladu s uputama proizvođača.
|  | stropna revizija 30x30cm | kom | 27 |  | 0
| 25. | Pomoćni građevinski radovi izrade proboja u krovnoj ploči i zidovima kod polaganja ventilacijskih kanala
Stavka uključuje i obradu prodora kroz zidove u smislu brtvljenja i elastične veze sa zidom.
Bušenje prodora u međukatnoj ploči;
|  | Ø80 mm | kom | 48 |  | 0
|  | Ø65 mm | kom | 52 |  | 0
Prodori u pregradnim zidovima d=20 cm za čelične cijev
|  | Ø150 mm | kom | 6 |  | 0
|  | Ø125 mm | kom | 6 |  | 0
|  | Ø100 mm | kom | 15 |  | 0
|  | Ø80 mm | kom | 54 |  | 0
| 26. | Protupožarno brtvljenje prodora cijevi protupožarnim kitom kroz granice požarnih sektora s negorivim materijalima iste otpornosti na požar kao i konstrukcija kroz koju prolaze, prema HRN EN 14501-2 ili jednakovrijedno. Stavka uključuje: sav potrebni materijal i radove izvedene prema atestiranim postupcima uz uporabu odgovarajućih materijala i atest za izvedene radove (pojedinačno navedena mjesta na kojima su isti obavljeni). | kpl | 1 |  | 0
| 27. | Pripremno završni radovi, sitni potrošni materijal i transportni troškovi alata, materijala i opreme do gradilišta, te sav horizontalni i vertikalni prijenos po građevini.
|  | Pripremno završni radovi i transportni troškovi | kpl | 1 |  | 0
| A.1.2 | GRIJANJE I HLAĐENJE SOBA - OGRANAK L |  |  |  | 0
| A.2. | GRIJANJE I VENTILACIJA KUPAONICA
A.2.1. PODNO ELEKTRIČNO GRIJANJE
| 1 | Dobava i montaža grijaće mrežice snage 150 W/m² (230 V) površine 2 m², proizvod kao DANFOSS ili jednakovrijedan, tip ECmat 150T. Grijaća mrežica je debljine 4 mm i ugrađuje se direktno u fleksibilno ljepilo za pločice ili alternativno ju je moguće zaliti odgovarajućom samonivelirajućom masom.
Napomena: Dimenzije grijačih mreža su indikativne za nuđenje radova. Kod narudžbe grijaćih mreža dobavljaču treba dostaviti oblik i dimenzije iz nacrtne dokumentacije.
|  | Grijača mreža kao Ecmat 150T, 150 W/m², 2 m² | kom | 200 |  | 0
Dobava i montaža grijaće mrežice snage 150 W/m² (230 V) površine 2,5 m², proizvod kao DANFOSS ili jednakovrijedan, tip ECmat 150T. Grijaća mrežica je debljine 4 mm i ugrađuje se direktno u fleksibilno ljepilo za pločice ili alternativno ju je moguće zaliti odgovarajućom samonivelirajućom masom.
|  | Grijača mreža kao Ecmat 150T, 150 W/m², 2,5 m² | kom | 51 |  | 0
| 2 | Fazno ispitivanje podne grijače mreže prije i poslije polaganja keramičkih pločica uključujući izradu zapisnika o izvršenim mjerenjima i funkcionalnim probama.
|  | Fazno ispitivanje podne grijače mreže prije i poslije polaganja keramičkih pločica ili parketa za podno grijanje | kom | 251 |  | 0
| 3 | Pripremno završni radovi, transportni troškovi alata, materijala i opreme do gradilišta, te sav horizontalni i vertikalni prijenos po objektu.
|  | Pripremno završni radovi i transportni troškovi | kom | 1 |  | 0
A.2.2. VENTILACIJA
DN202 | 1 | Dobava i montaža odsisnog centrifugalnog ventilatora, tip ER 60 VZC, proizvod kao "MAICO. Podžbukni (za ugradnju u spušteni strop, ELS-GU), s ukrasnom maskom i filterom, termičkom zaštitom motora, kučište opremljen nepovratnom klapnom ER-UP/G, niske razine buke. Tehničke karakteristike:
DN202 |  | L=62 m3/h, N=21 W, 230V/50Hz
DN202 |  | Odsisni ventilator kao MAICO tip ER 60 VZC
DN202 |  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 256 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 256 |  | 0
| 2 | Dobava i montaža okruglih (spiro) kanala debljine s = 0,6 mm, izrađenih iz čelične pocinčane trake debljine prema DIN 24190 i 24191 ili jednakovrijedno. Stavka uključuje sve pripadne fazonske komade. Uključivo zavjesni, pričvrsni i brtveni materijal. Sljedećih dimenzija:
|  | Ventilacioni kanali od spiro cijevi Ø 100 mm | m | 1000 |  | 0
|  | Ventilacioni kanali od spiro cijevi Ø 80 mm | m | 1600 |  | 0
| 3 | Pomoćni građevinski radovi izrade proboja u krovnoj ploči i zidovima kod polaganja ventilacijskih kanala
Stavka uključuje i obradu prodora kroz zidove u smislu brtvljenja i elastične veze sa zidom.
Bušenje prodora u međukatnoj ploči;
|  | Ø120 mm | kom | 72 |  | 0
|  | Ø100 mm | kom | 184 |  | 0
| 4 | Izrada protupožarne obloge F60 min od GK ili Promat ploča na dijelu prolaza vertikala ventilacije u energetskim vertikalnim šahtama od prizemne etaže do krova kroz sve etaže.
Stavka uključuje i protupožrno brtvljenje obloge na spoju s podom, stropom i zidovima, te brtvljenje prodora ventilacionih vertikala
Dimenzije obloge; dubina 12,5 -40,0 cm (širina vertikalne šahte), širina od 15 cm do 200 cm (ovisno o broju cijevi fi 100, kom 1 do kom 14)
|  | Izrada protupožarne obloge 60 min od GK ili Promat ploča | m² | 600 |  | 0
| 5 | Balansiranje i ispitivanje sustava ventilacije sa strane ovlaštene osobe uključujući izradu zapisnika o izvršenim mjerenjima i rezultatima istih.
Stavka uključuje i ispitivanje utjecaja bukom ventilacijskog sustava na radne uvjete u radnim prostorima.
|  | Ispitivanje sustava ventilacije i utjecaja buke na okoliš sa strane ovlaštene osobe | kpl | 1 |  | 0
| 6. | Pripremno završni radovi, transportni troškovi alata, materijala i opreme do gradilišta, te sav horizontalni i vertikalni prijenos po građevini. | kpl | 1 |  | 0
| A.2. | GRIJANJE I VENTILACIJA KUPAONICA |  |  |  | 0
| A.3 | DEMONTAŽNI RADOVI
| 1. | Demontaža strojarske opreme i armature soba hotela CORAL, sa svom pripadnom termičkom i električnom opremom. Opremu i instalaciju treba odvesi na deponiju, te adekvatno zbrinuti. Demontažom i rezanjem treba obuhvatiti:
|  | Demontaža ventilokonvektora, odpajanje elektroinstalacije i cijevne instalacije | kom | 260 |  | 0
|  | Postojeće odsisne ventilatore u kupatilima i odsinu ventilaciju | kpl | 1 |  | 0
|  | Postojeće kupaonske radijatore, ljestve sa ventiloma i konzolnim materijalom | kom | 256 |  | 0
|  | Postojeće člankaste radijatore u hodnicima sa ventiloma i konzolnim materijalom | kom | 21 |  | 0
|  | Postojeće čelične cijevi horizontalnog i vertkalnog razvoda instalacije grijanja/hlađenja, uključivo svu pripadajuću opremu, armaturu, ovjesni i pričvrsni materijal. | kpl | 1 |  | 0
| 3. | Transportni troškovi za iznošenje i odvoz demontirane opreme i materijala na deponij u krugu do 15km uključivo troškove deponiranja, prema odredbi investitora sa potvrdom o predaji na deponiju. | kpl | 1 |  | 0
| A.3 | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
| A) | STAMBENI DIO
| A.1.1 | GRIJANJE/HLAĐENJE SOBA_OGRANAK D |  |  |  | 0
| A.1.2 | GRIJANJE/HLAĐENJE SOBA_OGRANAK L |  |  |  | 0
| A.2. | GRIJANJE I VENTILACIJA KUPAONICA |  |  |  | 0
| A.3 | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
|  | UKUPNO SOBE: |  |  |  | 0
| B) | JAVNI SADRŽAJI
| B.1. | LOBBY
| B.1.1 | GRIJANJE I HLAĐENJE
DN205 | 1. | Dobava i ugradnja ventilatorskih konvektora kazetne izvedbe serije COADIS LINE, proizvod CIAT, za dvocijevni sustav, serije 900.
DN205 |  | Veličina maske je 900x900 mm. Klasa vatrootpornosti kućišta: M1. Kućište od PSE materijala visoke gustoće, poboljšanih toplinskih i zvučnih performansi, kutni elementi od ABS PC materijala i rebrasti osnovni panelo od pocinčanog čelika za čvrstoću montaže. Priključak svježeg zraka promjera 100 mm integriran standardno izravno u kućište s uklonjivim čepom.
DN205 |  | Hidraulički priključci, priključci zraka i električni priključci smješteni su na istoj strani tehničke ploče radi lakše ugradnje, lakšeg pristupa i održavanja. Ploča za povrat zraka ili istrujavanje FLEXIWAY (4 smjerno istrujavanje) uz Coanda efekt s jednim ventilatorom.
DN205 |  | Motor je visokoučinkoviti HEE, s tvornički ožičene tri brzine, automatska termička zaštita integrirana na namotaju. Filter zraka klase efikasnost EN 779: G3., klase vatrootpornosti M1.
DN205 |  | Motor je montiran na gumene nosače. Uređaj je opremljen crpkom kondenzata.
DN205 |  | Izmjenjivač s bakrenim cijevima i aluminijskim lamelama (razmak između lamela 1,6 mm). Kružni izmjenjivač s niskim padom tlaka, opremljen jednodijelnim priključcima s unutarnjim navojem i brtvama, uz razmak između osi od 40 mm. Radni tlak: 16 bar (pri 20 °C). Ispitni tlak: 24 bar. Maskimalna temperatura vode: 80 °C
DN205 |  | Okapnica je instalirana s nagibom kako bi se spriječilo zadržavanje vode te se može ukloniti bez potrebe za otvaranjem podstropnih ploča.
DN205
DN205 |  | Tehničke karakteristike ventilokonvektora:
DN205 |  | medij: voda
DN205 |  | ogrijevni učin: 5720/5410/4890/4300/3610 W
DN205 |  | rashladni učin ukupni: 5690/5410/5050/4570/4020 W
DN205 |  | temperatura medija: 45/40°C - 7/12°C
DN205 |  | temperatura/vlaga zraka prostora zimi: 22°C/50%
DN205 |  | temperatura zraka prostora ljeti: 26°C/50%
DN205 |  | nivo zvučnog tlaka NR: 33/31/28/24/20 Db
DN205
DN205 |  | Ventilokonvektori se isporučuju:
DN205 |  | -sa regulacijom na strani vode putem dinamički balansirajućih prolaznih regulacijskih elektromotornih AB QM ventila.
DN205 | FC-3 | Proizvod CIAT, COADIS LINE, proizvod CIAT 922 HEE
DN205 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 9 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 9 |  | 0
| c/ | Provjera funkcionalnosti svih ventilokonvektora u suradnji sa elektroinstalaterom | kpl | 9 |  | 0
DN206 | 2. | Dobava i ugradnja ugradbenog daljinskog upravljača za FC sa AB-QM ventilom i prozorskim kontaktom, proizvod kao HONEYWELL tip T6590 A1000 sa beznaponskim kontaktom za vanjski input - prozorski kontakt, dimenzije 148x97x29mm. U stavci ugradnja, spajanje i probni rad
DN206 |  | Termosta T6590
DN206 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 3 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 3 |  | 0
| 3. | Dobava i montaža čelične bešavne cijevi ogrijevnog / rashladnog medija, prema DIN 2448, za izvođenje glavnog horizontalnog razvoda, kvalitete St 35.8, dimenzija:
|  | Bešavna čelična cijev NO 65 (76,1*3,2 mm), | m | 72 |  | 0
|  | Bešavna čelična cijev NO 50 (60,3*2,9 mm), | m | 48 |  | 0
| 4. | Dobava boje i ličenje kompletnog čeličnog cjevovoda, s dva premaza (u dvije nijanse) temeljnom antikorozivnom bojom, uz prethodno mehaničko čišćenje od hrđe.
|  | - cijevi ≤ DN 100 | m | 120 |  | 0
|  | - cijevi > DN 100 i ostalo | m2 |  |  | 0
| 5. | Dobava i ugradnja cijevnih lukova i ostalih fazonskih komada, nosača cjevovoda, čvrstih i kliznih točaka, držači cjevovoda od kutnog i plosnatog željeza, ovjesnog materijala sa predizoliranim obujmicama, materijal za spajanje i zavarivanje cjevovoda.
|  | Ovjesni i pričvrsni materijal te materijal za zavarivanje | kg | 50 |  | 0
| 6. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije za čelične bešavne cijevi za toplu i hladnu vodu, Klasa A negorivosti, komplet sa svim ljepilom, izolacionim trakama i potrebnim priborom.
|  | Izolacija kao Armacell tip AF 76*19 mm | m | 72 |  | 0
|  | Izolacija kao Armacell tip AF 60,3*19 mm | m | 48 |  | 0
| 7. | Dobava i ugradnja bakarnog cjevovoda za vertikalni razvod tople/hladne vode, koplet sa Cu fitinzima, spojnim i ovjesnim materijalom
|  | Cu cijev f 42*1,5 | m | 66 |  | 0
|  | Cu cijev f 35*1,2 | m | 27 |  | 0
|  | Cu cijev f 28*1,2 | m | 21 |  | 0
| 8. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda izolacijom, Klasa A negorivosti, komplet sa svim ljepilom, izolacionim trakama i potrebnim priborom. Izolacija kao Armcell tip AF debljine 13 mm.
|  | Izolacija za Cu cijev f 42, izolacija 42*13 | m | 66 |  | 0
|  | Izolacija za Cu cijev f 35, izolacija 35*13 | m | 27 |  | 0
|  | Izolacija za Cu cijev f 28, izolacija 28*13 | m | 21 |  | 0
| 9. | Dobava i ugradnja kuglastih ventila navojni, za vertikalni polazni razvod hladne i tople vode komplet s Ms prijelaznim komadima
|  | Kuglasti ventil NO20 navojni s Ms prijelaznim komadima Cu 28*3/4" VN | kom | 18 |  | 0
| 10. | Dobava i ugradnja ovjesnog i pričvrsnog pribora za CU cijevi. Ovjesni pribor je od standardnih pocinčanih C profila i pribora. Obujmice s predizoliranim uloškom. Sve kao proizvod Wurth.
Rasponi oslonaca max.
Cu cijev f 42*1; max 3,0 m
Cu cijev f 35*1; max 2,7 m
Cu cijev f 28; max 2,3 m
|  | Dobava i ugradnja ovjesnog i pričvrsnog pribora za CU cijevi. | kpl | 1 |  | 0
| 11. | Dobava i ugradnja PP cijevi za odvod kondenzata iz unutarnjih i vanjske jedinice do izvedenog temeljnog odvoda kondenzata, uključujući fazonske komade te spojni i pričvrsni materijal kao i toplinsku izolaciju debljine 6 mm Klase A negorivosti
|  | PP Ø50 cijev za kondenzat s fazonskim kom. i izolacijom 6 mm | m | 6 |  | 0
|  | PP Ø32 cijev za kondenzat s fazonskim kom. i izolacijom 6 mm | m | 90 |  | 0
|  | Dobava i montaža sifona za priključak FC-aparata na instalaciju odvodnje sa vodenom i mehaničkom blokadom mirisa, kao tip HL138K ili jednakovrijedan. | kom | 2 |  | 0
|  | Dobava i ugradnja plastična armirana cijev (crijevo), na kraju s obuhvatnicom (šelnom), za priključak tave FC-aparata na odvodnu kondenznu cijevnu mrežu, Ø24*2mm | kom | 9 |  | 0
| 12. | Dobava i montaža odzračne posude V = 2 l, izrađene iz bešavne čelične cijevi ø 139,7 x 4,0 (l = 200 mm), u kompletu s priključnom i odzračnom cijevi DN 15 (ø 1/2"), duljine cca 5 m, te kuglastom ispusnom slavinom DN 15 (R 1/2") i automatskim odzračnim ventilom DN 15 (R 1/2") sa zapornom slavinom DN 15 (R 1/2"). | kom | 2 |  | 0
| 13. | Hladna i topla tlačna proba instalacije hlađenja/ grijanja, probni pogon instalacije, balansiranje sustava, te pisano izvješće o obavljenim tlačnim probama i postignutim parametrima
Balansiranje izvodi proizvođač balansirajućih ventila
|  | Tlačna proba i probni pogon instalacije grijanja | kpl | 1 |  | 0
| 14. | Puštanje u pogon instalirane opreme sa strane ovlaštenog servisera, funkcionalna proba, uz izradu mjernih lista i sa zapisnikom o puštanju u pogon . Obuka osoblja investitora za korištenje ugrađene opreme te izrada uputstava za rad i rukovanje instaliranom opremom.
|  | Puštanje u pogon instalirane opreme i obuka osoblja investitora | kpl | 1 |  | 0
| 15. | Dobava i montaža prestrujnog ventila sa integriranim pogonom bez pomoćne energije sa funkcijom podešenja vrijednosti diferencijalnog tlaka otvaranja. proizvod kao Honeywell ili jednakovrijedan, tip AVPA, dimenzije NO25 | kom | 1 |  | 0
| 16. | Dobava i montaža revizije kao Knauf Alutop REVO 12,5 u spušteni strop. Revizije imaju nevidljiv zatvarački mehanizam, eloksirani aluminijski okvir sa ugrađenom gipskartonskom pločom te sigurnosnu kopču za spriječavanje naglog otvaranja. Sve ugrađeno i montirano u skladu s uputama proizvođača.
|  | stropna revizija 60x60cm | kom | 9 |  | 0
| 17. | Pomoćni građevinski radovi izrade proboja u međukatnoj ploči i zidovima kod polaganja cijevi
Stavka uključuje i obradu prodora kroz zidove u smislu brtvljenja i elastične veze sa zidom.
Bušenje prodora u međukatnoj ploči;
Prodori u pregradnim zidovima d=20 cm za čelične cijev
|  | Ø80 mm | kom | 6 |  | 0
|  | Ø65 mm | kom | 6 |  | 0
| 18. | Protupožarno brtvljenje prodora cijevi protupožarnim kitom kroz granice požarnih sektora s negorivim materijalima iste otpornosti na požar kao i konstrukcija kroz koju prolaze, prema HRN EN 14501-2 ili jednakovrijedno. Stavka uključuje: sav potrebni materijal i radove izvedene prema atestiranim postupcima uz uporabu odgovarajućih materijala i atest za izvedene radove (pojedinačno navedena mjesta na kojima su isti obavljeni).(2 prodora cijevi NO80) | kpl | 1 |  | 0
| B.1.1 | UKUPNO GRIJANJE I HLAĐENJE LOBY |  |  |  | 0
| B.1.2 | VENTILACIJA
DN201 | 1. | Dobava i ugradnja tlačno/odsisne klima komore halla i loby tip CLIMACIAT AIRACCESS 25, proizvod CIAT. Klima komora je u izvedbi za vanjsku ugradnju s kućištem s dvostrukom stijenkom i standardnom izolacijom od mineralne vune debljine 50 mm. Vanjska stijenka tvornički obojena, unutarnja stijenka od pocinčanog čelika, konstrukcija s glatkim unutarnjim panelima, bez hladnih mostova. Konstrukcija klima komore je u potpunosti prema zahtjevima europskog standarda EN 1886 i EN13053.
DN201 |  | Tehničke karakteristike i performanse uređaja ovjerene su od krovne europske neovisne udruge za certifikaciju termotehničke opreme EUROVENT CERTIFICATION. Klima komora zadovoljava Europsku regulativu ErP 2018. Sukladno navedenim normama klima komora mora zadovoljiti sljedeće tehničke karakteristike kućišta klima komore:
DN201 |  | - čvrstoća kućišta: klasa D2
DN201 |  | - efikasnost brtvljenja kućišta: klasa L1/L1
DN201 |  | - toplinska vodljivost: klasa T3
DN201 |  | - toplinski most: klasa TB3
DN201 |  | - propusnost by-passa prolaza filtera : klasa F9
DN201
DN201 |  | Klima komora se sastoji od sljedećih sekcija:
DN201 |  | Tlačni dio
DN201 |  | - zaštitni usisni pokrov
DN201 |  | - žaluzina
DN201 |  | - sekcija filtera s filterskom jedinicom klase F7HEEC
DN201 |  | - pločasti rekuperator
DN201 |  | - stupanj učinkovitosti | 80%
DN201 |  | - protok zraka u tlačnom dijelu | 8500 m3/h
DN201 |  | - protok zraka u odsisnom dijelu | 7600 m3/h
DN201 |  | - stanje ulaznog svježeg zraka zimi | -6°C/90%
DN201 |  | - stanje ulaznog zraka iz recirkulacije zimi | 20°C/50%
DN201 |  | - stanje ulaznog svježeg zraka ljeti | 35°C/40%
DN201 |  | - stanje ulaznog zraka iz recirkulacije ljeti | 27°C/50%
DN201 |  | - stanje izlaznog zraka zimi | 14,8°C/19,7%
DN201 |  | - stanje izlaznog zraka ljeti | 29,4°C/54,8%
DN201 |  | - sekcija 2-rednog hladnjaka/grijača
DN201 |  | - učin hlađenja | 27,7 kW
DN201 |  | - protok zraka | 8500 m³/h
DN201 |  | - stanje izlaznog zraka | 21,40°C/84,1%
DN201 |  | - medij | voda
DN201 |  | - temperatura hladne vode | 7/12°C
DN201 |  | - protok | 4,75 m3/h
DN201 |  | - pad tlaka na izmjenjivaču | 3,52 kPa
DN201 |  | - učin grijanja | 25,3 kW
DN201 |  | - protok zraka | 8500 m³/h
DN201 |  | - stanje izlaznog zraka | 24°C/11,1%
DN201 |  | - medij | voda
DN201 |  | - temperatura hladne vode | 45/40°C
DN201 |  | - protok | 4,41 m3/h
DN201 |  | - pad tlaka na izmjenjivaču | 2,89 kPa
DN201 |  | - prazna sekcija za smještaj armature
DN201 |  | - duljina | 1000 mm
DN201 |  | - tlačni EC ventilator s 24V osjetnikom tlaka
DN201 |  | - protok zraka | 8500 m³/h
DN201 |  | - raspoloživi tlak | 500 Pa
DN201 |  | - elektro snaga | 5,4 kW
DN201 |  | - prigušivač zvuka
DN201 |  | - duljina | 900 mm
DN201 |  | - prigušenje kod 250 Hz | 20 dB
DN201 |  | - fleksibilni priključak
DN201 |  | Odsisni dio
DN201 |  | - sekcija filtera s filterskom jedinicom klase M5
DN201 |  | - prigušivač zvuka
DN201 |  | - duljina | 900 mm
DN201 |  | - prigušenje kod 250 Hz | 20 dB
DN201 |  | - odsisni EC ventilator s 24V osjetnikom tlaka
DN201 |  | - protok zraka | 7600 m³/h
DN201 |  | - raspoloživi tlak | 500 Pa
DN201 |  | - elektro snaga | 5,4 kW
DN201 |  | - pločasti rekuperator
DN201 |  | - žaluzina
DN201 |  | - zaštitni odsisni pokrov
DN201
DN201 |  | Dimenzije klima komore su (DxŠxV):6240x1840x1802 mm
DN201 |  | Masa tlačne klima komore: 2245 kg
DN201 |  | Klima komora tip CLIMACIAT AIRACCESS 25, proizvod CIAT, Francuska
DN201 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 1 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 1 |  | 0
DN201 | c/ | Puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. | kom | 1 |  | 0
| 2. | Dobava i montaža kanala za razvod uzduha izrađenih iz pocinčanog lima debljine ovisno o dimenziji veće stranice kanala, a prema tabeli priloženoj u tehničkom opisu. Kanali s većom stranicom od 300 mm ukrućuju se križnim brazdama ili uzdužnim Z brazdama. Uključivo svi fazonski komadi, koljena s registrima skretnih limova te prirubnice iz kutnog željeza. Ova stvaka ne uključuje zavjesni, pričvrsni i brtveni materijal. | kg | 2200 |  | 0
| 3. | Dobava i montaža zavjesnog, pričvrsnog i brtvenog materijala za spajanje i montažu pravokutnih kanala. Brtvljenje sekcija kanala izvesti pomoću negorive teka-strip ili dec trake. | kg | 220 |  | 0
| 4. | Dobava i montaža toplinske izolacije limenih kanala paronepropusnim materijalom od teško zapaljivog gradiva klase gorivosti BL-s3, d0, prema HRN EN 13501-1, kao tip AF/Armaflex ili jednakovrijedan. Izolacija je samogasiva, nekapajuća i ne širi plamen. Materijal izolacije s parnom branom, koeficijenta otpora difuziji vodene pare m ≥ 10.000, koeficijenta provodnosti topline l (W/m°C) ≤ 0,033, za temperaturno područje primjene -50 ÷ 110°C.
Debljina izolacije je AF-19 za kanale svježeg uzduha unutar objekta, za kanale obrađenog i povratnog uzduha izvan objekta, za otpadni zrak sa bazenskih klima komora vođen u objektu, AF-13 mm za sve kanale obrađenog uzduha u objektu i za kanale povratnog uzduha u negrijanim prostorima. Stavka uključuje potrebnu količinu originalnog ljepila te završne originalne trake za spojeve. Kanalski razvod vođen u otvorenom vanjskom prostoru dodatno se zaštićuje oblogom od Al-lima debljine s = 0,8 mm.
|  | izolacijski materijal s = 19 mm | m2 | 350 |  | 0
|  | Al-lim (s = 0,8 mm) | m2 | 15 |  | 0
| 5. | Dobava i montaža okruglih (spiro) kanala debljine s = 0,6 mm, izrađenih iz čelične pocinčane trake debljine prema DIN 24190 i 24191 ili jednakovrijedno. Stavka uključuje sve pripadne fazonske komade. Uključivo zavjesni, pričvrsni i brtveni materijal. Sljedećih dimenzija:
|  | Ø315 | m | 50 |  | 0
|  | Ø250 | m | 100 |  | 0
|  | Ø200 | m | 175 |  | 0
|  | Ø160 | m | 175 |  | 0
|  | Ø125 | m | 80 |  | 0
|  | Ø100 | m | 95 |  | 0
| 6. | Dobava i ugradnja spiro koljena sa svim ovijesnim priborom te brtvenim materijalom. U cijenu uključiti samoljepljivu izolaciju tip kao armaflex d 13mm.
|  | koljeno Ø315 | kom | 0 |  | 0
|  | koljeno Ø250 | kom | 7 |  | 0
|  | koljeno Ø200 | kom | 6 |  | 0
|  | koljeno Ø160 | kom | 7 |  | 0
|  | koljeno Ø125 | kom | 4 |  | 0
|  | koljeno Ø100 | kom | 20 |  | 0
| 7. | Dobava i ugradnja spiro redukcija sa svim ovijesnim priborom te brtvenim materijalom. U cijenu uključiti samoljepljivu izolaciju tip kao armaflex d 13mm.
|  | Ø315>Ø250 | kom | 3 |  | 0
|  | Ø315>Ø200 | kom | 2 |  | 0
|  | Ø315>Ø160 | kom | 2 |  | 0
|  | Ø315>Ø100 | kom | 1 |  | 0
|  | Ø250>Ø200 | kom | 14 |  | 0
|  | Ø250>Ø160 | kom | 3 |  | 0
|  | Ø250>Ø125 | kom | 1 |  | 0
|  | Ø200>Ø160 | kom | 12 |  | 0
|  | Ø200>Ø100 | kom | 3 |  | 0
|  | Ø160>Ø125 | kom | 11 |  | 0
|  | Ø160>Ø100 | kom | 5 |  | 0
|  | Ø125>Ø100 | kom | 13 |  | 0
| 8. | Dobava i ugradnja spiro T komada sa svim ovijesnim priborom te brtvenim materijalom. U cijenu uključiti samoljepljivu izolaciju tip kao armaflex d 13mm.
|  | T komad Ø315 | kom | 4 |  | 0
|  | T komad Ø250 | kom | 8 |  | 0
|  | T komad Ø200 | kom | 10 |  | 0
|  | T komad Ø160 | kom | 14 |  | 0
|  | T komad Ø125 | kom | 4 |  | 0
|  | T komad Ø100 | kom | 2 |  | 0
| 9. | Dobava i montaža fleksibilne izolirane cijevi, tip Isodec 250, proizvod kao "DEC" ili jednakovrijedan. Cijev je postojana na radnu temperaturu od -30°C do 140°C, klase zapaljivosti B2. Dimenzija øD (mm):
|  | ø 160 | m | 30 |  | 0
|  | ø 200 | m | 20 |  | 0
| 10. | Dobava i montaža toplinske izolacije limenih kanala polutvrdim pločama od kamene vune kaširane Al-folijom za izolaciju kanalskog razvoda uz protupožarne zaklopke i u zonama evakuacije (evakuacijski hodnici). Gradivo klase A1, sukladno DIN 4102 dio 1, odnosno HRN EN 13501-1, kao tip Knauf Insulation-DP7 ili jednakovrijedan. Materijal izolacije je vodoodbojan i kemijski neutralan, sa koeficijentom provodnosti topline λ (W/moC) = 0,035 i koeficijentom otpora difuziji vodene pare μ = 1. Debljina izolacije je 30 mm.
Uključivo sav potreban pribor i originalni materijal za montažu izolacije (samoljepljiva aluminijska folija, kutnici od aluminijskog lima, metalne trake i sl.).
|  | izolacijski materijal s = 30 mm | m2 | 100 |  | 0
| 11. | Dobava i montaža istrujnog stropnog raspora s priključnom kutijom, proizvod kao “SYSTEMAIR” ili jednakovrijedan, oznake za narudžbu (u boji istrujnih elemenata prema zahtjevu arhitekta):
|  | HELLA-1-1500-B-R-M-AN | kom | 15 |  | 0
|  | HELLA UKRASNA REŠETKA | m | 25 |  | 0
| 12. | Dobava i montaža usisnog/istrujnog distributera zraka, proizvod kao “SYSTEMAIR” ili jednakovrijedan, oznake za narudžbu (u boji prema zahtjevu arhitekta):
|  | VVKR-A-S-500-24-B-SW | kom | 17 |  | 0
| 13. | Dobava i montaža aluminijske istrujne / usisne rešetke predviđene za montažu na spiro cijev, proizvod kao "SYSTEMAIR" ili jednakovrijedan. Rešetka je opremljena s dva reda podesivih lamela i leptirastim regulatorom količine uzduha, u boji po izboru arhitekta. Oznaka za narudžbu:
|  | NOVA-C-2-625x125-R1-V-ZN | kom | 12 |  | 0
| 14. | Dobava i ugradnja tlačnih i odsisnih ventilacijskih ventila.
|  | ZOT100 | kom | 30 |  | 0
|  | ZOV100 | kom | 30 |  | 0
| 15. | Dobava i montaža revizijskog demontažnog otvora zrakonepropusne izvedbe za ugradnju u kanalski razvod, tip ADAR, proizvod kao "KLIMAOPREMA" ili jednakovrijedan, uključivo sav materijal u potrebnoj količini i kvaliteti (vijci, matice, rukohvati, brtveni materijal i sl.), sljedećih prosječnih dimenzija:
|  | 300x200 | kom | 10 |  | 0
| 16. | Dobava i ugradnja regulacijskih zaklopki. Proizvod kao Systemair.
|  | NOTUS-SI-600x400-M0 | kom | 2 |  | 0
|  | NOTUS-SI-400x300-M0 | kom | 2 |  | 0
|  | NOTUS-SI-300x200-M0 | kom | 1 |  | 0
|  | NOTUS-R-315-M0 | kom | 5 |  | 0
|  | NOTUS-R-250-M0 | kom | 3 |  | 0
|  | NOTUS-R-200-M0 | kom | 1 |  | 0
|  | NOTUS-R-160-M0 | kom | 3 |  | 0
| 17. | Dobava i montaža protupožarne zaklopke vatrootpornosti 120 minuta (klasificirana prema EN 13501-3), proizvod kao "SYSTEMAIR" ili jednakovrijedan. Opremljena je termoosjetnikom (72ºC) i elektromotornim pogonom (230 V) s pripadajućim krajnjim sklopkama za indikaciju položaja zaklopke (otvoreno/zatvoreno) i automatskim zatvaranjem pri prekidu napajanja. Dimenzije:
|  | FDS-3G-1000x500-B230T | kom | 3 |  | 0
|  | FDS-3G-800x500-B230T-3C | kom | 1 |  | 0
|  | FDR-3G-160-SET-EX | kom | 1 |  | 0
|  | FDR-3G-200-SET-EX | kom | 2 |  | 0
|  | FDR-3G-250-SET-EX | kom | 2 |  | 0
|  | FDR-3G-315-SET-EX | kom | 1 |  | 0
| 18. | Protupožarno brtvljenje PP zaklopki, prodora cijevi i kanala protupožarnim kitom kroz granice požarnih sektora s negorivim materijalima iste otpornosti na požar kao i konstrukcija kroz koju prolaze, prema HRN EN 14501-2 ili jednakovrijedno. Stavka uključuje: sav potrebni materijal i radove izvedene prema atestiranim postupcima uz uporabu odgovarajućih materijala i atest za izvedene radove (pojedinačno navedena mjesta na kojima su isti obavljeni). | kpl | 1 |  | 0
| 19. | Balansiranje i ispitivanje svih sustava ventilacije / rekuperacije od strane ovlaštene osobe uključujući izradu zapisnika o izvršenim mjerenjima i rezultatima istih. | kpl | 1 |  | 0
| 20. | Puštanje u pogon svih uređaja za ventilaciju te probni rad, te izdavanje zapisnika o puštanju u pogon sa parametrima rada. | kpl | 1 |  | 0
| 21. | Prateći građevinski radovi, a obuhvaćaju radove sa svim predradnjama i materijalom:
|  | - bušenje unutarnjeg AB zida za prolaz kanala Ø 200mm | kom | 6 |  | 0
|  | - izrada otvora u vanjskom zidu za prolaz kanala dimenzije 700x500mm. U stavci je demontaža PVC prozora, te izvedba ispune oko kanala za zatvaranje otvora | kom | 2 |  | 0
|  | - rezanje otvora u unutarnjem AB zidu za prolaz kanala dimenzije 600x300mm | kom | 2 |  | 0
|  | Dobava i ugradnja čelične podkonstrukcije za klima komoru, zavarivanje dva nosača IPE 200 duljine 7,6m na ravnom krovu. U stavci je čiščenje od rđe i bojanje u dva premaza. | kg | 290 |  | 0
|  | Izrada betonske ukrute čeličnog profila IPE 200 koji se oslanja na vanjski zid ravne AB ploče | kom | 4 |  | 0
| B.1.2 | UKUPNO VENTILACIJA LOBY |  |  |  | 0
| B.1.3 | GRIJANJE / HLAĐENJE UREDA_ VRV
DN207 | 1. | Jedinica omogućuje spajanje do 64 unutarnjih VRV jedinica.
DN207 |  | Tehničke karakteristike:
DN207 |  | Qh = 28 kW
DN207 |  | ESEER-automatski: 6,41
DN207 |  | ESEER-standardni: 5,02
DN207 |  | N-hlađenje (nom.) = 8,24 kW / 380÷415 V - 50 Hz
DN207 |  | EER: 3,4
DN207 |  | Tv = 35°C ST
DN207 |  | Tp = 27°C ST, 19°C VT
DN207 |  | SEER = 6,5
DN207 |  | Qg = 31,5 kW
DN207 |  | N-grijanje = 8,33 kW / 380÷415 V - 50 Hz
DN207 |  | COP = 3,78
DN207 |  | Tv= 7°C ST
DN207 |  | Tp = 20°C ST
DN207 |  | SCOP = 4,3
DN207 |  | Radno područje: grijanje: od -20° do 15,5°C
DN207 |  | Radno područje: hlađenje: od -5° do 46°C
DN207 |  | Protok zraka hlađenje: 10.920 m3/h
DN207 |  | Protok zraka grijanje: 10.920 m3/h
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 55 dBA
DN207 |  | Nivo zvučne snage: hlađenje: 74 dB(A)
DN207 |  | Dimenzije (š x d x v)=940 x 460 x 1615 mm
DN207 |  | Težina: 175 kg
DN207 |  | Priključak: tekuća faza: 9,52 mm
DN207 |  | Priključak: plinovita faza: 22,2 mm
DN207 |  | Napajanje: 3~/50/380-415
DN207 |  | Radni medij: R-410A
DN207 |  | Proizvod: DAIKIN MINI VRV IV
DN207 | VJ3 | Tip: RXYSQ10TY1
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 1 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 1 |  | 0
DN207 | c/ | Puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. | kom | 1 |  | 0
DN207 | 2. | Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne izvedbe sa donjom ukrasnom maskom predviđena za montažu pod strop sa 4 smjera ispuhivanja. Potpuno se uklapa u standardne arhitektonske stropne ploče, ostavljajući samo 8 mm vidljivog dijela jedinice. Do klase 25 razina zvučnog tlaka na niskoj brzini iznosi samo 25,5 dBa. Dodatna opcija ugradnje senzora za prisutnost omogućuje automatsko usmjeravanje zraka od ljudi što osigurava dodatnu ugodu. Ugrađena funkcija pojedinačnog upravljanje lamelama osigurava fleksibilnost koja omogućuje prilagodbu svakoj prostoriji bez promjene mjesta ugradnje jedinice. Dodatno je moguće osigurati i dovod svježeg zraka na jedinicu. Jedinica je opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, pumpom kondenzata, elektronskim ekspanzijskim ventilom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
DN207 |  | Tehničke karakteristike uređaja:
DN207 |  | Qh = 1,7 kW
DN207 |  | Qg = 1,9 kW
DN207 |  | N= 36/43 W - 230 V - 50 Hz
DN207 |  | Protok zraka hlađenje: 6,5 - 8,5 m3/min
DN207 |  | Protok zraka grijanje: 6,5 – 8,5 m3/min
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 25,5 - 31,5 dBA
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 25,5 - 31,5 dBA
DN207 |  | Nivo zvučne snage: hlađenje: 49 dB(A)
DN207 |  | Dimenzije: (š x d x v)= 575 x 575 x 260 mm
DN207 |  | Težina: 15,5 kg
DN207 |  | Dimenzije panela: (š x d x v): 620 x 620 x 46 mm
DN207 |  | Težina panela: 2,8 kg
DN207 |  | Boja kućišta: bijela
DN207 |  | Priključak: tekuća faza: 6,35 mm
DN207 |  | Priključak plinovita faza: 12,7 mm
DN207 |  | Medij: R-410A
DN207 | U15V | Original ili jednakovrijedno: DAIKIN VRV FXZQ15A + BYFQ60C2W1W
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 2 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 2 |  | 0
DN207 | c/ | Puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. | kom | 2 |  | 0
DN207 | 3. | Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne izvedbe sa donjom ukrasnom maskom predviđena za montažu pod strop sa 4 smjera ispuhivanja. Potpuno se uklapa u standardne arhitektonske stropne ploče, ostavljajući samo 8 mm vidljivog dijela jedinice. Do klase 25 razina zvučnog tlaka na niskoj brzini iznosi samo 25,5 dBa. Dodatna opcija ugradnje senzora za prisutnost omogućuje automatsko usmjeravanje zraka od ljudi što osigurava dodatnu ugodu. Ugrađena funkcija pojedinačnog upravljanje lamelama osigurava fleksibilnost koja omogućuje prilagodbu svakoj prostoriji bez promjene mjesta ugradnje jedinice. Dodatno je moguće osigurati i dovod svježeg zraka na jedinicu. Jedinica je opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, pumpom kondenzata, elektronskim ekspanzijskim ventilom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
DN207 |  | Tehničke karakteristike uređaja:
DN207 |  | Qh = 2,2 kW
DN207 |  | Qg = 2,5 kW
DN207 |  | N= 36/43 W - 230 V - 50 Hz
DN207 |  | Protok zraka hlađenje: 6,5 - 8,7 m3/min
DN207 |  | Protok zraka grijanje: 6,5 – 8,7 m3/min
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 25,5 - 32 dBA
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 25,5 - 32 dBA
DN207 |  | Nivo zvučne snage: hlađenje: 49 dB(A)
DN207 |  | Dimenzije: (š x d x v)= 575 x 575 x 260 mm
DN207 |  | Težina: 15,5 kg
DN207 |  | Dimenzije panela: (š x d x v): 620 x 620 x 46 mm
DN207 |  | Težina panela: 2,8 kg
DN207 |  | Boja kućišta: bijela
DN207 |  | Priključak tekuća faza: 6,35 mm
DN207 |  | Priključak plinovita faza: 12,7 mm
DN207 |  | Medij: R-410A
DN207 | U20V | Original ili jednakovrijedno: DAIKIN VRV FXZQ20A + BYFQ60C2W1W
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 3 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 3 |  | 0
DN207 | c/ | Puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. | kom | 3 |  | 0
DN207 | 4. | Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne izvedbe sa donjom ukrasnom maskom predviđena za montažu pod strop sa 4 smjera ispuhivanja. Potpuno se uklapa u standardne arhitektonske stropne ploče, ostavljajući samo 8 mm vidljivog dijela jedinice. Do klase 25 razina zvučnog tlaka na niskoj brzini iznosi samo 25,5 dBa. Dodatna opcija ugradnje senzora za prisutnost omogućuje automatsko usmjeravanje zraka od ljudi što osigurava dodatnu ugodu. Ugrađena funkcija pojedinačnog upravljanje lamelama osigurava fleksibilnost koja omogućuje prilagodbu svakoj prostoriji bez promjene mjesta ugradnje jedinice. Dodatno je moguće osigurati i dovod svježeg zraka na jedinicu. Jedinica je opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, pumpom kondenzata, elektronskim ekspanzijskim ventilom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
DN207 |  | Tehničke karakteristike uređaja:
DN207 |  | Qh = 2,8 kW
DN207 |  | Qg = 3,2 kW
DN207 |  | N= 36/43 W - 230 V - 50 Hz
DN207 |  | Protok zraka hlađenje: 6,5 - 9 m3/min
DN207 |  | Protok zraka grijanje: 6,5 – 9 m3/min
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 25,5 - 33 dBA
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 25,5 - 33 dBA
DN207 |  | Nivo zvučne snage: hlađenje: 50 dB(A)
DN207 |  | Dimenzije: (š x d x v)= 575 x 575 x 260 mm
DN207 |  | Težina: 15,5 kg
DN207 |  | Dimenzije panela: (š x d x v): 620 x 620 x 46 mm
DN207 |  | Težina panele: 2,8 kg
DN207 |  | Boja kućišta: bijela
DN207 |  | Priključak: tekuća faza: 6,35 mm
DN207 |  | Priključak: plinovita faza: 12,7 mm
DN207 |  | Medij: R-410A
DN207 | U25V | Original ili jednakovrijedno: DAIKIN VRV FXZQ25A + BYFQ60C2W1W
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 3 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 3 |  | 0
DN207 | c/ | Puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. | kom | 3 |  | 0
DN207 | 5. | Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne izvedbe sa donjom ukrasnom maskom predviđena za montažu pod strop sa 4 smjera ispuhivanja. Potpuno se uklapa u standardne arhitektonske stropne ploče, ostavljajući samo 8 mm vidljivog dijela jedinice. Do klase 25 razina zvučnog tlaka na niskoj brzini iznosi samo 25,5 dBa. Dodatna opcija ugradnje senzora za prisutnost omogućuje automatsko usmjeravanje zraka od ljudi što osigurava dodatnu ugodu. Ugrađena funkcija pojedinačnog upravljanje lamelama osigurava fleksibilnost koja omogućuje prilagodbu svakoj prostoriji bez promjene mjesta ugradnje jedinice. Dodatno je moguće osigurati i dovod svježeg zraka na jedinicu. Jedinica je opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, pumpom kondenzata, elektronskim ekspanzijskim ventilom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
DN207 |  | Tehničke karakteristike uređaja:
DN207 |  | Qh = 3,6 kW
DN207 |  | Qg = 4 kW
DN207 |  | N= 38/45 W - 230 V - 50 Hz
DN207 |  | Protok zraka hlađenje: 7 - 10 m3/min
DN207 |  | Protok zraka grijanje: 7 – 10 m3/min
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 26 - 33,5 dBA
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 26 - 33,5 dBA
DN207 |  | Nivo zvučne snage: hlađenje: 51 dB(A)
DN207 |  | Dimenzije: (š x d x v)= 575 x 575 x 260 mm
DN207 |  | Težina: 16,5 kg
DN207 |  | Dimenzije panela: (š x d x v): 620 x 620 x 46 mm
DN207 |  | Težina panela: 2,8 kg
DN207 |  | Boja kućišta: bijela
DN207 |  | Priključak tekuća faza: 6,35 mm
DN207 |  | Priključak plinovita faza: 12,7 mm
DN207 |  | Medij: R-410A
DN207 | U25V | Original ili jednakovrijedno: DAIKIN VRV FXZQ32A + BYFQ60C2W1W | kom
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 2 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 2 |  | 0
DN207 | c/ | Puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. | kom | 2 |  | 0
DN207 | 6. | Dobava i ugradnja Novi touch screen premium ''Madoka'' žičani daljinski upravljač dostupan u bijeloj boji kompaktnih dimenzija. Profinjen i elegantan dizajn te ravan stražnji panel omogućavaju jednostavnu ugradnju. Mogućnost bluetooth povezivanja sa pametnim telefonom te Madoka Assistant aplikacijom koja omogućuje dodatne korisničke postavke te servisne napredne postavke za puštanje u pogon i održavanje. Aplikacija je kompatibilna i sa iOS i sa Android uređajima.
DN207 |  | Proizvod kao: DAIKIN
DN207 |  | Tip: BRC1H52W
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 10 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 10 |  | 0
DN207 | 7. | Izolirani bakreni spojni elementi za razvod medija R-410A za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza), Y račve:
DN207 |  | Original ili jednakovrijedno:
DN207 |  | Proizvod: DAIKIN
DN207 |  | Tip: KHRQ22M29T9
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 1 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 1 |  | 0
DN207 | 8. | Izolirani bakreni spojni elementi za razvod medija R-410A za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza), Y račve:
DN207 |  | Original ili jednakovrijedno:
DN207 |  | Proizvod: DAIKIN
DN207 |  | Tip: KHRQ22M20T
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 8 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 8 |  | 0
| 9. | Dobava i ugradnja ugradbenog sifona s kuglicom. Nevedena stavka nije predviđena u nacrtima. Ugrađuje se isključivo uz dogovor i pristanak nadzornog inženjera.
|  | Original ili jednakovrijedno: HL138 - ugradnja po potrebi u dogovor sa nadzornim inženjerom | kom | 10 |  | 0
| 10. | Dobava i ugradnja bakrenih odmašćenih predizoliranih cijevi sa izolacijom debljine 6 mm otpornom na difuziju vodene pare i koeficijentom µ 10000, otporne na temperaturu -80˚C/+115˚C. Izrađene prema ASTM B280/EN12735-1 Slijedećih dimezija:
Za Cu cijevi s izolacijom treba imati certifikat o potrebnoj kvaliteti za freonske instalacije.
Proizvod kao SMISOL® Clim Platinum
| 10.1 | ø 6,4 mm (1/4˝) | m | 70 |  | 0
| 10.2 | ø 9,5 mm (3/8˝) | m | 60 |  | 0
| 10.3 | ø 12,70 mm (1/2˝) | m | 70 |  | 0
| 10.4 | ø 15,9 mm (5/8˝) | m | 50 |  | 0
| 10.5 | ø 22,2 mm | m | 10 |  | 0
| 11. | Dobava i ugradnja ovjesnog materijal za učvršćenje unutarnjih jedinica, predizoliranih bakrenih cijevi. ( vijci, navojne šipke, obujmice, tiple i drugo ) | kg | 30 |  | 0
| 12. | Dobava i ugradnja Cijevi za odvod kondenzata, skupa sa pripadajućim fazonskim komadima, uključivo izolacija zaštitnim termoizolacijskim plaštom, s parnom branom, debljine 4 mm, tip “Tubolit” s pripadajućim ljepilom i samoljepljivom trakom za cijevi, slijedećih dimenzija:
| 12.1 | f50-32 mm | m | 90 |  | 0
| 12.2 | gvajna za odvod kondenzata 18mm | m | 1 |  | 0
| 13. | Dobava i ugradnja radne tvari R410A za nadopunjavanje sustava | kg | 7 |  | 0
| 14. | Dobava i ugradnja podnih nosača klima uređaja koji je montiraju na gotov pod. U cijenu uključiti antivibracione podloške. Nosači - PVC podni blok veliki | kom | 1 |  | 0
| 15. | Sitni potrošni materijal za tvrdo lemljenje u stavku uključen, inertni plin (dušik) za ostvarivanje zaštitne atmosfere prilikom tvrdog lemljenja cijevi (tvrdi lem sa dodatkom 30% srebra prema DIN EN 1045 kao dodatni materijal za spajanje cijevi, plin i kisik i dr.) | kpl. | 1 |  | 0
| 16. | Ispuhivanjem cijevnog razvoda te tlačna proba sa N2 (dušik) na 40 bara u trajanju 24 sati, vakumiranje cijevnog razvoda, sa nadopunjavanjem ekološkog plina R 410 A prema uputama proizvođaća, | kpl. | 1 |  | 0
| 17. | Ispitivanje nepropusnosti odvoda kondenzata u trajanju od 24 sata | kpl. | 1 |  | 0
| 18. | Dovoz materijala, uređaja i alata na gradilište te odvoz preostalog sa gradilišta. | kpl. | 1 |  | 0
| 19. | Puštanje u pogon kompletnog VRF sustava hlađenja/grijanja, od strane ovlaštenog servisera DAIKIN, sa izdavanjem potrebnih garancija i uputama za korištenje sustava hlađenja. | kpl. | 1 |  | 0
| 20. | Bušenje greda i zidova za prolaz cijevi kondenzata i rashladnog medija koje nisu obuhvačane građevinsko-obrtničkim radovima;. | kpl. | 1 |  | 0
| 21. | Dobava i ugradnja električnog kabla LiYCY 2x0,75 mm² za spajanje unutarnje jedinice i žičanog daljinskog upravljača u šlic zida, voditi u zaštitnoj cijevi. | m | 100 |  | 0
| 22. | Dobava i ugradnja oklopljenog kabla LiYCY 2 x 1,25 mm² za povezivanje vanjske jedinice i unutarnjih jedinica VRV sustava, povezivanje preko branc box-a | m | 160 |  | 0
| B.1.4 | VRV sustav ureda - VJ3
DN207 | 1. | Jedinica omogućuje spajanje do 64 unutarnjih VRV jedinica.
DN207 |  | Tehničke karakteristike:
DN207 |  | Qh = 22,4 kW
DN207 |  | N-hlađenje (nom.) = 6,12 kW / 380÷415 V - 50 Hz
DN207 |  | Tv = 35°C ST
DN207 |  | Tp = 27°C ST, 19°C VT
DN207 |  | EER: 3,66
DN207 |  | SEER = 6,3
DN207 |  | ESEER-automatski: 6,72
DN207 |  | ESEER-standardni: 5,63
DN207 |  | Qg = 25 kW
DN207 |  | N-grijanje = 6,22 kW / 380÷415 V - 50 Hz
DN207 |  | Tv= 7°C ST
DN207 |  | Tp = 20°C ST
DN207 |  | COP = 4,02
DN207 |  | SCOP = 4,2
DN207 |  | Radno područje: grijanje: od -20° do 15,5°C
DN207 |  | Radno područje: hlađenje: od -5° do 46°C
DN207 |  | Protok zraka hlađenje: 8.400 m3/h
DN207 |  | Protok zraka grijanje: 8.400 m3/h
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 55 dBA
DN207 |  | Nivo zvučne snage: hlađenje: 73 dB(A)
DN207 |  | Dimenzije (š x d x v)=940 x 320 x 1430 mm
DN207 |  | Težina: 144 kg
DN207 |  | Priključak: tekuća faza: 9,52 mm
DN207 |  | Priključak: plinovita faza: 19,1 mm
DN207 |  | Napajanje: 3~/50/380-415
DN207 |  | Radni medij: R-410A
DN207 |  | Proizvod: DAIKIN MINI VRV IV
DN207 | VJ4 | Tip: RXYSQ8TY1
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 1 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 1 |  | 0
DN207 | c/ | Puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. | kom | 1 |  | 0
DN207 | 2. | Unutarnja jedinica VRV sustava sa maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
DN207 |  | Tehničke karakteristike uređaja:
DN207 |  | Qh = 3,6 kW
DN207 |  | Qg = 4 kW
DN207 |  | N= 30/40 W - 230 V - 50 Hz
DN207 |  | Protok zraka hlađenje: 7 - 9,8 m3/min
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 28,5 - 37,5 dBA
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 28,5 - 38,5 dBA
DN207 |  | Nivo zvučne snage: hlađenje: 55 dB(A)
DN207 |  | Dimenzije: (š x d x v)= 795 x 266 x 290 mm
DN207 |  | Težina: 12 kg
DN207 |  | Boja kućišta: bijela
DN207 |  | Priključak tekuća faza: 6,35 mm
DN207 |  | Priključak plinovita faza: 12,7 mm
DN207 |  | Medij: R-410A
DN207 | U32V | Original ili jednakovrijedno: DAIKIN VRV FXAQ32A
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 1 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 1 |  | 0
DN207 | c/ | Puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. | kom | 1 |  | 0
DN207 | 3. | Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne izvedbe sa donjom ukrasnom maskom predviđena za montažu pod strop sa 4 smjera ispuhivanja. Potpuno se uklapa u standardne arhitektonske stropne ploče, ostavljajući samo 8 mm vidljivog dijela jedinice. Do klase 25 razina zvučnog tlaka na niskoj brzini iznosi samo 25,5 dBa. Dodatna opcija ugradnje senzora za prisutnost omogućuje automatsko usmjeravanje zraka od ljudi što osigurava dodatnu ugodu. Ugrađena funkcija pojedinačnog upravljanje lamelama osigurava fleksibilnost koja omogućuje prilagodbu svakoj prostoriji bez promjene mjesta ugradnje jedinice. Dodatno je moguće osigurati i dovod svježeg zraka na jedinicu. Jedinica je opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, pumpom kondenzata, elektronskim ekspanzijskim ventilom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
DN207 |  | Tehničke karakteristike uređaja:
DN207 |  | Qh = 2,8 kW
DN207 |  | Qg = 3,2 kW
DN207 |  | N= 36/43 W - 230 V - 50 Hz
DN207 |  | Protok zraka hlađenje: 6,5 - 9 m3/min
DN207 |  | Protok zraka grijanje: 6,5 – 9 m3/min
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 25,5 - 33 dBA
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 25,5 - 33 dBA
DN207 |  | Nivo zvučne snage: hlađenje: 50 dB(A)
DN207 |  | Dimenzije: (š x d x v)= 575 x 575 x 260 mm
DN207 |  | Težina: 15,5 kg
DN207 |  | Dimenzije panela: (š x d x v): 620 x 620 x 46 mm
DN207 |  | Težina panele: 2,8 kg
DN207 |  | Boja kućišta: bijela
DN207 |  | Priključak: tekuća faza: 6,35 mm
DN207 |  | Priključak: plinovita faza: 12,7 mm
DN207 |  | Medij: R-410A
DN207 | U25V | Original ili jednakovrijedno: DAIKIN VRV FXZQ25A + BYFQ60C2W1W
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 4 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 4 |  | 0
DN207 | c/ | Puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. | kom | 4 |  | 0
DN207 | 4. | Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne izvedbe sa donjom ukrasnom maskom predviđena za montažu pod strop sa 4 smjera ispuhivanja. Potpuno se uklapa u standardne arhitektonske stropne ploče, ostavljajući samo 8 mm vidljivog dijela jedinice. Do klase 25 razina zvučnog tlaka na niskoj brzini iznosi samo 25,5 dBa. Dodatna opcija ugradnje senzora za prisutnost omogućuje automatsko usmjeravanje zraka od ljudi što osigurava dodatnu ugodu. Ugrađena funkcija pojedinačnog upravljanje lamelama osigurava fleksibilnost koja omogućuje prilagodbu svakoj prostoriji bez promjene mjesta ugradnje jedinice. Dodatno je moguće osigurati i dovod svježeg zraka na jedinicu. Jedinica je opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, pumpom kondenzata, elektronskim ekspanzijskim ventilom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
DN207 |  | Tehničke karakteristike uređaja:
DN207 |  | Qh = 3,6 kW
DN207 |  | Qg = 4 kW
DN207 |  | N= 38/45 W - 230 V - 50 Hz
DN207 |  | Protok zraka hlađenje: 7 - 10 m3/min
DN207 |  | Protok zraka grijanje: 7 – 10 m3/min
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 26 - 33,5 dBA
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 26 - 33,5 dBA
DN207 |  | Nivo zvučne snage: hlađenje: 51 dB(A)
DN207 |  | Dimenzije: (š x d x v)= 575 x 575 x 260 mm
DN207 |  | Težina: 16,5 kg
DN207 |  | Dimenzije panela: (š x d x v): 620 x 620 x 46 mm
DN207 |  | Težina panela: 2,8 kg
DN207 |  | Boja kućišta: bijela
DN207 |  | Priključak tekuća faza: 6,35 mm
DN207 |  | Priključak plinovita faza: 12,7 mm
DN207 |  | Medij: R-410A
DN207 | U32V | Original ili jednakovrijedno: DAIKIN VRV FXZQ32A + BYFQ60C2W1W
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 1 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 1 |  | 0
DN207 | c/ | Puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. | kom | 1 |  | 0
DN207 | 5. | Dobava i ugradnja Novi touch screen premium ''Madoka'' žičani daljinski upravljač dostupan u bijeloj boji kompaktnih dimenzija. Profinjen i elegantan dizajn te ravan stražnji panel omogućavaju jednostavnu ugradnju. Mogućnost bluetooth povezivanja sa pametnim telefonom te Madoka Assistant aplikacijom koja omogućuje dodatne korisničke postavke te servisne napredne postavke za puštanje u pogon i održavanje. Aplikacija je kompatibilna i sa iOS i sa Android uređajima.
DN207 |  | Proizvod kao: DAIKIN
DN207 |  | Tip: BRC1H52W
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 6 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 6 |  | 0
DN207 | 6. | Izolirani bakreni spojni elementi za razvod medija R-410A za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza), Y račve:
DN207 |  | Original ili jednakovrijedno:
DN207 |  | Proizvod: DAIKIN
DN207 |  | Tip: KHRQ22M29T9
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 1 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 1 |  | 0
DN207 | 7. | Izolirani bakreni spojni elementi za razvod medija R-410A za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza), Y račve:
DN207 |  | Original ili jednakovrijedno:
DN207 |  | Proizvod: DAIKIN
DN207 |  | Tip: KHRQ22M20T
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 4 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 4 |  | 0
| 8. | Dobava i ugradnja ugradbenog sifona s kuglicom. Nevedena stavka nije predviđena u nacrtima. Ugrađuje se isključivo uz dogovor i pristanak nadzornog inženjera.
|  | Original ili jednakovrijedno: HL138 - ugradnja po potrebi u dogovor sa nadzornim inženjerom | kom | 6 |  | 0
| 9. | Dobava i ugradnja bakrenih odmašćenih predizoliranih cijevi sa izolacijom debljine 6 mm otpornom na difuziju vodene pare i koeficijentom µ 10000, otporne na temperaturu -80˚C/+115˚C. Izrađene prema ASTM B280/EN12735-1 Slijedećih dimezija:
Za Cu cijevi s izolacijom treba imati certifikat o potrebnoj kvaliteti za freonske instalacije.
Proizvod kao SMISOL® Clim Platinum
| 9.1 | ø 6,4 mm (1/4˝) | m | 50 |  | 0
| 9.2 | ø 9,5 mm (3/8˝) | m | 60 |  | 0
| 9.3 | ø 12,70 mm (1/2˝) | m | 50 |  | 0
| 9.4 | ø 15,9 mm (5/8˝) | m | 50 |  | 0
| 9.5 | ø 19,1 mm (3/4˝) | m | 20 |  | 0
| 10. | Dobava i ugradnja ovjesnog materijal za učvršćenje unutarnjih jedinica, predizoliranih bakrenih cijevi. ( vijci, navojne šipke, obujmice, tiple i drugo ) | kg | 30 |  | 0
| 11. | Dobava i ugradnja Cijevi za odvod kondenzata, skupa sa pripadajućim fazonskim komadima, uključivo izolacija zaštitnim termoizolacijskim plaštom, s parnom branom, debljine 4 mm, tip “Tubolit” s pripadajućim ljepilom i samoljepljivom trakom za cijevi, slijedećih dimenzija:
| 11.1 | f50-32 mm | m | 60 |  | 0
| 11.2 | gvajna za odvod kondenzata 18mm | m | 1 |  | 0
| 12. | Dobava i ugradnja radne tvari R410A za nadopunjavanje sustava | kg | 5.5 |  | 0
| 13. | Dobava i ugradnja podnih nosača klima uređaja koji je montiraju na gotov pod. U cijenu uključiti antivibracione podloške. Nosači - PVC podni blok veliki | kom | 1 |  | 0
| 14. | Sitni potrošni materijal za tvrdo lemljenje u stavku uključen, inertni plin (dušik) za ostvarivanje zaštitne atmosfere prilikom tvrdog lemljenja cijevi (tvrdi lem sa dodatkom 30% srebra prema DIN EN 1045 kao dodatni materijal za spajanje cijevi, plin i kisik i dr.) | kpl. | 1 |  | 0
| 15. | Ispuhivanjem cijevnog razvoda te tlačna proba sa N2 (dušik) na 40 bara u trajanju 24 sati, vakumiranje cijevnog razvoda, sa nadopunjavanjem ekološkog plina R 410 A prema uputama proizvođaća, | kpl. | 1 |  | 0
| 16. | Ispitivanje nepropusnosti odvoda kondenzata u trajanju od 24 sata | kpl. | 1 |  | 0
| 17. | Dovoz materijala, uređaja i alata na gradilište te odvoz preostalog sa gradilišta. | kpl. | 1 |  | 0
| 18. | Puštanje u pogon kompletnog VRF sustava hlađenja/grijanja, od strane ovlaštenog servisera DAIKIN, sa izdavanjem potrebnih garancija i uputama za korištenje sustava hlađenja. | kpl. | 1 |  | 0
| 19. | Bušenje greda i zidova za prolaz cijevi kondenzata i rashladnog medija koje nisu obuhvačane građevinsko-obrtničkim radovima;. | kpl. | 1 |  | 0
| 20. | Dobava i ugradnja električnog kabla LiYCY 2x0,75 mm² za spajanje unutarnje jedinice i žičanog daljinskog upravljača u šlic zida, voditi u zaštitnoj cijevi. | m | 70 |  | 0
| 21. | Dobava i ugradnja oklopljenog kabla LiYCY 2 x 1,25 mm² za povezivanje vanjske jedinice i unutarnjih jedinica VRV sustava. | m | 160 |  | 0
| B.1.3 | UKUPNO GRIJANJE/HLAĐENJE UREDA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
| B.1 | LOBY I HALL
| B.1.1 | GRIJANJE/HLAĐENJE LOBY |  |  |  | 0
| B.1.2 | VENTILACIJA LOBY |  |  |  | 0
| B.1.3 | GRIJANJE / HLAĐENJE UREDA |  |  |  | 0
|  | UKUPNO LOBY: |  |  |  | 0
| B.2. | RESTORAN
| B.2.1 | GRIJANJE/HLAĐENJE
DN205 | 1. | Dobava i ugradnja ventilatorskih konvektora kazetne izvedbe serije COADIS LINE, proizvod CIAT, za dvocijevni sustav, serije 900.
DN205 |  | Veličina maske je 900x900 mm. Klasa vatrootpornosti kućišta: M1. Kućište od PSE materijala visoke gustoće, poboljšanih toplinskih i zvučnih performansi, kutni elementi od ABS PC materijala i rebrasti osnovni panelo od pocinčanog čelika za čvrstoću montaže. Priključak svježeg zraka promjera 100 mm integriran standardno izravno u kućište s uklonjivim čepom.
DN205 |  | Hidraulički priključci, priključci zraka i električni priključci smješteni su na istoj strani tehničke ploče radi lakše ugradnje, lakšeg pristupa i održavanja. Ploča za povrat zraka ili istrujavanje FLEXIWAY (4 smjerno istrujavanje) uz Coanda efekt s jednim ventilatorom.
DN205 |  | Motor je visokoučinkoviti HEE, s tvornički ožičene tri brzine, automatska termička zaštita integrirana na namotaju. Filter zraka klase efikasnost EN 779: G3., klase vatrootpornosti M1.
DN205 |  | Motor je montiran na gumene nosače. Uređaj je opremljen crpkom kondenzata.
DN205 |  | Izmjenjivač s bakrenim cijevima i aluminijskim lamelama (razmak između lamela 1,6 mm). Kružni izmjenjivač s niskim padom tlaka, opremljen jednodijelnim priključcima s unutarnjim navojem i brtvama, uz razmak između osi od 40 mm. Radni tlak: 16 bar (pri 20 °C). Ispitni tlak: 24 bar. Maskimalna temperatura vode: 80 °C
DN205 |  | Okapnica je instalirana s nagibom kako bi se spriječilo zadržavanje vode te se može ukloniti bez potrebe za otvaranjem podstropnih ploča.
DN205
DN205 |  | Tehničke karakteristike ventilokonvektora:
DN205 |  | medij: voda
DN205 |  | ogrijevni učin: 5720/5410/4890/4300/3610 W
DN205 |  | rashladni učin ukupni: 5690/5410/5050/4570/4020 W
DN205 |  | temperatura medija: 45/40°C - 7/12°C
DN205 |  | temperatura/vlaga zraka prostora zimi: 22°C/50%
DN205 |  | temperatura zraka prostora ljeti: 26°C/50%
DN205 |  | nivo zvučnog tlaka NR: 33/31/28/24/20 Db
DN205
DN205 |  | Ventilokonvektori se isporučuju:
DN205 |  | -sa regulacijom na strani vode putem dinamički balansirajućih prolaznih regulacijskih elektromotornih AB QM ventila.
DN205 | FC-3 | Proizvod CIAT, COADIS LINE, proizvod CIAT 922 HEE
DN205 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 15 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 15 |  | 0
| c/ | Provjera funkcionalnosti svih ventilokonvektora u suradnji sa elektroinstalaterom | kpl | 15 |  | 0
DN206 | 2. | Dobava i ugradnja ugradbenog daljinskog upravljača za FC sa AB-QM ventilom i prozorskim kontaktom, proizvod kao HONEYWELL tip T6590 A1000 sa beznaponskim kontaktom za vanjski input - prozorski kontakt, dimenzije 148x97x29mm. U stavci ugradnja, spajanje i probni rad
DN206 |  | Termosta T6590
DN206 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 6 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 6 |  | 0
| 3. | Dobava i montaža čelične bešavne cijevi ogrijevnog / rashladnog medija, prema DIN 2448, za izvođenje glavnog horizontalnog razvoda, kvalitete St 35.8, dimenzija:
|  | Bešavna čelična cijev NO 80 (88,9*3,2 mm), | m | 110 |  | 0
|  | Bešavna čelična cijev NO 65 (76,1*3,2 mm), | m | 60 |  | 0
|  | Bešavna čelična cijev NO 50 (60,3*2,9 mm), | m | 66 |  | 0
| 4. | Dobava boje i ličenje kompletnog čeličnog cjevovoda, s dva premaza (u dvije nijanse) temeljnom antikorozivnom bojom, uz prethodno mehaničko čišćenje od hrđe.
|  | - cijevi ≤ DN 100 | m | 236 |  | 0
|  | - cijevi > DN 100 i ostalo | m2 |  |  | 0
| 5. | Dobava i ugradnja cijevnih lukova i ostalih fazonskih komada, nosača cjevovoda, čvrstih i kliznih točaka, držači cjevovoda od kutnog i plosnatog željeza, ovjesnog materijala sa predizoliranim obujmicama, materijal za spajanje i zavarivanje cjevovoda.
|  | Ovjesni i pričvrsni materijal te materijal za zavarivanje | kg | 90 |  | 0
| 6. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije za čelične bešavne cijevi za toplu i hladnu vodu, Klasa A negorivosti, komplet sa svim ljepilom, izolacionim trakama i potrebnim priborom.
|  | Izolacija kao Armacell tip AF 89*19 mm | m | 110 |  | 0
|  | Izolacija kao Armacell tip AF 76*19 mm | m | 60 |  | 0
|  | Izolacija kao Armacell tip AF 60,3*19 mm | m | 66 |  | 0
| 7. | Dobava i ugradnja bakarnog cjevovoda za vertikalni razvod tople/hladne vode, koplet sa Cu fitinzima, spojnim i ovjesnim materijalom
|  | Cu cijev f 42*1,5 | m | 72 |  | 0
|  | Cu cijev f 35*1,2 | m | 54 |  | 0
|  | Cu cijev f 28*1,2 | m | 30 |  | 0
| 8. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda izolacijom, Klasa A negorivosti, komplet sa svim ljepilom, izolacionim trakama i potrebnim priborom. Izolacija kao Armcell tip AF debljine 13 mm.
|  | Izolacija za Cu cijev f 42, izolacija 42*13 | m | 72 |  | 0
|  | Izolacija za Cu cijev f 35, izolacija 35*13 | m | 54 |  | 0
|  | Izolacija za Cu cijev f 28, izolacija 28*13 | m | 30 |  | 0
| 9. | Dobava i ugradnja kuglastih ventila navojni, za vertikalni polazni razvod hladne i tople vode komplet s Ms prijelaznim komadima
|  | Kuglasti ventil NO20 navojni s Ms prijelaznim komadima Cu 28*3/4" VN | kom | 30 |  | 0
| 10. | Dobava i ugradnja ovjesnog i pričvrsnog pribora za CU cijevi. Ovjesni pribor je od standardnih pocinčanih C profila i pribora. Obujmice s predizoliranim uloškom. Sve kao proizvod Wurth.
Rasponi oslonaca max.
Cu cijev f 42*1; max 3,0 m
Cu cijev f 35*1; max 2,7 m
Cu cijev f 28; max 2,3 m
|  | Dobava i ugradnja ovjesnog i pričvrsnog pribora za CU cijevi. | kpl | 1 |  | 0
| 11. | Dobava i ugradnja PP cijevi za odvod kondenzata iz unutarnjih i vanjske jedinice do izvedenog temeljnog odvoda kondenzata, uključujući fazonske komade te spojni i pričvrsni materijal kao i toplinsku izolaciju debljine 6 mm Klase A negorivosti
|  | PP Ø50 cijev za kondenzat s fazonskim kom. i izolacijom 6 mm | m | 6 |  | 0
|  | PP Ø32 cijev za kondenzat s fazonskim kom. i izolacijom 6 mm | m | 120 |  | 0
|  | Dobava i montaža sifona za priključak FC-aparata na instalaciju odvodnje sa vodenom i mehaničkom blokadom mirisa, kao tip HL138K ili jednakovrijedan. | kom | 2 |  | 0
|  | Dobava i ugradnja plastična armirana cijev (crijevo), na kraju s obuhvatnicom (šelnom), za priključak tave FC-aparata na odvodnu kondenznu cijevnu mrežu, Ø24*2mm | kom | 15 |  | 0
| 12. | Dobava i montaža odzračne posude V = 2 l, izrađene iz bešavne čelične cijevi ø 139,7 x 4,0 (l = 200 mm), u kompletu s priključnom i odzračnom cijevi DN 15 (ø 1/2"), duljine cca 5 m, te kuglastom ispusnom slavinom DN 15 (R 1/2") i automatskim odzračnim ventilom DN 15 (R 1/2") sa zapornom slavinom DN 15 (R 1/2"). | kom | 2 |  | 0
| 13. | Hladna i topla tlačna proba instalacije hlađenja/ grijanja, probni pogon instalacije, balansiranje sustava, te pisano izvješće o obavljenim tlačnim probama i postignutim parametrima
Balansiranje izvodi proizvođač balansirajućih ventila
|  | Tlačna proba i probni pogon instalacije grijanja | kpl | 1 |  | 0
| 14. | Puštanje u pogon instalirane opreme sa strane ovlaštenog servisera, funkcionalna proba, uz izradu mjernih lista i sa zapisnikom o puštanju u pogon . Obuka osoblja investitora za korištenje ugrađene opreme te izrada uputstava za rad i rukovanje instaliranom opremom.
|  | Puštanje u pogon instalirane opreme i obuka osoblja investitora | kpl | 1 |  | 0
| 15. | Dobava i montaža prestrujnog ventila sa integriranim pogonom bez pomoćne energije sa funkcijom podešenja vrijednosti diferencijalnog tlaka otvaranja. proizvod kao Honeywell ili jednakovrijedan, tip AVPA, dimenzije NO25 | kom | 1 |  | 0
| 16. | Dobava i montaža revizije kao Knauf Alutop REVO 12,5 u spušteni strop. Revizije imaju nevidljiv zatvarački mehanizam, eloksirani aluminijski okvir sa ugrađenom gipskartonskom pločom te sigurnosnu kopču za spriječavanje naglog otvaranja. Sve ugrađeno i montirano u skladu s uputama proizvođača.
|  | stropna revizija 60x60cm | kom | 15 |  | 0
| 17. | Pomoćni građevinski radovi izrade proboja u međukatnoj ploči i zidovima kod polaganja cijevi
Stavka uključuje i obradu prodora kroz zidove u smislu brtvljenja i elastične veze sa zidom.
Bušenje prodora u međukatnoj ploči;
Prodori u pregradnim zidovima d=20 cm za čelične cijev
|  | Ø80 mm | kom | 6 |  | 0
|  | Ø65 mm | kom | 6 |  | 0
| 18. | Protupožarno brtvljenje prodora cijevi protupožarnim kitom kroz granice požarnih sektora s negorivim materijalima iste otpornosti na požar kao i konstrukcija kroz koju prolaze, prema HRN EN 14501-2 ili jednakovrijedno. Stavka uključuje: sav potrebni materijal i radove izvedene prema atestiranim postupcima uz uporabu odgovarajućih materijala i atest za izvedene radove (pojedinačno navedena mjesta na kojima su isti obavljeni).(2 prodora cijevi NO80) | kpl | 1 |  | 0
| B.2.1 | UKUPNO GRIJANJE I HLAĐENJE RESTORANA |  |  |  | 0
| B.2.2 | VENTILACIJA
DN201 | 1. | Dobava i ugradnja tlačno/odsisne klima komore restorana tip CLIMACIAT AIRACCESS 45, proizvod CIAT. Klima komora je u izvedbi za vanjsku ugradnju s kućištem s dvostrukom stijenkom i standardnom izolacijom od mineralne vune debljine 50 mm. Vanjska stijenka tvornički obojena, unutarnja stijenka od pocinčanog čelika, konstrukcija s glatkim unutarnjim panelima, bez hladnih mostova. Konstrukcija klima komore je u potpunosti prema zahtjevima europskog standarda EN 1886 i EN13053.
DN201 |  | Tehničke karakteristike i performanse uređaja ovjerene su od krovne europske neovisne udruge za certifikaciju termotehničke opreme EUROVENT CERTIFICATION. Klima komora zadovoljava Europsku regulativu ErP 2018. Sukladno navedenim normama klima komora mora zadovoljiti sljedeće tehničke karakteristike kućišta klima komore:
DN201 |  | - čvrstoća kućišta: klasa D2
DN201 |  | - efikasnost brtvljenja kućišta: klasa L1/L1
DN201 |  | - toplinska vodljivost: klasa T3
DN201 |  | - toplinski most: klasa TB3
DN201 |  | - propusnost by-passa prolaza filtera : klasa F9
DN201
DN201 |  | Klima komora se sastoji od sljedećih sekcija:
DN201 |  | Tlačni dio
DN201 |  | - zaštitni usisni pokrov
DN201 |  | - žaluzina
DN201 |  | - sekcija filtera s filterskom jedinicom klase F7HEEC
DN201 |  | - pločasti rekuperator
DN201 |  | - stupanj učinkovitosti | 74.9%
DN201 |  | - protok zraka u tlačnom dijelu | 15000 m3/h
DN201 |  | - protok zraka u odsisnom dijelu | 12000 m3/h
DN201 |  | - stanje ulaznog svježeg zraka zimi | -6°C/90%
DN201 |  | - stanje ulaznog zraka iz recirkulacije zimi | 20°C/50%
DN201 |  | - stanje ulaznog svježeg zraka ljeti | 35°C/40%
DN201 |  | - stanje ulaznog zraka iz recirkulacije ljeti | 27°C/50%
DN201 |  | - stanje izlaznog zraka zimi | 13,5°C/21,5%
DN201 |  | - stanje izlaznog zraka ljeti | 30°C/52,9%
DN201 |  | - sekcija 2-rednog hladnjaka/grijača
DN201 |  | - učin hlađenja | 51,7 kW
DN201 |  | - protok zraka | 15000 m³/h
DN201 |  | - stanje izlaznog zraka | 21,70°C/81,8%
DN201 |  | - medij | voda
DN201 |  | - temperatura hladne vode | 7/12°C
DN201 |  | - protok | 8,86 m3/h
DN201 |  | - pad tlaka na izmjenjivaču | 9,53 kPa
DN201 |  | - učin grijanja | 51 kW
DN201 |  | - protok zraka | 15000 m³/h
DN201 |  | - stanje izlaznog zraka | 24°C/11,4%
DN201 |  | - medij | voda
DN201 |  | - temperatura hladne vode | 45/40°C
DN201 |  | - protok | 8,88 m3/h
DN201 |  | - pad tlaka na izmjenjivaču | 8,61 kPa
DN201 |  | - prazna sekcija za smještaj armature
DN201 |  | - duljina | 1000 mm
DN201 |  | - tlačni EC ventilator s 24V osjetnikom tlaka
DN201 |  | - protok zraka | 15000 m³/h
DN201 |  | - raspoloživi tlak | 500 Pa
DN201 |  | - elektro snaga | 2x5 kW
DN201 |  | - prigušivač zvuka
DN201 |  | - duljina | 900 mm
DN201 |  | - prigušenje kod 250 Hz | 20 dB
DN201 |  | - fleksibilni priključak
DN201 |  | Odsisni dio
DN201 |  | - fleksibilni priključak
DN201 |  | - sekcija filtera s filterskom jedinicom klase M5
DN201 |  | - prigušivač zvuka
DN201 |  | - duljina | 900 mm
DN201 |  | - prigušenje kod 250 Hz | 20 dB
DN201 |  | - odsisni EC ventilator s 24V osjetnikom tlaka
DN201 |  | - protok zraka | 12000 m³/h
DN201 |  | - raspoloživi tlak | 500 Pa
DN201 |  | - elektro snaga | 5,2 kW
DN201 |  | - pločasti rekuperator
DN201 |  | - žaluzina
DN201 |  | - zaštitni odsisni pokrov
DN201 |  | Dimenzije klima komore su (DxŠxV):6490x2070x22422 mm
DN201 |  | Masa tlačne klima komore: 2876 kg
DN201 |  | Klima komora tip CLIMACIAT AIRACCESS 45, proizvod CIAT, Francuska
DN201 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 1 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 1 |  | 0
DN201 | c/ | Puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. | kom | 1 |  | 0
| 2. | Dobava i montaža kanala za razvod uzduha izrađenih iz pocinčanog lima debljine ovisno o dimenziji veće stranice kanala, a prema tabeli priloženoj u tehničkom opisu. Kanali s većom stranicom od 300 mm ukrućuju se križnim brazdama ili uzdužnim Z brazdama. Uključivo svi fazonski komadi, koljena s registrima skretnih limova te prirubnice iz kutnog željeza. Ova stvaka ne uključuje zavjesni, pričvrsni i brtveni materijal. | kg | 5250 |  | 0
| 3. | Dobava i montaža zavjesnog, pričvrsnog i brtvenog materijala za spajanje i montažu pravokutnih kanala. Brtvljenje sekcija kanala izvesti pomoću negorive teka-strip ili dec trake. | kg | 525 |  | 0
| 4. | Dobava i montaža toplinske izolacije limenih kanala paronepropusnim materijalom od teško zapaljivog gradiva klase gorivosti BL-s3, d0, prema HRN EN 13501-1, kao tip AF/Armaflex ili jednakovrijedan. Izolacija je samogasiva, nekapajuća i ne širi plamen. Materijal izolacije s parnom branom, koeficijenta otpora difuziji vodene pare m ≥ 10.000, koeficijenta provodnosti topline l (W/m°C) ≤ 0,033, za temperaturno područje primjene -50 ÷ 110°C.
Debljina izolacije je AF-19 za kanale svježeg uzduha unutar objekta, za kanale obrađenog i povratnog uzduha izvan objekta, za otpadni zrak sa bazenskih klima komora vođen u objektu, AF-13 mm za sve kanale obrađenog uzduha u objektu i za kanale povratnog uzduha u negrijanim prostorima. Stavka uključuje potrebnu količinu originalnog ljepila te završne originalne trake za spojeve. Kanalski razvod vođen u otvorenom vanjskom prostoru dodatno se zaštićuje oblogom od Al-lima debljine s = 0,8 mm.
|  | izolacijski materijal s = 19 mm | m2 | 850 |  | 0
|  | Al-lim (s = 0,8 mm) | m2 | 0 |  | 0
| 5. | Dobava i montaža okruglih (spiro) kanala debljine s = 0,6 mm, izrađenih iz čelične pocinčane trake debljine prema DIN 24190 i 24191 ili jednakovrijedno. Stavka uključuje sve pripadne fazonske komade. Uključivo zavjesni, pričvrsni i brtveni materijal. Sljedećih dimenzija:
|  | Ø315 | m | 20 |  | 0
|  | Ø250 | m | 50 |  | 0
|  | Ø200 | m | 50 |  | 0
|  | Ø160 | m | 20 |  | 0
|  | Ø125 | m | 75 |  | 0
|  | Ø100 | m | 0 |  | 0
| 6. | Dobava i ugradnja spiro koljena sa svim ovijesnim priborom te brtvenim materijalom. U cijenu uključiti samoljepljivu izolaciju tip kao armaflex d 13mm.
|  | koljeno Ø315 | kom | 0 |  | 0
|  | koljeno Ø250 | kom | 3 |  | 0
|  | koljeno Ø200 | kom | 2 |  | 0
|  | koljeno Ø160 | kom | 0 |  | 0
|  | koljeno Ø125 | kom | 0 |  | 0
|  | koljeno Ø100 | kom | 0 |  | 0
| 7. | Dobava i ugradnja spiro redukcija sa svim ovijesnim priborom te brtvenim materijalom. U cijenu uključiti samoljepljivu izolaciju tip kao armaflex d 13mm.
|  | Ø315>Ø250 | kom | 2 |  | 0
|  | Ø315>Ø200 | kom | 0 |  | 0
|  | Ø315>Ø160 | kom | 1 |  | 0
|  | Ø315>Ø100 | kom | 0 |  | 0
|  | Ø250>Ø200 | kom | 2 |  | 0
|  | Ø250>Ø160 | kom | 0 |  | 0
|  | Ø250>Ø125 | kom | 0 |  | 0
|  | Ø200>Ø160 | kom | 2 |  | 0
|  | Ø200>Ø100 | kom | 0 |  | 0
|  | Ø160>Ø125 | kom | 4 |  | 0
|  | Ø160>Ø100 | kom | 0 |  | 0
|  | Ø125>Ø100 | kom | 0 |  | 0
| 8. | Dobava i ugradnja spiro T komada sa svim ovijesnim priborom te brtvenim materijalom. U cijenu uključiti samoljepljivu izolaciju tip kao armaflex d 13mm.
|  | T komad Ø315 | kom | 1 |  | 0
|  | T komad Ø250 | kom | 0 |  | 0
|  | T komad Ø200 | kom | 0 |  | 0
|  | T komad Ø160 | kom | 1 |  | 0
|  | T komad Ø125 | kom | 0 |  | 0
|  | T komad Ø100 | kom | 0 |  | 0
| 9. | Dobava i montaža fleksibilne izolirane cijevi, tip Isodec 250, proizvod kao "DEC" ili jednakovrijedan. Cijev je postojana na radnu temperaturu od -30°C do 140°C, klase zapaljivosti B2. Dimenzija øD (mm):
|  | ø 160 | m | 50 |  | 0
|  | ø 200 | m | 30 |  | 0
| 10. | Dobava i montaža istrujnog stropnog raspora s priključnom kutijom, proizvod kao “SYSTEMAIR” ili jednakovrijedan, oznake za narudžbu (u boji istrujnih elemenata prema zahtjevu arhitekta):
|  | HELLA-1-1500-B-R-M-AN | kom | 38 |  | 0
|  | HELLA UKRASNA REŠETKA | m | 50 |  | 0
| 11. | Dobava i montaža usisnog/istrujnog distributera zraka, proizvod kao “SYSTEMAIR” ili jednakovrijedan, oznake za narudžbu (u boji prema zahtjevu arhitekta):
|  | VVKR-A-S-500-24-B-SW | kom | 24 |  | 0
| 12. | Dobava i montaža aluminijske istrujne / usisne rešetke predviđene za montažu na spiro cijev, proizvod kao "SYSTEMAIR" ili jednakovrijedan. Rešetka je opremljena s dva reda podesivih lamela i leptirastim regulatorom količine uzduha, u boji po izboru arhitekta. Oznaka za narudžbu:
|  | NOVA-C-2-625x125-R1-V-ZN | kom | 12 |  | 0
| 13. | Dobava i montaža revizijskog demontažnog otvora zrakonepropusne izvedbe za ugradnju u kanalski razvod, tip ADAR, proizvod kao "KLIMAOPREMA" ili jednakovrijedan, uključivo sav materijal u potrebnoj količini i kvaliteti (vijci, matice, rukohvati, brtveni materijal i sl.), sljedećih prosječnih dimenzija:
|  | 300x200 | kom | 10 |  | 0
| 14. | Dobava i ugradnja regulacijskih zaklopki. Proizvod kao Systemair.
|  | NOTUS-SI-600x500-M0 | kom | 2 |  | 0
|  | NOTUS-S-600x400-M0 | kom | 1 |  | 0
|  | NOTUS-S-500x500-M0 | kom | 1 |  | 0
|  | NOTUS-S-400x400-M0 | kom | 3 |  | 0
|  | NOTUS-SI-400x300-M0 | kom | 1 |  | 0
|  | NOTUS-R-250-M0 | kom | 1 |  | 0
| 15. | Dobava i montaža protupožarne zaklopke vatrootpornosti 120 minuta (klasificirana prema EN 13501-3), proizvod kao "SYSTEMAIR" ili jednakovrijedan. Opremljena je termoosjetnikom (72ºC) i elektromotornim pogonom (230 V) s pripadajućim krajnjim sklopkama za indikaciju položaja zaklopke (otvoreno/zatvoreno) i automatskim zatvaranjem pri prekidu napajanja. Dimenzije:
|  | FDS-3G-700x600-B230T | kom | 2 |  | 0
|  | FDR-3G-250-SET-EX | kom | 2 |  | 0
| 16. | Protupožarno brtvljenje PP zaklopki, prodora cijevi i kanala protupožarnim kitom kroz granice požarnih sektora s negorivim materijalima iste otpornosti na požar kao i konstrukcija kroz koju prolaze, prema HRN EN 14501-2 ili jednakovrijedno. Stavka uključuje: sav potrebni materijal i radove izvedene prema atestiranim postupcima uz uporabu odgovarajućih materijala i atest za izvedene radove (pojedinačno navedena mjesta na kojima su isti obavljeni). | kpl | 1 |  | 0
| 17. | Isptitvanje i balansiranje ventilacije od strane ovlaštene osobe | kpl | 1 |  | 0
|  | Izrada pisanih uputa za održavanje i rukovanje instalacijom uz isporuku dva kompleta, te pripadajućih funkcijskih shema za postavljanje na zid. | kpl | 1 |  | 0
| 18. | Prateći građevinski radovi, a obuhvaćaju radove sa svim predradnjama i materijalom:
|  | - bušenje unutarnjeg AB zida za prolaz kanala Ø 200mm | kom | 6 |  | 0
|  | - izrada otvora u vanjskom zidu za prolaz kanala dimenzije 1000x700mm. U stavci je demontaža PVC prozora, te izvedba ispune oko kanala za zatvaranje otvora | kom | 2 |  | 0
|  | Dobava i ugradnja čelične podkonstrukcije za klima komoru, zavarivanje dva nosača IPE 200 duljine 7,6m na ravnom krovu. U stavci je čiščenje od rđe i bojanje u dva premaza. | kg | 290 |  | 0
|  | Izrada betonske ukrute čeličnog profila IPE 200 koji se oslanja na vanjski zid ravne AB ploče | kom | 4 |  | 0
| B.2.2 | VENTILACIJA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
| B.2 | RESTORAN
| B.2.1 | GRIJANJE/HLAĐENJERESTORANA |  |  |  | 0
| B.2.2 | VENTILACIJA RESTORANA |  |  |  | 0
|  | UKUPNO RESTORAN: |  |  |  | 0
| B.3. | TAVERNA
| B.3.1 | VENTILACIJA TAVERNE
DN201 | 1. | Dobava i ugradnja tlačne klima komore taverne tip CLIMACIAT AIRACCESS 25, proizvod CIAT. Klima komora je u unutarnju za vanjsku ugradnju s kućištem s dvostrukom stijenkom i standardnom izolacijom od mineralne vune debljine 50 mm. Vanjska stijenka tvornički obojena, unutarnja stijenka od pocinčanog čelika, konstrukcija s glatkim unutarnjim panelima, bez hladnih mostova. Konstrukcija klima komore je u potpunosti prema zahtjevima europskog standarda EN 1886 i EN13053.
DN201 |  | Tehničke karakteristike i performanse uređaja ovjerene su od krovne europske neovisne udruge za certifikaciju termotehničke opreme EUROVENT CERTIFICATION. Klima komora zadovoljava Europsku regulativu ErP 2018. Sukladno navedenim normama klima komora mora zadovoljiti sljedeće tehničke karakteristike kućišta klima komore:
DN201 |  | - čvrstoća kućišta: klasa D2
DN201 |  | - efikasnost brtvljenja kućišta: klasa L1/L1
DN201 |  | - toplinska vodljivost: klasa T3
DN201 |  | - toplinski most: klasa TB3
DN201 |  | - propusnost by-passa prolaza filtera : klasa F9
DN201
DN201 |  | Klima komora se sastoji od sljedećih sekcija:
DN201 |  | Tlačni dio
DN201 |  | - fleksibilni priključak
DN201 |  | - žaluzina
DN201 |  | - prigušivač zvuka
DN201 |  | - duljina | 900 mm
DN201 |  | - prigušenje kod 250 Hz | 20 dB
DN201 |  | - sekcija filtera s filterskom jedinicom klase F7HEEC
DN201 |  | - pločasti rekuperator
DN201 |  | - stupanj učinkovitosti | 75.7%
DN201 |  | - protok zraka u tlačnom dijelu | 8500 m3/h
DN201 |  | - protok zraka u odsisnom dijelu | 6500 m3/h
DN201 |  | - stanje ulaznog svježeg zraka zimi | -6°C/90%
DN201 |  | - stanje ulaznog zraka iz recirkulacije zimi | 20°C/50%
DN201 |  | - stanje ulaznog svježeg zraka ljeti | 35°C/40%
DN201 |  | - stanje ulaznog zraka iz recirkulacije ljeti | 27°C/50%
DN201 |  | - stanje izlaznog zraka zimi | 13,7°C/21,2%
DN201 |  | - stanje izlaznog zraka ljeti | 29,9°C/53,4%
DN201 |  | - sekcija 2-rednog hladnjaka/grijača
DN201 |  | - učin hlađenja | 29,4 kW
DN201 |  | - protok zraka | 8500 m³/h
DN201 |  | - stanje izlaznog zraka | 21,40°C/83,5%
DN201 |  | - medij | voda
DN201 |  | - temperatura hladne vode | 7/12°C
DN201 |  | - protok | 5,04 m3/h
DN201 |  | - pad tlaka na izmjenjivaču | 3,96 kPa
DN201 |  | - učin grijanja | 28,4 kW
DN201 |  | - protok zraka | 8500 m³/h
DN201 |  | - stanje izlaznog zraka | 24°C/11,1%
DN201 |  | - medij | voda
DN201 |  | - temperatura hladne vode | 45/40°C
DN201 |  | - protok | 4,94 m3/h
DN201 |  | - pad tlaka na izmjenjivaču | 3,59 kPa
DN201 |  | - tlačni EC ventilator s 24V osjetnikom tlaka
DN201 |  | - protok zraka | 8500 m³/h
DN201 |  | - raspoloživi tlak | 500 Pa
DN201 |  | - elektro snaga | 5,4 kW
DN201 |  | - prigušivač zvuka
DN201 |  | - duljina | 900 mm
DN201 |  | - prigušenje kod 250 Hz | 20 dB
DN201 |  | - fleksibilni priključak
DN201 |  | Odsisni dio
DN201 |  | - fleksibilni priključak
DN201 |  | - sekcija filtera s filterskom jedinicom klase M5
DN201 |  | - prigušivač zvuka
DN201 |  | - duljina | 900 mm
DN201 |  | - prigušenje kod 250 Hz | 20 dB
DN201 |  | - odsisni EC ventilator s 24V osjetnikom tlaka
DN201 |  | - protok zraka | 6500 m³/h
DN201 |  | - raspoloživi tlak | 500 Pa
DN201 |  | - elektro snaga | 5,4 kW
DN201 |  | - pločasti rekuperator
DN201 |  | - prigušivač zvuka
DN201 |  | - duljina | 900 mm
DN201 |  | - prigušenje kod 250 Hz | 20 dB
DN201 |  | - fleksibilni priključak
DN201 |  | Dimenzije klima komore su (DxŠxV):6008x1840x1802 mm
DN201 |  | Masa tlačne klima komore: 2265 kg
DN201 |  | Klima komora tip CLIMACIAT AIRACCESS 25, proizvod CIAT, Francuska
DN201 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 1 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 1 |  | 0
DN201 | c/ | Puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. | kom | 1 |  | 0
| 2. | Dobava i montaža kanala za razvod uzduha izrađenih iz pocinčanog lima debljine ovisno o dimenziji veće stranice kanala, a prema tabeli priloženoj u tehničkom opisu. Kanali s većom stranicom od 300 mm ukrućuju se križnim brazdama ili uzdužnim Z brazdama. Uključivo svi fazonski komadi, koljena s registrima skretnih limova te prirubnice iz kutnog željeza. Ova stvaka ne uključuje zavjesni, pričvrsni i brtveni materijal. | kg | 2250 |  | 0
| 3. | Dobava i montaža zavjesnog, pričvrsnog i brtvenog materijala za spajanje i montažu pravokutnih kanala. Brtvljenje sekcija kanala izvesti pomoću negorive teka-strip ili dec trake. | kg | 225 |  | 0
| 4. | Dobava i montaža toplinske izolacije limenih kanala paronepropusnim materijalom od teško zapaljivog gradiva klase gorivosti BL-s3, d0, prema HRN EN 13501-1, kao tip AF/Armaflex ili jednakovrijedan. Izolacija je samogasiva, nekapajuća i ne širi plamen. Materijal izolacije s parnom branom, koeficijenta otpora difuziji vodene pare m ≥ 10.000, koeficijenta provodnosti topline l (W/m°C) ≤ 0,033, za temperaturno područje primjene -50 ÷ 110°C.
Debljina izolacije je AF-19 za kanale svježeg uzduha unutar objekta, za kanale obrađenog i povratnog uzduha izvan objekta, za otpadni zrak sa bazenskih klima komora vođen u objektu, AF-13 mm za sve kanale obrađenog uzduha u objektu i za kanale povratnog uzduha u negrijanim prostorima. Stavka uključuje potrebnu količinu originalnog ljepila te završne originalne trake za spojeve. Kanalski razvod vođen u otvorenom vanjskom prostoru dodatno se zaštićuje oblogom od Al-lima debljine s = 0,8 mm.
|  | izolacijski materijal s = 19 mm | m2 | 350 |  | 0
|  | Al-lim (s = 0,8 mm) | m2 | 0 |  | 0
| 5. | Dobava i montaža okruglih (spiro) kanala debljine s = 0,6 mm, izrađenih iz čelične pocinčane trake debljine prema DIN 24190 i 24191 ili jednakovrijedno. Stavka uključuje sve pripadne fazonske komade. Uključivo zavjesni, pričvrsni i brtveni materijal. Sljedećih dimenzija:
|  | Ø315 | m | 30 |  | 0
|  | Ø250 | m | 50 |  | 0
|  | Ø200 | m | 10 |  | 0
|  | Ø160 | m | 30 |  | 0
|  | Ø125 | m | 0 |  | 0
|  | Ø100 | m | 0 |  | 0
| 6. | Dobava i ugradnja spiro koljena sa svim ovijesnim priborom te brtvenim materijalom. U cijenu uključiti samoljepljivu izolaciju tip kao armaflex d 13mm.
|  | koljeno Ø315 | kom | 4 |  | 0
|  | koljeno Ø250 | kom | 9 |  | 0
|  | koljeno Ø200 | kom | 0 |  | 0
|  | koljeno Ø160 | kom | 5 |  | 0
|  | koljeno Ø125 | kom | 0 |  | 0
|  | koljeno Ø100 | kom | 0 |  | 0
| 7. | Dobava i ugradnja spiro redukcija sa svim ovijesnim priborom te brtvenim materijalom. U cijenu uključiti samoljepljivu izolaciju tip kao armaflex d 13mm.
|  | Ø315>Ø250 | kom | 12 |  | 0
|  | Ø315>Ø200 | kom | 0 |  | 0
|  | Ø315>Ø160 | kom | 0 |  | 0
|  | Ø315>Ø100 | kom | 0 |  | 0
|  | Ø250>Ø200 | kom | 0 |  | 0
|  | Ø250>Ø160 | kom | 4 |  | 0
|  | Ø250>Ø125 | kom | 0 |  | 0
|  | Ø200>Ø160 | kom | 0 |  | 0
|  | Ø200>Ø100 | kom | 0 |  | 0
|  | Ø160>Ø125 | kom | 0 |  | 0
|  | Ø160>Ø100 | kom | 0 |  | 0
|  | Ø125>Ø100 | kom | 0 |  | 0
| 8. | Dobava i ugradnja spiro T komada sa svim ovijesnim priborom te brtvenim materijalom. U cijenu uključiti samoljepljivu izolaciju tip kao armaflex d 13mm.
|  | T komad Ø315 | kom | 6 |  | 0
|  | T komad Ø250 | kom | 3 |  | 0
|  | T komad Ø200 | kom | 0 |  | 0
|  | T komad Ø160 | kom | 2 |  | 0
|  | T komad Ø125 | kom | 0 |  | 0
|  | T komad Ø100 | kom | 0 |  | 0
| 9. | Dobava i montaža fleksibilne izolirane cijevi, tip Isodec 250, proizvod kao "DEC" ili jednakovrijedan. Cijev je postojana na radnu temperaturu od -30°C do 140°C, klase zapaljivosti B2. Dimenzija øD (mm):
|  | ø 160 | m | 20 |  | 0
|  | ø 200 | m | 0 |  | 0
|  | ø 250 | m | 30 |  | 0
| 10. | Dobava i montaža istrujnog stropnog raspora s priključnom kutijom, proizvod kao “SYSTEMAIR” ili jednakovrijedan, oznake za narudžbu (u boji istrujnih elemenata prema zahtjevu arhitekta):
|  | HELLA-1-1500-B-R-M-AN | kom | 15 |  | 0
|  | HELLA UKRASNA REŠETKA | m | 20 |  | 0
| 11. | Dobava i montaža usisnog/istrujnog distributera zraka, proizvod kao “SYSTEMAIR” ili jednakovrijedan, oznake za narudžbu (u boji prema zahtjevu arhitekta):
|  | VVKR-A-S-500-24-B-SW | kom | 29 |  | 0
| 12. | Dobava i montaža revizijskog demontažnog otvora zrakonepropusne izvedbe za ugradnju u kanalski razvod, tip ADAR, proizvod kao "KLIMAOPREMA" ili jednakovrijedan, uključivo sav materijal u potrebnoj količini i kvaliteti (vijci, matice, rukohvati, brtveni materijal i sl.), sljedećih prosječnih dimenzija:
|  | 300x200 | kom | 10 |  | 0
| 13. | Dobava i ugradnja regulacijskih zaklopki. Proizvod kao Systemair.
|  | NOTUS-S-400x400-M0 | kom | 2 |  | 0
|  | NOTUS-SI-400x300-M0 | kom | 3 |  | 0
|  | NOTUS-R-250-M0 | kom | 1 |  | 0
| 14. | Protupožarno brtvljenje prodora cijevi, ventilacionih kanala i PP zaklopki protupožarnim kitom kroz granice požarnih sektora s negorivim materijalima iste otpornosti na požar kao i konstrukcija kroz koju prolaze, prema HRN EN 14501-2 ili jednakovrijedno. Stavka uključuje: sav potrebni materijal i radove izvedene prema atestiranim postupcima uz uporabu odgovarajućih materijala i atest za izvedene radove (pojedinačno navedena mjesta na kojima su isti obavljeni, 2 prodora cijevi NO65, PPZ kom 6) | kpl | 1 |  | 0
| 15. | Isptitvanje i balansiranje ventilacije od strane ovlaštene osobe | kpl | 1 |  | 0
| 16. | Izrada pisanih uputa za održavanje i rukovanje instalacijom uz isporuku dva kompleta, te pripadajućih funkcijskih shema za postavljanje na zid. | kpl | 1 |  | 0
| 17. | Pomoćni građevinski radovi kod ugradnje klima komore
|  | Demontaža krovnog pokrova od mediteran crijepa i dijela podkonstrukcije drvenog krova, te sanacija krova nakon unošenja klima komore sa svim potrebnim materijalom. | m² | 15 |  | 0
|  | Pažljiva demontaža fotonaponskih panela sa podkonstrukcijom na dijelu kosog krova, te ponovna ugradnja nakon završenih radova. | m² | 12 |  | 0
Prodori u pregradnim zidovima d=20 cm za čelične cijev
|  | Ø80 mm | kom | 6 |  | 0
|  | Ø65 mm | kom | 6 |  | 0
| 18. | Snimak trase instalacije, te ucrtavanje svih izmjena u toku izvođenja, a za potrebe izrade projekta izvedenog stanja | kpl | 1 |  | 0
| B.3.1 | VENTILACIJA TAVERNE |  |  |  | 0
| B.3.2 | GRIJANJE/HLAĐENJE
DN205 | 1. | Dobava i ugradnja ventilatorskih konvektora kazetne izvedbe serije COADIS LINE, proizvod CIAT, za dvocijevni sustav, serije 900.
DN205 |  | Veličina maske je 900x900 mm. Klasa vatrootpornosti kućišta: M1. Kućište od PSE materijala visoke gustoće, poboljšanih toplinskih i zvučnih performansi, kutni elementi od ABS PC materijala i rebrasti osnovni panelo od pocinčanog čelika za čvrstoću montaže. Priključak svježeg zraka promjera 100 mm integriran standardno izravno u kućište s uklonjivim čepom.
DN205 |  | Hidraulički priključci, priključci zraka i električni priključci smješteni su na istoj strani tehničke ploče radi lakše ugradnje, lakšeg pristupa i održavanja. Ploča za povrat zraka ili istrujavanje FLEXIWAY (4 smjerno istrujavanje) uz Coanda efekt s jednim ventilatorom.
DN205 |  | Motor je visokoučinkoviti HEE, s tvornički ožičene tri brzine, automatska termička zaštita integrirana na namotaju. Filter zraka klase efikasnost EN 779: G3., klase vatrootpornosti M1.
DN205 |  | Motor je montiran na gumene nosače. Uređaj je opremljen crpkom kondenzata.
DN205 |  | Izmjenjivač s bakrenim cijevima i aluminijskim lamelama (razmak između lamela 1,6 mm). Kružni izmjenjivač s niskim padom tlaka, opremljen jednodijelnim priključcima s unutarnjim navojem i brtvama, uz razmak između osi od 40 mm. Radni tlak: 16 bar (pri 20 °C). Ispitni tlak: 24 bar. Maskimalna temperatura vode: 80 °C
DN205 |  | Okapnica je instalirana s nagibom kako bi se spriječilo zadržavanje vode te se može ukloniti bez potrebe za otvaranjem podstropnih ploča.
DN205
DN205 |  | Tehničke karakteristike ventilokonvektora:
DN205 |  | medij: voda
DN205 |  | ogrijevni učin: 5720/5410/4890/4300/3610 W
DN205 |  | rashladni učin ukupni: 5690/5410/5050/4570/4020 W
DN205 |  | temperatura medija: 45/40°C - 7/12°C
DN205 |  | temperatura/vlaga zraka prostora zimi: 22°C/50%
DN205 |  | temperatura zraka prostora ljeti: 26°C/50%
DN205 |  | nivo zvučnog tlaka NR: 33/31/28/24/20 Db
DN205
DN205 |  | Ventilokonvektori se isporučuju:
DN205 |  | -sa regulacijom na strani vode putem dinamički balansirajućih prolaznih regulacijskih elektromotornih AB QM ventila.
DN205 | FC-3 | Proizvod CIAT, COADIS LINE, proizvod CIAT 922 HEE
DN205 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 7 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 7 |  | 0
| c/ | Provjera funkcionalnosti svih ventilokonvektora u suradnji sa elektroinstalaterom | kpl | 7 |  | 0
| 2. | Dobava i ugradnja ugradbenog daljinskog upravljača za FC sa AB-QM ventilom i prozorskim kontaktom, proizvod kao HONEYWELL tip T6590 A1000 sa beznaponskim kontaktom za vanjski input - prozorski kontakt, dimenzije 148x97x29mm. U stavci ugradnja, spajanje i probni rad
Termosta T6590
| a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 3 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 3 |  | 0
| 3. | Dobava i montaža čelične bešavne cijevi ogrijevnog / rashladnog medija, prema DIN 2448, za izvođenje glavnog horizontalnog razvoda, kvalitete St 35.8, dimenzija:
|  | Bešavna čelična cijev NO 80 (88,9*3,2 mm), | m | 110 |  | 0
|  | Bešavna čelična cijev NO 65 (76,1*3,2 mm), | m | 60 |  | 0
|  | Bešavna čelična cijev NO 50 (60,3*2,9 mm), | m | 66 |  | 0
| 4. | Dobava boje i ličenje kompletnog čeličnog cjevovoda, s dva premaza (u dvije nijanse) temeljnom antikorozivnom bojom, uz prethodno mehaničko čišćenje od hrđe.
|  | - cijevi ≤ DN 100 | m | 236 |  | 0
|  | - cijevi > DN 100 i ostalo | m2 |  |  | 0
| 5. | Dobava i ugradnja cijevnih lukova i ostalih fazonskih komada, nosača cjevovoda, čvrstih i kliznih točaka, držači cjevovoda od kutnog i plosnatog željeza, ovjesnog materijala sa predizoliranim obujmicama, materijal za spajanje i zavarivanje cjevovoda.
|  | Ovjesni i pričvrsni materijal te materijal za zavarivanje | kg | 90 |  | 0
| 6. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije za čelične bešavne cijevi za toplu i hladnu vodu, Klasa A negorivosti, komplet sa svim ljepilom, izolacionim trakama i potrebnim priborom.
|  | Izolacija kao Armacell tip AF 89*19 mm | m | 110 |  | 0
|  | Izolacija kao Armacell tip AF 76*19 mm | m | 60 |  | 0
|  | Izolacija kao Armacell tip AF 60,3*19 mm | m | 66 |  | 0
| 7. | Dobava i ugradnja bakarnog cjevovoda za vertikalni razvod tople/hladne vode, koplet sa Cu fitinzima, spojnim i ovjesnim materijalom
|  | Cu cijev f 42*1,5 | m | 72 |  | 0
|  | Cu cijev f 35*1,2 | m | 54 |  | 0
|  | Cu cijev f 28*1,2 | m | 30 |  | 0
| 8. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda izolacijom, Klasa A negorivosti, komplet sa svim ljepilom, izolacionim trakama i potrebnim priborom. Izolacija kao Armcell tip AF debljine 13 mm.
|  | Izolacija za Cu cijev f 42, izolacija 42*13 | m | 72 |  | 0
|  | Izolacija za Cu cijev f 35, izolacija 35*13 | m | 54 |  | 0
|  | Izolacija za Cu cijev f 28, izolacija 28*13 | m | 30 |  | 0
| 9. | Dobava i ugradnja kuglastih ventila navojni, za vertikalni polazni razvod hladne i tople vode komplet s Ms prijelaznim komadima
|  | Kuglasti ventil NO20 navojni s Ms prijelaznim komadima Cu 28*3/4" VN | kom | 30 |  | 0
| 10. | Dobava i ugradnja ovjesnog i pričvrsnog pribora za CU cijevi. Ovjesni pribor je od standardnih pocinčanih C profila i pribora. Obujmice s predizoliranim uloškom. Sve kao proizvod Wurth.
Rasponi oslonaca max.
Cu cijev f 42*1; max 3,0 m
Cu cijev f 35*1; max 2,7 m
Cu cijev f 28; max 2,3 m
|  | Dobava i ugradnja ovjesnog i pričvrsnog pribora za CU cijevi. | kpl | 1 |  | 0
| 11. | Dobava i ugradnja PP cijevi za odvod kondenzata iz unutarnjih i vanjske jedinice do izvedenog temeljnog odvoda kondenzata, uključujući fazonske komade te spojni i pričvrsni materijal kao i toplinsku izolaciju debljine 6 mm Klase A negorivosti
|  | PP Ø50 cijev za kondenzat s fazonskim kom. i izolacijom 6 mm | m | 6 |  | 0
|  | PP Ø32 cijev za kondenzat s fazonskim kom. i izolacijom 6 mm | m | 120 |  | 0
|  | Dobava i montaža sifona za priključak FC-aparata na instalaciju odvodnje sa vodenom i mehaničkom blokadom mirisa, kao tip HL138K ili jednakovrijedan. | kom | 2 |  | 0
|  | Dobava i ugradnja plastična armirana cijev (crijevo), na kraju s obuhvatnicom (šelnom), za priključak tave FC-aparata na odvodnu kondenznu cijevnu mrežu, Ø24*2mm | kom | 15 |  | 0
| 12. | Dobava i montaža odzračne posude V = 2 l, izrađene iz bešavne čelične cijevi ø 139,7 x 4,0 (l = 200 mm), u kompletu s priključnom i odzračnom cijevi DN 15 (ø 1/2"), duljine cca 5 m, te kuglastom ispusnom slavinom DN 15 (R 1/2") i automatskim odzračnim ventilom DN 15 (R 1/2") sa zapornom slavinom DN 15 (R 1/2"). | kom | 2 |  | 0
| 13. | Hladna i topla tlačna proba instalacije hlađenja/ grijanja, probni pogon instalacije, balansiranje sustava, te pisano izvješće o obavljenim tlačnim probama i postignutim parametrima
Balansiranje izvodi proizvođač balansirajućih ventila
|  | Tlačna proba i probni pogon instalacije grijanja | kpl | 1 |  | 0
| 14. | Puštanje u pogon instalirane opreme sa strane ovlaštenog servisera, funkcionalna proba, uz izradu mjernih lista i sa zapisnikom o puštanju u pogon . Obuka osoblja investitora za korištenje ugrađene opreme te izrada uputstava za rad i rukovanje instaliranom opremom.
|  | Puštanje u pogon instalirane opreme i obuka osoblja investitora | kpl | 1 |  | 0
| 15. | Dobava i montaža prestrujnog ventila sa integriranim pogonom bez pomoćne energije sa funkcijom podešenja vrijednosti diferencijalnog tlaka otvaranja. proizvod kao Honeywell ili jednakovrijedan, tip AVPA, dimenzije NO25 | kom | 1 |  | 0
| 16. | Dobava i montaža revizije kao Knauf Alutop REVO 12,5 u spušteni strop. Revizije imaju nevidljiv zatvarački mehanizam, eloksirani aluminijski okvir sa ugrađenom gipskartonskom pločom te sigurnosnu kopču za spriječavanje naglog otvaranja. Sve ugrađeno i montirano u skladu s uputama proizvođača.
|  | stropna revizija 60x60cm | kom | 7 |  | 0
| 17. | Pomoćni građevinski radovi izrade proboja u međukatnoj ploči i zidovima kod polaganja cijevi
Stavka uključuje i obradu prodora kroz zidove u smislu brtvljenja i elastične veze sa zidom.
Bušenje prodora u međukatnoj ploči;
Prodori u pregradnim zidovima d=20 cm za čelične cijev
|  | Ø80 mm | kom | 6 |  | 0
|  | Ø65 mm | kom | 6 |  | 0
| 18. | Protupožarno brtvljenje prodora cijevi protupožarnim kitom kroz granice požarnih sektora s negorivim materijalima iste otpornosti na požar kao i konstrukcija kroz koju prolaze, prema HRN EN 14501-2 ili jednakovrijedno. Stavka uključuje: sav potrebni materijal i radove izvedene prema atestiranim postupcima uz uporabu odgovarajućih materijala i atest za izvedene radove (pojedinačno navedena mjesta na kojima su isti obavljeni, 4 prodora cijevi NO65) | kpl | 1 |  | 0
| B.3.2 | UKUPNO GRIJANJE I HLAĐENJE TAVERNE |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
| B.3 | TAVERNA
| B.3.1 | VENTILACIJA TAVERNE |  |  |  | 0
| B.3.2 | GRIJANJE/HLAĐENJE TAVERNE |  |  |  | 0
|  | UKUPNO TAVERNA: |  |  |  | 0
| B.4. | WELLNESS
| B.4.1 | DEMONTAŽNI RADOVI
| 1. | Demontaža strojarske opreme i armature wellnessa hotela CORAL, sa svom pripadnom termičkom i električnom opremom. Demontažom i rezanjem treba obuhvatiti:
Postojeće ventilatore, rekuperatorske jedinice i ostalu pripadajuću opremu, sve upravljačke jedinice i pripadajuće osjetnike uključivo elektrootpajanja.
Postojeće ventilacijske kanale, uključivo kompletnu pripadajuću armaturu, ovjesni i pričvrsni materijal, izolaciju.
Vanjsku i unutarnje jedinice postojećeg VRV sustava, uključivo upravljačke jedinice i pripadajuće osjetnike komplet sa elektrotpajanjima.
Ventilo komore sa kanalnim i cijevnim razvodom, komplet sa elektrootpajanjima
|  | Postojeći cijevni razvod VRV sustava, uključivo svu pripadajuću opremu, armaturu, ovjesni i pričvrsni materijal. | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Demontaža postojećih elektroormara, komplet sa elektrootpajanjima i električnom instalacijom. | kpl | 1 |  | 0
| 3. | Transportni troškovi za iznošenje i odvoz demontirane opreme i materijala na deponij u krugu do 15km uključivo troškove deponiranja, prema odredbi investitora sa potvrdom o predaji na deponiju.
Uključivo ekološko zbrinjavanje ulja.
|  | Uključivo ekološko zbrinjavanje rashladnog sredstva (freona). | kpl | 1 |  | 0
| 4. | Demontaža postojećeg polaznog i povratnog kolektora sa sa sponim čeličnim cjevovodom, crpkama i armaturom u toplinskoj stanici wellnessa. U cijeni uračunata demontaža ovjesa, izolacije i pripadajuće armature. Predvidjeti iznošenje oba kolektora, crpke i zapornih ventila izvan kotlovnice na mjesto definirano po Investitoru. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obračunati rad, materijal i transport. | kpl | 1 |  | 0
| B.4.1 | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| B.4.2 | SUSTAV GRIJANJA I HLAĐENJA
DN207 | 1. | Dobava i ugradnja VRV/VRT (variant refigerent volume / temperature) vanjska jedinica u izvedbi aerotermalne toplinske pumpe sa ugrađenim hermetičkim kompresorima i izmjenjivačem.
DN207 |  | VRT - konfigurator omogućuje kontinuiranu promjenu temperature isparavanja i kondenzacije radnog medija prema temperaturi okoliša u svrhu dodatne uštede energije i većeg komfora zbog viših temperatura radnog medija.
DN207 |  | Promjenom temperature okoliša i toplinskog opterećenja prostora, mijenja se i temperatura isparavanja što osigurava veću učinkovitost i manju potrošnju električne energije. Raspon promjene temperature isparavanja je veoma širok te iznosi između 3°C i 16°C.
DN207 |  | Maksimalno dozvoljena ukupna duljina cjevnog razvoda iznosi 1000 metara uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Maksimalna dozvoljena visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 90 m (neovisno da li je pozicija vanjske jedinice iznad, ili ispod pozicije unutarnjih jedinica). Maksimalna dozvoljena visinska razlika između pojedinih unutarnjih jedinica iznosi 30 m.
DN207 |  | Jedinica je opremljena opcijom za "Ekstra tihi rad" sa mogućnošću jednostavnog podešavanja reduciranog rada uz smanjeni nivo zvučnog tlaka na 45 dB(A) u stupnju 2, odnosno 50 dB(A) u stupnju 1 (navedene vrijednosti zvučnog tlaka odnose se na jedinice sastavljene od 1 modula).
DN207 |  | Konstrukcija: Jedinice su modularne izvedbe sa osnovnim nosivim okvirom i galvaniziranim čeličnim panelima sa odgovarajućom zaštitom za vanjsku i unutarnju ugradnju. Do veličine 20HP jedinice mogu biti u izvedbi 1 modula, dok su veće sastavljene od dva, ili tri modula.
DN207 |  | Jedinice imaju eksterni statički tlak ventilatora od 78 Pa te su prikladne i za unutarnju ugradnju.
DN207 |  | Svi kompresori u uređaju su inverterski, zvučno izolirani K-tip hermetički scroll izvedbe s ugrađenim motorom, optimizirani za rad sa R410a.
DN207 |  | Jedinice su opremljene Back-up funkcijom koja omogućava rad jedinice sa dva kompresora u slučaju kvara na jednom od njih (minimalno 50% kapaciteta).
DN207 |  | Jedinice su opremljene funkcijom automatskog nadopunjavanja rashladnog medija i očitanja količine rashladnog medija direktno na vanjskoj jedinici.
DN207 |  | U stavku uključeni svi prateći elektroradovi, ožičenje i spajanje, ugradnja kanalica ili zaštitnih bužira.
DN207 |  | VANJSKA JEDINICA VRV - oznaka u projektu VRV 1
DN207 |  | Tehničke karakteristike u hlađenju pri varijabilnoj temperaturi radne tvari (VRT), i kod nominalnih uvjeta (Tok=35°CDB i Tpr=27°CDB/19°CWB kod 100% omjera priključenja):
DN207 |  | Qh =40,00 kW
DN207 |  | N =10,99 kW / 400 V / 50 Hz
DN207 |  | EER: 3,64 (100% opterećenja)
DN207 |  | SEER: 6,30
DN207 |  | Tehničke karakteristike u grijanju pri Tcond=46°C, i kod nominalnih uvjeta (Tok=7°CDB/ 6°CWB i Tpr=20°C kod 100% omjera priključenja):
DN207 |  | Qg = 45,00 kW
DN207 |  | N = 11,20 kW / 400 V / 50 Hz
DN207 |  | COP: 4,02 (100% opterećenja)
DN207 |  | Tehničke karakteristike u grijanju pri Tcond=43°C, i kod nominalnih uvjeta (Tok=7°CDB/ 6°CWB i Tpr=20°C kod 100% omjera priključenja):
DN207 |  | Qg = 40,00 kW
DN207 |  | N = 9,52 kW / 400 V / 50 Hz
DN207 |  | COP: 4,20 (100% opterećenja)
DN207 |  | Tehničke karakteristike u grijanju pri varijabilnoj temperaturi radne tvari (VRT), i kod nominalnih uvjeta (Tok=7°CDB/ 6°CWB i Tpr=20°C kod 100% omjera priključenja):
DN207 |  | Qg = 36,30 kW
DN207 |  | N = 8,34 kW / 400 V / 50 Hz
DN207 |  | COP: 4,35 (100% opterećenja)
DN207 |  | SCOP: 4,00
DN207 |  | Kapacitet: 14 HP
DN207 |  | Broj kompresora: 2
DN207 |  | Radno područje grijanje: od -20,0°C do 15,5°C
DN207 |  | Radno područje hlađenje: od -5,0°C do 43,0°C
DN207 |  | Protok zraka grijanje: 13.380 m3/h
DN207 |  | Protok zraka hlađenje: 13.380 m3/h
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka: 60,0 dBA
DN207 |  | Dimenzije (š x d x v) :1240 x 765 x 1685 mm
DN207 |  | Težina: 275 kg
DN207 |  | Boja kućišta: bijela
DN207 |  | Priključa tekuća faza: 12,7 mm
DN207 |  | Priključak plinovita faza: 28,6 mm
DN207 |  | Radni medij: R-410A
DN207 |  | Proizvod kao: Daikin
DN207 |  | Tip: RXYQ14U
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 1 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 1 |  | 0
DN207 | c/ | Puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. | kom | 1 |  | 0
DN207 | 2. | VANJSKA JEDINICA VRV - oznaka u projektu VRV 2
DN207 |  | Tehničke karakteristike u hlađenju pri varijabilnoj temperaturi radne tvari (VRT), i kod nominalnih uvjeta (Tok=35°CDB i Tpr=27°CDB/19°CWB kod 100% omjera priključenja):
DN207 |  | Qh =33,50 kW+B53:B82
DN207 |  | N =8,98 kW / 400 V / 50 Hz
DN207 |  | EER: 3,73 (100% opterećenja)
DN207 |  | SEER: 6,30
DN207 |  | Tehničke karakteristike u grijanju pri Tcond=46°C, i kod nominalnih uvjeta (Tok=7°CDB/ 6°CWB i Tpr=20°C kod 100% omjera priključenja):
DN207 |  | Qg = 37,50 kW
DN207 |  | N = 9,10 kW / 400 V / 50 Hz
DN207 |  | COP: 4,12 (100% opterećenja)
DN207 |  | Tehničke karakteristike u grijanju pri Tcond=43°C, i kod nominalnih uvjeta (Tok=7°CDB/ 6°CWB i Tpr=20°C kod 100% omjera priključenja):
DN207 |  | Qg = 33,50 kW
DN207 |  | N = 7,77 kW / 400 V / 50 Hz
DN207 |  | COP: 4,31 (100% opterećenja)
DN207 |  | Tehničke karakteristike u grijanju pri varijabilnoj temperaturi radne tvari (VRT), i kod nominalnih uvjeta (Tok=7°CDB/ 6°CWB i Tpr=20°C kod 100% omjera priključenja):
DN207 |  | Qg = 30,30 kW
DN207 |  | N = 6,76 kW / 400 V / 50 Hz
DN207 |  | COP: 4,48 (100% opterećenja)
DN207 |  | SCOP: 4,10
DN207 |  | Kapacitet: 12 HP
DN207 |  | Broj kompresora: 1
DN207 |  | Radno područje grijanje: od -20,0°C do 15,5°C
DN207 |  | Radno područje hlađenje: od -5,0°C do 43,0°C
DN207 |  | Protok zraka grijanje: 11.100 m3/h
DN207 |  | Protok zraka hlađenje: 11.100 m3/h
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka: 61,0 dBA
DN207 |  | Dimenzije (š x d x v) :930 x 765 x 1685 mm
DN207 |  | Težina: 198kg
DN207 |  | Boja kućišta: bijela
DN207 |  | Priključak tekuća faza: 12,7 mm
DN207 |  | Priključak plinovita faza: 28,6 mm
DN207 |  | Radni medij: R-410A
DN207 |  | Proizvod kao: Daikin
DN207 |  | Tip: RXYQ12U
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 1 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 1 |  | 0
DN207 | c/ | Puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. | kom | 1 |  | 0
DN207 | 3. | Dobava i ugradnja višemodulna oprema za spajanje 2-modulnih sustava (obavezan za 2-modulne sustave, uključen u cijenu multi-setova).
DN207 |  | Proizvod kao: Daikin
DN207 |  | Tip: BHFQ22P1007
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 1 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 1 |  | 0
DN207 | c/ | Puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. | kom | 1 |  | 0
DN207 | 4. | Dobava i ugradnja unutarnja jedinica VRV sustava kanalne izvedbe bez maske nominalno niskog statičkog tlaka, koja može ostvariti i srednji statički tlak od 30 Pa (do klase 32), odnosno od 44 Pa (do klase 63). Usis zraka je moguće izvesti sa stražnje ili sa donje strane, ovisno o zahtjevima i praktičnosti. Vrlo mala visina jedinice od 200 mm omogućuje njenu instalaciju i u niske spuštene stropove. Opcija samočistećih filtera štedi električnu energiju i smanjuje pogonske troškove onemogućavanjem začepljenja filtera. Dodatna opcija višezonske kutije omogućava dobavu zraka do 5 zona preko kanala i motoriziranih zaklopki koje su upravljane vlastitim termostatima.
DN207 |  | Jedinica je opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, pumpom kondenzata do 600 mm visine dizanja te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
DN207 |  | U stavku uključeni svi prateći elektroradovi, ožičenje i spajanje, ugradnja kanalica ili zaštitnih bužira.
DN207
DN207 | KJ63 | KANALNA UNUTARNJA JEDINICA
DN207 |  | Tehničke karakteristike uređaja:
DN207 |  | Qh = 7,1 kW
DN207 |  | Qg = 8 kW
DN207 |  | N= 107/110 W - 230 V - 50 Hz
DN207 |  | Protok zraka hlađenje: 10 - 12,5 m3/min
DN207 |  | Eksterni statički tlak (nom/max): 15/44 Pa
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 30 - 36 dBA
DN207 |  | Nivo zvučne snage: hlađenje: 54 dB(A)
DN207 |  | Dimenzije: (š x d x v)= 1150 x 620 x 200 mm
DN207 |  | Težina: 29 kg
DN207 |  | Priključak tekuća faza: 9,52 mm
DN207 |  | Priključak plinovita faza: 15,9 mm
DN207 |  | Medij: R-410A
DN207 |  | Proizvod kao: Daikin
DN207 |  | Tip: FXDQ63A3
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 4 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 4 |  | 0
DN207 | c/ | Puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. | kom | 4 |  | 0
DN207
DN207 | KJ32 | KANALNA UNUTARNJA JEDINICA
DN207 |  | Tehničke karakteristike uređaja:
DN207 |  | Qh = 3,6 kW
DN207 |  | Qg = 4 kW
DN207 |  | N= 68/71 W - 230 V - 50 Hz
DN207 |  | Protok zraka hlađenje: 6,4 - 8 m3/min
DN207 |  | Eksterni statički tlak (nom/max): 10/30 Pa
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 27 - 33 dBA
DN207 |  | Nivo zvučne snage: hlađenje: 51 dB(A)
DN207 |  | Dimenzije: (š x d x v)= 750 x 620 x 200 mm
DN207 |  | Težina: 22 kg
DN207 |  | Priključak tekuća faza: 6,35 mm
DN207 |  | Priključak plinovita faza: 12,7 mm
DN207 |  | Medij: R-410A
DN207 |  | Proizvod kao: Daikin
DN207 |  | Tip: FXDQ32A3
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 1 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 1 |  | 0
DN207 | c/ | Puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. | kom | 1 |  | 0
DN207
DN207 | KJ15 | KANALNA UNUTARNJA JEDINICA
DN207 |  | Tehničke karakteristike uređaja:
DN207 |  | Qh = 1,7 kW
DN207 |  | Qg = 1,9 kW
DN207 |  | N= 68/71 W - 230 V - 50 Hz
DN207 |  | Protok zraka hlađenje: 6,4 - 7,5 m3/min
DN207 |  | Eksterni statički tlak (nom/max): 10/30 Pa
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 27 - 32 dBA
DN207 |  | Nivo zvučne snage: hlađenje: 50 dB(A)
DN207 |  | Dimenzije: (š x d x v)= 750 x 620 x 200 mm
DN207 |  | Težina: 22 kg
DN207 |  | Boja kućišta: bijela
DN207 |  | Priključak tekuća faza: 6,35 mm
DN207 |  | Priključak plinovita faza: 12,7 mm
DN207 |  | Medij: R-410A
DN207 |  | Proizvod kao: Daikin
DN207 |  | Tip: FXDQ15A3
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 11 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 11 |  | 0
DN207 | c/ | Puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. | kom | 11 |  | 0
DN207
DN207 | 5. | Dobava i ugradnja DX izmjenjivač za spoj na VAM-J8, za grijanje/hlađenje svježeg zraka. Dolazi u 4 klase - 32, 50, 80 i 100. Omogućen je rad s VRV IV i VRV V sustavima.
DN207 |  | U stavku uključeni svi prateći elektroradovi, ožičenje i spajanje, ugradnja kanalica ili zaštitnih bužira.
DN207 |  | Tehničke karakteristike uređaja:
DN207 |  | U kombinaciji s VAM1500J8:
DN207 |  | Qh - DX izmjenjivač (ultra high fan speed/high fan speed): 9,50/8,80 kW
DN207 |  | Qh - VAM + DX izmjenjivač (ultra high fan speed): 15,40 kW
DN207 |  | Qg - DX izmjenjivač (ultra high fan speed/high fan speed): 10,80/9,60 kW
DN207 |  | Qg - VAM + DX izmjenjivač (ultra high fan speed): 18,70 kW
DN207 |  | Protok zraka 50 Hz - heat exchange mode (ultra high/high): 1500/1280 m3/h
DN207 |  | Protok zraka 50 Hz - bypass mode (ultra high/high): 1500/1280 m3/h
DN207 |  | Eksterni statički tlak 50 Hz (max/ultra high/high): 154/43,6/35,1 Pa
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka 50 Hz: hlađenje: 38,50/37 dB(A)
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka 50 Hz: grijanje: 39/37 dB(A)
DN207 |  | U kombinaciji s VAM2000J8:
DN207 |  | Qh - DX izmjenjivač (ultra high fan speed/high fan speed): 11,20/9,20 kW
DN207 |  | Qh - VAM + DX izmjenjivač (ultra high fan speed): 18,40 kW
DN207 |  | Qg - DX izmjenjivač (ultra high fan speed/high fan speed): 13/11,70 kW
DN207 |  | Qg - VAM + DX izmjenjivač (ultra high fan speed): 22,90 kW
DN207 |  | Protok zraka 50 Hz - heat exchange mode (ultra high/high): 2000/1700m3/h
DN207 |  | Protok zraka 50 Hz - bypass mode (ultra high/high): 2000/1700m3/h
DN207 |  | Eksterni statički tlak 50 Hz (max/ultra high/high): 92/12,1/11,9 Pa
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka 50 Hz: hlađenje: 43,50/40 dB(A)
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka 50 Hz: grijanje: 44/40,50 dB(A)
DN207 |  | N - 50 Hz: hlađenje: 0,035 kW
DN207 |  | N - 50 Hz: grijanje: 0,035 kW
DN207 |  | MCA: 0,220 A
DN207 |  | MFA (preporučeni osigurač): 16,00 A
DN207 |  | Napajanje: 220-240/220 V / 50/60 Hz ~ 1
DN207 |  | Dimenzije: (š x d x v)= 1400 x 809 x 250 mm
DN207 |  | Težina: 37,7 kg
DN207 |  | Radno područje: oko jedinice: 10°C~40°CDB, 80% RH ili manje
DN207 |  | Radno područje: temperatura nastrujavanja zraka: hlađenje (max): 35,0
DN207 |  | Radno područje: temperatura nastrujavanja zraka: grijanje (min): 11,0
DN207 |  | Priključak tekuća faza: 6,35 mm
DN207 |  | Priključak plinovita faza: 12,7 mm
DN207 |  | Odvod kondenzata: VP20 (I.D. 20/O.D. 26), visina 625 mm
DN207 |  | Medij: R32/R-410A
DN207 |  | Proizvod kao: Daikin
DN207 |  | Tip: EKVDX100A
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 4 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 4 |  | 0
DN207 | c/ | Puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. | kom | 4 |  | 0
DN207
DN207 | 6. | Dobava i ugradnja HRV ventilacijska jedinica horizontalne izvedbe s pločastim rekuperatorom s ugrađenim bypassom, filterima na tlaku i odsisu, tlačnim i odsisnim ventilatorima, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uređaj se povezuje na VRV sustav i ITC centralni regulator.
DN207 |  | U stavku uključeni svi prateći elektroradovi, ožičenje i spajanje, ugradnja kanalica ili zaštitnih bužira.
DN207 |  | Tehnički podaci za uvjete:
DN207 |  | Tv = 35°C ST, 60% RH
DN207 |  | Tp = 27°C ST, 50% RH
DN207 |  | Tv= 7°C ST, 70% RH
DN207 |  | Tp = 20°C ST, 40% RH
DN207 |  | VZ = 2000 / 1700 / 1100 m3/h
DN207 |  | ESP = 90 / 70 / 50 Pa
DN207 |  | Stupanj učink. (temp.): 79,6% / 81,8% / 86,1%
DN207 |  | Stupanj učink. (ental.- grijanje): 68,6% / 71,7% / 77,9%
DN207 |  | Dimenzije: (š x d x v) 1172 x 1354 x 731 mm
DN207 |  | Težina: 160 kg
DN207 |  | N = 833/614/273 W - 230 V - 50 Hz
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka, 1,5m ispod jedinice u uvjetima navedenim u katalogu proizvođača: 45/41,5/36 dB(A)
DN207 |  | Priključak zraka: 2X250 mm
DN207 |  | Stavka uključuje žičani daljinski upravljač za kontrolu i regulaciju VAM jedinice tip BRC301B61
DN207 |  | Stavka uključuje 4 plenuma za spajanje rekuperatora na kanalni razvod.
DN207 |  | Proizvod kao: Daikin
DN207 |  | Tip: VAM2000J8
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 2 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 2 |  | 0
DN207 | c/ | Puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. | kom | 2 |  | 0
DN207
DN207 | 7. | Dobava i ugradnja HRV ventilacijska jedinica horizontalne izvedbe s pločastim rekuperatorom s ugrađenim bypassom, filterima na tlaku i odsisu, tlačnim i odsisnim ventilatorima, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uređaj se povezuje na VRV sustav i ITC centralni regulator.
DN207 |  | U stavku uključeni svi prateći elektroradovi, ožičenje i spajanje, ugradnja kanalica ili zaštitnih bužira.
DN207 |  | Tehnički podaci za uvjete:
DN207 |  | Tv = 35°C ST, 60% RH
DN207 |  | Tp = 27°C ST, 50% RH
DN207 |  | Tv= 7°C ST, 70% RH
DN207 |  | Tp = 20°C ST, 40% RH
DN207 |  | VZ = 1500 / 1275 / 825 m3/h
DN207 |  | ESP = 90 / 70 / 50 Pa
DN207 |  | Stupanj učink. (temp.): 83,2% / 84,8% / 88,1%
DN207 |  | Stupanj učink. (ental.- grijanje): 73,8% / 76,1% / 80,8%
DN207 |  | Dimenzije: (š x d x v) 1172 x 1354 x 731 mm
DN207 |  | Težina: 160 kg
DN207 |  | N = 548/384/191 W - 230 V - 50 Hz
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka, 1,5m ispod jedinice u uvjetima navedenim u katalogu proizvođača: 42/39/33,5 dB(A)
DN207 |  | Priključak zraka: 2X250 mm
DN207 |  | Stavka uključuje žičani daljinski upravljač za kontrolu i regulaciju VAM jedinice tip BRC301B61
DN207 |  | Stavka uključuje 4 plenuma za spajanje rekuperatora na kanalni razvod.
DN207 |  | Proizvod kao: Daikin
DN207 |  | Tip: VAM1500J8
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 2 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 2 |  | 0
DN207 | c/ | Puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. | kom | 2 |  | 0
DN207
DN207 |  | REGULACIJA I UPRAVLJANJE
DN207 | 8. | Dobava i ugradnja žičanog elektronskog prostornog regulatora sa LCD displejom i tjednim programskim satom za upravljanje i kontrolu do 16 unutarnjih VRV jedinica.
DN207 |  | Funkcije: on/off, režim rada, set point, brzina ventilatora, pozicija lamela, pojedinačno podešavanje za jedinice u grupi, signalizacija greške, signalizacija zaprljanosti filtera, tjedni program sa 5 dnevnih podprograma (ukupno 35).
DN207 |  | U stavku uključeni svi prateći elektroradovi, ožičenje i spajanje, ugradnja kanalica ili zaštitnih bužira.
DN207 |  | Proizvod kao: Daikin
DN207 |  | Tip: BRC1H52W
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 16 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 16 |  | 0
DN207 | c/ | Puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. | kom | 16 |  | 0
CIJEVNI RAZVOD
| 9. | Dobava i ugradnja izoliranih bakrenih spojnih elemenata za razvod medija R-410A za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza)
Račva za indeks kapaciteta do 200.
Proizvod kao: Daikin
|  | Tip: KHRQ22M20T | kom | 11 |  | 0
Račva za indeks kapaciteta od 201 do 290.
Proizvod kao: Daikin
|  | Tip: KHRQ22M29T9 | kom | 1 |  | 0
Račva za indeks kapaciteta od 291 do 640.
Proizvod kao: Daikin
|  | Tip: KHRQ22M64T | kom | 2 |  | 0
Račva za indeks kapaciteta iznad 640.
Proizvod kao: Daikin
|  | Tip: KHRQ22M75T | kom | 1 |  | 0
| 10. | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi sa toplinskom izolacijom za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje. Toplinska izolacija cijevi rashladnog medija s parnom branom. Izolacija mora biti negoriva. U kompletu sa ljepilom, ljepljivom trakom i ostalim potrebnim materijalom. Izolacija za koljena i fazonske komade se izraduje prilikom montaže. Sve spojeve izolacije dvostruko omotati ljepljivom izolacijskom trakom radi sprječavanja kondenzacije.
|  | Φ 6,4 mm | m | 60 |  | 0
|  | Φ 9,5 mm | m | 100 |  | 0
|  | Φ 12,7 mm | m | 60 |  | 0
|  | Φ 15,9 mm | m | 120 |  | 0
|  | Φ 19,1 mm | m | 30 |  | 0
|  | Φ 25,4 mm | m | 5 |  | 0
|  | Φ 31,8 mm | m | 25 |  | 0
|  | Φ 34,9 mm | m | 25 |  | 0
| 11. | Dobava i ugradnja Bus komunikacijska veza od vanjske jedinice do unutarnjih jedinica VRV sustava - izvode se dvožilnim oklopljenim kablom LIYCY 2x0,75mm2 uključivo kabliranje, kablove, spajanje i puštanje u pogon. Za zaštitu vodova koristiti rebraste PVC cijevi.
|  | BUS komunikacija | m | 240 |  | 0
| 12. | Dobava i ugradnja PVC cijevi za odvod kondenzata izrađenih prema EN 1452-2. U stavci je izvedba spoja na unutarnju jedinicu, razvod cijevi u zidu i spuštenom stropu do spoja na oborinsku vertikalu ili na fekalnu kanalizaciju putem suhog sifona sa svim potrebnim spojnim, brtvenim i ovjesnim materijalom. Obračun se vrši po stvarno ugrađenim količinama.
|  | PVC32 cijev za kondenzat s fazonskim kom. i izolacijom 6 mm | m | 90 |  | 0
| 13. | Ispiranje cjevovoda dušikom te tlačna proba instalacije natlačivanjem dušikom na 3,73 MPa u trajanju 24 sata. | paušal | 1 |  | 0
|  | Vakumiranje sustava direktne ekspanzije i punjenje rashladnim medijem R-410A. | kg | 10 |  | 0
| 14. | Prateći elektroradovi, kabliranje i ožičenje vanjske i unutarnjih jedinica, daljinskih upravljača sa svim potrebnim materijalom. Za zaštitu vodova koji se polažu po uređajima ili na visini manjoj od dva metra koristiti rebraste i guaina cijevi, a dijelom plastične kanalice ili PNT cijevi. | kpl | 1 |  | 0
| 15. | Pomoćni građevinski radovi kod polaganja cjevovoda za VRV sustav: bušenje i štemanje proboja, izrada šliceva za termostat, brtvljenje prodora. Sve u skladu s projektnom dokumentacijom. | kpl | 1 |  | 0
| 16. | Dobava i montaža revizije kao Knauf Alutop REVO 12,5 u spušteni strop. Revizije imaju nevidljiv zatvarački mehanizam, eloksirani aluminijski okvir sa ugrađenom gipskartonskom pločom te sigurnosnu kopču za spriječavanje naglog otvaranja. Sve ugrađeno i montirano u skladu s uputama proizvođača.
|  | stropna revizija 60x60cm | kom | 6 |  | 0
|  | stropna revizija 40x40cm | kom | 14 |  | 0
|  | stropna revizija 30x30cm | kom | 4 |  | 0
| 17. | Izrada čelične podkonstrukcije za dizalicu topline, čiščenje konstrukcije do metalnog sjaja, antikorozivni premaz te bojanje završnom lak bojom i odvoz otpadnog materijala. | kg | 90 |  | 0
| 18. | Puštanje u pogon VRV sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje radne tvari od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija | komp. | 1 |  | 0
| B.4.2 | UKUPNO VRV SUSTAV GRIJANJA I HLAĐENJA |  |  |  | 0
| B.4.3 | VENTILACIJA
| 1. | Dobava i ugradnja ventilatora za (komplet s ovjesnim i pričvrsnim materijalom). Za cijevnu ugradnju. 2-brzinski motor naizmjenične struje s termičkim prekidom opterećenja. Centrifugalna izvedba sa unatrag zakrivljenim lopaticama. Radom se može upravljati daljinskim senzorima koji prate nadzor temperature, relativne vlažnosti, dima i prisutnosti. Pocinčani čelični nosači za montažu na zid.
U stavku uključeni svi prateći elektroradovi, ožičenje i spajanje, ugradnja kanalica ili zaštitnih bužira.
Tehničke karakteristike:
Oznake u projektu: OV1, OV2, DV1, DV2
Kod naručivanja voditi računa o dimenzijama uređaja budući da je predviđena ugradnja u spušteni strop te je visina ugradnje ograničena!
Proizvod kao: RUCK
|  | Tip: KVR 7040 EC 30 | kom | 4 |  | 0
| 2. | Izrada i ugradnja ventilacijskih kanala za distribuciju svježeg i otpadnog zraka. Ventilacijski kanali imaju debljinu lima prema DIN 24157, B12, komplet sa svim spojnicama, koljenima, redukcijama. Kanali se spajaju prefabriciranim pocinčanim profilima i kutnicima dimenzija sukladno veličini duže stranice kanala. Brtvljenje kanala izvesti s negorivim materijalom. Obračun prema stvarno ugrađenim količinama.
Stavka uključuje sve spojne profile i pribor te brtveni materijal za veze između sekcija kanala.
|  | Izrada i ugradnja ventilacijskih kanala od pocinčanog lima | kg | 1800 |  | 0
| 3. | Dobava i ugradnja izolacijskog materijala za izolaciju ventilacijskih kanala od negorivog materijala, te kojim se u zimskom periodu sprečava gubitak topline na površini kanala, a u ljetnom periodu rošenje (parna brana). Elastomerna pjena na bazi sintetičke gume (FEF) u skladu sa EN14304, samogasiv, nekapajuć i ne širi plamen, klasifikacija na požar EN 13501-1. Izrađen u obliku ploča, a isporučuje se u rolama. Stavka uključuje potrebnu količinu ljepila u odgovarajućoj kvaliteti , te završne originalne trake za spojeve, sljedećih količina, debljina i dimenzija:
Stavka uključuje sve spojne profile i pribor te brtveni materijal za veze između sekcija kanala. Obračun prema stvarno ugrađenim količinama.
|  | Izolacijske ploče debljine 13mm | m2 | 360 |  | 0
| 4. | Dobava i ugradnja ventilacijskih spiro cijevi komplet sa svim fazonskim komadima, spojnim i ovjesnim priborom te brtvenim materijalom, sve prema DIN 1946.
|  | Ventilacioni kanali od spiro cijevi fi 100 mm | m | 80 |  | 0
|  | Ventilacioni kanali od spiro cijevi fi 125 mm | m | 60 |  | 0
|  | Ventilacioni kanali od spiro cijevi fi 160 mm | m | 70 |  | 0
|  | Ventilacioni kanali od spiro cijevi fi 200 mm | m | 138 |  | 0
| 5. | Dobava i ugradnja stropnih raspora za distribuciju zraka. Regulator protoka zraka (zaklopka) i ugradbeni okvir izrađeni su iz pocinčanog čeličnog lima, sljedećih dimenzija i količina:
Duljina: 150 cm
Protok zraka: 800 m3/h
Efektivna brzina: 2,5m/s
Pad tlaka: ≈15 Pa
Priključak zraka: 2 x Ø200 mm
Proizvod kao: Klimaoprema
|  | Tip: LDD - 50 - 4 - 1500 - C - PBL-D - Z - x - 98 | kom | 61 |  | 0
| 6. | Zavjesni materijal za spajanje i montažu kanala i rešetki, te ostala pomoćna učvršćenja za montažu, sve izrađeno od pocinčanih profila i konzola, te sav ostali potrebni sitni potrošni materijal, matice, vijci, sve u potrebnoj količini i kvaliteti. | kg | 180 |  | 0
| 7. | Prateći građevinski radovi, a obuhvaćaju radove sa svim predradnjama i materijalom:
|  | - bušenje unutarnjeg AB zida za prolaz kanala Ø 200mm | kom | 6 |  | 0
|  | - rezanje otvora u unutarnjem AB zidu za prolaz kanala dimenzije 400x200mm | kom | 2 |  | 0
|  | - rezanje otvora u unutarnjem AB zidu za prolaz kanala dimenzije 500x200mm | kom | 3 |  | 0
|  | - rezanje otvora u unutarnjem AB zidu za prolaz kanala dimenzije 600x300mm | kom | 2 |  | 0
| 8. | Balansiranje i ispitivanje svih sustava ventilacije / rekuperacije od strane ovlaštene osobe uključujući izradu zapisnika o izvršenim mjerenjima i rezultatima istih. | kpl | 1 |  | 0
| 9. | Puštanje u pogon svih uređaja za ventilaciju / rekuperaciju te probni pogon, te izdavanje zapisnika o puštanju u pogon sa parametrima rada. | kpl | 1 |  | 0
| B.4.3 | UKUPNO VENTILACIJA WELLNESSA |  |  |  | 0
| B.4.4 | VENTILACIJA SANITARIJA
| 1. | Dobava i ugradnja odsisnih ventilatora za PROSTORE SANITARIJA (komplet s ovjesnim i pričvrsnim materijalom). Za cijevnu ugradnju. 2-brzinski motor naizmjenične struje s termičkim prekidom opterećenja. Centrifugalna izvedba sa unatrag zakrivljenim lopaticama. Radom se može upravljati daljinskim senzorima koji prate nadzor temperature, relativne vlažnosti, dima i prisutnosti. Pocinčani čelični nosači za montažu na zid.
U stavku uključeni svi prateći elektroradovi, ožičenje i spajanje, ugradnja kanalica ili zaštitnih bužira.
Tehničke karakteristike:
Volumni protok: 200 m3/h
Pad tlaka: 80 Pa
El. priključak: 230 V / 50 Hz / 1f / 150 W
Oznake u projektu: VE5
Proizvod kao: RUCK
|  | Tip: KVR 7040 EC 30 | kom | 1 |  | 0
| 2. | Dobava i ugradnja ventilacijskih spiro cijevi komplet sa svim fazonskim komadima, spojnim i ovjesnim priborom te brtvenim materijalom, sve prema DIN 1946.
|  | Ventilacioni kanali od spiro cijevi fi 100 mm | m | 10 |  | 0
|  | Ventilacioni kanali od spiro cijevi fi 125 mm | m | 60 |  | 0
| 3. | Dobava i ugradnja vanjskih protukišnih rešetki za izbacivanje otpadnog i usis svježeg zraka (oznaka u projektu VR) izrađene od Al-profila eloksiranih u prirodnoj boji. U stavku uključena mrežica protiv ulaska insekata veličine oka maksimalno 2x2 mm. Komplet sa svim potrebnim ugradbenim materijalom. Sljedećih dimenzija i količina:
|  | Vanjska rešetka fi 160 mm | kom | 8 |  | 0
| 4. | Dobava i ugradnja zračnog ventila za odsis zraka iz sanitarnih čvorova (oznaka u projektu VR). Komplet sa svim potrebnim ugradbenim materijalom. Sljedećih dimenzija i količina:
|  | Zračni ventil fi 100 mm | kom | 8 |  | 0
| 5. | Zavjesni materijal za spajanje i montažu kanala i rešetki, te ostala pomoćna učvršćenja za montažu, sve izrađeno od pocinčanih profila i konzola, te sav ostali potrebni sitni potrošni materijal, matice, vijci, sve u potrebnoj količini i kvaliteti. | kg | 5 |  | 0
| 6. | Balansiranje i ispitivanje svih sustava ventilacije od strane ovlaštene osobe uključujući izradu zapisnika o izvršenim mjerenjima i rezultatima istih. | paušal | 1 |  | 0
| B.4.4 | UKUPNO SUSTAV VENTILACIJE SANITARIJA |  |  |  | 0
| B.4.5 | GRIJANJE BAZENA
| 1. | Dobava i ugradnja predizolirane čelične cijevi izrađene prema DIN-EN 253 te isporučene u skladu DIN-EN 10204 3.1B. Sastoji se od šavne čelične cijevi, materijala ST.37.0, koja je izolirana poliuretanskom pjenom i vanjskom PEHD cijevi korona izvedbe. Krajevi cijevi pripremljeni za zavarivanje prema ISO 6761 točka 2. i zatvoreni plastičnim kapama. U PUR – pjeni zalivena su dva bakrena vodiča, nadzorni sustav tzv. nordijski IPS (Cu i CuSn) za indikaciju kvara cijevi. Debljina izolacije standardna. U cijenu uključene elektrode, acetilen i kisik, te sav pribor i materijal potreban za rad.
Proizvod kao: ISOPLUS Zagreb, Hrvatska.
|  | NO 100 (114,3x3,6); Da = 220 mm; Dužine = 60m x 2 kom. | m' | 120 |  | 0
| 2. | Dobava i ugradnja predizoliranih cijevnih lukova izrađenih prema DIN-EN 253 te isporučenih u skladu DIN-EN 10204 3.1B. Sastoje se od bešavne čelične cijevi, materijala ST.37.0, koja je izolirana poliuretanskom pjenom i vanjskom PEHD cijevi korona izvedbe. Krajevi cijevi pripremljeni za zavarivanje prema ISO 6761 točka 2. i zatvoreni plastičnim kapama. U PUR – pjeni zalivena su dva bakrena vodiča, nadzorni sustav tzv. nordijski IPS (Cu i CuSn) za indikaciju kvara cijevi. Debljina izolacije standardna. U cijenu uključene elektrode, acetilen i kisik, te sav pribor i materijal potreban za rad.
Proizvod kao: ISOPLUS Zagreb, Hrvatska.
|  | NO 100 (114,3x3,6); Da = 220 mm; 90° | kom | 12 |  | 0
| 3. | Dobava i ugradnja fazonskih jednodjelnih termoskupljajućih spojnica bez dodatnih manžeta izrađene prema DIN-EN 489 u kompletu s pripadajućom priborom isporučenih u skladu DIN-EN 10204. Dužina spojnice L=700 mm, a izrađena je od debelostjenog dvokomponentnog PE s zatvorenim ćelijama i termoskupljajućim osobinama, sa komponentom a i b , te sav pribor i materijal potreban za rad.
Proizvod kao: ISOPLUS Zagreb, Hrvatska.
|  | Da = 220 mm | kom | 24 |  | 0
| 4. | Dobava i ugradnja termoskupljajućih završnih kapa. U cijenu uključen sav pribor i materijal potreban za rad.
Proizvod kao: ISOPLUS Zagreb, Hrvatska.
|  | NO 100/ Da 220 mm | kom | 4 |  | 0
| 5. | Dobava i ugradnja čelične bešavne cijevi ogrijevnog / rashladnog medija, prema DIN 2448, za izvođenje glavnog vertikalnog i horizontalnog razvoda, kvalitete St 35.8, dimenzija:
|  | Bešavna čelična cijev NO 100 (114,3*3,6 mm) | m | 120 |  | 0
|  | Bešavna čelična cijev NO 80 (88,9*3,2 mm), | m | 6 |  | 0
|  | Bešavna čelična cijev NO 65 (76,1*3,2 mm), | m | 6 |  | 0
|  | Bešavna čelična cijev NO 50 (60,3*3,2 mm) | m | 6 |  | 0
| 6. | Dobava i ugradnja cijevnih lukova i ostalih fazonskih komada, nosača cjevovoda, čvrstih i kliznih točaka, držači cjevovoda od kutnog i plosnatog željeza, ovjesnog materijala sa predizoliranim obujmicama, materijal za spajanje i zavarivanje cjevovoda. | kg | 90 |  | 0
| 7. | Dobava boje i ličenje kompletnog čeličnog cjevovoda, s dva premaza (u dvije nijanse) temeljnom antikorozivnom bojom, uz prethodno mehaničko čišćenje od hrđe.
|  | - cijevi ≤ DN 100 | m' | 138 |  | 0
|  | - cijevi > DN 100 i ostalo | m2 |  |  | 0
| 8. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije za izolaciju cijevi tople vode, te armatura komplet s potrebnim priborom, ljepilom, izolacionim ljepljivim trakama i sl.
Izolacije treba imati certifikat za klasu A1 negorivosti sukladno domaćim propisima. Toplinska izolacije kao Armacell tip AF, dimenzija;
|  | Dobava i ugradnja izolacije za čelične cijevi fi 114*32 mm | m | 120 |  | 0
|  | Dobava i ugradnja izolacije za čelične cijevi fi 89*19 mm | m | 6 |  | 0
|  | Dobava i ugradnja izolacije za čelične cijevi fi 76*19 mm | m | 6 |  | 0
|  | Dobava i ugradnja izolacije za čelične cijevi fi 60*19 mm | m | 6 |  | 0
| 9. | Dobava i ugradnja zaštite toplinske izolacije čeličnih cijevi na otvorenom s Al limomi, komplet sa svim spojnim, brtvenim i pričvrsnim materijalom. | m2 | 18 |  | 0
| 10. | Izrada dobava i ugradnja odzračnog lonca volumena 2 lit od Č cijevi NO 100, komplet sa spojnom cijevi 1/2" dužine 3 m i navojnim kuglastim ventilom 1/2". Stavka uključuje i zaštitu sa dva premaza temeljnom bojom.
|  | Dobava i ugradnja odzračnog lonca V=2 lit | kom | 8 |  | 0
| 11. | Dobava i ugradnja polazni i povratni razdjelnik za sustav grijanja hlađenja. U cijenu uključeni priključci za manometar, pp slavinu, nadopuna 1/2", 1xDN100, 2xDN65, 1xDN32) za polaz i povrat
|  | Dimenzije: DN150 - oznaka u projektu R3/Z3 | kpl | 1 |  | 0
|  | Toplinska izolacija: XG- debljina =13+19mm | kpl | 1 |  | 0
|  | Zaštita izolacije: Al lim debljine 0,8mm | kpl | 1 |  | 0
| 12. | Dobava i ugradnja kuglastih ventila kratke izvedbe s prirubnicama, komplet s protuprirubnicama, brtvama i vijcima
|  | Dobava i ugradnja kuglastog ventila DN100NP16 | kom | 2 |  | 0
|  | Dobava i ugradnja kuglastog ventila DN80NP16 | kom | 3 |  | 0
|  | Dobava i ugradnja kuglastog ventila DN65NP16 | kom | 9 |  | 0
|  | Dobava i ugradnja kuglastog ventila DN50NP16 | kom | 1 |  | 0
| 13. | Dobava i montaža granskog zapornog i mjernog ventila s mogućnošću predregulacije protoka, s predregulacijom, dva mjerna priključka, spoj na prirubnicu, maks. dif. tlak na ventilu 1,5 bar, maks. temp. vode 130°C. Priključak DN prirubnica, proizvod kao HONEYWELL, tip ...
|  | Dobava i ugradnja balansirajućeg ventila DN80NP10 | kom | 1 |  | 0
|  | Dobava i ugradnja balansirajućeg ventila DN65NP10 | kom | 2 |  | 0
0
| 14. | Dobava i ugradnja hvatača nečistoće s prirubnicama komplet s protupritubnicama, brtvama i vijcima dimenzija. |  |  |  | 0
|  | DN80 NP16, 600 mikrona | kom | 1 |  | 0
|  | DN65 NP16, 600 mikrona | kom | 2 |  | 0
DN210 | 15. | Dobava i ugradnja elektronski regulirane visoko učinkovite jednostruke cirkulacione crpke s EC motorom, (oznake na nacrtu CC19) na krugu grijanja bazena, komplet s protuprirubnicama, vijcima i brtvama. Uz crpku se isporučuje tipska toplinska izolacija, te IF modul koji omogućuje upravljanje crpkom putem CNS-a. U cijenu uključiti protuprirubnice spojni i brtveni materijal, vijke.
DN210 |  | Tehničke karakteristike. Protok: 29,3m3/h Visina dobave: 9 m Raspon temperature tekućine: -10 .. 90 °C Raspon temperature okoline: -10 .. 40 °C Maksimalni radni tlak: 6 bar Cijevni priključak:NO 65 Nazivni tlak: PN 10 Ugradbena duljina: 340 mm Frekventni pretvarač: Ugrađen Nazivna snaga: 72 - 1440 W Frekvencija glavne mreže: 50 Hz Nazivni napon: 230 V
DN210 |  | Proizvod kao: WILO
DN210 | CC19 | Stratos MAXO 65/0,5-16 PN6/10-R7
DN210 |  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kpl. | 1 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kpl. | 1 |  | 0
DN210 | 16. | Dobava i ugradnja elektronski regulirane visoko učinkovite jednostruke cirkulacione crpke s EC motorom, (oznake na nacrtu CC18) na krugu podnog grijanja bazena, komplet s protuprirubnicama, vijcima i brtvama. Uz crpku se isporučuje tipska toplinska izolacija, te IF modul koji omogućuje upravljanje crpkom putem CNS-a. U cijenu uključiti protuprirubnice spojni i brtveni materijal, vijke.
DN210 |  | Tehničke karakteristike. Protok: 8,7m3/h Visina dobave: 8 m Raspon temperature tekućine: -10 .. 90 °C Raspon temperature okoline: -10 .. 40 °C Maksimalni radni tlak: 6 bar Cijevni priključak:NO 50 Nazivni tlak: PN 10 Ugradbena duljina: 280 mm Frekventni pretvarač: Ugrađen Nazivna snaga: 28 - 560 W Frekvencija glavne mreže: 50 Hz Nazivni napon: 230 V
DN210 |  | Proizvod kao: WILO
DN210 | CC18 | Stratos MAXO 50/0,5-12 PN6/10-R7
|  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kpl. | 1 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kpl. | 1 |  | 0
DN210 | 17. | Dobava i ugradnja elektronski regulirane visoko učinkovite jednostruke cirkulacione crpke s EC motorom, (oznake na nacrtu CC20) na krugu KK bazena, komplet s protuprirubnicama, vijcima i brtvama. Uz crpku se isporučuje tipska toplinska izolacija, te IF modul koji omogućuje upravljanje crpkom putem CNS-a. U cijenu uključiti protuprirubnice spojni i brtveni materijal, vijke.
DN210 |  | Tehničke karakteristike. Protok: 8,7m3/h Visina dobave: 8 m Raspon temperature tekućine: -10 .. 90 °C Raspon temperature okoline: -10 .. 40 °C Maksimalni radni tlak: 6 bar Cijevni priključak:NO 50 Nazivni tlak: PN 10 Ugradbena duljina: 280 mm Frekventni pretvarač: Ugrađen Nazivna snaga: 28 - 560 W Frekvencija glavne mreže: 50 Hz Nazivni napon: 230 V
DN210 |  | Proizvod kao: WILO
DN210 | CC20 | Tip: Stratos MAXO 50/05-12 PN6/10-R7
|  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 1 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 1 |  | 0
DN209 | 18. | Dobava i ugradnja pločastog izmjenjivača topline za potrebe zagrijavanja bazenske vode tip PWB 10 29L00 MNPV0JM 11, proizvod kao CIAT. Pločasti izmjenjivač topline je s pločama od titana i brtvama od nitrila NBR. Pločasti izmjenjivač topline je s priključcima primara i sekundara izmjenjivača na istoj zajedničkoj strani izmjenjivača.
DN209 |  | Tehničke karakteristike izmjenjivača:
DN209 |  | - toplinski učin: 170kW - primarna strana: voda, temperatura ulaz/izlaz: 45°C/40°C - protok medija: 29,2 m3/h - pad tlaka: 18,38kPa - priključci: DN65 - sek. strana: voda, temperatura ulaz/izlaz: 20°C/30°C - protok medija: 15 m3/h - priključci: DN65
DN209 |  | ŠxDxV= 385x729x413 mm
DN209 |  | Proizvod kao: CIAT, Francuska
DN209 |  | Tip:PWB 10 29L00 MNPV0JM 11
DN209 |  | Tipska toplinska izolacija izmjenjivača ili izrada rastavljive toplinske izolacije od mineralne vune i Al lim
DN209 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 1 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 1 |  | 0
| 19. | Dobava i ugradnja armature za spajanje izmjenjivača topline unutar toplinske podstanice na postojeći cjevovod grijanja, za NP10, uz napomenu da se za promjere do NO40 spajanje izvodi pomoću holendera, a za promjere od NO50 na dalje izvodi se prirubnički spoj. U cijenu uključen sav brtveni i spojni pribor, vijci, holenderi, prirubnice i protuprirubnice.
Kuglasti ventil - prirubnički
|  | NO80 | kom | 2 |  | 0
Hvatač nečistoće - prirubnički
|  | NO80 | kom | 1 |  | 0
Ventil za punjenje i pražnjenje
|  | 3/4" | kom | 2 |  | 0
| 20 | Dobava i ugradnja kolčaka 1/2" na čeličnim cijevima za temeparturne osjetnike. | kom | 12 |  | 0
|  | Dobava i ugradnja slavina za punjenje i pražnjenje 1/2" komplet s potrebnim kolčakom te brrtvenim materijalom | kom | 6 |  | 0
| 21. | Dobava i montaža manometra za toplu vodu i hlađeni medij, ø 100 mm, u kompletu s manometarskom slavinom DN 15 PN 16 (R 1/2"), te kolčakom za ugradnju u cjevovod, mjernog područja 0 - 10 bar. | kom | 1 |  | 0
| 22. | Dobava i montaža termometra za toplu vodu i hlađeni medij, Ø 100 mm, priključka NO 15 (R 1/2"), u kompletu sa zaštitnom čahurom za ugradnju u cjevovod, mjernog područja: | kom | 9 |  | 0
| 23. | Tlačna proba, ispiranje instalacije, punjenje sustava omekšanom vodom, balansiranje, ispitivanje funkcionalnosti svakog elementa sustava grijanja kao i cijelog sustava te probni pogon. | kom | 1 |  | 0
Prateći građevinski radovi
| 24. | Prateći građevinski radovi, a obuhvaćaju radove sa svim predradnjama i materijalom:
|  | '-pažljivi strojno-ručni iskop kanala dimenzije 80x90 cm u terenu bez obzira na kategoriju (iskop uz rub zgrade i bazena), za postavu instalacije od toplinske podstanice wellnessa do filterske stanice bazena. Stavka uključuje i čišćenje od obrušenog materijala. Iskopani materijal privremeno odložiti 1,0 m do ruba rova i višak odvoziti na odlagalište (depo). Obračun po m' iskopanog materijala. | m' | 60 |  | 0
|  | - dobava i polaganje u kanalski rov pijeska s izradom pješčane posteljice i oblaganjem cijevi do iznad tjemena cijevi. Na mjestima spojeva cijevi nasipavanje izvesti nakon montaže cijevi i izvršene tlačne probe uz lagano nabijanje i podbijanje ručnim nabijačima težine 10 kg do potrebne zbijenosti s vlaženjem materijala zbog kompaktnosti mase. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu posteljice i obloge. | m³ | 3.9 |  | 0
|  | - zatrpavanje kanala materijalom iz iskopa | m' | 12 |  | 0
|  | - odvoz preostalog materijala iz iskopa na vanjsko odlagalište (deponija). | m³ | 6 |  | 0
|  | - sanacija trase iskopa u okolišu hotela, dovođenje u prvobitno stanje | kpl | 1 |  | 0
|  | - bušenje unutarnjeg AB zida Ø 160mm za prolaz cjevovoda , građevinska i završna obrada prodora | kom | 18 |  | 0
|  | - bušenje vanjskog AB zida Ø 220 mm za prolaz toplovoda , građevinska i završna obrada prodora | kom | 4 |  | 0
| B.4.5 | GRIJANJE BAZENA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
| B.4 | WELLNESS
| B.4.1 | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| B.4.2 | GRIJANJE I HLAĐENJE |  |  |  | 0
| B.4.3 | VENTILACIJA WELLNESSA |  |  |  | 0
| B.4.4 | VENTILACIJA SANITARIJA |  |  |  | 0
| B.4.5 | GRIJANJE BAZENA |  |  |  | 0
| B.4. | UKUPNO WELLNESS |  |  |  | 0
| B.5. | KUHINJA
| B.5.1 | TLAČNA VENTILACIJA KUHINJE
DN201 | 1. | Dobava i ugradnja tlačne klima komore kuhinje tip CLIMACIAT AIRACCESS 45, proizvod CIAT. Klima komora je u izvedbi za vanjsku ugradnju s kućištem s dvostrukom stijenkom i standardnom izolacijom od mineralne vune debljine 50 mm. Vanjska stijenka tvornički obojena, unutarnja stijenka od pocinčanog čelika, konstrukcija s glatkim unutarnjim panelima, bez hladnih mostova. Konstrukcija klima komore je u potpunosti prema zahtjevima europskog standarda EN 1886 i EN13053.
DN201 |  | Tehničke karakteristike i performanse uređaja ovjerene su od krovne europske neovisne udruge za certifikaciju termotehničke opreme EUROVENT CERTIFICATION. Klima komora zadovoljava Europsku regulativu ErP 2018. Sukladno navedenim normama klima komora mora zadovoljiti sljedeće tehničke karakteristike kućišta klima komore:
DN201 |  | - čvrstoća kućišta: klasa D2
DN201 |  | - efikasnost brtvljenja kućišta: klasa L1/L1
DN201 |  | - toplinska vodljivost: klasa T3
DN201 |  | - toplinski most: klasa TB3
DN201 |  | - propusnost by-passa prolaza filtera : klasa F9
DN201
DN201 |  | Klima komora se sastoji od sljedećih sekcija:
DN201 |  | Tlačni dio
DN201 |  | - zaštitni usisni pokrov
DN201 |  | - žaluzina
DN201 |  | - sekcija filtera s filterskom jedinicom klase F7HEEC
DN201 |  | - pločasti rekuperator
DN201 |  | - stupanj učinkovitosti | 74.9%
DN201 |  | - protok zraka u tlačnom dijelu | 18000 m3/h
DN201 |  | - protok zraka u odsisnom dijelu | 12000 m3/h
DN201 |  | - stanje ulaznog svježeg zraka zimi | -6°C/90%
DN201 |  | - stanje ulaznog zraka iz recirkulacije zimi | 20°C/50%
DN201 |  | - stanje ulaznog svježeg zraka ljeti | 35°C/40%
DN201 |  | - stanje ulaznog zraka iz recirkulacije ljeti | 27°C/50%
DN201 |  | - stanje izlaznog zraka zimi | 13,5°C/21,5%
DN201 |  | - stanje izlaznog zraka ljeti | 30°C/52,9%
DN201 |  | - sekcija 2-rednog hladnjaka/grijača
DN201 |  | - učin hlađenja | 51,7 kW
DN201 |  | - protok zraka | 18000 m³/h
DN201 |  | - stanje izlaznog zraka | 21,70°C/81,8%
DN201 |  | - medij | voda
DN201 |  | - temperatura hladne vode | 7/12°C
DN201 |  | - protok | 8,86 m3/h
DN201 |  | - pad tlaka na izmjenjivaču | 9,53 kPa
DN201 |  | - učin grijanja | 51 kW
DN201 |  | - protok zraka | 18000 m³/h
DN201 |  | - stanje izlaznog zraka | 24°C/11,4%
DN201 |  | - medij | voda
DN201 |  | - temperatura hladne vode | 45/40°C
DN201 |  | - protok | 8,88 m3/h
DN201 |  | - pad tlaka na izmjenjivaču | 8,61 kPa
DN201 |  | - prazna sekcija za smještaj armature
DN201 |  | - duljina | 1000 mm
DN201 |  | - tlačni EC ventilator s 24V osjetnikom tlaka
DN201 |  | - protok zraka | 15000 m³/h
DN201 |  | - raspoloživi tlak | 500 Pa
DN201 |  | - elektro snaga | 2x5 kW
DN201 |  | - prigušivač zvuka
DN201 |  | - duljina | 900 mm
DN201 |  | - prigušenje kod 250 Hz | 20 dB
DN201 |  | - fleksibilni priključak
DN201 |  | Dimenzije klima komore su (DxŠxV):5290x2070x1822 mm
DN201 |  | Masa tlačne klima komore: 2176 kg
DN201 |  | Klima komora tip CLIMACIAT AIRACCESS 45, proizvod CIAT, Francuska
DN201 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 1 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 1 |  | 0
DN201 | c/ | Puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. | kom | 1 |  | 0
| 2. | Dobava i montaža kanala za razvod uzduha izrađenih iz pocinčanog lima debljine ovisno o dimenziji veće stranice kanala, a prema tabeli priloženoj u tehničkom opisu. Kanali s većom stranicom od 300 mm ukrućuju se križnim brazdama ili uzdužnim Z brazdama. Uključivo svi fazonski komadi, koljena s registrima skretnih limova te prirubnice iz kutnog željeza. Ova stvaka ne uključuje zavjesni, pričvrsni i brtveni materijal. | kg | 900 |  | 0
| 3. | Dobava i montaža zavjesnog, pričvrsnog i brtvenog materijala za spajanje i montažu pravokutnih kanala. Brtvljenje sekcija kanala izvesti pomoću negorive teka-strip ili dec trake. | kg | 90 |  | 0
| 4. | Dobava i montaža toplinske izolacije limenih kanala paronepropusnim materijalom od teško zapaljivog gradiva klase gorivosti BL-s3, d0, prema HRN EN 13501-1, kao tip AF/Armaflex ili jednakovrijedan. Izolacija je samogasiva, nekapajuća i ne širi plamen. Materijal izolacije s parnom branom, koeficijenta otpora difuziji vodene pare m ≥ 10.000, koeficijenta provodnosti topline l (W/m°C) ≤ 0,033, za temperaturno područje primjene -50 ÷ 110°C.
Debljina izolacije je AF-19 za kanale svježeg uzduha unutar objekta, za kanale obrađenog i povratnog uzduha izvan objekta, za otpadni zrak sa bazenskih klima komora vođen u objektu, AF-13 mm za sve kanale obrađenog uzduha u objektu i za kanale povratnog uzduha u negrijanim prostorima. Stavka uključuje potrebnu količinu originalnog ljepila te završne originalne trake za spojeve. Kanalski razvod vođen u otvorenom vanjskom prostoru dodatno se zaštićuje oblogom od Al-lima debljine s = 0,8 mm.
|  | izolacijski materijal s = 19 mm | m2 | 135 |  | 0
|  | Al-lim (s = 0,8 mm) | m2 | 0 |  | 0
| 5. | Dobava i montaža okruglih (spiro) kanala debljine s = 0,6 mm, izrađenih iz čelične pocinčane trake debljine prema DIN 24190 i 24191 ili jednakovrijedno. Stavka uključuje sve pripadne fazonske komade. Uključivo zavjesni, pričvrsni i brtveni materijal. Sljedećih dimenzija:
|  | Ø315 | m | 0 |  | 0
|  | Ø250 | m | 0 |  | 0
|  | Ø200 | m | 0 |  | 0
|  | Ø160 | m | 10 |  | 0
|  | Ø125 | m | 0 |  | 0
|  | Ø100 | m | 30 |  | 0
| 6. | Dobava i ugradnja spiro koljena sa svim ovijesnim priborom te brtvenim materijalom. U cijenu uključiti samoljepljivu izolaciju tip kao armaflex d 13mm.
|  | koljeno Ø315 | kom | 0 |  | 0
|  | koljeno Ø250 | kom | 0 |  | 0
|  | koljeno Ø200 | kom | 0 |  | 0
|  | koljeno Ø160 | kom | 0 |  | 0
|  | koljeno Ø125 | kom | 0 |  | 0
|  | koljeno Ø100 | kom | 4 |  | 0
| 7. | Dobava i ugradnja spiro redukcija sa svim ovijesnim priborom te brtvenim materijalom. U cijenu uključiti samoljepljivu izolaciju tip kao armaflex d 13mm.
|  | Ø315>Ø250 | kom | 0 |  | 0
|  | Ø315>Ø200 | kom | 0 |  | 0
|  | Ø315>Ø160 | kom | 0 |  | 0
|  | Ø315>Ø100 | kom | 0 |  | 0
|  | Ø250>Ø200 | kom | 0 |  | 0
|  | Ø250>Ø160 | kom | 0 |  | 0
|  | Ø250>Ø125 | kom | 0 |  | 0
|  | Ø200>Ø160 | kom | 0 |  | 0
|  | Ø200>Ø100 | kom | 0 |  | 0
|  | Ø160>Ø125 | kom | 0 |  | 0
|  | Ø160>Ø100 | kom | 1 |  | 0
|  | Ø125>Ø100 | kom | 0 |  | 0
| 8. | Dobava i ugradnja spiro T komada sa svim ovijesnim priborom te brtvenim materijalom. U cijenu uključiti samoljepljivu izolaciju tip kao armaflex d 13mm.
|  | T komad Ø315 | kom | 0 |  | 0
|  | T komad Ø250 | kom | 0 |  | 0
|  | T komad Ø200 | kom | 0 |  | 0
|  | T komad Ø160 | kom | 0 |  | 0
|  | T komad Ø125 | kom | 0 |  | 0
|  | T komad Ø100 | kom | 1 |  | 0
| 9. | Dobava i montaža aluminijske istrujne / usisne rešetke predviđene za montažu na spiro cijev, proizvod kao "SYSTEMAIR" ili jednakovrijedan. Rešetka je opremljena s dva reda podesivih lamela i leptirastim regulatorom količine uzduha, u boji po izboru arhitekta. Oznaka za narudžbu:
|  | NOVA-C-2-1025x125-R1-V-ZN | kom | 18 |  | 0
| 10. | Dobava i ugradnja tlačnih i odsisnih ventilacijskih ventila.
|  | ZOT100 | kom | 5 |  | 0
| 11. | Dobava i montaža revizijskog demontažnog otvora zrakonepropusne izvedbe za ugradnju u kanalski razvod, tip ADAR, proizvod kao "KLIMAOPREMA" ili jednakovrijedan, uključivo sav materijal u potrebnoj količini i kvaliteti (vijci, matice, rukohvati, brtveni materijal i sl.), sljedećih prosječnih dimenzija:
|  | 300x200 | kom | 5 |  | 0
| 12. | Dobava i ugradnja regulacijskih zaklopki. Proizvod kao Systemair.
|  | NOTUS-SI-600x600-M0 | kom | 3 |  | 0
| 13. | Isptitvanje i balansiranje ventilacije od strane ovlaštene osobe | kpl | 1 |  | 0
| 14. | Izrada pisanih uputa za održavanje i rukovanje instalacijom uz isporuku dva kompleta, te pripadajućih funkcijskih shema za postavljanje na zid. | kpl | 1 |  | 0
| 15. | Prateći građevinski radovi, a obuhvaćaju radove sa svim predradnjama i materijalom:
|  | - bušenje unutarnjeg AB zida za prolaz kanala Ø 200mm | kom | 6 |  | 0
|  | - izrada otvora u vanjskom zidu za prolaz kanala dimenzije 1000x700mm. U stavci je demontaža PVC prozora, te izvedba ispune oko kanala za zatvaranje otvora | kom | 2 |  | 0
|  | - rezanje otvora u unutarnjem AB zidu za prolaz kanala dimenzije 600x300mm | kom | 2 |  | 0
|  | Dobava i ugradnja čelične podkonstrukcije za klima komoru, zavarivanje dva nosača IPE 200 duljine 7,6m na ravnom krovu. U stavci je čiščenje od rđe i bojanje u dva premaza. | kg | 290 |  | 0
|  | Izrada betonske ukrute čeličnog profila IPE 200 koji se oslanja na vanjski zid ravne AB ploče | kom | 4 |  | 0
| B.5.1 | TLAČNA VENTILACIJA KUHINJE |  |  |  | 0
DN207 | B.5.2 | GRIJANJE/HLAĐENJE KUHINJE
DN207
DN207 | 1. | Jedinica omogućuje spajanje do 64 unutarnjih VRV jedinica.
DN207 |  | Tehničke karakteristike:
DN207 |  | Qh = 28 kW
DN207 |  | ESEER-automatski: 6,41
DN207 |  | ESEER-standardni: 5,02
DN207 |  | N-hlađenje (nom.) = 8,24 kW / 380÷415 V - 50 Hz
DN207 |  | EER: 3,4
DN207 |  | Tv = 35°C ST
DN207 |  | Tp = 27°C ST, 19°C VT
DN207 |  | SEER = 6,5
DN207 |  | Qg = 31,5 kW
DN207 |  | N-grijanje = 8,33 kW / 380÷415 V - 50 Hz
DN207 |  | COP = 3,78
DN207 |  | Tv= 7°C ST
DN207 |  | Tp = 20°C ST
DN207 |  | SCOP = 4,3
DN207 |  | Radno područje: grijanje: od -20° do 15,5°C
DN207 |  | Radno područje: hlađenje: od -5° do 46°C
DN207 |  | Protok zraka hlađenje: 10.920 m3/h
DN207 |  | Protok zraka grijanje: 10.920 m3/h
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 55 dBA
DN207 |  | Nivo zvučne snage: hlađenje: 74 dB(A)
DN207 |  | Dimenzije (š x d x v)=940 x 460 x 1615 mm
DN207 |  | Težina: 175 kg
DN207 |  | Priključak: tekuća faza: 9,52 mm
DN207 |  | Priključak: plinovita faza: 22,2 mm
DN207 |  | Napajanje: 3~/50/380-415
DN207 |  | Radni medij: R-410A
DN207 |  | Proizvod: DAIKIN MINI VRV IV
DN207 | VJ1 | Tip: RXYSQ10TY1
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 1 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 1 |  | 0
DN207 | c/ | Puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. | kom | 1 |  | 0
DN207 | 2. | Dobava unutarnjih jedinica VRV sustava bez maske kanalne izvedbe i visokog raspoloživog statičkog tlaka. Motor ventilatora je specijalne izvedbe s desetak mogućih karakteristika, od kojih se radne odabiru prilikom puštanja u pogon. Uređaj je predviđen za montažu u stropu, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
DN207 |  | Tehničke karakteristike uređaja:
DN207 |  | Qh = 5,6 kW
DN207 |  | Qg = 6,3 kW
DN207 |  | N= 98/110 W - 230 V - 50 Hz
DN207 |  | Protok zraka hlađenje: 15 - 18 m3/min
DN207 |  | Protok zraka grijanje: 15 - 18 m3/min
DN207 |  | Eksterni statički tlak (nom/max): 100/200 Pa
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 37 - 41 dBA
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 37 - 41 dBA
DN207 |  | Nivo zvučne snage: hlađenje: 61 dB(A)
DN207 |  | Dimenzije: (š x d x v)= 1000 x 700 x 300 mm
DN207 |  | Težina: 35 kg
DN207 |  | Boja kućišta: siva
DN207 |  | Priključak tekuća faza: 6,35 mm
DN207 |  | Priključak plinovita faza: 12,7 mm
DN207 |  | Medij: R-410A
DN207 | U15V | Original ili jednakovrijedno: DAIKIN VRV FXMQ50P7
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 4 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 4 |  | 0
DN207 | c/ | Puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. | kom | 4 |  | 0
DN207 | 3. | Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne izvedbe sa donjom ukrasnom maskom predviđena za montažu u spušteni strop s 2 smjera ispuhivanja, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, pumpom kondenzata, elektronskim ekspanzijskim ventilom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
DN207 |  | Tehničke karakteristike uređaja:
DN207 |  | Qh = 3,6 kW
DN207 |  | Qg = 4 kW
DN207 |  | N= 35/39 W - 230 V - 50 Hz
DN207 |  | Protok zraka hlađenje: 8 - 11,5 m3/min
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 30 - 34 dBA
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 30 - 34 dBA
DN207 |  | Nivo zvučne snage: hlađenje: 48 dB(A)
DN207 |  | Dimenzije: (š x d x v)= 775 x 620 x 305 mm
DN207 |  | Težina: 19 kg
DN207 |  | Dimenzije panela: (š x d x v)= 1070 x 700 x 55 mm
DN207 |  | Težina panela: 10 kg
DN207 |  | Boja kućišta: bijela
DN207 |  | Priključak tekuća faza: 6,35 mm
DN207 |  | Priključak plinovita faza: 12,7 mm
DN207 |  | Medij: R-410A
DN207 | U30V | Original ili jednakovrijedno: DAIKIN VRV FXCQ32A + BYBCQ40H
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 2 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 2 |  | 0
DN207 | c/ | Puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. | kom | 2 |  | 0
DN207 | 4. | Dobava i ugradnja Novi touch screen premium ''Madoka'' žičani daljinski upravljač dostupan u bijeloj boji kompaktnih dimenzija. Profinjen i elegantan dizajn te ravan stražnji panel omogućavaju jednostavnu ugradnju. Mogućnost bluetooth povezivanja sa pametnim telefonom te Madoka Assistant aplikacijom koja omogućuje dodatne korisničke postavke te servisne napredne postavke za puštanje u pogon i održavanje. Aplikacija je kompatibilna i sa iOS i sa Android uređajima.
DN207 |  | Proizvod kao: DAIKIN
DN207 |  | Tip: BRC1H52W
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 6 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 6 |  | 0
DN207 | c/ | Puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. | kom | 6 |  | 0
DN207 | 5. | Izolirani bakreni spojni elementi za razvod medija R-410A za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza), Y račve:
DN207 |  | Original ili jednakovrijedno:
DN207 |  | Proizvod: DAIKIN
DN207 |  | Tip: KHRQ22M29T9
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 2 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 2 |  | 0
DN207 | 6. | Izolirani bakreni spojni elementi za razvod medija R-410A za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza), Y račve:
DN207 |  | Original ili jednakovrijedno:
DN207 |  | Proizvod: DAIKIN
DN207 |  | Tip: KHRQ22M20T
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 3 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 3 |  | 0
| 7. | Dobava i ugradnja ugradbenog sifona s kuglicom. Nevedena stavka nije predviđena u nacrtima. Ugrađuje se isključivo uz dogovor i pristanak nadzornog inženjera.
|  | Original ili jednakovrijedno: HL138 - ugradnja po potrebi u dogovor sa nadzornim inženjerom | kom | 6 |  | 0
| 8. | Dobava i ugradnja bakrenih odmašćenih predizoliranih cijevi sa izolacijom debljine 6 mm otpornom na difuziju vodene pare i koeficijentom µ 10000, otporne na temperaturu -80˚C/+115˚C. Izrađene prema ASTM B280/EN12735-1 Slijedećih dimezija:
Za Cu cijevi s izolacijom treba imati certifikat o potrebnoj kvaliteti za freonske instalacije.
Proizvod kao SMISOL® Clim Platinum
| 8.1 | ø 6,4 mm (1/4˝) | m | 40 |  | 0
| 8.2 | ø 9,5 mm (3/8˝) | m | 40 |  | 0
| 8.3 | ø 12,70 mm (1/2˝) | m | 40 |  | 0
| 8.4 | ø 15,9 mm (5/8˝) | m | 25 |  | 0
| 8.5 | ø 19,1 mm (3/4˝) | m | 5 |  | 0
| 8.6 | ø 22,2 mm | m | 15 |  | 0
| 9. | Dobava i ugradnja ovjesnog materijal za učvršćenje unutarnjih jedinica, predizoliranih bakrenih cijevi. ( vijci, navojne šipke, obujmice, tiple i drugo ) | kg | 30 |  | 0
| 10. | Dobava i ugradnja Cijevi za odvod kondenzata, skupa sa pripadajućim fazonskim komadima, uključivo izolacija zaštitnim termoizolacijskim plaštom, s parnom branom, debljine 4 mm, tip “Tubolit” s pripadajućim ljepilom i samoljepljivom trakom za cijevi, slijedećih dimenzija:
| 10.1 | f50-32 mm | m | 60 |  | 0
| 10.2 | gvajna za odvod kondenzata 18mm | m | 1 |  | 0
| 11. | Dobava i ugradnja radne tvari R410A za nadopunjavanje sustava | kg | 7 |  | 0
| 12. | Dobava i ugradnja podnih nosača klima uređaja koji je montiraju na gotov pod. U cijenu uključiti antivibracione podloške. Nosači - PVC podni blok veliki | kom | 1 |  | 0
| 13. | Sitni potrošni materijal za tvrdo lemljenje u stavku uključen, inertni plin (dušik) za ostvarivanje zaštitne atmosfere prilikom tvrdog lemljenja cijevi (tvrdi lem sa dodatkom 30% srebra prema DIN EN 1045 kao dodatni materijal za spajanje cijevi, plin i kisik i dr.) | kpl. | 1 |  | 0
| 14. | Ispuhivanjem cijevnog razvoda te tlačna proba sa N2 (dušik) na 40 bara u trajanju 24 sati, vakumiranje cijevnog razvoda, sa nadopunjavanjem ekološkog plina R 410 A prema uputama proizvođaća, | kpl. | 1 |  | 0
| 15. | Ispitivanje propusnosti odvoda kondenzata u trajanju od 24 sata | kpl. | 1 |  | 0
| 16. | Dovoz materijala, uređaja i alata na gradilište te odvoz preostalog sa gradilišta. | kpl. | 1 |  | 0
| 17. | Puštanje u pogon kompletnog VRF sustava hlađenja/grijanja, od strane ovlaštenog servisera DAIKIN, sa izdavanjem potrebnih garancija i uputama za korištenje sustava hlađenja. | kpl. | 1 |  | 0
| 18. | Bušenje greda i zidova za prolaz cijevi kondenzata i rashladnog medija koje nisu obuhvačane građevinsko-obrtničkim radovima;. | kpl. | 1 |  | 0
| 19. | Dobava i ugradnja električnog kabla LiYCY 2x0,75 mm² za spajanje unutarnje jedinice i žičanog daljinskog upravljača u šlic zida, voditi u zaštitnoj cijevi. | m | 70 |  | 0
| 21. | Dobava i ugradnja oklopljenog kabla LiYCY 2 x 1,25 mm² za povezivanje vanjske jedinice i unutarnjih jedinica VRV sustava, povezivanje preko branc box-a | m | 100 |  | 0
| B.3.2 | GRIJANJE/HLAĐENJE_VRV
DN207 | 1. | Jedinica omogućuje spajanje do 64 unutarnjih VRV jedinica.
DN207 |  | Tehničke karakteristike:
DN207 |  | Qh = 22,4 kW
DN207 |  | N-hlađenje (nom.) = 6,12 kW / 380÷415 V - 50 Hz
DN207 |  | Tv = 35°C ST
DN207 |  | Tp = 27°C ST, 19°C VT
DN207 |  | EER: 3,66
DN207 |  | SEER = 6,3
DN207 |  | ESEER-automatski: 6,72
DN207 |  | ESEER-standardni: 5,63
DN207 |  | Qg = 25 kW
DN207 |  | N-grijanje = 6,22 kW / 380÷415 V - 50 Hz
DN207 |  | Tv= 7°C ST
DN207 |  | Tp = 20°C ST
DN207 |  | COP = 4,02
DN207 |  | SCOP = 4,2
DN207 |  | Radno područje: grijanje: od -20° do 15,5°C
DN207 |  | Radno područje: hlađenje: od -5° do 46°C
DN207 |  | Protok zraka hlađenje: 8.400 m3/h
DN207 |  | Protok zraka grijanje: 8.400 m3/h
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 55 dBA
DN207 |  | Nivo zvučne snage: hlađenje: 73 dB(A)
DN207 |  | Dimenzije (š x d x v)=940 x 320 x 1430 mm
DN207 |  | Težina: 144 kg
DN207 |  | Priključak: tekuća faza: 9,52 mm
DN207 |  | Priključak: plinovita faza: 19,1 mm
DN207 |  | Napajanje: 3~/50/380-415
DN207 |  | Radni medij: R-410A
DN207 |  | Proizvod: DAIKIN MINI VRV IV
DN207 | VJ2 | Tip: RXYSQ8TY1
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 1 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 1 |  | 0
DN207 | c/ | Puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. | kom | 1 |  | 0
DN207 | 2. | Dobava unutarnje jedinice VRV sustava sa maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
DN207 |  | Tehničke karakteristike uređaja:
DN207 |  | Qh = 2,2 kW
DN207 |  | Qg = 2,5 kW
DN207 |  | N= 20/30 W - 230 V - 50 Hz
DN207 |  | Protok zraka hlađenje: 7 - 9,1 m3/min
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 28,5 - 33 dBA
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 28,5 - 34 dBA
DN207 |  | Nivo zvučne snage: hlađenje: 52 dB(A)
DN207 |  | Dimenzije: (š x d x v)= 795 x 266 x 290 mm
DN207 |  | Težina: 12 kg
DN207 |  | Boja kućišta: bijela
DN207 |  | Priključak tekuća faza: 6,35 mm
DN207 |  | Priključak plinovita faza: 12,7 mm
DN207 |  | Medij: R-410A
DN207 | U20V | Original ili jednakovrijedno: DAIKIN VRV FXAQ20A
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 2 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 2 |  | 0
DN207 | c/ | Puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. | kom | 2 |  | 0
DN207 | 3. | Unutarnja jedinica VRV sustava sa maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
DN207 |  | Tehničke karakteristike uređaja:
DN207 |  | Qh = 2,8 kW
DN207 |  | Qg = 3,2 kW
DN207 |  | N= 30 W - 230 V - 50 Hz
DN207 |  | Protok zraka hlađenje: 7 - 9,4 m3/min
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 28,5 - 35 dBA
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 28,5 - 36 dBA
DN207 |  | Nivo zvučne snage: hlađenje: 53 dB(A)
DN207 |  | Dimenzije: (š x d x v)= 795 x 266 x 290 mm
DN207 |  | Težina: 12 kg
DN207 |  | Boja kućišta: bijela
DN207 |  | Priključak tekuća faza: 6,35 mm
DN207 |  | Priključak plinovita faza: 12,7 mm
DN207 |  | Medij: R-410A
DN207 | U25V | Original ili jednakovrijedno: DAIKIN VRV FXAQ25A
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 1 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 1 |  | 0
DN207 | c/ | Puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. | kom | 1 |  | 0
DN207 | 4. | Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne izvedbe sa donjom ukrasnom maskom predviđena za montažu pod strop sa 4 smjera ispuhivanja. Potpuno se uklapa u standardne arhitektonske stropne ploče, ostavljajući samo 8 mm vidljivog dijela jedinice. Do klase 25 razina zvučnog tlaka na niskoj brzini iznosi samo 25,5 dBa. Dodatna opcija ugradnje senzora za prisutnost omogućuje automatsko usmjeravanje zraka od ljudi što osigurava dodatnu ugodu. Ugrađena funkcija pojedinačnog upravljanje lamelama osigurava fleksibilnost koja omogućuje prilagodbu svakoj prostoriji bez promjene mjesta ugradnje jedinice. Dodatno je moguće osigurati i dovod svježeg zraka na jedinicu. Jedinica je opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, pumpom kondenzata, elektronskim ekspanzijskim ventilom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
DN207 |  | Tehničke karakteristike uređaja:
DN207 |  | Qh = 2,8 kW
DN207 |  | Qg = 3,2 kW
DN207 |  | N= 36/43 W - 230 V - 50 Hz
DN207 |  | Protok zraka hlađenje: 6,5 - 9 m3/min
DN207 |  | Protok zraka grijanje: 6,5 – 9 m3/min
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 25,5 - 33 dBA
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 25,5 - 33 dBA
DN207 |  | Nivo zvučne snage: hlađenje: 50 dB(A)
DN207 |  | Dimenzije: (š x d x v)= 575 x 575 x 260 mm
DN207 |  | Težina: 15,5 kg
DN207 |  | Dimenzije panela: (š x d x v): 620 x 620 x 46 mm
DN207 |  | Težina panele: 2,8 kg
DN207 |  | Boja kućišta: bijela
DN207 |  | Priključak: tekuća faza: 6,35 mm
DN207 |  | Priključak: plinovita faza: 12,7 mm
DN207 |  | Medij: R-410A
DN207 | U25V | Original ili jednakovrijedno: DAIKIN VRV FXZQ25A + BYFQ60C2W1W
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 1 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 1 |  | 0
DN207 | c/ | Puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. | kom | 1 |  | 0
DN207 | 5. | Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne izvedbe sa donjom ukrasnom maskom predviđena za montažu pod strop sa 4 smjera ispuhivanja. Potpuno se uklapa u standardne arhitektonske stropne ploče, ostavljajući samo 8 mm vidljivog dijela jedinice. Do klase 25 razina zvučnog tlaka na niskoj brzini iznosi samo 25,5 dBa. Dodatna opcija ugradnje senzora za prisutnost omogućuje automatsko usmjeravanje zraka od ljudi što osigurava dodatnu ugodu. Ugrađena funkcija pojedinačnog upravljanje lamelama osigurava fleksibilnost koja omogućuje prilagodbu svakoj prostoriji bez promjene mjesta ugradnje jedinice. Dodatno je moguće osigurati i dovod svježeg zraka na jedinicu. Jedinica je opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, pumpom kondenzata, elektronskim ekspanzijskim ventilom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
DN207 |  | Tehničke karakteristike uređaja:
DN207 |  | Qh = 3,6 kW
DN207 |  | Qg = 4 kW
DN207 |  | N= 38/45 W - 230 V - 50 Hz
DN207 |  | Protok zraka hlađenje: 7 - 10 m3/min
DN207 |  | Protok zraka grijanje: 7 – 10 m3/min
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 26 - 33,5 dBA
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 26 - 33,5 dBA
DN207 |  | Nivo zvučne snage: hlađenje: 51 dB(A)
DN207 |  | Dimenzije: (š x d x v)= 575 x 575 x 260 mm
DN207 |  | Težina: 16,5 kg
DN207 |  | Dimenzije panela: (š x d x v): 620 x 620 x 46 mm
DN207 |  | Težina panela: 2,8 kg
DN207 |  | Boja kućišta: bijela
DN207 |  | Priključak tekuća faza: 6,35 mm
DN207 |  | Priključak plinovita faza: 12,7 mm
DN207 |  | Medij: R-410A
DN207 | U32V | Original ili jednakovrijedno: DAIKIN VRV FXZQ32A + BYFQ60C2W1W
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 2 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 2 |  | 0
DN207 | c/ | Puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. | kom | 2 |  | 0
DN207 | 6. | Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne izvedbe sa donjom ukrasnom maskom predviđena za montažu pod strop sa 4 smjera ispuhivanja. Potpuno se uklapa u standardne arhitektonske stropne ploče, ostavljajući samo 8 mm vidljivog dijela jedinice. Do klase 25 razina zvučnog tlaka na niskoj brzini iznosi samo 25,5 dBa. Dodatna opcija ugradnje senzora za prisutnost omogućuje automatsko usmjeravanje zraka od ljudi što osigurava dodatnu ugodu. Ugrađena funkcija pojedinačnog upravljanje lamelama osigurava fleksibilnost koja omogućuje prilagodbu svakoj prostoriji bez promjene mjesta ugradnje jedinice. Dodatno je moguće osigurati i dovod svježeg zraka na jedinicu. Jedinica je opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, pumpom kondenzata, elektronskim ekspanzijskim ventilom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
DN207 |  | Tehničke karakteristike uređaja:
DN207 |  | Qh = 4,5 kW
DN207 |  | Qg = 5 kW
DN207 |  | N= 53/59 W - 230 V - 50 Hz
DN207 |  | Protok zraka hlađenje: 8 - 11,5 m3/min
DN207 |  | Protok zraka grijanje: 8 – 11,5 m3/min
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 28 - 37 dBA
DN207 |  | Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 28 - 37 dBA
DN207 |  | Nivo zvučne snage: hlađenje: 54 dB(A)
DN207 |  | Dimenzije: (š x d x v)= 575 x 575 x 260 mm
DN207 |  | Težina: 16,5 kg
DN207 |  | Dimenzije panela: (š x d x v): 620 x 620 x 46 mm
DN207 |  | Težina panela: 2,8 kg
DN207 |  | Boja kućišta: bijela
DN207 |  | Priključak tekuća faza: 6,35 mm
DN207 |  | Priključak plinovita faza: 12,7 mm
DN207 |  | Medij: R-410A
DN207 | U40V | Original ili jednakovrijedno: DAIKIN VRV FXZQ40A + BYFQ60C2W1W
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 1 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 1 |  | 0
DN207 | c/ | Puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. | kom | 1 |  | 0
DN207 | 7. | Dobava i ugradnja Novi touch screen premium ''Madoka'' žičani daljinski upravljač dostupan u bijeloj boji kompaktnih dimenzija. Profinjen i elegantan dizajn te ravan stražnji panel omogućavaju jednostavnu ugradnju. Mogućnost bluetooth povezivanja sa pametnim telefonom te Madoka Assistant aplikacijom koja omogućuje dodatne korisničke postavke te servisne napredne postavke za puštanje u pogon i održavanje. Aplikacija je kompatibilna i sa iOS i sa Android uređajima.
DN207 |  | Proizvod kao: DAIKIN
DN207 |  | Tip: BRC1H52W
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 7 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 7 |  | 0
DN207 | c/ | Puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. | kom | 7 |  | 0
DN207 | 8. | Izolirani bakreni spojni elementi za razvod medija R-410A za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza), Y račve:
DN207 |  | Original ili jednakovrijedno:
DN207 |  | Proizvod: DAIKIN
DN207 |  | Tip: KHRQ22M29T9
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 1 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 1 |  | 0
DN207 | 9. | Izolirani bakreni spojni elementi za razvod medija R-410A za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza), Y račve:
DN207 |  | Original ili jednakovrijedno:
DN207 |  | Proizvod: DAIKIN
DN207 |  | Tip: KHRQ22M20T
DN207 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 5 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 5 |  | 0
| 10. | Dobava i ugradnja ugradbenog sifona s kuglicom. Nevedena stavka nije predviđena u nacrtima. Ugrađuje se isključivo uz dogovor i pristanak nadzornog inženjera.
|  | Original ili jednakovrijedno: HL138 - ugradnja po potrebi u dogovor sa nadzornim inženjerom | kom | 7 |  | 0
| 11. | Dobava i ugradnja bakrenih odmašćenih predizoliranih cijevi sa izolacijom debljine 6 mm otpornom na difuziju vodene pare i koeficijentom µ 10000, otporne na temperaturu -80˚C/+115˚C. Izrađene prema ASTM B280/EN12735-1 Slijedećih dimezija:
Za Cu cijevi s izolacijom treba imati certifikat o potrebnoj kvaliteti za freonske instalacije.
Proizvod kao SMISOL® Clim Platinum
| 11.1 | ø 6,4 mm (1/4˝) | m | 60 |  | 0
| 11.2 | ø 9,5 mm (3/8˝) | m | 30 |  | 0
| 11.3 | ø 12,70 mm (1/2˝) | m | 60 |  | 0
| 11.4 | ø 15,9 mm (5/8˝) | m | 25 |  | 0
| 11.5 | ø 19,1 mm (3/4˝) | m | 10 |  | 0
| 12. | Dobava i ugradnja ovjesnog materijal za učvršćenje unutarnjih jedinica, predizoliranih bakrenih cijevi. ( vijci, navojne šipke, obujmice, tiple i drugo ) | kg | 30 |  | 0
| 13. | Dobava i ugradnja Cijevi za odvod kondenzata, skupa sa pripadajućim fazonskim komadima, uključivo izolacija zaštitnim termoizolacijskim plaštom, s parnom branom, debljine 4 mm, tip “Tubolit” s pripadajućim ljepilom i samoljepljivom trakom za cijevi, slijedećih dimenzija:
| 13.1 | f50-32 mm | m | 70 |  | 0
| 13.2 | gvajna za odvod kondenzata 18mm | m | 1 |  | 0
| 14. | Dobava i ugradnja radne tvari R410A za nadopunjavanje sustava | kg | 5.5 |  | 0
| 15. | Dobava i ugradnja podnih nosača klima uređaja koji je montiraju na gotov pod. U cijenu uključiti antivibracione podloške. Nosači - PVC podni blok veliki | kom | 1 |  | 0
| 16. | Sitni potrošni materijal za tvrdo lemljenje u stavku uključen, inertni plin (dušik) za ostvarivanje zaštitne atmosfere prilikom tvrdog lemljenja cijevi (tvrdi lem sa dodatkom 30% srebra prema DIN EN 1045 kao dodatni materijal za spajanje cijevi, plin i kisik i dr.) | kpl. | 1 |  | 0
| 17. | Ispuhivanjem cijevnog razvoda te tlačna proba sa N2 (dušik) na 40 bara u trajanju 24 sati, vakumiranje cijevnog razvoda, sa nadopunjavanjem ekološkog plina R 410 A prema uputama proizvođaća, | kpl. | 1 |  | 0
| 18. | Ispitivanje propusnosti odvoda kondenzata u trajanju od 24 sata | kpl. | 1 |  | 0
| 19. | Dovoz materijala, uređaja i alata na gradilište te odvoz preostalog sa gradilišta. | kpl. | 1 |  | 0
| 20. | Puštanje u pogon kompletnog VRF sustava hlađenja/grijanja, od strane ovlaštenog servisera DAIKIN, sa izdavanjem potrebnih garancija i uputama za korištenje sustava hlađenja. | kpl. | 1 |  | 0
| 21. | Bušenje greda i zidova za prolaz cijevi kondenzata i rashladnog medija koje nisu obuhvačane građevinsko-obrtničkim radovima;. | kpl. | 1 |  | 0
| 22. | Dobava i ugradnja električnog kabla LiYCY 2x0,75 mm² za spajanje unutarnje jedinice i žičanog daljinskog upravljača u šlic zida, voditi u zaštitnoj cijevi. | m | 70 |  | 0
| 23. | Dobava i ugradnja oklopljenog kabla LiYCY 2 x 1,25 mm² za povezivanje vanjske jedinice i unutarnjih jedinica VRV sustava, povezivanje preko branc box-a | m | 120 |  | 0
| B.5.2 | GRIJANJE/HLAĐENJE KUHINJE |  |  |  | 0
| B.5.3 | ODSISNA VENTILACIJA
DN203 |  | KUHINJA
DN203 | 1. | Dobava i ugradnja indukcijska kuhinjska odsisna napa prostorne pravokutne izvedbe, s priključcima otpadnog i dobavnog indukcijskog zraka. Izrađena je od nehrđajučeg čelika AISI 304 sistemom zavarenih rubova, konstruirana sukladno normi HRN EN 16282-2_2016. Na rubovima s donje strane kuhinjske nape nalaze se dva reda mlaznica, koje pušu u dva smjera te istovremeno stvaraju efikasan indukcijski mlaz i zračnu zavjesu prema osoblju. Tlačni ventilator s konstantnim tlakom opskrbljuje mlaznice s dovodnim zrakom. Ventilatorom se upravlja putem upravljačke jedinice koja je ugrađena u dovodnoj komori, a mjeri i kontrolira statički nadtlak u komori. Zadana vrijednost se tvornički kalibrira i podešava na 60 Pa nadtlaka u komori za dovod zraka. Uz napu se standardno isporučuje odgovarajući broj ciklonskih filtera za masnoću, tip KCF, sukladno normi HRN EN 16282-6_2020. U unutrašnjosti kuhinjske nape integrirana je LED rasvjeta boje 4000 K otporna na povišene temperature i drenažni priključci za odvod masnoće i kondenzata.
DN203 |  | Vods = 7965 m3/h
DN203 |  | dužina L = 5500 mm
DN203 |  | širina B = 2400 mm
DN203 |  | visina H = 500 mm
DN203 |  | Uz napu se isporučuje i sustav ovjesa za jednostavnu i brzu montažu. U priključcima kuhinjske nape integrirane su regulacijske šiber zaklopke za balansiranje protoka
DN203 |  | Proizvod KLIMAOPREMA; tip:
DN203 | KN-1 | KHI-S 5500x2400x500-P
DN203 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 1 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 1 |  | 0
DN203 | 2. | Dobava i ugradnja konvencionalna kuhinjska odsisna napa zidne pravokutne izvedbe, s priključcima otpadnog zraka, izrađena je od nehrđajučeg čelika AISI 304 sistemom zavarenih rubova, konstruirana sukladno HRN EN 16282-2_2016. Uz napu se standardno isporučuje odgovarajući broj ciklonskih filtera za masnoću, tip KCF, sukladnih normi HRN EN 16282-6_2020. U unutrašnjosti kuhinjske nape integrirana je LED rasvjeta boje 4000 K otporna na povišene temperature te drenažni priključci za odvod masnoće i kondenzata. Uz napu isporučuje se i sustav ovjesa za jednostavnu i brzu montažu. U priključcima kuhinjske nape integrirane su regulacijske šiber zaklopke za balansiranje protoka. Proizvod KLIMAOPREMA; tip:
DN203 |  | KHE-W 2500x1300x400-P
DN203 |  | Vnom = 2355,56m3/h
DN203 |  | dužina L = 2500 mm
DN203 |  | širina B = 1300 mm
DN203 |  | visina H = 400 mm
DN203 |  | Uz napu se isporučuje i sustav ovjesa za jednostavnu i brzu montažu. U priključcima kuhinjske nape integrirane su regulacijske šiber zaklopke za balansiranje protoka
DN203 |  | Proizvod KLIMAOPREMA; tip:
DN203 | KN-2 | KHE-W 2500x1300x400-P
DN203 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 1 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 1 |  | 0
DN203 | 3. | Dobava i ugradnja kondenzacijska kuhinjska napa zidne pravokutne izvedbe posebno konstruirana za odsis velike količine vrele vodene pare koju ispuštaju perilice posuđa u profesionalnim kuhinjama. Standardna oprema uključuje LED rasvjetu, te kružne ili pravokutne priključke za spajanje na ventilacijske kanale u kojima su integrirane regulacijske šiber zaklopke. Na ispušnoj strani ugrađene su pregrade za kondenzaciju vode. Standardni materijal je AISI 304/EN 1.4301, opcionalno AISI 316/EN 1.4401. Nape su razvijene u skladu s normom HRN EN 16282-2_2016. Proizvod KLIMAOPREMA; tip:
DN203 |  | KHC-W 1500x1100x400-P
DN203 |  | Vnom = 832 m3/h
DN203 |  | dužina L = 1500 mm
DN203 |  | širina B = 1100 mm
DN203 |  | visina H = 400 mm
DN203 |  | Proizvod KLIMAOPREMA; tip:
DN203 | KN-3 | KHC-W 1500x1100x400-P
DN203 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 1 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 1 |  | 0
SHOW COOKING
DN203 | 4. | Indukcijska kuhinjska odsisna napa zidne pravokutne izvedbe, s priključcima otpadnog i dobavnog indukcijskog zraka. Izrađena je od nehrđajučeg čelika AISI 304 sistemom zavarenih rubova, konstruirana sukladno normi HRN EN 16282-2_2016. Na rubovima s donje strane kuhinjeke nape nalaze se dva reda mlaznica koje pušu u dva smjera te istovremeno stvaraju efikasan indukcijski mlaz i zračnu zavjesu prema osoblju. Tlačni ventilator s konstantnim tlakom opskrbljuje mlaznice s dovodnim zrakom. Ventilatorom se upravlja putem upravljačke jedinice koja je ugrađena u dovodnoj komori, a mjeri i kontrolira statički nadtlak u komori. Zadana vrijednost se tvornički kalibrira i podešava na 60 Pa nadtlaka u komori za dovod zraka. Uz napu se standardno isporučuje odgovarajući broj ciklonskih filtera za masnoću, tip KCF, sukladno normi HRN EN 16282-6_2020. U unutrašnjosti kuhinjske nape integrirana je LED rasvjeta boje 4000 K otporna na povišene temperature i drenažni priključci za odvod masnoće i kondenzata.
DN203 |  | Vods = 396,5 m3/h
DN203 |  | dužina L = 1300 mm
DN203 |  | širina B = 1100 mm
DN203 |  | visina H = 500 mm
DN203 |  | Uz napu se isporučuje i sustav ovjesa za jednostavnu i brzu montažu. U priključcima kuhinjske nape integrirane su regulacijske šiber zaklopke za balansiranje protoka
DN203 |  | Proizvod KLIMAOPREMA; tip:
DN203 | KN1-P | KHI-W 1300x1100x500-P
DN203 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 1 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 1 |  | 0
DN203 | 5. | Indukcijska kuhinjska odsisna napa zidne pravokutne izvedbe, s priključcima otpadnog i dobavnog indukcijskog zraka. Izrađena je od nehrđajučeg čelika AISI 304 sistemom zavarenih rubova, konstruirana sukladno normi HRN EN 16282-2_2016. Na rubovima s donje strane kuhinjeke nape nalaze se dva reda mlaznica koje pušu u dva smjera te istovremeno stvaraju efikasan indukcijski mlaz i zračnu zavjesu prema osoblju. Tlačni ventilator s konstantnim tlakom opskrbljuje mlaznice s dovodnim zrakom. Ventilatorom se upravlja putem upravljačke jedinice koja je ugrađena u dovodnoj komori, a mjeri i kontrolira statički nadtlak u komori. Zadana vrijednost se tvornički kalibrira i podešava na 60 Pa nadtlaka u komori za dovod zraka. Uz napu se standardno isporučuje odgovarajući broj ciklonskih filtera za masnoću, tip KCF, sukladno normi HRN EN 16282-6_2020. U unutrašnjosti kuhinjske nape integrirana je LED rasvjeta boje 4000 K otporna na povišene temperature i drenažni priključci za odvod masnoće i kondenzata.
DN203 |  | Vods = 1225 m3/h
DN203 |  | dužina L = 1300 mm
DN203 |  | širina B = 1100 mm
DN203 |  | visina H = 500 mm
DN203 |  | Uz napu se isporučuje i sustav ovjesa za jednostavnu i brzu montažu. U priključcima kuhinjske nape integrirane su regulacijske šiber zaklopke za balansiranje protoka
DN203 |  | Proizvod KLIMAOPREMA; tip:
DN203 | KN2-P | KHI-W 1300x1100x500-P
DN203 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 1 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 1 |  | 0
DN203 | 6. | Indukcijska kuhinjska odsisna napa zidne pravokutne izvedbe, s priključcima otpadnog i dobavnog indukcijskog zraka. Izrađena je od nehrđajučeg čelika AISI 304 sistemom zavarenih rubova, konstruirana sukladno normi HRN EN 16282-2_2016. Na rubovima s donje strane kuhinjeke nape nalaze se dva reda mlaznica koje pušu u dva smjera te istovremeno stvaraju efikasan indukcijski mlaz i zračnu zavjesu prema osoblju. Tlačni ventilator s konstantnim tlakom opskrbljuje mlaznice s dovodnim zrakom. Ventilatorom se upravlja putem upravljačke jedinice koja je ugrađena u dovodnoj komori, a mjeri i kontrolira statički nadtlak u komori. Zadana vrijednost se tvornički kalibrira i podešava na 60 Pa nadtlaka u komori za dovod zraka. Uz napu se standardno isporučuje odgovarajući broj ciklonskih filtera za masnoću, tip KCF, sukladno normi HRN EN 16282-6_2020. U unutrašnjosti kuhinjske nape integrirana je LED rasvjeta boje 4000 K otporna na povišene temperature i drenažni priključci za odvod masnoće i kondenzata.
DN203 |  | Vods = 1225 m3/h
DN203 |  | dužina L = 1300 mm
DN203 |  | širina B = 1100 mm
DN203 |  | visina H = 500 mm
DN203 |  | Uz napu se isporučuje i sustav ovjesa za jednostavnu i brzu montažu. U priključcima kuhinjske nape integrirane su regulacijske šiber zaklopke za balansiranje protoka
DN203 |  | Proizvod KLIMAOPREMA; tip:
DN203 | KN3-P | KHI-W 1300x1100x500-P
DN203 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 1 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 1 |  | 0
DN203 | 7. | Indukcijska kuhinjska odsisna napa zidne pravokutne izvedbe, s priključcima otpadnog i dobavnog indukcijskog zraka. Izrađena je od nehrđajučeg čelika AISI 304 sistemom zavarenih rubova, konstruirana sukladno normi HRN EN 16282-2_2016. Na rubovima s donje strane kuhinjeke nape nalaze se dva reda mlaznica koje pušu u dva smjera te istovremeno stvaraju efikasan indukcijski mlaz i zračnu zavjesu prema osoblju. Tlačni ventilator s konstantnim tlakom opskrbljuje mlaznice s dovodnim zrakom. Ventilatorom se upravlja putem upravljačke jedinice koja je ugrađena u dovodnoj komori, a mjeri i kontrolira statički nadtlak u komori. Zadana vrijednost se tvornički kalibrira i podešava na 60 Pa nadtlaka u komori za dovod zraka. Uz napu se standardno isporučuje odgovarajući broj ciklonskih filtera za masnoću, tip KCF, sukladno normi HRN EN 16282-6_2020. U unutrašnjosti kuhinjske nape integrirana je LED rasvjeta boje 4000 K otporna na povišene temperature i drenažni priključci za odvod masnoće i kondenzata.
DN203 |  | KHI-W 1300x1100x500-P
DN203 |  | Vods = 1500 m3/h
DN203 |  | dužina L = 1300 mm
DN203 |  | širina B = 1100 mm
DN203 |  | visina H = 500 mm
DN203 |  | Uz napu se isporučuje i sustav ovjesa za jednostavnu i brzu montažu. U priključcima kuhinjske nape integrirane su regulacijske šiber zaklopke za balansiranje protoka
DN203 |  | Proizvod KLIMAOPREMA; tip:
DN203 | KN4-P | KHI-W 1300x1100x500-P
DN203 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 1 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 1 |  | 0
DN203 | 8. | Konvencionalna kuhinjska odsisna napa zidne pravokutne izvedbe, s priključcima otpadnog zraka, izrađena je od nehrđajučeg čelika AISI 304 sistemom zavarenih rubova, konstruirana sukladno HRN EN 16282-2_2016. Uz napu se standardno isporučuje odgovarajući broj ciklonskih filtera za masnoću, tip KCF, sukladnih normi HRN EN 16282-6_2020. U unutrašnjosti kuhinjske nape integrirana je LED rasvjeta boje 4000 K otporna na povišene temperature te drenažni priključci za odvod masnoće i kondenzata.
DN203 |  | KHE-W 1100x1300x400-P
DN203 |  | Vnom = 1164,95m3/h
DN203 |  | dužina L = 1100 mm
DN203 |  | širina B = 1300 mm
DN203 |  | visina H = 400 mm
DN203 |  | Uz napu se isporučuje i sustav ovjesa za jednostavnu i brzu montažu. U priključcima kuhinjske nape integrirane su regulacijske šiber zaklopke za balansiranje protoka
DN203 |  | Proizvod KLIMAOPREMA; tip:
DN203 | KN5-P | KHE-W 1100x1300x400-P
DN203 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 1 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 1 |  | 0
DN202 | 9. | Dobava i ugradnja centrifugalnog krovnog ventilatora sa unatrag zakrivljenim lopaticama i vertikalnim ispuhom. Kučište je napravljeno od aluminija AlMg3 otpornog na vremenske uvjete. ''Swing-out'' konstrukcija ventilatorske jedinice omogućava jednostavno čišćenje i održavanje. Ventilator je prikladan za upotrebu u skladu sa VDI 2052. Ugrađena ploča za skupljanje i odvod masnoća onemogućuje onečišćenje krova i osigurava kontroliranu odvodnju masti i nečistoća. Motor je smješten izvan struje zraka. Mogućnost regulacije brzine vrtnje. U kompletu sa potenciometrom MTP20. Proizvod RUCK; Tip:
DN202 |  | Protok zraka: V = 10000 m³/h
DN202 |  | Pad tlaka: Dp = 500 Pa
DN202 |  | Napon: 230V; 50Hz;1ph
DN202 |  | Max. snaga motora: P = 2100W
DN202 |  | Težina: 50,40 kg
DN202 |  | Krovni odsisni ventilator se isporučuje sa postoljem za ugradnju na ravni krov, fleksibilnim spojem i regulatorom brzine vrtnje, spojen i ispitan
DN202 |  | Proizvod kao RUCK VENTILATOREN
DN202 | a1/ | Tip:DVN 710 EC 30 | kom | 1 |  | 0
DN202 |  | Prigušivač zvuka
DN202 | a2/ | SSD 630/700 | kom | 1 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 1 |  | 0
DN202 | 10. | Dobava i ugradnja centrifugalnog krovnog ventilatora sa unatrag zakrivljenim lopaticama i vertikalnim ispuhom. Kučište je napravljeno od aluminija AlMg3 otpornog na vremenske uvjete. ''Swing-out'' konstrukcija ventilatorske jedinice omogućava jednostavno čišćenje i održavanje. Ventilator je prikladan za upotrebu u skladu sa VDI 2052. Ugrađena ploča za skupljanje i odvod masnoća onemogućuje onečišćenje krova i osigurava kontroliranu odvodnju masti i nečistoća. Motor je smješten izvan struje zraka. Mogućnost regulacije brzine vrtnje. U kompletu sa potenciometrom MTP20. Proizvod RUCK; Tip:
DN202 |  | Protok zraka: V = 3000 m³/h
DN202 |  | Pad tlaka: Dp = 300 Pa
DN202 |  | Napon: 230V; 50Hz;1ph
DN202 |  | Max. snaga motora: P = 1196W
DN202 |  | Težina: 50,40 kg
DN202 |  | Krovni odsisni ventilator sa postoljem za ugradnju na ravni krov, fleksibilnim spojem DAS400 i regulatorom brzine vrtnje MTP20, spojen i ispitan
DN202 |  | Proizvod kao RUCK VENTILATOREN
DN202 |  | Tip:DVN 400 EC 30
DN202 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 1 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 1 |  | 0
| 11. | Dobava i montaža kanala za razvod uzduha izrađenih iz pocinčanog lima debljine ovisno o dimenziji veće stranice kanala, a prema tabeli priloženoj u tehničkom opisu. Kanali s većom stranicom od 300 mm ukrućuju se križnim brazdama ili uzdužnim Z brazdama. Uključivo svi fazonski komadi, koljena s registrima skretnih limova te prirubnice iz kutnog željeza. Ova stvaka ne uključuje zavjesni, pričvrsni i brtveni materijal. | kg | 780 |  | 0
| 12. | Dobava i montaža zavjesnog, pričvrsnog i brtvenog materijala za spajanje i montažu pravokutnih kanala. Brtvljenje sekcija kanala izvesti pomoću negorive teka-strip ili dec trake. | kg | 80 |  | 0
| 13. | Isptitvanje i balansiranje ventilacije od strane ovlaštene osobe | kpl | 1 |  | 0
| 15. | Dobava i izrada čelične podkonstrukcije postolja za ventilator na ravnom krovu izrađeno od toplocinčanih čeličnih profila. | kg | 70 |  | 0
| B.5.3 | ODSISNA VENTILACIJA |  |  |  | 0
| B.5.4 | DEMONTAŽNI RADOVI
| 1. | Demontaža postojećih kuhinjskih napa u kuhinji restorana(1 veča i 3 male) sa sa spojnim kanalima i ovjesom. U cijeni uračunata demontaža ovjesa, nape i pripadajućih kanala, te adekvatno zbrinjvanje otpada. Predvidjeti iznošenje van hotela na mjesto definirano po Investitoru. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obračunati rad, materijal i transport. | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Demontaža postojećih napa u restoranu ( 4 male) sa spojnim kanalima i ovjesom. U cijeni uračunata demontaža ovjesa, nape i pripadajućih kanala, te adekvatno zbrinjvanje otpada. Predvidjeti iznošenje van hotela na mjesto definirano po Investitoru. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obračunati rad, materijal i transport. | kpl | 1 |  | 0
| 3. | Demontaža odsisnih krovnih ventilatora sa spojnim kanalima i ovjesom. U cijeni uračunata demontaža, te adekvatno zbrinjvanje otpada. Predvidjeti iznošenje van hotela na mjesto definirano po Investitoru. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obračunati rad, materijal i transport. | kpl | 2 |  | 0
| 4. | Transportni troškovi za odvoz demontirane opreme i materijala na deponij uključivo troškove deponiranja, prema odredbi investitora sa potvrdom o predaji na deponiju. | kpl | 1 |  | 0
| B.5.4 | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
| B.5 | KUHINJA
| B.5.1 | TLAČNA VENTILACIJA KUHINJE |  |  |  | 0
| B.5.2 | GRIJANJE/HLAĐENJE KUHINJE |  |  |  | 0
| B.5.3 | ODSISNA VENTILACIJA |  |  |  | 0
| B.5.4 | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
|  | UKUPNO KUHINJA: |  |  |  | 0
| B.6. | ENERGANA
| B.6.1 | DEMONTAŽNI RADOVI
Napomena. Stavke demontaže uključuju sav pomoćni materijal i opremu nužnu za demotnažu i iznošenje izvan kotlovnice, korištenje dizalice, sav horizontalni i vertikalni transport te odvoz demontirane opreme i cjevovoda na deponiju ili na lokaciju koju odredi investitor do 10 km udaljenosti.
| 1 | Pražnjenje kompletnog sustava rashladne i ogrijevne vode u prostoru rashladne toplinske stanice radi demontaže postojeće opreme, cjevovoda i armature te ugradnje novih elemenata sustava. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obračunati rad, materijal i transport. | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Pražnjenje kompletnog sustava glikolnog kruga u prostoru rashladne centrale i sustava dry-coolera radi demontaže postojeće opreme, cjevovoda i armature te ugradnje novih elemenata sustava. U cijenu uključeno ispuštanje, skladištenje i transport glikolne smjese, do za smjesu predviđenog odlagališta. Predvidjeti iznošenje glikolne smjese izvan rashladne centrale, na mjesto definirano po Investitoru. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obračunati rad, materijal i transport. | kpl | 1 |  | 0
| 3. | Demontaža postojeće dizalice topline voda - voda. Predvidjeti iznošenje izvan rashladno toplinske stanice, na mjesto definirano po Investitoru. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport. | kpl | 2 |  | 0
| 4. | Demontaža postojećeg suhog hladnjaka kruga dizalice topline. Predvidjeti transport sa trenutne pozicije pored energane i na ravnom krovu ii kata, na mjesto definirano po Investitoru. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport. | kpl. | 2 |  | 0
| 5. | Demontaža postojećih cirkulacijskih pumpi grijanja , hlađenja. U cijeni uračunata demontaža ovjesa i pripadajuće armature. Predvidjeti iznošenje izvan rashladno toplinske stanice na mjesto definirano po Investitoru. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obračunati rad, materijal i transport. | kpl | 1 |  | 0
| 6. | Demontaža postojećeg polaznog i povratnog kolektora u energani i toplinskoj stanici. U cijeni uračunata demontaža ovjesa, izolacije i pripadajuće armature. Predvidjeti iznošenje oba kolektora i zapornih ventila povratnog kolektora izvan kotlovnice na mjesto definirano po Investitoru. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obračunati rad, materijal i transport. | kpl | 1 |  | 0
| 7. | Demontaža svih postojećih cjevovoda rashladne toplinske stanice uključeno cijevi do suhog hladnjaka uračunata demontaža ovjesa, izolacije i pripadajuće armature. Predvidjeti iznošenje rashladno toplinske stanice na mjesto definirano po Investitoru. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obračunati rad, materijal i transport. | kpl | 1 |  | 0
| B.6.1 | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| B.6.2 | DIZALICA TOPLINE
DN208 | 1 | Dobava i ugradnja dizalice topline zrak-voda u kompaktnoj izvedbi serije AQUACIAT POWER tip ILD 2000R (R32), proizvod CIAT.
DN208 |  | Uređaj ima zrakom hlađeni kondenzator s aksijalnim, frekventno upravljanim ventilatorima i predviđen je za vanjsku ugradnju. Radi s visokoučinkovitom i ekološki prihvatljivom radnom tvari R32. Isporučuje se potpuno sastavljen, električno ožičen (krug napajanja i regulacijski krug), napunjen radnom tvari te ispitan u tvornici.
DN208 |  | Dizalica topline ima dva rashladna kruga, opremljena je s osam hermetičkih scroll kompresora. Mogućnost regulacije učina je u 8 stupnjeva.
DN208 |  | Uređaj je standardno opremljen s regulacijskim i sigurnosnim uređajima (elektronski ekspanzijski ventili, sigurnosni ventili visokog i niskog tlaka radne tvari, sigurnosni ventili u krugu radne tvari, osjetnici temperature i tlaka, protočna sklopka vode u isparivaču, protusmrzavajući osjetnik na isparivaču).
DN208 |  | Kućište je s odvojivim pocinčanim panelima, zaštitno premazanim, dvostrukom stijenkom i termičkom izolacijom.
DN208 |  | Dizalica topline je opremljena s tipskim integriranim elektro ormarom s mikroprocesorskim elektroničkim modulom CONNECT TOUCH (4,3") s mogućnošću tjednog programiranja; ormar je tvornički ugrađen, električno ožičen i ispitan; omogućuje potpunu regulaciju i kontrolu uređaja, podešavanje postavnih vrijednosti; sastoji se od glavne sigurnosne sklopke, zaštite kruga snage i kruga regulacije, bimetalima i sklopnicima kompresora i ventilatora, slobodnim terminalima za spajanje alarma te multifunkcionalnog višejezičnog zaslona. Regulacijski mikroprocesor Connect Touch ima predviđene standarno izlaze RS 485 i ETHERNET (IP) vezu. Standarno su na raspolaganju protokoli MODBUS/JBUS RTU (RS485) i TC/IP.
DN208 |  | Tehničke karakteristike i perfomanse uređaja ovjerene su i certificirane od strane krovne europske organizacije za certifikaciju termotehničke opreme i uređaja EUROVENT CERTIFICATION.
DN208 |  | Uređaj je u "Very low noise izvedbi" (zvučno izolirano kućište kompresora i niži broj okretaja ventilatora kondenzatora).
DN208 |  | Uređaji se isporučuju u kompletu s tipskim fleksibilnim spojnim priključcima, antivibracijskim podloškama, električnim grijačem ispod izmjenjivača i okapnice te protusmrzavajućom zaštitom te kontrolnikom faza.
DN208 |  | Uređaj ima hidraulički modul koji se sastoji od visokotlačne frekventne dvostruke crpke, ekspanzijskog tanka (80 l) i vodenog filtra.
DN208 |  | U uređaju je ugrađen izmjenjivač za iskorištavanje otpadne topline freonskih para (desuperheater) koji se isporučuje u kompletu s fleksibilnim priključcima.
DN208
DN208 |  | Ostale tehničke karakteristike i dimenzije uređaja:
DN208
DN208 |  | Radna tvar | R32
DN208 |  | Broj rashladnih krugova | 2
DN208 |  | Broj kompresora | 8
DN208 |  | Vrsta kompresora | hermetički scroll
DN208 |  | Rashladni učin | 470 kW
DN208 |  | Kod temperature hladne vode | 7°C/12°C
DN208 |  | Protok hladne vode | 22,3 l/s
DN208 |  | Vanjska temperatura zraka | 35°C
DN208 |  | Ogrjevni učin | 529 kW
DN208 |  | Kod temperature tople vode | 45/40°C
DN208 |  | Protok tople vode | 25,6 l/s
DN208 |  | Vanjska temperatura zraka | 7°C
DN208 |  | Učin desuperheatera | 109/157 kW
DN208 |  | Kod temperature vode desuperheatera | 70/63°C
DN208 |  | Raspoloživi tlak crpke | 170/147 kPa
DN208 |  | Broj ventilatora | 8
DN208 |  | Elektro snaga ventilatora | 6,04 kW
DN208 |  | Apsorbirana snaga | 188/173 kW
DN208 |  | Električno napajanje | 400V; 3 ph; 50Hz
DN208 |  | Jakost struje (maksimalna/startna) | 412/625 A
DN208 |  | Zvučni tlak globalni (10m) | 58,5 dB(A)
DN208 |  | Duljina uređaja | 4798 mm
DN208 |  | Širina uređaja | 2253 mm
DN208 |  | Visina uređaja | 2324 mm
DN208 | DT1 | Masa uređaja (prazan) | 3882 kg
DN208 |  | Masa uređaja (u radu) | 3949 kg
DN208
DN208 |  | Tip : AQUACIAT POWER ILD 2000R, proizvod CIAT, Francuska
DN208 | a/ | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kpl. | 1 |  | 0
| b/ | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kpl. | 1 |  | 0
DN208 | 2. | Puštanje u rad dizalice topline, proizvod CIAT, od strane ovlaštenog servisa | kpl | 1 |  | 0
DN208
DN208 | 3. | Dobava i ugradnja dizalice topline zrak-voda u kompaktnoj izvedbi serije AQUACIAT tip ILD 0390R (R32), proizvod CIAT.
DN208 |  | Uređaj ima zrakom hlađeni kondenzator s aksijalnim ventilatorima i predviđen je za vanjsku ugradnju. Radi s visokoučinkovitom i ekološki prihvatljivom radnom tvari R32. Isporučuje se potpuno sastavljen, električno ožičen (krug napajanja i regulacijski krug), napunjen radnom tvari te ispitan u tvornici.
DN208 |  | Dizalica topline ima jedan rashladni krug, opremljena je s tri hermetička scroll kompresora. Mogućnost regulacije učina je u 3 stupnja.
DN208 |  | Uređaj je standardno opremljen s regulacijskim i sigurnosnim uređajima (elektronski ekspanzijski ventili, sigurnosni ventili visokog i niskog tlaka radne tvari, sigurnosni ventili u krugu radne tvari, osjetnici temperature i tlaka, protočna sklopka vode u isparivaču, protusmrzavajući osjetnik na isparivaču).
DN208 |  | Kućište je s odvojivim pocinčanim panelima, zaštitno premazanim, dvostrukom stijenkom i termičkom izolacijom.
DN208 |  | Dizalica topline je opremljena s tipskim integriranim elektro ormarom s mikroprocesorskim elektroničkim modulom CONNECT TOUCH (4,3") s mogućnošću tjednog programiranja; ormar je tvornički ugrađen, električno ožičen i ispitan; omogućuje potpunu regulaciju i kontrolu uređaja, podešavanje postavnih vrijednosti; sastoji se od glavne sigurnosne sklopke, zaštite kruga snage i kruga regulacije, bimetalima i sklopnicima kompresora i ventilatora, slobodnim terminalima za spajanje alarma te multifunkcionalnog višejezičnog zaslona. Regulacijski mikroprocesor Connect Touch ima predviđene standarno izlaze RS 485 i ETHERNET (IP) vezu. Standarno su na raspolaganju protokoli MODBUS/JBUS RTU (RS485) i TC/IP.
DN208 |  | Tehničke karakteristike i perfomanse uređaja ovjerene su i certificirane od strane krovne europske organizacije za certifikaciju termotehničke opreme i uređaja EUROVENT CERTIFICATION.
DN208 |  | Uređaj je u Xlow noise izvedbi (zvučno izolirano kućište kompresora i frekventno upravljani ventilatori kondenzatora).
DN208 |  | Uređaji se isporučuju u kompletu s tipskim fleksibilnim spojnim priključcima, antivibracijskim podloškama i protusmrzavajućom zaštitom.
DN208 |  | Uređaj se isporučuje s ugrađenim hidrauličkim blokom (dvostruka niskotlačna frekventno upravljana crpka, ekspanzijska posuda volumena 35 l, spremnik vode 208 l i filtar vode).
DN208
DN208 |  | Tehničke karakteristike i dimenzije uređaja:
DN208
DN208 |  | Radna tvar | R32
DN208 |  | Broj rashladnih krugova | 1
DN208 |  | Broj kompresora | 3
DN208 |  | Vrsta kompresora | hermetički scroll
DN208 |  | Rashladni učin | 97,3 kW
DN208 |  | Kod temperature hladne vode | 7/12°C
DN208 |  | Protok hladne vode | 4,62 l/s
DN208 |  | Raspoloživi tlak crpke | 87 kPa
DN208 |  | Vanjska temperatura zraka | 35°C
DN208 |  | Ogrjevni učin | 105 kW
DN208 |  | Kod temperature tople vode | 45/40°C
DN208 |  | Protok tople vode | 5,07 l/s
DN208 |  | Raspoloživi tlak crpke | 68 kPa
DN208 |  | Vanjska temperatura zraka | 7°C
DN208 |  | Broj ventilatora | 2
DN208 |  | Elektro snaga ventilatora | 1,42 kW
DN208 |  | Apsorbirana snaga | 35,9/34 kW
DN208 |  | Električno napajanje | 400V; 3 ph; 50Hz
DN208 |  | Jakost struje (maskimalna/startna) | 86/208 A
DN208 |  | Zvučni tlak globalni (10m) | 52 dB(A)
DN208 |  | Duljina uređaja | 2258 mm
DN208 |  | Širina uređaja | 2125 mm
DN208 |  | Visina uređaja | 1931 mm
DN208 |  | Masa uređaja (prazan) | 1072 kg
DN208 |  | Masa uređaja (u radu) | 1323 kg
DN208
DN208 |  | Tip : AQUACIAT ILD 0390R, proizvod CIAT, Francuska
DN208 |  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kpl. | 1 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kpl. | 1 |  | 0
DN208 | 4. | Puštanje u rad dizalice topline, proizvod CIAT, od strane ovlaštenog servisa | kpl | 1 |  | 0
DN208 | 5. | Rashladni uređaj/dizalica topline voda-voda serije DYNACIAT POWER tip LG 1400, proizvod CIAT.
DN208 |  | Uređaj je namijenjen unutarnjoj ugradnji, s vodom hlađenim kodenzatorom. Tehničke karakteristike i performanse ovjerene su i certificirane od strane krovne europske organizacije za certifikaciju EUROVENT CERTIFICATION.
DN208 |  | Uređaj se isporučuje sa standardno, tvornički ugrađenim mikroprocesorskim modulom serije Connect 2 za upravljanje radom uređaja.
DN208 |  | Uređaj se isporučuje u kompletu s tipskim fleksibilnim priključcima na isparivaču i na kondenzatoru, te u kompletu s tipskim antivibracijskim podloškama. Isporučuje se uređaj niske šumnosti (s kućištem kompresora).
DN208
DN208 |  | Tehničke karaktersitike i dimenzije uređaja:
DN208
DN208 |  | Broj rashladnih krugova | 2
DN208 |  | Broj kompresora | 4
DN208 |  | Vrsta kompresora: | hermetički scroll
DN208 |  | Rashladni učin | 371 kW
DN208 |  | Kondenzatorska toplina | 494 kW
DN208 |  | Medij isparivača | voda
DN208 |  | Temperatura medija isparivača | 12°C/7°C
DN208 |  | Protok kroz isparivač | 17,7 l/s
DN208 |  | Pad tlaka kroz isparivač | 28,6 kPa
DN208 |  | Medij kondenzatora | voda
DN208 |  | Temperatura medija kondenzatora | 50°C/45°C
DN208 |  | Protok kroz kondenzator | 23,9 l/s
DN208 |  | Pad tlaka kroz kondenzator | 28,7 kPa
DN208 |  | Apsorbirana snaga | 128 kW
DN208 |  | Električno napajanje | 400V; 3 ph; 50Hz
DN208 |  | Jakost struje | 266 A
DN208 |  | Zvučni tlak globalni (1 m) | 72 dB(A)
DN208 |  | Duljina uređaja | 2499 mm
DN208 |  | Širina uređaja | 996 mm
DN208 |  | Visina uređaja | 1887 mm
DN208 |  | Masa uređaja (prazan) | 1613 kg
DN208 |  | Masa uređaja (u radu) | 1713 kg
DN208
DN208 |  | Tip:
DN208 |  | DYNACIATPOWER LG 1400, proizvod CIAT, Francuska, Francuska
DN208 |  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kpl. | 1 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kpl. | 1 |  | 0
DN208 | 6. | Suhi hladnjak - dry cooler serije OPERA, tip 9104-2 SHI 450E9A 12A1, proizvod CIAT, Francuska.
DN208 |  | Uređaj je predviđen za vanjsku ugradnju s 10 aksijalnih ventilatora, s EC motorima, svaki snage 315 W (max. snaga 2980 W), 0,60 A, klase F, IP54, 400V/3Ph/50 Hz.
DN208 |  | Kućište uređaja je od galvaniziranog čeličnog lima obostrano poliuretanski obojenog bojom RAL7035. Izmjenjivač ima Cu cijevi i Al lamele, 2 prolaza i 4 reda.
DN208 |  | Isporučuje se u kompletu s upravljačkim ormarićem s Aeroconnect regulatorom i osjetnikom temperature. Aeroconnect regulator kontrolira temperaturu medija, balansira radom ventilatora. Standardno je opremljen Modbus komunikacijom.
DN208
DN208 |  | Kapacitet: | 494 kW
DN208 |  | Temperatura vode | 50/45°C
DN208 |  | Vanjska temperatura zraka | 35°C
DN208 |  | Nivo zvučnog tlaka na 10 metara | 40,7 dB(A)
DN208 |  | Dimenzije uređaja | 9860x2400x1483 mm
DN208 |  | Masa uređaja (praznog) | 2190 kg
DN208 |  | Napajanje uređaja | 3Ph, 400 V, 50 Hz
DN208
DN208 |  | Tip:
DN208 |  | OPERA DLN 9104-2 SHI 450E9A 12A1, proizvod CIAT, Francuska
DN208 |  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kpl. | 1 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kpl. | 1 |  | 0
| 7. | Puštanje u rad dizalice topline i suhog hladnjaka-dry coolera , proizvod CIAT, od strane ovlaštenog servisa: | kpl | 1 |  | 0
DN209 | 8. | Dobava i ugradnja pločastog izmjenjivača IT1 rastavljive izvedbe topline PWB 7 39M50 PNPV0JJ 11, s pločama od nehrđajućeg čelika St316L i brtvama, proizvod CIAT, sljedećih tehničkih karakteristika:
DN209
DN209 |  | Učin izmjenjivača | 160 kW
DN209 |  | Tip medija primara | voda/glikol 25%
DN209 |  | Temperatura primara | 70/63°C
DN209 |  | Pad tlaka u primaru | 24,27 kPa
DN209 |  | Tip medija sekundara | voda
DN209 |  | Temperatura sekundara | 50/65°C
DN209 |  | Pad tlaka u primaru | 4,93 kPa
DN209 |  | Izmjenjivač se isporučuje s pripadajućim postoljem.
DN209 |  | Dimenzije uređaja | 310x678x408 mm
DN209 |  | Masa uređaja (praznog/u radu) | 87/96 kg
DN209 |  | Tip : PWB 7 39M50 PNPV0JJ 11, proizvod CIAT, Francuska
DN209 |  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kpl. | 1 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kpl. | 1 |  | 0
DN209 | 9. | Dobava i ugradnja pločastog izmjenjivača IT2 rastavljive izvedbe topline PWB 30 79M20 PNPV0AA 11, s pločama od nehrđajućeg čelika St316L i brtvama, proizvod CIAT, sljedećih tehničkih karakteristika:
DN209
DN209 |  | Učin izmjenjivača | 500 kW
DN209 |  | Tip medija primara | voda/glikol 25%
DN209 |  | Temperatura primara | 50/45°C
DN209 |  | Pad tlaka u primaru | 19,59 kPa
DN209 |  | Tip medija sekundara | voda
DN209 |  | Temperatura sekundara | 40/45°C
DN209 |  | Pad tlaka u primaru | 16,50 kPa
DN209 |  | Izmjenjivač se isporučuje s pripadajućim postoljem.
DN209 |  | Dimenzije uređaja | 509x1124x933 mm
DN209 |  | Masa uređaja (praznog/u radu) | 368/429 kg
DN209 |  | Tip : PWB 30 79M20 PNPV0AA 11, proizvod CIAT, Francuska
DN209 |  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kpl. | 1 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kpl. | 1 |  | 0
DN209 | 10. | Dobava i ugradnja pločastog izmjenjivača IT3 rastavljive izvedbe topline PWB 30 55M05 PNPV0AA 11, s pločama od nehrđajućeg čelika St316L i brtvama, proizvod CIAT, sljedećih tehničkih karakteristika:
DN209 |  | Učin izmjenjivača | 1200 kW
DN209 |  | Tip medija primara | voda
DN209 |  | Temperatura primara | 65/50°C
DN209 |  | Pad tlaka u primaru | 14,75 kPa
DN209 |  | Tip medija sekundara | voda
DN209 |  | Temperatura sekundara | 40/50°C
DN209 |  | Pad tlaka u primaru | 31,84 kPa
DN209 |  | Izmjenjivač se isporučuje s pripadajućim postoljem.
DN209 |  | Dimenzije uređaja | 509x1124x933 mm
DN209 |  | Masa uređaja (praznog/u radu) | 340/382 kg
DN209 |  | Tip : PWB 30 55M05 PNPV0AA 11, proizvod CIAT, Francuska
DN209 |  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kpl. | 1 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kpl. | 1 |  | 0
DN209 | 11. | Dobava i ugradnja pločastog izmjenjivača IT4 rastavljive izvedbe topline PWB 16 135M95 PNPV0JJ 11, s pločama od nehrđajućeg čelika St316L i brtvama, proizvod CIAT, sljedećih tehničkih karakteristika:
DN209 |  | Učin izmjenjivača | 400 kW
DN209 |  | Tip medija primara | voda
DN209 |  | Temperatura primara | 65/50°C
DN209 |  | Pad tlaka u primaru | 14,86 kPa
DN209 |  | Tip medija sekundara | voda
DN209 |  | Temperatura sekundara | 47/62°C
DN209 |  | Pad tlaka u primaru | 14,86 kPa
DN209 |  | Izmjenjivač se isporučuje s pripadajućim postoljem.
DN209 |  | Dimenzije uređaja | 310x1008x918 mm
DN209 |  | Masa uređaja (praznog/u radu) | 214/266 kg
DN209
DN209 |  | Tip : PWB 16 135M95 PNPV0JJ 11, proizvod CIAT, Francuska
DN209 |  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kpl. | 1 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kpl. | 1 |  | 0
DN209 | 12. | Dobava i ugradnja pločastog izmjenjivača IT5 rastavljive izvedbe topline PWB 26 95H00 MNPV0JM 11, s pločama od Titana i brtvama, proizvod CIAT, sljedećih tehničkih karakteristika:
DN209 |  | Učin izmjenjivača | 400 kW
DN209 |  | Tip medija primara | voda
DN209 |  | Temperatura primara | 45/15°C
DN209 |  | Pad tlaka u primaru | 10,89 kPa
DN209 |  | Tip medija sekundara | PTV
DN209 |  | Temperatura sekundara | 12/40°C
DN209 |  | Pad tlaka u primaru | 12,40 kPa
DN209 |  | Izmjenjivač se isporučuje s pripadajućim postoljem.
DN209 |  | Dimenzije uređaja | 310x1353x684 mm
DN209 |  | Masa uređaja (praznog/u radu) | 237/290 kg
DN209 |  | Tip : PWB 26 95H00 MNPV0JM 11, proizvod CIAT, Francuska
DN209 |  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kpl. | 1 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kpl. | 1 |  | 0
DN209 | 13. | Dobava i ugradnja pločastog izmjenjivača IT6 rastavljive izvedbe topline PWB 10 29L00 MNPV0JM 11, s pločama od Titana i brtvama, proizvod CIAT, sljedećih tehničkih karakteristika:
DN209 |  | Učin izmjenjivača | 170 kW
DN209 |  | Tip medija primara | voda
DN209 |  | Temperatura primara | 45/40°C
DN209 |  | Pad tlaka u primaru | 18,38 kPa
DN209 |  | Tip medija sekundara | bazenska voda
DN209 |  | Temperatura sekundara | 20/30°C
DN209 |  | Pad tlaka u primaru | 4,83 kPa
DN209 |  | Izmjenjivač se isporučuje s pripadajućim postoljem.
DN209 |  | Dimenzije uređaja | 385x729x413 mm
DN209 |  | Masa uređaja (praznog/u radu) | 108/119 kg
DN209 |  | Tip : PWB 10 29L00 MNPV0JM 11, proizvod CIAT, Francuska
DN209 |  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kpl. | 1 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kpl. | 1 |  | 0
DN209 | 14. | Dobava i ugradnja kompaktnog uređaja za održavanje tlaka (ekspanzijskog modula), smještenog u strojarnici građevine, za dilataciju u sustavu grijanja dizalica topline i održavanje radnog tlaka. U cijenu uračunat sav spojni, brtveni, ovjesni i pričvrsni pribor.
DN209 |  | Uređaj se isporučuje kao jedinica spremna za priključivanje, čime se omogućuje jednostavna ugradnja i puštanje u pogon. Sustav se sastoji od mehaničkih i hidrauličkih dijelova kao i upravljačkih jedinica: pumpe, spremnici PPH, sabirne cijevi i pripadajuća oprema kao što su: zaporni ventili, priključne cijevi, 2 pretlačna ventila, filtarske kartuše i nepovratni ventili, jedinica za odzračivanje za klizno-mehaničku brtvu pumpi, davač tlaka, uključni uređaj za pumpe. Prilikom ugradnje potrebno je izvesti priključak između pumpi i spremnika, tlačne strane i lokalnog postrojenja te električni mrežni priključak.
DN209 |  | Sustav se primjenjuje za osiguranje konstantnog i stabilnog tlaka u postrojenju. Kod ekspanzije se medij prihvaća u spremnik, a kod kontrakcije se ponovno predaje sustavu za potrebe punjenje postrojenja.
DN209 |  | Uređaj se sastoji od sljedećih dijelova:
DN209 |  | Uključni / regulacijski uređaj
DN209 |  | - Elektronska središnja upravljačka jedinica
DN209 |  | - Plastično kućište stupnja zaštite IP 54, s glavnom sklopkom
DN209 |  | - Pojedinačne dojave rada i Pojedinačne dojave smetnje
DN209 |  | - Namjestivi parametri za namještanje tlaka
DN209 |  | - S funkcijom za punjenje pumpi
DN209 |  | Pumpe
DN209 |  | Višestupanjske pumpe stvaraju potrebnu količinu protoka i tlak, kako bi se tlak postrojenja održao stabilnim na potrebnoj razini.
DN209 |  | Sabirne cijevi
DN209 |  | Ugrađena su dvije sabirne cijevi, po jedna na tlačnoj, kao i na usisnoj strani. Između sabirnih cjevovoda ugrađena su dva pretlačna ventila. Ako tlak medija zbog ekspanzije jako poraste, otvaraju se pretlačni ventili, tako da medij može iz postrojenja otjecati natrag u spremnik. Zaporni ventil i filtarska kartuša na raspolaganju su s usisne strane. Na tlačnoj strani nalazi se nepovratni ventil i zaporni ventil. Za nadzor tlaka postrojenja ugrađen je davač tlaka. Ako tlak u postrojenju padne, senzor to utvrđuje i pokreće pumpu, kako bi medij pumpao iz spremnika natrag u postrojenje, tako da se tlak ponovno povisi i zadana vrijednost dostigne.
DN209 |  | Spremnik
DN209 |  | Spremnik PP-H, pod atmosferskim tlakom, za primjenu u kombinaciji sa sustavima za održavanje tlaka koji služi za to da se kružni tok sustava HVAC (grijanja, klime i ventilacije) opskrbi s dostatno medija, kako bi se tlak u sustavu održavao konstantnim. Kod ekspanzije medija u kružnom toku sustava HVAC spremnik prima medij i time ponovno izjednačuje promijenjeni volumen. Sustav grijanja može se napuniti prilikom pokretanja ili tijekom pogona preko spremnika PP-H. Povratno strujanje medija sprječava se zahvaljujući slobodnom izlazu te stoga nije potrebna nikakva dodatna oprema.
DN209 |  | Sa spremnikom se isporučuje i pripadajuća opremu kao što je sklopka s plovkom za nadzor nedostatka vode, razinska sklopka s plovkom za nadzor minimalnog i maksimalnog punjenja, kao i cjelokupna oprema za punjenje spremnika te svi priključci koji su potrebni za priključivanje spremnika na nastavak pumpe i vod vode.
DN209 |  | Spremnik ima sljedeće tehn. karakteristike:
DN209 |  | Volumen: 600 l
DN209 |  | Tip : WEH-2-304-M/CE-600, proizvod WILO, Njemačka
DN209 |  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kpl. | 1 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kpl. | 1 |  | 0
DN209 | 15. | Dobava i montaža uređaja za demineralizaciju, punjenje i pripremu vode u sustavima grijanja i hlađenja prema VDI2035 za veće sustave.
DN209 |  | * sadržaj kisika (O2) ≤ 0,1 mg/l * električna provodljivost ≤ 100 μS/cm * vrijednost Ph 8,2-8,5 * tvrdoća vode +/- 3°dH
DN209 |  | Uređaj ima automatsko nadopunjavanje, LED signalizaciju za električnu provodljivost, ugrađeni manometar, turbinski vodomjer i kuglasti ventil. Proizvod kao "UWS Tehnologie" ili jednakovrijedan, tip Heaty Complete Fix Tall LED OFK max. 2.400 l/h.
DN209 |  | Napomena: Stavka uključuje pripremu vode, cca 25.000 litara (demineralizacija vode) prema normi VDI2035/2 ili jednakovrijedno, mobilnim uređajem na objektu putem by-pass metode uporabom Vadion granulata (13x pakiranja 23 l). Pripremljena voda mora imati sljedeće parametre: * sadržaj kisika (O2) ≤ 0,1 mg/l * električna provodljivost ≤ 100 μS/cm * vrijednost Ph 8,2-8,5 * tvrdoća vode 0,11°dH
DN209 |  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kpl | 1 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kpl | 1 |  | 0
| 16. | Dobava i montaža hidrauličke skretnice, tip WST, proizvod kao "MAGRA" ili jednakovrijedan, za protok do qv = 280 m³/h, osnovnih dimenzija ø 600 mm, B/H = 980 / 2.300 mm, PN16, u kompletu s potrebnim priključcima. Oznake WST Typ 600A
DN209 |  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kpl | 2 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kpl | 2 |  | 0
| 17. | Dobava i montaža polaznog razdjeljivača ogrijevne/rashladne vode (45/7°C), izrađenog iz bešavne čelične cijevi dimenzije DN 300 PN 16, prema DIN 2448, kvalitete St. 35.8. Isti je cca dužine L = 2500 mm, u kompletu s pripadnim priključcima (6 kom), nogarima, priključcima za manometre i priključcima za punjenje i pražnjenje sustava. Isporučuje se i ugrađuje zaštićen dvostukim premazom antikorozijskom temeljnom bojom otpornom na temperaturu do 90°C te izolira na licu mjesta sa izolacijom predviđenom u sklopu ovog poglavlja. | kom | 1 |  | 0
| 18. | Dobava i montaža povratnog razdjeljivača ogrijevne/rashladne vode (40/12°C), izrađenog iz bešavne čelične cijevi dimenzije DN 300 PN 16, prema DIN 2448, kvalitete St. 35.8. Isti je cca dužine L = 2500 mm, u kompletu s pripadnim priključcima (6 kom), nogarima, priključcima za manometre i priključcima za punjenje i pražnjenje sustava. Isporučuje se i ugrađuje zaštićen dvostukim premazom antikorozijskom temeljnom bojom otpornom na temperaturu do 90°C te izolira na licu mjesta sa izolacijom predviđenom u sklopu ovog poglavlja. | kom | 1 |  | 0
| 19. | Dobava i montaža polaznog razdjeljivača ogrijevne/rashladne vode (45/7°C), izrađenog iz bešavne čelične cijevi dimenzije DN 300 PN 16, prema DIN 2448, kvalitete St. 35.8. Isti je cca dužine L = 2000 mm, u kompletu s pripadnim priključcima (6 kom), nogarima, priključcima za manometre i priključcima za punjenje i pražnjenje sustava. Isporučuje se i ugrađuje zaštićen dvostukim premazom antikorozijskom temeljnom bojom otpornom na temperaturu do 90°C te izolira na licu mjesta sa izolacijom predviđenom u sklopu ovog poglavlja. | kom | 1 |  | 0
| 20. | Dobava i montaža povratnog razdjeljivača ogrijevne/rashladne vode (40/12°C), izrađenog iz bešavne čelične cijevi dimenzije DN 200 PN 16, prema DIN 2448, kvalitete St. 35.8. Isti je cca dužine L = 2000 mm, u kompletu s pripadnim priključcima (6 kom), nogarima, priključcima za manometre i priključcima za punjenje i pražnjenje sustava. Isporučuje se i ugrađuje zaštićen dvostukim premazom antikorozijskom temeljnom bojom otpornom na temperaturu do 90°C te izolira na licu mjesta sa izolacijom predviđenom u sklopu ovog poglavlja. | kom | 1 |  | 0
| 21. | Dobava i montaža kutnog sigurnosnog ventila za ogrijevnu/hlađenu vodu, nazivnog tlaka PN 16, u kompletu s protuprirubnicama, baždaren na tlak otvaranja p = 5 bar apsolutno, prosječne dimenzije:
|  | DN 32 | kom | 1 |  | 0
|  | DN 40 | kom | 2 |  | 0
|  | DN 80 | kom | 1 |  | 0
DN210 | 22. | Dobava i montaža cirkulacijske pumpe Wilo, visokoučinkovita inline pumpa s mokrim rotorom, s EC motorom i elektroničkim prilagođavanjem snage. Primjenjivo za ogrjevnu vodu, hladnu vodu i mješavine vode/glikola. Crpka se isporučuje u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima, te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
DN210 |  | Protok - 19.70 m³/h
DN210 |  | Visina dobave - 8.00 m
DN210 |  | Medij - Propilen-glikol 25 %
DN210 |  | Temperatura medija - 60.00 °C
DN210 |  | Narinuta snaga P1 - 0.62 kW
DN210 |  | Primljena snaga P1(max) - 1.44 kW
DN210 |  | Mrežni priključak - 1~ 230 V / 50 Hz
DN210 |  | Priključak cijevi s usisne strane - DN 65, PN 6/10
DN210 |  | Priključak cijevi s tlačne strane - DN 65, PN 6/10
DN210 |  | Duljina - 340 mm
DN210 |  | Težina oko - 31.6 kg
DN210 | CC1 | Stratos MAXO 65/0,5-16 PN6/10-R7
DN210 |  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kpl. | 1 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kpl. | 1 |  | 0
DN210 | 23. | Dobava i montaža dvostruka pumpa sa suhim rotorom visoke učinkovitosti. Crpka se isporučuje u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima, te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
DN210 |  | Protok - 86.30 m³/h
DN210 |  | Visina dobave - 17.00 m
DN210 |  | Medij - Propilen-glikol 25 %
DN210 |  | Temperatura medija - 45.00 °C
DN210 |  | Narinuta snaga P1 - 5.42 kW
DN210 |  | Nazivna snaga P2 - 7.50 kW
DN210 |  | Mrežni priključak - 3~ 400 V / 50 Hz
DN210 |  | Priključak cijevi s usisne strane - DN 100, PN 16
DN210 |  | Priključak cijevi s tlačne strane - DN 100, PN 16
DN210 |  | Duljina - 450 mm
DN210 |  | Težina oko - 138 kg
DN210 | CC2 | Stratos GIGA2.0-D 100/1-38/7,5-S1
DN210 |  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kpl. | 1 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kpl. | 1 |  | 0
DN210 | 24. | Dobava i montaža cirkulacijske pumpe Wilo, visokoučinkovita inline pumpa s mokrim rotorom, s EC motorom i elektroničkim prilagođavanjem snage. Primjenjivo za ogrjevnu vodu, hladnu vodu i mješavine vode/glikola. Crpka se isporučuje u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima, te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
DN210 |  | Protok - 9.20 m³/h
DN210 |  | Visina dobave - 8.00 m
DN210 |  | Medij - Voda 100 %
DN210 |  | Temperatura medija - 60.00 °C
DN210 |  | Narinuta snaga P1 - 0.37 kW
DN210 |  | Primljena snaga P1(max) - 0.56 kW
DN210 |  | Mrežni priključak - 1~ 230 V / 50 Hz
DN210 |  | Priključak cijevi s usisne strane - DN 50, PN 6/10
DN210 |  | Priključak cijevi s tlačne strane - DN 50, PN 6/10
DN210 |  | Duljina - 280 mm
DN210 |  | Težina oko - 18.8 kg
DN210 | CC3 | Stratos MAXO 50/0,5-12 PN6/10-R7
DN210 |  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kpl. | 1 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kpl. | 1 |  | 0
DN210 | 24. | Dobava i montaža visokoučinkovita pojedinačna pumpa sa suhim rotorom. Crpka se isporučuje u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima, te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
DN210 |  | Protok - 86.00 m³/h
DN210 |  | Visina dobave - 8.00 m
DN210 |  | Medij - Voda 100 %
DN210 |  | Temperatura medija - 20.00 °C
DN210 |  | Narinuta snaga P1 - 2.54 kW
DN210 |  | Nazivna snaga P2 - 4.00 kW
DN210 |  | Mrežni priključak - 3~ 400 V / 50 Hz
DN210 |  | Priključak cijevi s usisne strane - DN 100, PN 16
DN210 |  | Priključak cijevi s tlačne strane - DN 100, PN 16
DN210 |  | Duljina - 500 mm
DN210 |  | Težina oko - 105 kg
DN210 | CC4 | Stratos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0
DN210 |  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kpl. | 1 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kpl. | 1 |  | 0
DN210 | 25. | Dobava i montaža dvostruka pumpa sa suhim rotorom visoke učinkovitosti. Crpka se isporučuje u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima, te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
DN210 |  | Protok - 63.80 m³/h
DN210 |  | Visina dobave - 8.00 m
DN210 |  | Medij - V oda 100 %
DN210 |  | Temperatura medija - 20.00 °C
DN210 |  | Narinuta snaga P1 - 1.99 kW
DN210 |  | Nazivna snaga P2 - 2.20 kW
DN210 |  | Mrežni priključak - 3~ 400 V / 50 Hz
DN210 |  | Priključak cijevi s usisne strane - DN 100, PN 16
DN210 |  | Priključak cijevi s tlačne strane - DN 100, PN 16
DN210 |  | Duljina - 450 mm
DN210 |  | Težina oko - 113 kg
DN210 | CC5 | Stratos GIGA2.0-D 100/1-17/2,2
DN210 |  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kpl. | 1 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kpl. | 1 |  | 0
DN210 | 26. | Dobava i montaža dvostruka pumpa sa suhim rotorom visoke učinkovitosti. Crpka se isporučuje u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima, te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
DN210 |  | Protok - 103.20 m³/h
DN210 |  | Visina dobave - 9.00 m
DN210 |  | Medij - V oda 100 %
DN210 |  | Temperatura medija - 20.00 °C
DN210 |  | Narinuta snaga P1 - 5.16 kW
DN210 |  | Nazivna snaga P2 - 4.00 kW
DN210 |  | Mrežni priključak - 3~ 400 V / 50 Hz
DN210 |  | Priključak cijevi s usisne strane - DN 125, PN 16
DN210 |  | Priključak cijevi s tlačne strane - DN 125, PN 16
DN210 |  | Duljina - 620 mm
DN210 |  | Težina oko - 261 kg
DN210 | CC7 | Stratos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0
DN210 |  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kpl. | 1 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kpl. | 1 |  | 0
DN210 | 27. | Dobava i montaža cirkulacijske pumpe Wilo, visokoučinkovita inline pumpa s mokrim rotorom, s EC motorom i elektroničkim prilagođavanjem snage. Primjenjivo za ogrjevnu vodu, hladnu vodu i mješavine vode/glikola. Crpka se isporučuje u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima, te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
DN210 |  | Protok - 28.70 m³/h
DN210 |  | Visina dobave - 7.00 m
DN210 |  | Medij - Voda 100 %
DN210 |  | Temperatura medija - 60.00 °C
DN210 |  | Narinuta snaga P1 - 0.77 kW
DN210 |  | Primljena snaga P1(max) - 1.41 kW
DN210 |  | Mrežni priključak - 1~ 230 V / 50 Hz
DN210 |  | Priključak cijevi s usisne strane - DN 80, PN 6
DN210 |  | Priključak cijevi s tlačne strane - DN 80, PN 6
DN210 |  | Duljina - 360 mm
DN210 |  | Težina oko - 32.9 kg
DN210 | CC8 | Stratos MAXO 80/0,5-12 PN6-R7
DN210 |  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kpl. | 1 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kpl. | 1 |  | 0
DN210 | 28. | Dobava i montaža visokoučinkovita pojedinačna pumpa sa suhim rotorom. Crpka se isporučuje u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima, te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
DN210 |  | Protok - 86.00 m³/h
DN210 |  | Visina dobave - 7.00 m
DN210 |  | Medij - Voda 100 %
DN210 |  | Temperatura medija - 20.00 °C
DN210 |  | Narinuta snaga P1 - 2.21 kW
DN210 |  | Nazivna snaga P2 - 3.00 kW
DN210 |  | Mrežni priključak - 3~ 400 V / 50 Hz
DN210 |  | Priključak cijevi s usisne strane - DN 100, PN 16
DN210 |  | Priključak cijevi s tlačne strane - DN 100, PN 16
DN210 |  | Duljina - 500 mm
DN210 |  | Težina oko - 86 kg
DN210 | CC9 | Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0
DN210 |  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kpl. | 1 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kpl. | 1 |  | 0
DN210 | 29. | Dobava i montaža cirkulacijske pumpe Wilo, visokoučinkovita inline pumpa s mokrim rotorom, s EC motorom i elektroničkim prilagođavanjem snage. Primjenjivo za ogrjevnu vodu, hladnu vodu i mješavine vode/glikola. Crpka se isporučuje u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima, te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
DN210 |  | Protok - 46.70 m³/h
DN210 |  | Visina dobave - 7.00 m
DN210 |  | Medij - Voda 100 %
DN210 |  | Temperatura medija - 60.00 °C
DN210 |  | Narinuta snaga P1 - 1.27 kW
DN210 |  | Primljena snaga P1(max) - 1.65 kW
DN210 |  | Mrežni priključak - 1~ 230 V / 50 Hz
DN210 |  | Priključak cijevi s usisne strane - DN 80, PN 6
DN210 |  | Priključak cijevi s tlačne strane - DN 80, PN 6
DN210 |  | Duljina - 360 mm
DN210 |  | Težina oko - 32.9 kg
DN210 | CC10 | Stratos MAXO 80/0,5-16 PN6-R7
DN210 |  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kpl. | 1 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kpl. | 1 |  | 0
DN210 | 30. | Dobava i montaža dvostruka pumpa sa suhim rotorom visoke učinkovitosti. Crpka se isporučuje u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima, te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
DN210 |  | Protok - 153.00 m³/h
DN210 |  | Visina dobave - 7.00 m
DN210 |  | Medij - V oda 100 %
DN210 |  | Temperatura medija - 20.00 °C
DN210 |  | Narinuta snaga P1 - 4.65 kW
DN210 |  | Nazivna snaga P2 - 4.00 kW
DN210 |  | Mrežni priključak - 3~ 400 V / 50 Hz
DN210 |  | Priključak cijevi s usisne strane - DN 100, PN 16
DN210 |  | Priključak cijevi s tlačne strane - DN 100, PN 16
DN210 |  | Duljina - 500 mm
DN210 |  | Težina oko - 194 kg
DN210 | CC11 | Stratos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0
DN210 |  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kpl. | 1 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kpl. | 1 |  | 0
DN210 | 31. | Dobava i montaža cirkulacijske pumpe Wilo, visokoučinkovita inline pumpa s mokrim rotorom, s EC motorom i elektroničkim prilagođavanjem snage. Primjenjivo za ogrjevnu vodu, hladnu vodu i mješavine vode/glikola. Crpka se isporučuje u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima, te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
DN210 |  | Protok - 5.10 m³/h
DN210 |  | Visina dobave - 6.00 m
DN210 |  | Medij - Voda 100 %
DN210 |  | Temperatura medija - 60.00 °C
DN210 |  | Narinuta snaga P1 - 0.17 kW
DN210 |  | Primljena snaga P1(max) - 0.28 kW
DN210 |  | Mrežni priključak - 1~ 230 V / 50 Hz
DN210 |  | Priključak cijevi s usisne strane - DN 40, PN 6/10
DN210 |  | Priključak cijevi s tlačne strane - DN 40, PN 6/10
DN210 |  | Duljina - 220 mm
DN210 |  | Težina oko - 11.7 kg
DN210 | CC12 | Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10-R7
DN210 |  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kpl. | 1 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kpl. | 1 |  | 0
DN210 | 32. | Dobava i montaža cirkulacijske pumpe Wilo, visokoučinkovita inline pumpa s mokrim rotorom, s EC motorom i elektroničkim prilagođavanjem snage. Primjenjivo za ogrjevnu vodu, hladnu vodu i mješavine vode/glikola. Crpka se isporučuje u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima, te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
DN210 |  | Protok - 30.40 m³/h
DN210 |  | Visina dobave - 8.00 m
DN210 |  | Medij - V oda 100 %
DN210 |  | Temperatura medija - 60.00 °C
DN210 |  | Narinuta snaga P1 - 0.93 kW
DN210 |  | Primljena snaga P1(max) - 1.44 kW
DN210 |  | Mrežni priključak - 1~ 230 V / 50 Hz
DN210 |  | Priključak cijevi s usisne strane - DN 65, PN 6/10
DN210 |  | Priključak cijevi s tlačne strane - DN 65, PN 6/10
DN210 |  | Duljina - 340 mm
DN210 |  | Težina oko - 31.6 kg
DN210 | CC13 | Stratos MAXO 65/0,5-16 PN6/10-R7
DN210 |  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kpl. | 1 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kpl. | 1 |  | 0
DN210 | 33. | Dobava i montaža cirkulacijske pumpe Wilo, visokoučinkovita inline pumpa s mokrim rotorom, s EC motorom i elektroničkim prilagođavanjem snage. Primjenjivo za ogrjevnu vodu, hladnu vodu i mješavine vode/glikola. Crpka se isporučuje u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima, te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
DN210 |  | Protok - 4.76 m³/h
DN210 |  | Visina dobave - 8.00 m
DN210 |  | Medij - Voda 100 %
DN210 |  | Temperatura medija - 60.00 °C
DN210 |  | Narinuta snaga P1 - 0.20 kW
DN210 |  | Primljena snaga P1(max) - 0.57 kW
DN210 |  | Mrežni priključak - 1~ 230 V / 50 Hz
DN210 |  | Priključak cijevi s usisne strane - DN 40, PN 6/10
DN210 |  | Priključak cijevi s tlačne strane - DN 40, PN 6/10
DN210 |  | Duljina - 250 mm
DN210 |  | Težina oko - 16.4 kg
DN210 | CC14 | Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10-R7
DN210 |  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kpl. | 1 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kpl. | 1 |  | 0
DN210 | 34. | Dobava i montaža cirkulacijske pumpe Wilo, visokoučinkovita inline pumpa s mokrim rotorom, s EC motorom i elektroničkim prilagođavanjem snage. Primjenjivo za ogrjevnu vodu, hladnu vodu i mješavine vode/glikola. Crpka se isporučuje u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima, te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
DN210 |  | Protok - 8.90 m³/h
DN210 |  | Visina dobave - 8.00 m
DN210 |  | Medij - Voda 100 %
DN210 |  | Temperatura medija - 60.00 °C
DN210 |  | Narinuta snaga P1 - 0.37 kW
DN210 |  | Primljena snaga P1(max) - 0.56 kW
DN210 |  | Mrežni priključak - 1~ 230 V / 50 Hz
DN210 |  | Priključak cijevi s usisne strane - DN 50, PN 6/10
DN210 |  | Priključak cijevi s tlačne strane - DN 50, PN 6/10
DN210 |  | Duljina - 280 mm
DN210 |  | Težina oko - 18.8 kg
DN210 | CC15 | Stratos MAXO 50/0,5-12 PN6/10-R7
DN210 |  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kpl. | 1 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kpl. | 1 |  | 0
DN210 | 35. | Dobava i montaža visokoučinkovita pojedinačna pumpa sa suhim rotorom. Crpka se isporučuje u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima, te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
DN210 |  | Protok - 52.00 m³/h
DN210 |  | Visina dobave - 10.00 m
DN210 |  | Medij - Voda 100 %
DN210 |  | Temperatura medija - 20.00 °C
DN210 |  | Narinuta snaga P1 - 1.98 kW
DN210 |  | Nazivna snaga P2 - 2.20 kW
DN210 |  | Mrežni priključak - 3~ 400 V / 50 Hz
DN210 |  | Priključak cijevi s usisne strane - DN 100, PN 16
DN210 |  | Priključak cijevi s tlačne strane - DN 100, PN 16
DN210 |  | Duljina - 450 mm
DN210 |  | Težina oko - 57 kg
DN210 | CC16 | Stratos GIGA2.0-I 100/1-17/2,2
DN210 |  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kpl. | 1 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kpl. | 1 |  | 0
DN210 | 36. | Dobava i montaža visokoučinkovita pojedinačna pumpa sa suhim rotorom. Crpka se isporučuje u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima, te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
DN210 |  | Protok - 52.00 m³/h
DN210 |  | Visina dobave - 10.00 m
DN210 |  | Medij - Voda 100 %
DN210 |  | Temperatura medija - 20.00 °C
DN210 |  | Narinuta snaga P1 - 1.98 kW
DN210 |  | Nazivna snaga P2 - 2.20 kW
DN210 |  | Mrežni priključak - 3~ 400 V / 50 Hz
DN210 |  | Priključak cijevi s usisne strane - DN 100, PN 16
DN210 |  | Priključak cijevi s tlačne strane - DN 100, PN 16
DN210 |  | Duljina - 450 mm
DN210 |  | Težina oko - 57 kg
DN210 | CC17 | Stratos GIGA2.0-I 100/1-17/2,2
DN210 |  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kpl. | 1 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kpl. | 1 |  | 0
DN210 | 37. | Dobava i montaža cirkulacijske pumpe Wilo, visokoučinkovita inline pumpa s mokrim rotorom, s EC motorom i elektroničkim prilagođavanjem snage. Primjenjivo za ogrjevnu vodu, hladnu vodu i mješavine vode/glikola. Crpka se isporučuje u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima, te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika: Recirkulacija tople potrošne vode
DN210 |  | Protok - 6000 m³/h
DN210 |  | Visina dobave - 10.00 m
DN210 |  | Medij - Voda 100 %
DN210 |  | Temperatura medija - 60.00 °C
DN210 |  | Narinuta snaga P1 - 0.29 kW
DN210 |  | Primljena snaga P1(max) - 0.57 kW
DN210 |  | Mrežni priključak - 1~ 230 V / 50 Hz
DN210 |  | Priključak cijevi s usisne strane - DN 40, PN 6/10
DN210
DN210 |  | Duljina - 250 mm
DN210 |  | Težina oko - 17.4 kg
DN210 | CC21 | Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 PN6/10
DN210 |  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kpl. | 2 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kpl. | 2 |  | 0
DN209 | 38. | Dobava i ugradnja kompaktnog uređaja za održavanje tlaka (ekspanzijskog modula), smještenog u strojarnici građevine, za dilataciju u sustavu grijanja dizalica topline i održavanje radnog tlaka. U cijenu uračunat sav spojni, brtveni, ovjesni i pričvrsni pr
DN209 |  | Uređaj se isporučuje kao jedinica spremna za priključivanje, čime se omogućuje jednostavna ugradnja i puštanje u pogon. Sustav se sastoji od mehaničkih i hidrauličkih dijelova kao i upravljačkih jedinica: pumpe, spremnici PPH, sabirne cijevi i pripadajuća oprema kao što su: zaporni ventili, priključne cijevi, 2 pretlačna ventila, filtarske kartuše i nepovratni ventili, jedinica za odzračivanje za klizno-mehaničku brtvu pumpi, davač tlaka, uključni uređaj za pumpe. Prilikom ugradnje potrebno je izvesti priključak između pumpi i spremnika, tlačne strane i lokalnog postrojenja te električni mrežni priključak.
DN209 |  | Uključni / regulacijski uređaj
DN209 |  | - Elektronska središnja upravljačka jedinica
DN209 |  | - Plastično kućište stupnja zaštite IP 54, s glavnom sklopkom
DN209 |  | - Pojedinačne dojave rada i Pojedinačne dojave smetnje
DN209 |  | - Namjestivi parametri za namještanje tlaka
DN209 |  | - S funkcijom za punjenje pumpi
DN209 |  | Pumpe
DN209 |  | Višestupanjske pumpe stvaraju potrebnu količinu protoka i tlak, kako bi se tlak postrojenja održao stabilnim na potrebnoj razini.
DN209 |  | Sabirne cijevi
DN209 |  | Ugrađena su dvije sabirne cijevi, po jedna na tlačnoj, kao i na usisnoj strani. Između sabirnih cjevovoda ugrađena su dva pretlačna ventila. Ako tlak medija zbog ekspanzije jako poraste, otvaraju se pretlačni ventili, tako da medij može iz postrojenja otjecati natrag u spremnik. Zaporni ventil i filtarska kartuša na raspolaganju su s usisne strane. Na tlačnoj strani nalazi se nepovratni ventil i zaporni ventil. Za nadzor tlaka postrojenja ugrađen je davač tlaka. Ako tlak u postrojenju padne, senzor to utvrđuje i pokreće pumpu, kako bi medij pumpao iz spremnika natrag u postrojenje, tako da se tlak ponovno povisi i zadana vrijednost dostigne.
DN209 |  | Spremnik
DN209 |  | Spremnik je zapremine 600 lit, sa pripadajućom opremom kao što je sklopka s plovkom za nadzor nedostatka vode, razinska sklopka s plovkom za nadzor minimalnog i maksimalnog punjenja, kao i cjelokupna oprema za punjenje spremnika te svi priključci koji su potrebni za priključivanje spremnika na nastavak pumpe i vod vode.
DN209 |  | Tip : WEH-2-304-M/CE-600, proizvod WILO, Njemačka
DN209 |  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kpl. |  |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kpl. |  |  | 0
| 41. | Dobava i montaža gumenih kompenzatora sa čeličnim prirubnicama, PN 16, za ogrijevnu/ rashladnu vodu, tip DILATOFLEX K, proizvod kao "IWKA" ili jednakovrijedan, dimenzije:
|  | DN 80 | kom | 3 |  | 0
|  | DN 100 | kom | 2 |  | 0
|  | DN 125 | kom | 2 |  | 0
| 42. | Dobava i montaža tampon posude (“buffera”) za ogrijevnu vodu, u paketu sa izolacijom, tip VKG-HC, proizvod kao "FIORINI" ili jednakovrijedan, volumena V = 1.500 l, dimenzija øD/H (mm): 1.220 (sa izo)/2.245. | kom | 1 |  | 0
| 43. | Dobava i montaža čelične bešavne cijevi ogrijevnog / rashladnog medija, prema DIN 2448, za izvođenje glavnog vertikalnog i horizontalnog razvoda, kvalitete St 35.8, dimenzija:
|  | Bešavna čelična cijev NO 200 (219,1*5,9 mm) | m |  |  | 0
|  | Bešavna čelična cijev NO 150 (168,3*4,5 mm) | m |  |  | 0
|  | Bešavna čelična cijev NO 125 (139,7*4 mm) | m |  |  | 0
|  | Bešavna čelična cijev NO 100 (114,3*3,6 mm) | m |  |  | 0
|  | Bešavna čelična cijev NO 80 (88,9*3,2 mm), | m |  |  | 0
|  | Bešavna čelična cijev NO 65 (76,1*3,2 mm), | m |  |  | 0
|  | Bešavna čelična cijev NO 50 (60,3*3,2 mm) | m |  |  | 0
|  | Bešavna čelična cijev NO 40 (48,3*3,2 mm) | m |  |  | 0
|  | Bešavna čelična cijev NO 25 (33,7*2,9 mm) | m |  |  | 0
|  | Bešavna čelična cijev NO 15 (21,3*2,0 mm) | m |  |  | 0
| 17. | Dobava i ugradnja svih fazonskih komada te spojnog, brtvenim i pričvrsnog materijala potrebnog za montažu cijevi. | kg | 1 |  | 0
| 24 | Čiščenje i antikorozivna zaštita Č cjevovoda s dva premaza temeljnom bojom. | m2 | 200 |  | 0
| 25 | Izrada i dobava nosača cjevovoda, čvrstih i kliznih točaka, nosači, držači cjevovoda od kutnog i plosnatog željeza, sitni potrošni materijal, materijal za spajanje i zavrivanje cjevovoda.
|  | Pričvrsni materijal i materijal za zavarivanje | kg | 350 |  | 0
| 26 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije za izolaciju cijevi tople i hladne vode, te armatura komplet s potrebnim priborom, ljepilom, izolacionim ljepljivim trakama i sl.
Izolacije treba imati certifikat za klasu A1 negorivosti sukladno domaćim propisima. Toplinska izolacijekao ili jednakovrijedna kao Armacell tip AF, dimenzija;
|  | Dobava i ugradnja izolacije za čelične cijevi fi 219*38 mm | m |  |  | 0
|  | Dobava i ugradnja izolacije za čelične cijevi fi 168*38 mm | m |  |  | 0
|  | Dobava i ugradnja izolacije za čelične cijevi fi 140*38 mm | m |  |  | 0
|  | Dobava i ugradnja izolacije za čelične cijevi fi 114*32 mm | m |  |  | 0
|  | Dobava i ugradnja izolacije za čelične cijevi fi 89*19 mm | m |  |  | 0
|  | Dobava i ugradnja izolacije za čelične cijevi fi 76*19 mm | m |  |  | 0
|  | Dobava i ugradnja izolacije za čelične cijevi fi 60*19 mm | m |  |  | 0
|  | Dobava i ugradnja izolacije za čelične cijevi fi 48*13 mm | m |  |  | 0
|  | Dobava i ugradnja izolacije za čelične cijevi fi 42*13 mm | m |  |  | 0
| 27 | Dobava i ugradnja zaštite toplinske izolacije čeličnih cijevi na otvorenom s Al limomi, komplet sa svim spojnim, brtvenim i pričvrsnim materijalom. | m2 |  |  | 0
| 22. | Dobava i ugradnja kuglastih ventila kratke izvedbe s prirubnicama, komplet s protuprirubnicama, brtvama i vijcima
|  | Dobava i ugradnja kuglastog ventila DN200NP16 | kom |  |  | 0
|  | Dobava i ugradnja kuglastog ventila DN150NP16 | kom |  |  | 0
|  | Dobava i ugradnja kuglastog ventila DN125NP16 | kom |  |  | 0
|  | Dobava i ugradnja kuglastog ventila DN100NP16 | kom |  |  | 0
|  | Dobava i ugradnja kuglastog ventila DN80NP16 | kom |  |  | 0
|  | Dobava i ugradnja kuglastog ventila DN65NP16 | kom |  |  | 0
|  | Dobava i ugradnja kuglastog ventila DN40NP16 | kom |  |  | 0
| 23. | Dobava i montaža granskog zapornog i mjernog ventila s mogućnošću predregulacije protoka, s predregulacijom, dva mjerna priključka, spoj na prirubnicu, maks. dif. tlak na ventilu 1,5 bar, maks. temp. vode 130°C. Priključak DN prirubnica, proizvod kao HONEYWELL, tip ...
|  | Dobava i ugradnja balansirajućeg ventila DN80NP10 | kom |  |  | 0
|  | Dobava i ugradnja balansirajućeg ventila DN65NP10 | kom |  |  | 0
| 24. | Dobava i ugradnja nepovratnih ventila s prirubnicama, komplet s protuprirubnicama, brtvama i vijcima
|  | Dobava i ugradnja nepovratnih ventila DN80NP16 | kom |  |  | 0
|  | Dobava i ugradnja nepovratnih ventila DN65NP16 | kom |  |  | 0
|  | Dobava i ugradnja nepovratnih ventila DN40NP16 | kom |  |  | 0
| 25. | Dobava i ugradnja hvatača nečistoće s prirubnicama komplet s protupritubnicama, brtvama i vijcima dimenzija.
DN100 NP16, 600 mikrona
DN80 NP16, 600 mikrona
DN65 NP16, 600 mikrona
| 13 | Dobava i ugradnja kuglastih ventila navojne izvedbe komplet s potrebnim fitinzima, holenderima i brtvama.
|  | DN40 (6/4") | kom |  |  | 0
|  | DN25 (1") | kom |  |  | 0
|  | DN20 (3/4") | kom |  |  | 0
| 14 | Dobava i ugradnja hvatača nečistoće navojne izvedbe komplet s potrebnih fitinzima, spojnim i brtvenim materijalom.
Dobava i ugradnja hvatača nečistoća DN40NP16, 600 mikrona
| 28 | Izrada dobava i ugradnja odzračnog lonca volumena 2 lit od Č cijevi NO 100, komplet sa spojnom cijevi 1/2" dužine 3 m i navojnim kuglastim ventilom 1/2". Stavka uključuje i zaštitu sa dva premaza temeljnom bojom.
|  | Dobava i ugradnja odzračnog lonca V=2 lit | kom | 34 |  | 0
| 29 | Dobava i ugradnja kolčaka 1/2" na čeličnim cijevima za temeparturne osjetnike. | kom | 28 |  | 0
| 30 | Dobava i montaža manometra za toplu vodu i hlađeni medij, ø 100 mm, u kompletu s manometarskom slavinom DN 15 PN 16 (R 1/2"), te kolčakom za ugradnju u cjevovod, mjernog područja 0 - 10 bar. | kom | 10 |  | 0
| 31 | Dobava i montaža termometra za toplu vodu i hlađeni medij, Ø 100 mm, priključka NO 15 (R 1/2"), u kompletu sa zaštitnom čahurom za ugradnju u cjevovod, mjernog područja: | kom | 28 |  | 0
| 32 | Dobava i ugradnja slavina za punjenje i pražnjenje 1/2" komplet s potrebnim kolčakom te brrtvenim materijalom | kom | 28 |  | 0
| 33 | Dobava i montaža lijevka za odvod na ispusnom mjestu, izrađen iz čeličnog lima, maksimalnog obodnog promjera ø 250 mm s odvodnim nastavkom dimenzije ø 2”. Izrađuje se na licu mjesta prema potrebi te zaštićuje dvostrukim premazom antikrozijskom temeljnom bojom. Težina cca kg/kom 8. | kpl | 1 |  | 0
| 34 | Prateći građevinski radovi za postavljanje opreme. Stavka uključuje izradu čelične podkonstrukcije od IPE 100 profila, za dizalicu topline te čiščenje i odvoz otpadnog materijala.
|  | Čelična podkonstrukcija za DT i KK | kg | 900 |  | 0
| 35 | Tlačna proba instalacije grijanje i hlađenja prema tehničkom opisu, probni pogon instalacije, balansiranje sustava te izrada shema spajanja izvedenog stanja
|  | Tlačna proba i probni pogon instalacije grijanja i hlađenja | kpl | 1 |  | 0
| 36 | Puštanje u pogon instalirane opreme sa strane ovlaštenog servisera, funkcionalna proba, uz izradu mjernih lista i sa zapisnikom o puštanju u pogon . Obuka osoblja investitora za korištenje ugrađene opreme te izrada uputstava za rad i rukovanje instaliranom opremom.
|  | Puštanje u pogon instalirane opreme i obuka osoblja investitora | kpl | 1 |  | 0
| 37 | Pripremno završni radovi, sitni potrošni materijal i tehnički plinovi. | kpl | 1 |  | 0
| B.6.2 | DIZALICA TOPLINE |  |  |  | 0
| B.6.3 | POTROŠNA TOPLA VODA
DN209 | 1 | Dobava i ugradnja modula za zagrijavanje potrošne tople vode s izmjenjivačem topline, elektronički upravljana stanica za protočno zagrijavanje potrošne tople vode. Sve komponente su montirane na stabilnoj potpornoj ploči izrađenoj od pocinčanog čeličnog lima. Sklop potpuno izoliran s EPP izolacijom u kalupu za zidnu montažu.
DN209 |  | Sastoji se od: Nehrđajućeg pločastog Izmjenjivača topline, visoko učinkovite pumpe vode za grijanje, kugla slavine na strani pitke vode i strani grijanja, gravitacijske kočnice, sigurnosni ventil na strani PTV 10 bar, max. Radni tlak vode za grijanje 6 bara, ventili za odzraku, senzor protoka, cijevi od nehrđajućeg čelika, regulator svježe vode s grafičkim prikazom u. a. sa sljedećim dodatnim funkcijama:
DN209 |  | - Aktiviranje recirkulacijske crpke pomoću vremenskog programa, temperature povratnog toka ili impulsnim zahtjevom za određeni period rada. - Kontrola prekretnog ventila za usmjerenje povratnog toka iz stanice u energetski spremnik - Stanica pamti potrebnu temperaturu na izmjenjivaču kod veće potrošnje PTV te radi toga prilagođava broj okretaja pumpe i time omogućuje trajni komfor korisniku. - Mogućnost spoja u kaskadu. - Termička dezinfekcija radi zaštite od legionele. Cirkulacijske pumpe, senzori protoka i senzori već su ožičeni i spojeni na regulator. Zaporni ventil s pipom za odvod je prikladan za ugradnju ventila za uzorkovanje u skladu s DVGW W551 (dodatna oprema). Pumpa recirkulacije se može integrirati u modul
DN209 |  | Tehnički podaci kod temperature pufera od 60 stupnjeva C i temperature tople vode od 50 stupnjeva C Potrošnja PTV: 55 l / min. Maksimalni radni tlak vode za grijanje: 6 bara Maksimalni radni tlak vode za piće: 10 bara Priključci na strani vode za grijanje (odozgo): NO40 "AG, navoj tip G ravno brtvljenje Priključci na strani vode za piće (dolje): 1 1/4 "AG, navoj tip G ravno brtvljenje Pad tlaka na strani vode za piće: 401 mbar Dopušteni pad tlaka na strani kruga grijanja: 182 mbar
DN209 |  | Težina: 36 kg Širina / visina / dubina u mm: 410x990x342 Dopušteni medij: Strana vode za grijanje: voda za grijanje prema VDI 2035 / Ö-Norm H 5195-1 pitka voda: pitka voda s udjelom klorida manjim od 300 ppm
DN209 |  | Stanica potrošne tople vode za kaskadno povezivanje proizvod VIESSMANN, VITOTRANS 353, tip PBLA-S, jedna sa Master regulacijom, a druga dva sa Slave regulacijom
DN209 |  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kom | 3 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kom | 3 |  | 0
| 2. | Dobava i ugradnja seta za recirkulaciju, komplet za recirkulaciju PTV za ugradnju izvan stanice za protočno zagrijavanje potrošne tople vode Vitotrans 353. Sastoji se od visoko učinkovite cirkulacijske pumpe s PWM regulacijom i priključnim kabelom, povezujućim cijevima od nehrđajućeg čelika, s gravitacijskom kočnicom i zapornim ventilom. Vrsta cirkulacijske pumpe: proizvod kao GRUNDFOS, tip MAGNA3 50-120 FN Napon: 230 volti / 50 Hz Potrošnja električne energije: 5-360 W Protok kod dopuštenog pada tlaka od 65 kPa: 5,6 m² / h | kom | 2 |  | 0
| 3. | Set za regulaciju i upravljanje
|  | Dobava i ugradnja sučelja DL2 Plus za povezivanje regulacije VITOTRANS 353 sa CNUS sustavom, komunikacija Modbus/BACnet protokolom | kom | 1 |  | 0
|  | Dobava i ugradnja set troputnog preklopnog ventila za preslojavanje NO50 kaskadni Vitotrans 353 3-puti-preklopni ventil-Set radnog tlaka do maks. 10 bara. Sastoji se od: Ventila (DZR-mesing), postavnog pogona i toplinske izolacije i 3 spojna fitinga. Postavni motor: 5W, 230V, vrijeme rada 60 sek, 50 Hz | kom | 1 |  | 0
|  | Dobava i ugradnja set dvoputnog ventila DN32 2-puti-preklopni ventil-set radnog tlaka do maks. 10 bara. Sastoji se od: Ventila (DZR-mesing), postavnog pogona, toplinske izolacije i 2 spojna fitinga. Postavni motor: 5W, 230V, vrijeme rada 60 sek, 50 Hz | kom | 3 |  | 0
| 4. | Dobava i ugradnja uranjajući osjetnik temperature Pt 1000 sa čaurom za ugradnju u međuspremnike ogrijevne vode, a za potrebe uključivanja razdjeljivača povratnog voda preko regulacije diferencijalne temperature. | kom | 2 |  | 0
| 5. | Dobava i ugradnja protočne ekspanzijske posude za sustav pripreme PTV (EP-2). U cijenu je sav ovjesni i pričvrsni pribor. Karakteristike posude su sljedeće:
Proizvod kao: PNEUMATEX, Švicarska
Tip: Aquapresso ADF 25.10
Sadržaj: V= 25 lit
Maksimalni tlak: pmax= 10 bar
Pretlak punjenja: ppre= 3 bar
Radna tamperatura: t= -10÷+110°C
priključci = 2x 3/4"
|  | fŠxV= f472x251mm | kom | 1 |  | 0
DN217 | 5. | Dobava i ugradnja omekšivača vode -automatski, dvostruki, sa predfiltrom i fleksibilnim cijevima. U stavci je spajanje na instalaciju hladne vode sa spojnim i brtvenim materijalom, podešavanje i puštanje u rad od ovlaštenog servisa.
DN217 |  | Tehničke karakteristike: Nominalni protok: 10-15 m³/h Ugradbene mjere: 1800 x 800 x 2000 mm
DN217 |  | Ulaz/Izlaz: 2" M Odvodni priključak: 20 mm Temperatura vode: 2 - 50 °C Pritisak: 2,5 - 8,5 bar
DN217 |  | Dimenzije uređaja (bez spremnika soli): d400 x 1865 mm Dimenzije spremnika soli: 190 l Kapacitet soli: 100 kg
DN217 |  | Omekšivač vode AQUA3M tip D150 | kom | 1
DN217 |  | Ventil za mješanje IND | kom | 1
DN217 |  | Sol tabletirana | kg | 200
DN217 |  | Mehanički filter sa manometrima Aquaclean Hydra M - 2" - 90 mikrona inox Dimenzije: d120 x 420h mm Protok: 15.100 L/h Priključci: 2" Ž | kom | 1
DN217 |  | Cijev-FLEX.INOX-L500 D2" Cijev fleksibilna - materijal opleta: inox - duljina cijevi: 500 mm | kom | 2
DN217 |  | a) Dobava i donos opreme fco gradilište / skladište izvođača | kpl | 1 |  | 0
|  | b) Montaža opreme i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. za sve navedeno pod a) i b) | kpl | 1 |  | 0
| 7. | Dobava i montaža horizontalnih i vertikalnih vodova od nehrđajučeg čelika (inox) u šipkama materijal br. 1.4521 prema DIN EN 10088 za instalaciju tople vode prema DIN 1988 ispitano prema DVGW radnom listu W534, s DVGW ispitnim znakom sa pripadajućima press spojnicama za spajanje tehnologijom prešanja i sigurnosnom konturom koja pri punjenju instalacije detektira nestisnute press spojeve. Nestisnute press spojnice se u području tlaka od 1 bar do 6,5 bar sigurno prepoznaju istjecanjem medija ili padom tlaka na ispitnom manometru i mogu se odmah dodatno prešati. Proizvod kao Sanpress Inox sa SC-Contur "Viega", sa fazonskim komadima, spajanje na postojeći cjevovod, te sav pričvrsni i ovjesni materijala za inox cijevi, obujmice za cijevi sa zvučno-izolacijskim ulošcima bez klorida
|  | Ø 35x1,5 (recirkulacija) | m | 12 |  | 0
|  | Ø 54x1,5 (topla voda ) | m | 18 |  | 0
| 8. | Dobava i ugradnja pocinčanih čeličnih cijevi iz Č.0000, prema HRN C.B5.226, za NP25, za razvod hladne vode unutar toplinske stanice. U cijenu uključeni cijevni odresci, fazonski komadi i sav ovjesni i pričvrsni pribor.
|  | DN 50 | m' | 12 |  | 0
|  | DN 40 | m' | 9 |  | 0
|  | DN 32 | m' | 6 |  | 0
| 9. | Dobava i ugradnja termičke izolacije za izoliranje svih cijevi i armature tople vode i recirklacijskog voda kamenom vunom s aluminijskom folijom sljedećih karakteristika: grupa toplinske vodljivosti 040, klasa negorivosti: A1 prema HRN DIN 4102, negoriva. Svi spojevi izolacije su zaštićeni samoljepivim trakama (Al. folija) istog proizvođača i istih karakteristika kao osnovna izolacija.
Proizvod kao: KNAUF INSULATION, Hrvatska
Tip: LMF 10 AluR
|  | - debljina izolacije 30 mm | m' | 33 |  | 0
|  | Zaštita toplinske izolacije cjevovoda tople vode u vanjskom prostoru plaštom od aluminijskog lima debljine 0,55 mm. | m² | 15 |  | 0
| 10. | Dobava i ugradba kuglastih slavina za pitku vodu sa punim protokom. Kućište prešano iz mjedi EN 12420 otporne na odcinčavanje Osovina iz mjedi Ručica: silumin (zelena) Kvalitete prema DIN 3537 1 Za temperature do 85°C.
|  | NO65 NP16 | kom | 1 |  | 0
|  | NO50 NP16 | kom | 5 |  | 0
|  | NO40 NP16 | kom | 4 |  | 0
|  | NO32 NP16 | kom | 4 |  | 0
|  | NO25 NP16 | kom | 1 |  | 0
| 7. | Dobava i ugradnja nepovratnih ventila za pitku vodu na navoj komplet sa fitinzima, spojnim i brtvenim materijalom.
|  | NO50 | kom | 1 |  | 0
|  | NO40 | kom | 1 |  | 0
|  | NO32 | kom | 2 |  | 0
|  | NO25 | kom | 1 |  | 0
| 8. | Dobava i ugradnja redukcionog ventila u kompletu sa manometrima na ulazu hlade vode kao "HONEYWELL" dimenzije NO50, komplet sa svim materijalom potrebnim za ugradnju u priključni cjevovod hladne vode. U stavci je demontaža postojećeg ventila, te ugradnja novog sa svim spojnim i brtvenim materijalom. | kom | 1 |  | 0
| 9. | Dobava i ugradnja filtera sa ručnim povratnim ispiranjem proizvod kao BWT tip RF 21/2". U stavci je ugradnja filtera na dovodu hladne vode sa svim fitinzima, spojnim i brtvenim materijalom, tehničkih karakteristika:
- priključci: NO50
- finoća filtriranja: 90 / 110 µm
- protok pri Δp = 0,5 bar: 16,5 m3/h
- nominalni tlak (PN): 16 bar
|  | - proizvod kao BWT, tip: RF 21/2" | kom | 1 |  | 0
| 10. | Dobava i ugradnja digitalnog vodomjera za hladnu vodu proizvod kao Tip: MNR -2" sa BUS komunikacijom, nazivni protok 10m³/h. U stavci je ugradnja vodomjera sa svim spojnim i brtvenim materijalom. | kom | 1 |  | 0
| 11. | Izvedba priključka NO65 na postoječem spremniku sanitarne vode zapremine 10000lit. U stavci je rezanje toplinske izolacije bojlera, bušenje rupe Ø76mm, zavarivanje cijevi ili mufe, antikorozivna zaštita nakon tlačne probe, te popravak toplinske izolacije. | kpl | 1 |  | 0
| 12. | Dobava i ugradnja termometra za toplu vodu i hlađeni medij, ø 100 mm, u kompletu sa zaštitnom čahurom priključkom 1/2", radnog područja od (0 - 120)°C za ugradnju na cijevovod i spremnik . | kpl | 70 |  | 0
|  | Dobava i ugradnja manometara u metalnom kućištu za toplu vodu i hlađeni medij, ø 100 mm, mjernog područja 0-10 bar. U cijenu uračunata pripadajuća trokraka slavina DN15 PN 16 (R 1/2") te brtveni i spojni pribor. | kpl | 30 |  | 0
| 13. | Dobava i ugradnja kolčaka 1/2" na čeličnim pocinčanim cijevima (NO50 kom 1;NO32 kom 1) za temeparturne osjetnike i priključke za pp slavinu kod izmjenjivača topline. | kom. | 5 |  | 0
| 14. | Dobava i ugradnja slavina za punjenje i pražnjenje 1/2" komplet s potrebnim kolčakom te spojnim i brtvenim materijalom
|  | R ½" | kom | 2 |  | 0
| 15. | Punjenje instalacije, hladna i topla tlačna proba, balansiranje i regulacija sistema. | kpl | 1 |  | 0
| B.6.3 | UKUPNO POTROŠNA TOPLA VODA |  |  |  | 0
| B.6.4 | AUTOMSKA REGULACIJA
A/ TOPLINSKO RASHLADNA CENTRALA S PRIPREMOM PTV
| 1. | Elementi u polju, Honeywell.
cijevni osjetnik temp.
|  | VF20-1B65NW | kom | 62 |  | 0
|  | WB150 | kom | 62 |  | 0
cijevni osjetnik temp. s dužom sondom (bojlerski)
|  | VF20-1B65NW | kom | 9 |  | 0
|  | WB300 | kom | 9 |  | 0
cijevni davač tlaka tekućina (0… 16 bar)
|  | PTSRB0161V3 | kom | 4 |  | 0
zaštitni termostat
|  | STW+TR | kom | 3 |  | 0
|  | T5NST | kom | 3 |  | 0
Troputni ventili (prirubnički) i elektromotorni pogoni (3 pt. / 0-10 V):
|  | V5329C1075 | kom | 1 |  | 0
|  | ML7420A6009 | kom | 1 |  | 0
|  | V5015A1169 | kom | 1 |  | 0
|  | ML7421B3003 | kom | 1 |  | 0
|  | V5015A1177 | kom | 1 |  | 0
|  | ML7421B3003 | kom | 1 |  | 0
|  | V5015A1169 | kom | 1 |  | 0
|  | ML6421B3012 | kom | 1 |  | 0
|  | V5329C1075 | kom | 1 |  | 0
|  | ML6420A3015 | kom | 1 |  | 0
|  | V5329C1075 | kom | 1 |  | 0
|  | ML6420A3015 | kom | 1 |  | 0
|  | V5015A1169 | kom | 1 |  | 0
|  | ML6421B3012 | kom | 1 |  | 0
|  | V5015A1169 | kom | 1 |  | 0
|  | ML6421B3012 | kom | 1 |  | 0
Prolazni ventili (prirubnički) i elektromotorni pogoni:
|  | V5328A1195 | kom | 4 |  | 0
|  | ML6421B3012 | kom | 4 |  | 0
|  | V5328A1104 | kom | 3 |  | 0
|  | ML6420A3015 | kom | 3 |  | 0
|  | V5328A1104 | kom | 3 |  | 0
|  | ML7420A6009 | kom | 3 |  | 0
M-BUS adapter za mjerila toplinske energije (kalorimetre) - adapter omogućuje pobezivanje do 20 uređaja.
|  | PW20 | kom | 1 |  | 0
| 2. | Centralni nadzorno upravljački sustav sastavljen od glavnog integracijskog kontrolera za upravljanje i vizualizaciju cjelokupnim sustavom tip COPTIMIZER ADVANCED i integriranog softverskog paketa za centralni nadzor sustava HVAC instalacija, proizvod HONEYWELL-CENTRALINE.
Kontroler je standardno opremljen onboard komunikacijskim ulazima/izlazima: Ethernet, 3x Switched IP port, RS485 x 4.
Kontroler ima integrirani Web Server s mogućnošću spajanja putem više otvorenih protokola.
Fan coili se mogu povezati preko IP veze s IP zonskim kontrolerima.
Tip:
|  | N-ADV-134-H-C | kom | 1 |  | 0
|  | HMI-ACC-DN | kom | 1 |  | 0
Licenca s točkama za proširenje - 1250 točaka :
|  | N-ADV-01250-255PCE | kom | 1 |  | 0
DDC moduli i postolja za ugradnju u elektrokomandni ormar:
Kombinirani modul sa 34 signala:
|  | CLIOP831A | kom | 5 |  | 0
|  | Moduli: |  |  |  | 0
|  | CLIOP821A | kom | 6 |  | 0
|  | CLIOP824A | kom | 3 |  | 0
|  | XS821-22 | kom | 6 |  | 0
|  | XS824-25 | kom | 3 |  | 0
Transformator
|  | CRT6 | kom | 3 |  | 0
Operatorski panel u industrijskoj izvedbi touch screen vel. 15˝, za ugradnju na vrata ormara, s brzim odzivom, proizvod HONEYWELL.
Tip:
|  | WEB-HMI15/CF | kom | 1 |  | 0
| 3. | EMP + DDC ormar (EKO.1), za unutarnju ugradnju. Signalizacija stanja statusa elektromotornih potrošača prikazana je na touch panelu ugrađenom na vratima ormara.
Ormarom je predviđeno i napajanje slijedećih elektromotornih potrošača: - dvostruke pumpe - 3 kom. - jednostruke crpke = 10 kom. - ekspanzijski modul = 1 kom. - uređaji za PTV - 3 kom. - uređaj za omekšavanje vode - 1 kom. - elementi u polju
Za dizalice topline (2 kom.), Dry cooler i električne grijače spremnika PTV predviđena je signalizacija, njihovo napajanje nije predviđeno već se napajaju " direktno".
|  |  | kom | 1 |  | 0
| 4. | Inženjering usluge na nivou elemenata u polju – provjera i ispitivanje svih elemenata polju.
Inženjering usluge na nivou DDC elemenata (za DDC regulatore ugrađene u elektrokomandni ormar).
Inženjering usluge na nivou CNUS integracijskog kontrolera.
Stavka uključuje:
Izrada potrebne dokumentacije uz DDC mikroprocesorske regulatore,
Izrada programa za mikroprocesorske regulatore,
Statička i dinamička simulacija cjelogodišnjeg rada sustava,
Usklađivanje kontrolnih parametara s projektantom,
Puštanje u rad i testiranje DDC regulatora,
Obuka krajnjeg korisnika.
|  |  | kom | 1 |  | 0
Napomena: U cijeni puštanja u pogon / inženjeringa nije uključena ugradnja i električno spajanje elemenata u polju. Svi elektromotorni potrošači moraju biti startani u ručnom radu i svo ožičenje elektrokomandnog ormara mora biti napravljeno na objektu prije izlaska servisera na puštanje u rad. Startanje i elektro spajanje elektromotornih potrošača nije uključeno u cijeni, kao ni spajanje EMP/DDC ormara, već je to predmet radova izvođača elektroinstalacija. Polaganje kablova i ožičenje nije predmet ove ponude.
B/ KLIMA KOMORE - KUHINJA, LOBBY + MALL, RESTORAN
| 5. | Elementi u polju KLIMA KOMORA, Honeywell.
vanjski osjetnik temp.
|  | AF20-B65 | kom | 1 |  | 0
kanalni osjetnik temp. zraka
|  | VF20-3B65NW | kom | 10 |  | 0
|  | LF-MF | kom | 10 |  | 0
protusmrzavajući termostat klima komore
|  | FT6961-18 | kom | 3 |  | 0
diferencijalni presostat
|  | DPS400 | kom | 10 |  | 0
elektromotorni pogon rek. 0-10 V
|  | S20010 | kom | 2 |  | 0
elektromotorni pogon žaluzine on/off
|  | S20230-2POS | kom | 5 |  | 0
cijevni osjetnik temp.
|  | VF20-1B65NW | kom | 17 |  | 0
|  | WB150 | kom | 17 |  | 0
Troputni ventili PN16 i elektromotorni pogoni (3 pt. / 0-10 V)::
|  | V5013R1073 | kom | 1 |  | 0
|  | ML7420A6009 | kom | 1 |  | 0
|  | V5013R1081 | kom | 1 |  | 0
|  | ML7420A6009 | kom | 1 |  | 0
|  | V5329C1083 | kom | 1 |  | 0
|  | ML7420A6009 | kom | 1 |  | 0
| 6. | Centralni nadzorno upravljački sustav sastavljen od glavnog integracijskog kontrolera za upravljanje i vizualizaciju cjelokupnim sustavom tip COPTIMIZER ADVANCED i integriranog softverskog paketa za centralni nadzor sustava HVAC instalacija, proizvod HONEYWELL-CENTRALINE.
Kontroler je standardno opremljen onboard komunikacijskim ulazima/izlazima: Ethernet, 3x Switched IP port, RS485 x 4.
Kontroler ima integrirani Web Server s mogućnošću spajanja putem više otvorenih protokola.
Fan coili se mogu povezati preko IP veze s IP zonskim kontrolerima.
Tip:
|  | N-ADV-134-H-C | kom | 1 |  | 0
|  | HMI-ACC-DN | kom | 1 |  | 0
Licenca s točkama za proširenje - 1250 točaka :
|  | N-ADV-01250-255PCE | kom | 1 |  | 0
DDC moduli i postolja za ugradnju u elektrokomandni ormar:
|  | Kombinirani modul sa 34 signala: |  |  |  | 0
|  | CLIOP831A | kom | 4 |  | 0
Moduli:
|  | CLIOP821A | kom | 1 |  | 0
|  | CLIOP824A | kom | 2 |  | 0
|  | XS821-22 | kom | 1 |  | 0
|  | XS824-25 | kom | 2 |  | 0
Transformator
|  | CRT6 | kom | 2 |  | 0
Operatorski panel u industrijskoj izvedbi touch screen vel. 10˝, za ugradnju na vrata ormara, s brzim odzivom, proizvod HONEYWELL.
Tip:
|  | WEB-HMI10/CF | kom | 1 |  | 0
| 7. | EMP + DDC ormar (EKO.2), za unutarnju ugradnju. Signalizacija stanja statusa elektromotornih potrošača prikazana je na touch panelu ugrađenom na vratima ormara.
Ormarom je predviđeno i napajanje slijedećih elektromotornih potrošača: - ventilatori klima komora - 8 kom. - jednostruke crpke = 9 kom. - elementi u polju
| 8. | Inženjering usluge na nivou elemenata u polju – provjera i ispitivanje svih elemenata polju.
Inženjering usluge na nivou DDC elemenata (za DDC regulatore ugrađene u elektrokomandni ormar).
Inženjering usluge na nivou CNUS integracijskog kontrolera.
Stavka uključuje:
Izrada potrebne dokumentacije uz DDC mikroprocesorske regulatore,
Izrada programa za mikroprocesorske regulatore,
Statička i dinamička simulacija cjelogodišnjeg rada sustava,
Usklađivanje kontrolnih parametara s projektantom,
Puštanje u rad i testiranje DDC regulatora,
Obuka krajnjeg korisnika.
|  |  | kom | 1 |  | 0
Napomena: U cijeni puštanja u pogon / inženjeringa nije uključena ugradnja i električno spajanje elemenata u polju. Svi elektromotorni potrošači moraju biti startani u ručnom radu i svo ožičenje elektrokomandnog ormara mora biti napravljeno na objektu prije izlaska servisera na puštanje u rad. Startanje i elektro spajanje elektromotornih potrošača nije uključeno u cijeni, kao ni spajanje EMP/DDC ormara, već je to predmet radova izvođača elektroinstalacija. Polaganje kablova i ožičenje nije predmet ove ponude.
C/ PODSTANICA BAZENA
| 9. | Elementi u polju , Honeywell.
cijevni osjetnik temp.
|  | VF20-1B65NW | kom | 8 |  | 0
|  | WB150 | kom | 8 |  | 0
kanalni osjetnik temp. zraka
|  | VF20-3B65NW | kom | 3 |  | 0
|  | LF-MF | kom | 3 |  | 0
Troputni ventili PN16 i elektromotorni pogoni (0-10 V)::
|  | V5013R1081 | kom | 1 |  | 0
|  | ML7420A6009 | kom | 1 |  | 0
| 10. | Centralni nadzorno upravljački kontroler za upravljanje i vizualizaciju termotehničkog sustava strojarnice tip EAGLEHAWK, s integriranim grafičkim sučeljem, proizvod HONEYWELL-CENTRALINE.
Kontroleru se može pristupiti preko TCP/IP mreže (BACnet IP / ModBus TCP).
Kontroler ima 2 kom. RS485 konektora.
Broj signala na kontroleru = 26.
Tip:
|  | CLNXEHSERIES26ND | kom | 1 |  | 0
Licenca s točkama za proširenje - 255 Panel Bus, 100 global:
|  | CLNXEH-BASLIC | kom | 1 |  | 0
DDC moduli i postolja za ugradnju u elektrokomandni ormar:
Kombinirani modul sa 34 signala:
|  | CLIOP831A | kom | 1 |  | 0
Moduli:
|  | CLIOP821A | kom | 1 |  | 0
|  | XS821-22 | kom | 1 |  | 0
Transformator
|  | CRT6 | kom | 2 |  | 0
Kompletno
Operatorski panel u industrijskoj izvedbi touch screen vel. 7˝, za ugradnju na vrata ormara, s brzim odzivom, proizvod HONEYWELL.
Tip:
|  | WEB-HMI7/CF | kom | 1 |  | 0
| 11. | EMP + DDC ormar (EKO.3), za unutarnju ugradnju. Signalizacija stanja statusa elektromotornih potrošača prikazana je na touch panelu ugrađenom na vratima ormara.
Ormarom je predviđeno i napajanje slijedećih elektromotornih potrošača: - jednostruke crpke = 3 kom. - elementi u polju
|  |  | kom | 1 |  | 0
| 12. | Inženjering usluge na nivou elemenata u polju – provjera i ispitivanje svih elemenata polju.
Inženjering usluge na nivou DDC elemenata (za DDC regulatore ugrađene u elektrokomandni ormar).
Inženjering usluge na nivou CNUS integracijskog kontrolera.
Stavka uključuje:
Izrada potrebne dokumentacije uz DDC mikroprocesorske regulatore,
Izrada programa za mikroprocesorske regulatore,
Statička i dinamička simulacija cjelogodišnjeg rada sustava,
Usklađivanje kontrolnih parametara s projektantom,
Puštanje u rad i testiranje DDC regulatora,
Obuka krajnjeg korisnika.
|  |  | kom | 1 |  | 0
Napomena: U cijeni puštanja u pogon / inženjeringa nije uključena ugradnja i električno spajanje elemenata u polju. Svi elektromotorni potrošači moraju biti startani u ručnom radu i svo ožičenje elektrokomandnog ormara mora biti napravljeno na objektu prije izlaska servisera na puštanje u rad. Startanje i elektro spajanje elektromotornih potrošača nije uključeno u cijeni, kao ni spajanje EMP/DDC ormara, već je to predmet radova izvođača elektroinstalacija. Polaganje kablova i ožičenje nije predmet ove ponude.
D/ KK KONGRES
| 13. | Elementi u polju KLIMA KOMORA, Honeywell.
kanalni osjetnik temp. zraka
|  | VF20-3B65NW | kom | 4 |  | 0
|  | LF-MF | kom | 4 |  | 0
protusmrzavajući termostat klima komore
|  | FT6961-18 | kom | 1 |  | 0
diferencijalni presostat
|  | DPS400 | kom | 4 |  | 0
elektromotorni pogon rek. 0-10 V
|  | S20010 | kom | 2 |  | 0
elektromotorni pogon žaluzine on/off
|  | S20230-2POS | kom | 2 |  | 0
cijevni osjetnik temp.
|  | VF20-1B65NW | kom | 3 |  | 0
|  | WB150 | kom | 3 |  | 0
Troputni ventili i elektromotorni pogoni (0-10 V)::
|  | V5329C1083 | kom | 1 |  | 0
|  | ML7420A6009 | kom | 1 |  | 0
| 14. | Centralni nadzorno upravljački kontroler za upravljanje i vizualizaciju termotehničkog sustava strojarnice tip EAGLEHAWK, s integriranim grafičkim sučeljem, proizvod HONEYWELL-CENTRALINE.
Kontroleru se može pristupiti preko TCP/IP mreže (BACnet IP / ModBus TCP).
Kontroler ima 2 kom. RS485 konektora.
Broj signala na kontroleru = 26.
Tip:
|  | CLNXEHSERIES26ND | kom | 1 |  | 0
Licenca s točkama za proširenje - 255 Panel Bus, 100 global:
|  | CLNXEH-BASLIC | kom | 1 |  | 0
DDC moduli i postolja za ugradnju u elektrokomandni ormar:
Kombinirani modul sa 34 signala:
|  | CLIOP831A | kom | 1 |  | 0
Transformator
|  | CRT6 | kom | 2 |  | 0
Operatorski panel u industrijskoj izvedbi touch screen vel. 7˝, za ugradnju na vrata ormara, s brzim odzivom, proizvod HONEYWELL.
Tip:
|  | WEB-HMI7/CF | kom | 1 |  | 0
| 15. | EMP + DDC ormar (EKO.4), za unutarnju ugradnju. Signalizacija stanja statusa elektromotornih potrošača prikazana je na touch panelu ugrađenom na vratima ormara.
Ormarom je predviđeno i napajanje slijedećih elektromotornih potrošača: - jednostruke crpke = 1 kom. - ventilatori KK = 2 kom. - elementi u polju
|  |  | kom | 1 |  | 0
| 16 | Inženjering usluge na nivou elemenata u polju – provjera i ispitivanje svih elemenata polju.
Inženjering usluge na nivou DDC elemenata (za DDC regulatore ugrađene u elektrokomandni ormar).
Inženjering usluge na nivou CNUS integracijskog kontrolera.
Stavka uključuje:
Izrada potrebne dokumentacije uz DDC mikroprocesorske regulatore,
Izrada programa za mikroprocesorske regulatore,
Statička i dinamička simulacija cjelogodišnjeg rada sustava,
Usklađivanje kontrolnih parametara s projektantom,
Puštanje u rad i testiranje DDC regulatora,
Obuka krajnjeg korisnika.
|  |  | kom | 1 |  | 0
Napomena: U cijeni puštanja u pogon / inženjeringa nije uključena ugradnja i električno spajanje elemenata u polju. Svi elektromotorni potrošači moraju biti startani u ručnom radu i svo ožičenje elektrokomandnog ormara mora biti napravljeno na objektu prije izlaska servisera na puštanje u rad. Startanje i elektro spajanje elektromotornih potrošača nije uključeno u cijeni, kao ni spajanje EMP/DDC ormara, već je to predmet radova izvođača elektroinstalacija. Polaganje kablova i ožičenje nije predmet ove ponude.
E/ KK TAVERNA
| 17. | Elementi u polju KLIMA KOMORA, Honeywell.
kanalni osjetnik temp. zraka
|  | VF20-3B65NW | kom | 4 |  | 0
|  | LF-MF | kom | 4 |  | 0
protusmrzavajući termostat klima komore
|  | FT6961-18 | kom | 1 |  | 0
diferencijalni presostat
|  | DPS400 | kom | 4 |  | 0
elektromotorni pogon rek. 0-10 V
|  | S20010 | kom | 1 |  | 0
elektromotorni pogon žaluzine on/off
|  | S20230-2POS | kom | 2 |  | 0
cijevni osjetnik temp.
|  | VF20-1B65NW | kom | 3 |  | 0
|  | WB150 | kom | 3 |  | 0
Troputni ventili PN16 i elektromotorni pogoni (0-10 V)::
|  | V5013R1073 | kom | 1 |  | 0
|  | ML7420A6009 | kom | 1 |  | 0
| 18. | Centralni nadzorno upravljački kontroler za upravljanje i vizualizaciju termotehničkog sustava strojarnice tip EAGLEHAWK, s integriranim grafičkim sučeljem, proizvod HONEYWELL-CENTRALINE.
Kontroleru se može pristupiti preko TCP/IP mreže (BACnet IP / ModBus TCP).
Kontroler ima 2 kom. RS485 konektora.
Broj signala na kontroleru = 26.
Tip:
|  | CLNXEHSERIES26ND | kom | 1 |  | 0
Licenca s točkama za proširenje - 255 Panel Bus, 100 global:
|  | CLNXEH-BASLIC | kom | 1 |  | 0
DDC moduli i postolja za ugradnju u elektrokomandni ormar:
Kombinirani modul sa 34 signala:
|  | CLIOP831A | kom | 1 |  | 0
Transformator
|  | CRT6 | kom | 2 |  | 0
Operatorski panel u industrijskoj izvedbi touch screen vel. 7˝, za ugradnju na vrata ormara, s brzim odzivom, proizvod HONEYWELL.
Tip:
|  | WEB-HMI7/CF | kom | 1 |  | 0
| 19. | EMP + DDC ormar (EKO.5), za unutarnju ugradnju. Signalizacija stanja statusa elektromotornih potrošača prikazana je na touch panelu ugrađenom na vratima ormara.
Ormarom je predviđeno i napajanje slijedećih elektromotornih potrošača: - jednostruke crpke = 1 kom. - ventilatori KK = 2 kom. - elementi u polju
|  |  | kom | 1 |  | 0
| 20. | Inženjering usluge na nivou elemenata u polju – provjera i ispitivanje svih elemenata polju.
Inženjering usluge na nivou DDC elemenata (za DDC regulatore ugrađene u elektrokomandni ormar).
Inženjering usluge na nivou CNUS integracijskog kontrolera.
Stavka uključuje:
Izrada potrebne dokumentacije uz DDC mikroprocesorske regulatore,
Izrada programa za mikroprocesorske regulatore,
Statička i dinamička simulacija cjelogodišnjeg rada sustava,
Usklađivanje kontrolnih parametara s projektantom,
Puštanje u rad i testiranje DDC regulatora,
Obuka krajnjeg korisnika.
|  |  | kom | 1 |  | 0
Napomena: U cijeni puštanja u pogon / inženjeringa nije uključena ugradnja i električno spajanje elemenata u polju. Svi elektromotorni potrošači moraju biti startani u ručnom radu i svo ožičenje elektrokomandnog ormara mora biti napravljeno na objektu prije izlaska servisera na puštanje u rad. Startanje i elektro spajanje elektromotornih potrošača nije uključeno u cijeni, kao ni spajanje EMP/DDC ormara, već je to predmet radova izvođača elektroinstalacija. Polaganje kablova i ožičenje nije predmet ove ponude.
ZONSKA REGULACIJA
| 21. | Elementi DDC automatske regulacije upravljanja ventilokonvektorima i pratećim sustavima, proizvod Honeywell, s mogućnošću za spajanja na centralni nadzorni i upravljački sustav:
Regulator je slobodno programabilni (UIO konfigurabilan) s mogućnošću spajanje na centralni nadzorni i upravljački sustav putem BacNet IP veze, baziran je na Niagara softveru.
Regulator je opremljen Wi-Fi i Bluetooth funkcijama.
Tehnički podaci: 8 UIO, 4 SSR (DO CHP), 4 Relay, WiFi, BLE, Sylk
Napajanje: 230V
Tip - Merlin / Unitary:
|  | UN-RS0844WBS230NMC | kom | 10 |  | 0
| 22. | Upravljački panel sa LCD ekranom, za ugradnju na zid, u kompletu s osjetnikom temperature, za upravljanje HVAC sustavima, proizvod Honeywell.
Tip:
|  | CLCMTR42 | kom | 10 |  | 0
| 23. | Inženjering usluge na nivou mikroprocesorskih regulatora Merlin / Unitary. Stavka uključuje:
- izradu potrebne dokumentacije uz DDC mikroprocesorske regulatore
- izradu programa za mikroprocesorske regulatore
- usklađivanje kontrolnih parametara s projektantom
- puštanje u rad i testiranje DDC regulatora
|  | - obuku krajnjeg korisnika | kom | 10 |  | 0
Napomena:
Stavkom nisu uključeni radovi montaže i spajanje specificirane opreme.
| 24. | Relejna kutija za povezivanje do četiri ventilokonvektora na jedan regulacijski panel. | kom | 10 |  | 0
CNUS SOFTWARE I RAČUNALO
| 25. | Aplikacijski programski paket CNUS-a za centralni nadzor, kontrolu i upravljanje sustavom, proizvod HONEYWELL.
Software za centralni nadzor regulacije termotehničke instalacija, tip ARENA NX Supervisor Software paket:
Licenca za nove verzije u trajanju od 18 mjeseci uključena u paket.
Licenca uključuje podršku do 10 regulatora.
Tip:
|  | CLNX-S-10N | kom | 1 |  | 0
| 26. | Komplet server računalo: Računalo HP / Lenovo (i5/16GB/512GB/IntHD/Win11Pro), monitor M24 HP/Lenovo/Dell, tipkovnica, miš. | kpl | 1 |  | 0
| 27. | Inženjering usluge na nivou CNUS-a: Stavka uključuje:
- izradu i programiranje software-a
- dizajn grafičkog sučelja za pojedine sustave i podsustave
- usklađivanje kontrolnih parametara s projektantom
- puštanje u rad i testiranje CNUS-a
- obuku krajnjeg korisnika
|  | Komplet | kpl | 1 |  | 0
| B.6.4 | UKUPNO AUTOMATSKA REGULACIJA |  |  |  | 0
| B.6.5 | ZAJEDNIČKE STAVKE
| 1. | Izrada radioničke dokumentacije za nestandardnu opremu. | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Natpisne pločice i samoljepive naljepnice za oznake opreme i elemenata instalacije, kao i pločice upozorenja. | kpl | 1 |  | 0
| 3. | Izrada snimka svih izmjena kao podloga za izradu projekta izvedenog stanja u. | kpl | 1 |  | 0
| 4. | Izrada pisanih uputa za održavanje i rukovanje instalacijom uz isporuku dva kompleta, te pripadajućih funkcijskih shema za postavljanje na zid. | kpl | 1 |  | 0
| 6 | Pripremno završni radovi, transportni troškovi alata, materijala i opreme do gradilišta, te sav horizontalni i vertikalni prijenos po građevini. | kpl | 1 |  | 0
| B.6.5 | UKUPNO ZAJEDNIČKE STAVKE |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
| B.6 | ENERGANA
| B.6.1 | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| B.6.2 | DIZALICA TOPLINE |  |  |  | 0
| B.6.3 | POTROŠNA TOPLA VODA |  |  |  | 0
| B.6.4 | AUTOMATSKA REGULACIJA |  |  |  | 0
| B.6.5 | ZAJEDNIČKE STAVKE |  |  |  | 0
|  | UKUPNO ENRGANA: |  |  |  | 0
GLAVNA REKAPITULACIJA
| A.1 | SOBE |  |  |  | 0
| B.1 | LOBY |  |  |  | 0
| B.2 | RESTORAN |  |  |  | 0
| B.3 | TAVERNA |  |  |  | 0
| B.4 | WELLNESS |  |  |  | 0
| B.5 | KUHINJA |  |  |  | 0
| B.6 | ENERGANA |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO |  |  |  | 0
DN200 |  | REKAPITULACIJA - DN
DN200
DN200 | DN201 | KLIMA KOMORE |  |  |  | 0
DN200 | DN202 | VENTILACIJA |  |  |  | 0
DN200 | DN203 | NAPE |  |  |  | 0
DN200 | DN205 | VENTILOKONVEKTORI |  |  |  | 0
DN200 | DN206 | ABQM |  |  |  | 0
DN200 | DN207 | VRV SUSTAV |  |  |  | 0
DN200 | DN208 | DIZALICE TOPLINE |  |  |  | 0
DN200 | DN209 | STROJARSKA OPREMA |  |  |  | 0
DN200 | DN210 | PUMPE |  |  |  | 0
DN200 | DN217 | OMEKŠIVAČ VODE |  |  |  | 0
DN200
DN200 |  | SVEUKUPNO - DN |  |  |  | 0