## Troškovnik
| Naručitelj: |  |  | Ponuditelj:
Plava laguna d.d.
Rade Končara 12
52440 Poreč
OIB: 57444289760
| ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI - ATP STADION | Pon. | br.
R.B. | NASLOV STAVKE I OPIS | J.M. | KOL. | J.C. | IZNOS | NAPOMENA
ELEKTROINSTALACIJE
ATP STADION
I.9.156 | Zamjena neispravnog elektro ormara na ulazu u ženski sanitarni čvor na stadionu
opcija 1.
1. | Radovi na lakiranju vanjskog metalnog poklopca RO-a, farbanje vratiju u RAL 7001, struganje oksidiranih slojeva, nanošenje temeljne boje za metal, nanošenje završne boje lak za metal, zaštita rubnih djelova i elemenata s trakom, čišćenje. | kpl | 1 |  | 0
opcija 2.
2. | Demontaža i premještanje upravljačkih sklopki i tipkala sa vratiju u RO, demontaža 2x tipkalo, demontaža grebenaste sklopke, montaža DIN šine, montaža novih elemenata tipkala, sklopke 0/1 na DIN šinu, ožićenje novih elemenata, puštanje u rad i proba. | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja okvira sa vratima i pantama, izrađeno od vodootporne šperploče debljine 15 mm, tip kao breza 15 F/S, RAL 7001, vanjske dim. okvira cca. 70x60x6 cm, ugrađuje se na zid radi zatvaranja pristupa RO-u, ugrađuju se magneti 2x s unutrašnje strane za držanje zatvorenih vratiju, postavlja se ALU ručka na vrata za otvaranje. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
II.3.13.149 | Zamjena dotrajalih i uništenih samostojećih elektro ormara
SSRO Aquagan
1. | Troškovi utvrđivanja podzemnih instalacija uz prisustvo ovlaštenih predstavnika, isklapanje strujnih krugova i iskolčenje pozicije. | h | 2 |  | 0
2. | Odspajanje, demontaža i otprema postojećeg samostojećeg stakloplastičnih razvodnih ormara - SSRO-a cca. dimenzija do 150(v) x 150 (š) x 50(d) cm - demontirani ormari se po želji i procjeni Investitora otpremaju na njegovo skaladište a kod onih koje se otprema na reciklažu potrebno je ispravna rastavna postolja osigurača, automatske osigurače, zaštitne diferencijalne sklopke, utičnice i druge korisne elemente demontirati, zapakirati i otpremiti u skladište Investitora. | kpl | 1 |  | 0
3. | Radovi na pažljivom odvajanju ispravnih i korisnih kabela koji se ponovno vraćaju i spajaju, priprema i ostali vezani radovi. | h | 10 |  | 0
4. | Iskop rupe za montažu samostojećeg ormara SSRO-a dimenzije ugradnog postolja 0,7x0,5x0,8 do 1,5x0,5x0,8 m, dno nasuti u sloju od 0,25 m kamenim tamponom i strojno dobro nabiti kako kasnije ne bi dolazilo do slijegavanja terena, temelj po ugradnji fiksirati betonom (u cijenu izrade temelja uračunati 0,1 m³ betona MB25, oko temelja pažljivo strojno nabiti strojni pjesak 4-8 i završno zemlju i fino poravnati) - u cijenu stavke uključiti i potreban dovoz zemlje i pjeska, odvoz eventualnog viška materijala i fino poravnanje materijala-zemlje u obimu zahvata radova oko temelja. | kpl | 1 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja stakloplastičnog ormara SSRO AQUAGAN tipa Schneider Electric Thalassa PLA IP65 dim 1250 x 1250 x 320 mm kod NSYPLAZ12123+ podnožje 60 mm kod NSYZNPLA123 + okvir kod NSYMFPLAZ123 (ili H-postolje NSYZHPLA123), nadstrešnica NSYTJPLA123 + ploča za uvod kabela kod NSYECPLAZ123 + mont. ploča NSYPMM127 komplet sa bravom sa tipskim NN ključem (Assaabloy Ri), čvrstim PVC džepom za dokumentaciju opremljen sa slijedećim uređajima:
• | * 3P 25 kA pokositrene ECu F37 sabirnice 50x10 mm sabirničkog razmaka 60 mm komplet sa nosačima-izolatorima, izolacijskim poklopcima slobodnog dijela i krajeva i oznakama, | kpl | 1
• | * N i Pe pokositrene ECu F37 sabirnice 40x5 mm komplet sa izolatorima N-sabirnice i oznakama, | kpl | 1
• | * rastavno osiguračko postolje NH2-400A 690 V (kao ISFL 630 - vijčani spojevi) sabirničkog razmaka 185 mm komplet sa potrebnim NH ulošcima osigurača karakteristike gG 160 do 250 A, | kpl | 6
• | * rastavno osiguračko postolje NH00-160A 690 V sabirničkog razmaka 185 mm (kao ISFL160 - vijčani spojevi kod 49851) komplet sa potrebnim NH ulošcima osigurača karakteristike gG 80 do 160 A, | kpl | 6
• | kom 1 - prenaponska zaštita CL 1 3P tipa DEHNshield TNC 255 kod 941 300, 50kA. | kpl | 1
• | Ormar SSRO komplet ožičen, opremljen sa svim potrebnim oznakama elemenata, rednih stezaljki i ožičenja, sa svim potrebnim nosačima elementa i rednih stezaljki, profilom za fiksiranje kabela, kabelskim obujmicama-šelnama tipa OBO-Bettermann BBS 2056 M 12-70 FT, 2056U 12-70 FT ili slične, pokrivnim pločama i pregradama, napisnim pločicama, čvrstim PVC uloškom za sheme, naljepnicom zaštitne mjere i sustava mreže, naljepnicom sa znakom opasnosti od udara struje, N i Pe sabirnicom, ulošcima osigurača, bravom, cilindrom i univerzalnim ključem tipa Abloy Protec (Adriana Ri. ) sve do pune funkcije, ispitan, podešen i pušten u rad. | kpl | 1
| a/ dobava | kpl | 1 |  | 0
| b/ preuzimanje od isporučitelja, skadištenje, lokalni transport, ugradnja, spajanje i puštanje u rad sa svim montažnim naterijalom do pune funkcije | kpl | 1 |  | 0
6. | Dobava materijala i izrada Raychem spoja za produžavanje ALU kabela NAYY 4 x (95 - 240 mm²) - stavka uključuje potrebne Al/Cu spojnice, vijčani materijal, toploskupljajuće Raychem izolirne cijevi u faznim, N i Pe bojama, šelne i oznake kabela, obračun po kabelu (kabel uključuje četri žile). | kpl | 10 |  | 0
7. | Dobava materijala i izrada Raychem spoja za produžavanje kabela FG70R i sl. 4x1x(50 - 150 mm2), stavka uključuje potrebne Cu spojnice, vijčani materijal, toploskupljajuće Raychem izolirne cijevi, N i Pe bojama, šelne i oznake kabela, obračun po žili. | kpl | 16 |  | 0
7. | Puštanje u rad, podešavanje, označavanje žila, provjera i sl. | kpl | 1 |  | 0
8. | Ispitivanje električne instalacije od strane ovlaštene ustanove i izdavanje zapisnika o ispitivanju.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije
* otpora uzemljenja
* otpor petlje
* funkcionalnosti instalirane opreme
| * ispravnosti zaštite od indirektnog dodira | kpl | 1 |  | 0
SSRO Court 3-4
1 | Isklapanje strujnih krugova i osigravanje beznaponskog stanja. | h | 1 |  | 0
2. | Demontaža postojećih utičnica s vanjske strane SSRO-a, demontaža osigurača i starih postolja keramičkih uložaka. | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja opreme u SSRO, unutrašnja i vanjska montaža
| * šuko priključnica, 1P, 16A, nadgradna, s poklopcem, plava | kom | 2 |  | 0
| * industrijska priključnica, 3P, 25A, nadgradna, s poklopcem, crvena | kom | 2 |  | 0
| * KZS sklopka, 10kA, 1P, 30 mA, C kar, 16A, DIN u SSRO. | kom | 2 |  | 0
| * KZS sklopka, 10kA, 3P, 30 mA, C kar, 25A, DIN u SSRO. | kom | 2 |  | 0
| * ožićenje ormara s novim elementima, spajanje, stopice, tuljci i sav ostali potreban materijal. | kpl | 1 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja tipkala za isklop prekidača, IP 67, nadžbukna kutija sa staklom, tip kao Schrack, dim.120x120 x 50mm, crveno. | kom | 1 |  | 0
5. | Puštanje u rad, podešavanje, označavanje žila, provjera i sl. | kpl | 1 |  | 0
6. | Ispitivanje električne instalacije od strane ovlaštene ustanove i izdavanje zapisnika o ispitivanju.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije
* otpora uzemljenja
* otpor petlje
* funkcionalnosti instalirane opreme
| * ispravnosti zaštite od indirektnog dodira | kpl | 1 |  | 0
SSRO Court 5 (R-V-3)
1 | Isklapanje strujnih krugova i osigravanje beznaponskog stanja. | h | 1 |  | 0
2. | Demontaža postojećih utičnica s vanjske strane SSRO-a, demontaža osigurača i starih postolja keramičkih uložaka. | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja opreme u SSRO, unutrašnja i vanjska montaža
| * šuko priključnica, 1P, 16A, nadgradna, s poklopcem, plava | kom | 2 |  | 0
| * industrijska priključnica, 3P, 25A, nadgradna, s poklopcem, crvena | kom | 2 |  | 0
| * KZS sklopka, 10kA, 1P, 30 mA, C kar, 16A, DIN u SSRO. | kom | 2 |  | 0
| * KZS sklopka, 10kA, 3P, 30 mA, C kar, 25A, DIN u SSRO. | kom | 2 |  | 0
| * prekidača 250A, CSV250B, TM250D, 3p sa naponskim okidačem 230 VAC | kpl | 1 |  | 0
| * ožićenje ormara s novim elementima, spajanje, stopice, tuljci i sav ostali potreban materijal. | kpl | 1 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja tipkala za isklop prekidača, IP 67, nadžbukna kutija sa staklom, tip kao Schrack, dim.120x120 x 50mm, crveno. | kom | 1 |  | 0
5. | Puštanje u rad, podešavanje, označavanje žila, provjera i sl. | kpl | 1 |  | 0
6. | Ispitivanje električne instalacije od strane ovlaštene ustanove i izdavanje zapisnika o ispitivanju.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije
* otpora uzemljenja
* otpor petlje
* funkcionalnosti instalirane opreme
| * ispravnosti zaštite od indirektnog dodira | kpl | 1 |  | 0
SSRO Hard Court
1 | Dobava i ugradnja novog mehanizma brave, otvaranje vratiju SSRO-a, demontaža postojećeg mehanizma brave, dobava i ugradnja novog, predaja radova investitoru. | kpl | 2 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja polucilindra Assa abloy, kod Istraturist za SSRO-NN, ugrađuju se na ormare u zoni ATP, demontaža, ugradnja. | kom | 15 |  | 0
3. | Dobava i isporuka ključeva, isporučuju se nadzornom inženjeru zapisnički. | kom | 2 |  | 0
ROLO VRATA VANJSKI WC
1. | Izrada proboja u AB zidu radi prolaza kabela u PSC cijevi 3x2,5 mm2., bušenje svrdlom, iz SSRO-ZID u sanitarni prostor. | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja PVC kanalice koja se ugrađuje tiplanjem u zid/strop bijela sa poklopcem, uključivo sitni i potrošni materijal, dimenzija
| * 2x5 cm | m | 15 |  | 0
3. | Dobava, polaganje te spajanje kabela za el. instalaciju uvučenih u psc cijevi odgovarajućeg promjera, odnosno položeni na kabelske police, uključivo potrebne razvodne kutije te komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim radom i materijalom do konačne funkcije:
| * NYY-J 3x2,5 mm2 | m | 20 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja zaštitni prekidač, 10kA, 1P, C kar, 16A, DIN u SSRO. | kpl | 1 |  | 0
5. | Puštanje u rad, spajanje kabela na rolo vrata, proba, ispitivanje. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
II.3.13.250 | Provjera i po potrebi sanacija dotrajalih nosača reflektora i instalacije
SSRO Court 1
1. | Demontaža i odspajanje postojećih reflektora sa nosačima i predaja istih Investitoru. | kom | 8 |  | 0
2. | Dobava, montaža i spajanje reflektora tip EVOLUTION SM 400 W, komplet sa MH žaruljom 400 W E40. | kpl | 8 |  | 0
3. | Dobava i montaža konzole radioničke izrade za montažu reflektora na postojeći stup rasvjete. | kom | 8 |  | 0
4. | Mjerenje i podešavanje rasvjetljenosti tenis terena Court 1 sa izradom zapisnika. | kpl | 1 |  | 0
5. | Nepredviđeni radovi, odobravaju se od nadzornog inženjera | % | 40% |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
II.3.13.326 | Pregled i zamjena dotrajalih reflektora na tri glavna terena
Glavni teren, grand stand, teren 1
1. | Dobava i zamjena žarulje ŽAR. HQI-T 1000W/D E40 METAL-HAL; centralni teren | kom | 4 |  | 0
2. | Dobava i zamjena propaljivača 1000W B 230V US24; centralni teren | kom | 2 |  | 0
3. | Dobava i zamjena MH žarulje HQI-T 2000 W/D E40 POWERSTAR na centralnom terenu. | kom | 4 |  | 0
4. | Dobava i zamjena žarulje ŽAR. HQI-T 2000W/D E40 POWERSTAR; grand stand | kom | 2 |  | 0
5. | Dobava i zamjena propaljivača I 2000-B 380 UNV1; grand stand | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava i zamjena žarulje ŽAR. HPI-T PLUS 400W E40; first court | kom | 2 |  | 0
7. | Dobava i zamjena žarulje ŽAR. HQI-T 1000W/D E40 METAL-HAL; first court | kom | 2 |  | 0
8. | Dobava i zamjena propaljivača 1000W B 230V US24; first court | kom | 2 |  | 0
9. | Dobava i zamjena grla za žarulju E40, keramičko tijelo, centralni teren i grand stand. | kom | 4 |  | 0
10. | Dobava i zamjena uložaka osigurača veličine NH00, 35A u razdjelnicima rasvjete tenis terena. | kom | 9 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
IV.2.14.58 | Ugradnja kontrolnog elektro brojila
1. | Osiguravanje beznaponskog stanja iskopčanjem u GRO i pripadajućim RO ormarima u zoni, vraćanje u pogonsko stanje nakon završetka radova. | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja brojila za kontrolu i nadzor kvalitete električne energije potrošnje antenske stanice, brojilo se ugrađuje u postojeći RO hodnik,
| * Multimetar, digitalno brojilo kWh, 3 fazno, 1-tarifno, 40A direktno, tip kao Schrack kat. Br. MGDIZ 463, 3P+N, više tarifa, direktno, DIN, EN 61557-12, P mjerenje. | kom | 1 |  | 0
| * Zaštitni prekidač, 10kA, 3P, C kar, 10A; tip kao A9F74310, SE | kom | 1 |  | 0
| * izrada ožićenja, redne stezaljke, zaštita od dodira, natpisi na elementima, oznaka razdjelnika, ugradnja DIN šine i ostalo do pune funkcionalnosti. | kpl | 1 |  | 0
3. | Ispitivanja mjerenja, puštanje u rad i primopredaja radova moraju se u svemu izvesti prema Tehničkim propisima za niskonaponske električne instalacije (NN br.5/10) i izrada potrebne dokumentacije. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| Zamjena neispravnog elektro ormara na ulazu u ženski sanitarni čvor na stadionu |  |  |  | 0
| Zamjena dotrajalih i uništenih samostojećih elektro ormara |  |  |  | 0
| Provjera i po potrebi sanacija dotrajalih nosača reflektora i instalacije |  |  |  | 0
| Pregled i zamjena dotrajalih reflektora na tri glavna terena |  |  |  | 0
| Ugradnja kontrolnog elektro brojila |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
Napomena
1 | Dostavljanjem ponude izvođač prihvaća opće i ugovorne uvjete poslovne suradnje s Plava laguna d.d.
2 | Prije dostavljanja ponuda Ponuditelj je dužan pregledati opremu i razjasniti s naručiteljem sve stavke, naknadni prigovori se neće prihvatiti.
3 | Izvođač je u obavezi ispuniti sve stavke troškovnika.
4 | Predmetne količine u troškovniku su okvirne te Naručitelj zadržava pravo izmjene iste koje će potvrditi po zaključenju natječaja uz prihvaćanje jedinične cijene ponuditelja bez obzira na konačne količine koje će se Ugovoriti.
5 | Na predmetne cijene obračunava se PDV u sukladno zakonu.
6 | Za predmetne radove izvođać je dužan voditi popis količina ugrađenog materijala i izvedenih radova po pozicijama troška.
7 | Po završetku radova izrađuje se zapisnik o utrošenim stvarnim količinama materijala i djelova.
8 | Ponuditelj je u mogućnosti ponuditi najmanje jednak ili bolji materijal i rezervne djelove od traženih.