## TN SM
| Naručitelj: |  |  | Ponuditelj:
Plava laguna d.d.
Rade končara 12
52440 Poreč
TROŠKOVNIK RADOVA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA - TN STELLA MARIS
Ponuda br. ______________
R.B. | NASLOV STAVKE I OPIS | J.M. | KOL. | J.C. | IZNOS | NAPOMENA
TN STELLA MARIS
I.1.38 | Otklanjanje nedostataka na gromobranskoj instalaciji, električnim instalacijama i panik rasvjeti
Zamjena KPO ormara Amfore
1. | Isključivanje ormara, osiguravanje beznaposkog stanja, označavanje žila kabela i pripremni radovi, izvode se radovi na ormarima apartmana. | kpl | 5 |  | 0
2. | Pažljiva demontaža postojećeg ugradbenog razvodnog ormarića dim. cca. 60x80 cm i pripadne opreme sa pročelja kuća, demontažu izvršiti pažljivo na način da se ne ošteti fasada i kabeli koji ostaju u uporabi, uključiti odvoz i zbrinjavanje na deponiju. | kpl | 5 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja kabela komplet s podžbuknim cijevima za produženje el. instalacije u zidu iza KPO odgovarajućeg presjeka i promjera, ugrađuje se u zid, uključivo sa svim sitnim, spojnim i montažnim materijalom,
| - FG16OR16 5x6 mm2 | m | 12 |  | 0
| - FG16OR16 5x4 mm2 | m | 20 |  | 0
| - FG16OR16 3x2,5 mm2 | m | 40 |  | 0
| - FG16OR16 3x1,5 mm2 | m | 40 |  | 0
| - P/F 1x10 mm2 | m | 20 |  | 0
| - P/F 1x6 mm2 | m | 20 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja Raychem spojnice za kabele dim. 1,5 - 10 mm2, potrebno uključiti dodatni spojni, sitni i potrošni materijal za spajanje kabela, uvod kabela u RO izvodi se s donje strane ormara, prije početka radova zatražiti odobrenje od nadzornog inženjera, obračun po kabelskoj žili. | kpl | 40 |  | 0
5. | Dobava, ugradanja i spajanje ugradbenog zidnog ormarića od poliestera KPO, RAL 7035, IP 54, s pripremom za bravicu, ožičen, s oznakom opasnost od struje, TN-C/S, komplet sa učvršćivanjem i spajanjem postojećih kablova uključivo sav sitni montažni i spojni pribor, uključiti za bravicu, ugrađuje se oprema renomiranih firmi Schneider, Schrack i sl., ormar se sastoji od:
| * ormar od poliestera zidni 80x65x28, IP 54, za ugradnju bravice na vrata | kom | 1
| * rastavljač osigurač NV 125A, 3P, za NH00 osigurače, prihvat kabela | kom | 1
| * osigurač nožasti NH00, 80 A gL | kom | 3
| * glavna sklopka 100A/25kA, tip kao Schrack MC 1, sa isklopnim svitkom u nuždi, termomagnetska s podešenjem zaštite 70-100 %, Ir=8In | kom | 1
| * rastavljač osigurač 100A, 22x58 mm, 3P, za NH00 osigurače | kom | 3
| * osigurač nožasti NH00, 35 A gL | kom | 9
| * osigurač automatski 3f, 40 A, 10kA, | kom | 2
| * odvodnik prenapona 275V, 15 kA, max. 30 kA, Up<1,8 kV, odvodnik 3f, tipa kao Schrack VVP 225, TNS 230 400 (900 530), KLASA II/C | kom | 1
| * osigurač automatski 1f, 10A, 10kA, | kom | 3
| * stubišni automat - preklopka 1-0-2, podesivi vremenski, 1P | kom | 1
| * Hygrostat - Termostat 0-100°C, 40-90% rF, 1 C/O - 8A (AC240) | kom | 1
| * industrijski grijač 120W, za montažu na DIN šinu, montaža na bočnu stranu RO | kom | 1
| * uvodnice za kabele 1,5 - 10 mm2, | kom | 8
| * sabirnice, stezaljke za sve odvodne kablove, natpisne pločice i ožičenje, uključiti i nove kabelske glave, naljepnica opasnosti od strujnog udara i primjenjenom zaštiton TN-C/S, plastificiranom 1P shemom, označenim pločicama na dolaznim/odlaznim kablovima, ostalim sitnim i potrošnim materialom | kpl | 1
| komplet | kpl | 5 |  | 0
6. | Demontaža postojećeg isklopnog tipkala sa pročelja zgrade, provjera kabela do RO, priprema na fasadi za ugradnju novog tipkala, prilagodba rubova i sl. | kpl | 5 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja tipkala za nužni isklop sklopke, IP 67, nadžbukna kutija sa staklom ugrađuje se u zid, s obujmicama, tip kao Schrack, dim.120x120 x 50mm, crveno kučište. | kpl | 5 |  | 0
8. | Zatvaranje i sanacija zidnog otvora oko ormara nastale kod demontaže postojećeg RO-a i ugradnje novog, sanacija sa vapneno-cementnim mortom, završnom finom obradom fasade i soboslikarskim radovima u dva sloja. | kpl | 5 |  | 0
9. | Fukcionalna proba, probni pogon i puštanje u rad instalacije, pregled napona napajanja u RO-APP, primopredaja radova i izrada zapisnika prateće dokumentacije. | kpl | 25 |  | 0
10. | Izrada projekta izvedenog stanja i jednopolne sheme RO-a, od strane ovlaštenog inž., obračun po ormaru komplet. | kpl | 5 |  | 0
11. | Funkcionalno ispitivanje tipkala za nužni isklop i izrada zapisnika | kpl | 5 |  | 0
12. | Ispitivanja, mjerenja i primopredaja radova moraju se u svemu izvesti prema Tehničkim propisima za niskonaponske električne instalacije (NN br.5/10) i ostalim važećim propisima.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije
* funkcionalnosti instalirane opreme
* ispravnosti zaštite od indirektnog dodira
* ispravnosti zaštite od direktnog dodira
* otpora uzemljenja
| komplet | kpl | 5 |  | 0
| UKUPNO Zamjena KPO ormara Amfore |  |  |  | 0
I.1.56 | Otklanjanje nedostataka na vatrodojavi, panik rasvjeti i gromobranskoj zaštiti na SČ
Zamjena SSRO ormara Amfore (oštećeni ormar)
1. | Isključivanje SSRO ormara u trafostanici ili SSRO, osiguravanje beznaponskog stanja, označavanje žila kabela, utvrđivanje napajanja i pripremni radovi za demontažu. | h | 5 |  | 0
2. | Odspajanje, demontaža i otprema postojećeg samostojećeg stakloplastičnih razvodnih ormara - SSRO-a cca. dimenzija do 120(v) x 120 (š) x 35(d) cm - demontirani ormari se po procjeni Investitora otpremaju na njegovo skaladište a kod onih koje se otprema na reciklažu potrebno je ispravna rastavna postolja osigurača, automatske osigurače, zaštitne diferencijalne sklopke, utičnice i druge korisne elemente demontirati, zapakirati i otpremiti u skladište Investitora. | kpl | 1 |  | 0
3. | Razbijane ili izvlačenje strojem za iskop postojećih betonskih temelja- SSRO-a i otprema na ovlašteni deponij za reciklažu (trošak reciklaže ukalkulirati u stavku) ili eventualno na drugu lokaciju po nalogu Investitora - Naručitelja do 50 km udaljenosti od lokacije radova. | kpl | 1 |  | 0
4. | Iskop rupe za montažu samostojećeg ormara SSRO-a dimenzije ugradnog postolja 0,7x0,5x0,8 do 1,5x0,5x0,8 m, dno nasuti u sloju od 0,25 m kamenim tamponom i strojno dobro nabiti kako kasnije ne bi dolazilo do slijegavanja terena, temelj po ugradnji fiksirati betonom (u cijenu izrade temelja uračunati 0,6m³ betona MB25, oko temelja pažljivo strojno nabiti strojni pjesak 4-8 i završno zemlju i fino poravnati) - u cijenu stavke uključiti i potreban dovoz zemlje i pjeska, odvoz eventualnog viška materijala i fino poravnanje materijala-zemlje u obimu zahvata radova oko temelja. | kpl | 1 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja samostojećeg razvodnog ormara oznake SSRO izrađen iz poliestera, 1 vrata. Ormar je izvedbe dimenzije 1200x1000x320 sa montažnom pločom u zaštiti IP54, montira se na postolje, predvidjeti za montažu vijke i tiple M8, ključ, cilindar. U ormar se ugrađeni slijedeći elementi:
| * ormar je izvedbe dimenzije 1200x1000x320 sa montažnom | kpl | 1
| * 3P 25 kA pokositrene ECu F37 sabirnice 50x10 mm sabirničkog razmaka 185 mm komplet sa nosačima-izolatorima, izolacijskim poklopcima slobodnog dijela i krajeva i oznakama, | kpl | 1
| * N i Pe pokositrene ECu F37 sabirnice 50x10 mm komplet sa izolatorima N-sabirnice i oznakama, | kpl | 1
| * tropolna rastavljačka pruga NH 3 (vel. 630A) | kom | 6
| * tropolna rastavljačka pruga NH 00 (vel. 160 A) | kom | 4
| * osigurač (tip NH3) 200 A | kom | 15
| * osigurač (tip NH00) 63A | kom | 3
| * osigurač (tip NH00) 35A | kom | 6
| * distribucijki blok Schneider M.G. Distribloc 125 A, 4P kod 04046, | kpl | 3
| * prenaponska zaštite tip OBO C20-0-255 V, T2, AC <1,3 kV, In 40 kA, Im 60 kA, In 8/20, Iimp 12 kA 10/350. | kpl | 1
| * automatski osigurač - zaštitna sklopka 2P C16A/0,03A tipa kao Schneider DPN N Vigi kod 19665, | kpl | 1
| * termostat 0-60°C 230V 10A za montažu na DIN nosač tipa kao Schneider kod NSYCCOTHDF, | kpl | 1
| * grijač 150W 230V tipa kao Schneider kod NSYCR150WU3, | kpl | 1
| * bravom sa tipskim NN ključem AC STELLA MARIS (Assaabloy Ri), | kpl | 1
| * čvrstim PVC džepom za dokumentaciju opremljen sa slijedećim uređajima: | kpl | 1
| * ploča za uvod kabela između donjeg i gornjeg postolja | kpl | 1
| * sabirnice, stezaljke, natpisne pločice i ožičenje, uključiti izradu nove kabelske glave koje su oksidirane, naljepnica opasnosti od strujnog udara i primjenjenom zaštiton TN-C, plastificiranom 1P shemom, označenim pločicama na dolaznim/odlaznim kablovima i ostalim sitnim i potrošnim materialom | kpl | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja kabela, spojnica, te izrada Raychem spoja za produžavanje ALU kabela NAYY 4 x (50 - 185 mm²) - stavka uključuje potrebne Al/Cu spojnice, kabel cca. 1 m, vijčani materijal, toploskupljajuće Raychem izolirne cijevi u faznim, N i Pe bojama, šelne i oznake kabela, obračun po kabelu (kabel uključuje četri žile). | kpl | 12 |  | 0
7. | Izvedba spoja uzemljenja između postojeće trake uzemljenja i N i Fe sabirnica ormara sa bakrenim uže uključivo križnu spojnicu, stopicu i sl., bitumenski izolirati s trakom na spoju FeZn, spajanje na postojeću traku uzemljenja. | kpl | 1 |  | 0
8. | Fukcionalna proba, probni pogon i puštanje u rad instalacije, pregled napona napajanja u RO-APP, primopredaja radova i izrada zapisnika prateće dokumentacije. | kpl | 1 |  | 0
9. | Izrada jednopolne sheme ormara, plastificiranje i ugradnja u SSRO. | kpl | 1 |  | 0
10. | Ispitivanja, mjerenja, i primopredaja radova moraju se u svemu izvesti prema Tehničkim propisima za niskonaponske električne instalacije (NN br.5/10) i ostalim važećim propisima.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije
* funkcionalnosti instalirane opreme
* ispravnosti zaštite od indirektnog dodira
| * otpora uzemljenja | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO Zamjena SSRO ormara Amfore (oštećeni ormar) |  |  |  | 0
I.1.104 | Izrada uzemljenja objekta i ormara za držanje goriva
Svaka stavka uključuje dobavu i dopremu elemenata instalacije sustava zaštite od udara munje. Svi sastavni elementi hvataljki na krovu objekta trebaju biti izrađeni od nehrđajučeg čelika kvalitete 1.4301 (V2A), sustavi odvoda na fasadi i mjernih spojeva trebaju biti izrađeni od vruće pocinčanog čeličnog vodiča. Sustav uzemljenja, izvodi prema mjernom spoju i sastavni elementi trebaju biti izrađena od pocinčanog čelika sa nanosom cinka min. 500 g/m2, ca. 70µm (prema normi HRN EN 50164-2). Odabir materijala i postupak montaže obaviti prema normama HRN EN 50164-2 i HRN EN 62305 dio 1-5 (dimenzije presjeka, gradivo materijala, razmak nosača itd).
1. | Strojni iskop kabelskog kanala u zemljištu bez obzira na kategoriju tla, dubina kanala 0,8 m, širina 0,4 m, uključivo ravnanje nivelete kanala s točnošću +/- 20 %, materijal iz iskopa se polaže uz kanal do zatrpavanja, zatrpavanje kanala, planiranje tla, odvoz viška materijala na deponiju. | m3 | 10 |  | 0
2. | Dobava, polaganje na "nož" u kabelski kanal i spajanje toplopocinčane FeZn trake 30x4 sa potrebnim spojnicama, spojnice se po polaganju trake u kanal i spajanju impregiraju - zaštićuju od korozije bitumenskom trakom širine 50 mm (spojnice i traka su uključene u ovu cijenu stavke), | m | 30 |  | 0
3. | Odštemavanje temeljne stope ili zida građevine do armaturne mreže, sanacija otvora ugradnjom cementrnog morta, ravnanje i zaribavanje. | kpl | 1 |  | 0
4. | Izrada spoja temeljne pocinčane trake sa armaturom u temeljnoj stopi zavarivanjem, brušenje FnZn sloja na traci, elektro-lučno zavarivanje da se postigne čvrst i galvanski povezan spoj, nanošenje antikorozivne zaštite bitumenski sloj. | kpl | 1 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja spojnica za križno povezivanje čelične pocinčane trake u betonskim temeljima, rovu objekta. Tip OBO-Bettermann tip 256 A-DIN 30 FT | kom | 6 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja spojnica za povezivanje čelične trake dimenzije 30x4mm na čeličnu armiranu šipku u temeljima objekta. Tip OBO-Bettermann tip 1814 FT | kom | 4 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja vodič od aluminija promjera Ø 8 mm za izradu hvataljki na krovu i spojeva metalnih masa.Tip kao:OBO Bettermann tip RD 8-ALU. | m | 140 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja nosača s adapterom promjera Ø8 mm za montažu na ravni krov. Nosač je izrađen od betona težine 1 kg obloženog polietilenom. Montaža sa razmakom 0,8m. Tip kao: OBO Bettermann tip 165 MBG-8. | kom | 10 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja obujmice za krovne oluke, točan tip odabrati s obzirom na promjer vertikalnog oluka. Tip kao: OBO Bettermann 301 DIN-(80-100). | kom | 40 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja pletenica duljine 200 mm za prespajanje krovnih rubnih limova za osiguravanje kvalitetnog spoja. Pletenica je izrađena od fleksibilnog izoliranog bakrenog vodiča 16 mm2, komplet sa stopicama. Tip kao: OBO Bettermann 853 200. | kom | 4 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja Cu pletenica duljine 200 mm za prespajanje kučišta i konstrukcije metalnog ormara za skladištenje lako zapaljivih tekućina, pletencija je izrađena od fleksibilnog izoliranog bakrenog vodiča 16 mm2, komplet sa stopicama. Tip kao: OBO Bettermann 853 200. | kpl | 2 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja Cu pletenica duljine 200 mm za prespajanje metalnih ulaznih vratiju, pletencija je izrađena od fleksibilnog izoliranog bakrenog vodiča 16 mm2, komplet sa stopicama Tip kao: OBO Bettermann 853 200. | kpl | 2 |  | 0
13. | Dobava materijala i izrada izvoda sa temeljnog uzemljivača trakom FeZn 25x4mm duljine 1,5m za spoj metalnih stupova te izrada spoja na stupu varenjem. Stavkom je obuhvaćeno varenje trake na stupove, kao i križne spojnice. Mjesto spoja premazati antikorozivnom bojom. | kpl | 1 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja štapna aluminijska hvataljka promjera ∅10/16mm visine h=2m za nadvišenje krovnih nadograđenih elemenata. Komplet se sastoji od sljedećih elemenata:
| - štapna hvataljka, aluminijska, ∅16/10 mm. Tip kao: 101/ALU-2000 | kom | 1
| - betonsko postolje za zonu vjetra 3, težine 2x16kg sa PVC zaštitnom podloškom i spojnicom za prihvat hvataljke promjera 16mm. Tip kao: F-FIX-16 | kom | 1
| - izolirani odstojnik, namjestivog razmaka. Tip kao: ISAV1000W | kom | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
15. | Ispitivanja, mjerenja i primopredaja radova moraju se u svemu izvesti prema Tehničkim propisima za niskonaponske električne instalacije (NN br.5/10) i ostalim važećim propisima.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije
* funkcionalnosti instalirane opreme
* ispravnosti zaštite od indirektnog dodira
* ispravnosti zaštite od direktnog dodira
* otpora uzemljenja
| komplet | kpl | 1 |  | 0
16. | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja prema važećim tehničkim propisima, od strane ovlaštenog projektanta na podlogama izvedenog stanja i to tri primjerka u "klasičnom" papirnatom obliku i jedan dwg. na CD-u u digitalnom i obliku. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO Izrada uzemljenja objekta i ormara za držanje goriva |  |  |  | 0
I.1.117 | Rekonstrukcija glavnog električnog ormara Al Mare
1. | Isključivanje ormara, osiguravanje beznaposkog stanja i primpremni radovi, obračun komplet. | kpl | 1 |  | 0
2. | Izrada proboja u armirano betonskom zidu za prolaz kabela, sanacija otvora po završetku | kpl | 1 |  | 0
3. | Odštemavanje poda sale dubina za smještaj elektro kutije, dim. 30x30x15 cm i trase dim. širine, dubine 15x15 cm u duljini od 5 m, radi ugradnje korugiranih cijevi fi 4x32 mm, ugradnja cijevi, zatvaranje šlica sa cementrnim mortom, dobava i ugradnja pločice prema postojećem izgledu dim. 20x80 cm | kpl | 1 |  | 0
4. | Dobava, isporuka i polaganje savitljive cijevi teško gorive cijevi PSC Ø32 u prethodno izdubljene kanale (šliceve) u podu, stropu, zidu ili iza zidne obloge. U jediničnu cijenu uračunati otvaranje kanala te zatvaranje. | m | 80 |  | 0
5. | Dobava, isporuka, polaganje i spajanje na instalaciju kabela, polaganje od glavnog razdjelnika GRP do razdjelnika RO Rest., kabel se postavlja u postojeće energetske kanale, strop, cijevi i sl.
| * FG16OR16 5x10 mm². | m | 60 |  | 0
| * FG16OR16 3x2,5 mm². | m | 70 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja kabelske staze dim. 60x200 mm sa poklopcem, ugradnja na zid, u tamno smeđoj boji , RAL 8012. | m | 10 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja podne kutije za napajanje Legrand s poklopcem za smještaj elektro priključnica horizontalni priključci, tvrdog PVC-a, tip Legrand 16 modula, dim. 203×286/241/286 mm, IP 30, sa šuko priključnicama 8 kom., slijepi moduli, korištenje za napajanje toplih stolova, ugradnja u pod, poklopac u boji pločica | kpl | 1 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja strujnih elemenata, ugrađuju se u GRO-Kuhinja na postojeće DIN šine, spajanje sa Cu viličastim sabirnicama, ormar je metalni ugradni zidni, uključiti i materijal N i PE sabirnice, redne stezaljke, PVC kanalica, zaštita od dodira, ožičenje, natpisi na elementima, DIN šine, oznaka razdjelnika, oznaka o primjenjenoj zaštiti, trajno čitljiva shema (plastificirana) smještena u prostoru na vratima, trajno čitljive oznake kabela (adresa, tip i presjek) na oba kraja kabela.
| * demontaža pojedine opreme i elemenata u ormaru, prema naputku nadzora | kpl | 1 |  | 0
| * ZUDS 4P, 63 A, 30 mA, | kpl | 1 |  | 0
| * ZUDS 4P, 40 A, 30 mA, | kpl | 1 |  | 0
| * automatski osigurač 4P, C32 A, | kpl | 1 |  | 0
| * izvedba ožićenja u ormaru, ugradnja P/F vodića 1x16 mm2 sa spajanjem na redne stezaljke, izrada kabelskih završetaka, distro blok i sl. za faza vodiće, tamna boja žile | kpl | 1 |  | 0
| * sabirnice 3P, linijske, viličaste za povezivanje osiguraća, materijal Cu, potrebne duljine s međufaznom izolacijom, P/F ožićenje i sitni i potrošni materijal | kpl | 1 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja strujnog nadgradnog razvodnog ormarića, DIN sistem, IP 44, 24 modula, za napajanje toplog stola, sastoji se od
| * tipsko kučište IP 44 sa 36 modula s neprozirnim vratima | kpl | 1
| * automatski osigurač 4P, C32 A, 10 kA. | kpl | 1
| * KZS 2P, B25 A, 30 mA, B kar. | kpl | 4
| * KZS 2P, B16 A, 30 mA, B kar. | kpl | 4
| * sabirnice 3P, linijske, viličaste za povezivanje osiguraća, materijal Cu, potrebne duljine s međufaznom izolacijom. | kpl | 1
| * izvedba ožićenja u ormaru, stezaljke, nul i PE sabirnice sa spajanjem na redne stezaljke, izrada kabelskih završetaka, distro blok i sl. za nul vodić, plava boja žile. | kpl | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
10. | Preslagivanje ožićenja i elemenata u GRO Kuhinja, odspajanje ožićenja u ormaru sa prihvatnih stezaljki 1,5 - 16 mm2, slaganje ožićenja i kabelskih vodića sa označavanjem, detektiranje strujnih krugova, utvrđivanje potrošaća, izrada popisa i tablice potrošaća sa snagama, ponovno spajanje, slaganje elemnata, ugradnja PVC kabelske staze perforirane za ožićenje u ormaru, obračun po spojnim kabelima. | kpl | 80 |  | 0
11. | Izrada jednopolne sheme ormara GRO sa ugrađenim novim elementima i snimljenim stanjem, popisom trošila i sl. | kpl | 1 |  | 0
12. | Ispitivanja, mjerenja i primopredaja radova moraju se u svemu izvesti prema Tehničkim propisima za niskonaponske električne instalacije (NN br.5/10) i ostalim važećim propisima.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije
* funkcionalnosti instalirane opreme
* ispravnosti zaštite od indirektnog dodira
* ispravnosti zaštite od direktnog dodira
* otpora uzemljenja
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO Rekonstrukcija glavnog električnog ormara Al Mare |  |  |  | 0
I.2.76 | Revidirati i sanirati el. instalacije u bistro Barumba
1. | Pripremni radovi - pregled i isključenje sa osiguranjem beznaponskog stanja u mreži napajanja građevine, iskopčavanje GRO, RO i sl., pregled instalacija i utvrđivanje postojećih kabela, ponovno ukopčanje po završetku. | h | 4 |  | 0
2. | Zaštita sobe najlonskom ili odgovarajućim folijom uslijed građevinskih radova, te nakon radova vraćanje u prvobitno stanje čišćenjem. | kpl | 1 |  | 0
3. | Demontaža neispravnih utičnica i prekidača, Vimar, Gewiss, Tep i sl. te predaja investitoru ili zbrinjavanje na otpad. | kpl | 25 |  | 0
4. | Zarezivanje obostrano i ručno odštemavanje kanala (pretežito u zidu ), na površinama duž trase kabela, pažljivo pilom zarezati dubine do 5 cm, širine do <10cm, izvan rubova budućeg iskopa, prema dimenzijama kanala i uputama Nadzora, zarezivanje provesti pravolinijski, jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada, razbijanje, skidanje, skela, odvoz na odlagalište, obračun po kpl izrađenog kanala. | m | 12 |  | 0
5. | Funkcionalni pregled i odspajanje kabela u svrhu ispitivanja i detektiranja strujnih krugova RO restorana, ponovno spajanje po završetku, potrebno je odspojiti strujne krugove iz ormara radi ispitivanja ispravnosti, obračun po žili. | kpl | 20 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja elemenata u prostorijama kuhinje, hodnika, skladišta i sl.
| * utičnica Gewiss GW 27041, 20571, nadžbukna, IP55, klasa II, IK 07, 70°C, dim. 66x82x65, EN 60670-1, s poklopcem sa svjetlim otvorom, silikonski poklopac, modul 2M, 16A, 2+PE, ugradnja na postojeću poziciju. | kpl | 10 |  | 0
| * utičnica ugradna podžbukna za kutiju fi 60, 230V, 16A, IP 44 | kpl | 15 |  | 0
| * prekidač obični podžbukni za kutiju fi 60, 230V, IP 44 | kpl | 8 |  | 0
| * prekidač serijski podžbukni za kutiju fi 60, 230V, IP 44 | kpl | 8 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja PVC kanalice na zid i stolariju tiplanjem, bijele boje, dim. 16x16 mm sa poklopcem, samoljepljiva, tiplanje svakih cca. 1 m za ugradnju kabela.
| * kanalica s poklopcem bijela, 40x60 cm | m | 30 |  | 0
| * kanalica s poklopcem bijela, 25x40 cm | m | 30 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja fleksibilne cijevi Ø16, 20 mm samogasive, teško goriva, savitljiva
| * cijevi Ø 16 | m | 80 |  | 0
| * cijevi Ø 20 | m | 80 |  | 0
9. | Dobava, polaganje te spajanje kabela za el. instalaciju fiksnih priključaka, uvučenih u cijevi odgovarajućeg promjera, odnosno položeni na kabelske police, uključivo potrebne razvodne kutije te komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim radom i materijalom do konačne funkcije:
| * NYY-J 5x6 mm2 | m | 20 |  | 0
| * NYY-J 3x6 mm2 | m | 20 |  | 0
| * NYY-J 5x2,5 mm2 | m | 30 |  | 0
| * NYY-J 3x2,5 mm2 | m | 30 |  | 0
| * NYY-J 3x1,5 mm2 | m | 30 |  | 0
10. | Demontaža elemenata u RO, dobava i ugradnja, montaža i spajanje razvodnog ormara (RO Restoran), ormar je metalni ugradni zidni, uključiti i materijal N i PE sabirnice, redne stezaljke, PVC kanalica, zaštita od dodira, ožičenje, natpisi na elementima, DIN šine, oznaka razdjelnika, oznaka o primjenjenoj zaštiti, trajno čitljiva shema (plastificirana) smještena u prostoru na vratima, trajno čitljive oznake kabela (adresa, tip i presjek) na oba kraja kabela.
| * prekidač Mz, Kompaktni prekidač snage tip A, 3P/160A/36kA, box stezaljke, 3p s termomagnetskom zaštitnom jedinicom. | kom | 1 |  | 0
| * tropolni + N odvodnik prenapona, tip "1+2", TN-S, 275 V, 12,5 kA | kom | 1 |  | 0
| * tropolni + N automatski osigurač C63A, 4p za odvodnik | kom | 1 |  | 0
| * KZS C20A, 30mA, 4p | kom | 5 |  | 0
| * KZS C25A, 30mA, 2p | kom | 5 |  | 0
| * KZS C16A, 30mA, 2p | kom | 15 |  | 0
| * jednopolni automatski osigurač C10A, 1p | kom | 30 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja tipkala za nužni isklop sklopke, IP 67, nadžbukna kutija sa staklom ugrađuje se na zid, s obujmicama, tip kao Schrack, dim.120x120x50 mm, crveno kučište. | kpl | 1 |  | 0
12. | Izrada premoštenja metalnih masa alu bravarije, uređaja u kuhinji i ostaloga vodičem N07V-K 1x6 mm2, na oba kraja postaviti stopice koje se povezuju s metalnom masom vijkom M6 i maticom, uračunati sav potreban materijal i rad, obračun po mostu. | kom | 20 |  | 0
13. | Dobava i ugradnja Raychem spojnice za kabele dim. 1,5 - 16 mm2, potrebno uključiti dodatni spojni, sitni i potrošni materijal za spajanje kabela, uvod kabela u RO izvodi se s donje strane ormara, prije početka radova zatražiti odobrenje od nadzornog inženjera, obračun po kabelskom vodiću. | kpl | 20 |  | 0
14. | Izrada snimka postojeće instalacije i utvrđivanje stanja ožićenja | kpl | 1 |  | 0
15. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja RO restoran, jednopolna shema, oznake u RO, predaja korisniku u digitalnom i papirnatom obliku 2x. | kpl | 1 |  | 0
16. | Ispitivanja, mjerenja i primopredaja radova moraju se u svemu izvesti prema Tehničkim propisima za niskonaponske električne instalacije (NN br.5/10) i ostalim važećim propisima.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije
* funkcionalnosti instalirane opreme
* ispravnosti zaštite od indirektnog dodira
* ispravnosti zaštite od direktnog dodira
* otpora uzemljenja
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO Revidirati i sanirati el. instalacije u bistro Barumba |  |  |  | 0
III.4.56 | Ugradnja brojila za struju i vodu - Restoran / Pizzeria Laguna Stella Maris resort
GRO LAGUNA
1. | Pripremni radovi - pregled i isključenje sa osiguranjem beznaponskog stanja u mreži napajanja građevine, iskopčavanje RO, pregled instalacija i utvrđivanje postojećih instalacija. | h | 4 |  | 0
2. | Odspajanje napojnih kabela GRO, ugradnja DIN šine s odstojnicima, pripremni radovi za ugradnju strujnih mjernih trafoa SMT, pričvršćivanje na ploču ormara sa DIN šinom, primjena mjera zaštite od direktnog dodira. | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja strujni mjerni transformator, strujni trafo, 250/5A, Tip TAR3D-250, 30x10mm za kabele do Ø27mm ili sabirnice 30 x 10mm, ugradnja na DIN šinu, uključivo ožićenje, sitni i potrošni materijal. | kom | 3 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja brojila za kontrolu i nadzor kvalitete električne energije potrošnje brojilo se ugrađuje u postojeći GRO.
| * brojilo digitalno brojilo kWh, 3 fazno, 1-tarifno, 1-5 A poludirektno, tip kao Schwartz gruppe, DIN, EN 61557-12, MID certifikat | kom | 1 |  | 0
| * Zaštitni prekidač 3P, krivulja okidanja B, nazivne struje 10A, prekidne moći Icu=6 kA, spajanje na naponski dio. | kom | 1 |  | 0
| * izrada ožićenja, redne stezaljke, zaštita od dodira, natpisi na elementima, oznaka razdjelnika, ugradnja DIN šine i ostalo do pune funkcionalnosti. | kpl | 1 |  | 0
5. | Izrada jednopolne sheme ormara GRO sa ugrađenim novim stanjem, elementima i spajanjem brojila od ovlaštene osobe. | kpl | 1 |  | 0
6. | Puštanje u rad brojila, podešavanje karakteristika strujnih konstanti, tarife, vrijeme, kontrola mjerenja napona i energije brojila, upoznavanje korisnika. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO Ugradnja brojila za struju i vodu - Restoran / Pizzeria Laguna Stella Maris resort |  |  |  | 0
III.4.57 | Ugradnja brojila za struju i vodu - Barrumba bar Stella Maris resort
RO BARUMBA
1. | Pripremni radovi - pregled i isključenje sa osiguranjem beznaponskog stanja u mreži napajanja građevine, iskopčavanje RO, pregled instalacija i utvrđivanje postojećih instalacija. | h | 4 |  | 0
2. | Odspajanje napojnih kabela GRO, ugradnja DIN šine s odstojnicima, pripremni radovi za ugradnju strujnih mjernih trafoa SMT, pričvršćivanje na ploču ormara sa DIN šinom, primjena mjera zaštite od direktnog dodira. | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja strujni mjerni transformator, strujni trafo, 250/5A, Tip TAR3D-250, 30x10mm za kabele do Ø27mm ili sabirnice 30 x 10mm, ugradnja na DIN šinu, uključivo ožićenje, sitni i potrošni materijal. | kom | 3 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja brojila za kontrolu i nadzor kvalitete električne energije potrošnje brojilo se ugrađuje u postojeći GRO.
| * brojilo digitalno brojilo kWh, 3 fazno, 1-tarifno, 1-5 A poludirektno, tip kao Schwartz gruppe, DIN, EN 61557-12, MID certifikat | kom | 1 |  | 0
| * Zaštitni prekidač 3P, krivulja okidanja B, nazivne struje 10A, prekidne moći Icu=6 kA, spajanje na naponski dio. | kom | 1 |  | 0
| * izrada ožićenja, redne stezaljke, zaštita od dodira, natpisi na elementima, oznaka razdjelnika, ugradnja DIN šine i ostalo do pune funkcionalnosti. | kpl | 1 |  | 0
5. | Izrada jednopolne sheme ormara GRO sa ugrađenim novim stanjem, elementima i spajanjem brojila od ovlaštene osobe. | kpl | 1 |  | 0
6. | Puštanje u rad brojila, podešavanje karakteristika strujnih konstanti, tarife, vrijeme, kontrola mjerenja napona i energije brojila, upoznavanje korisnika. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO Ugradnja brojila za struju i vodu - Barrumba bar Stella Maris resort |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | UKUPNO Zamjena KPO ormara Amfore |  |  |  | 0
2. | UKUPNO Zamjena SSRO ormara Amfore (oštećeni ormar) |  |  |  | 0
3. | UKUPNO Izrada uzemljenja objekta i ormara za držanje goriva |  |  |  | 0
4. | UKUPNO Rekonstrukcija glavnog električnog ormara Al Mare |  |  |  | 0
5. | UKUPNO Revidirati i sanirati el. instalacije u bistro Barumba |  |  |  | 0
6. | UKUPNO Ugradnja brojila za struju i vodu - Restoran / Pizzeria Laguna Stella Maris resort |  |  |  | 0
7. | UKUPNO Ugradnja brojila za struju i vodu - Barrumba bar Stella Maris resort |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
Potpis ponuditelja:
Datum ponude:
Napomena:
1. | Dostavljanjem ponude izvođač prihvaća opće i ugovorne uvjete poslovne suradnje s Plava laguna d.d.
2. | Prije dostavljanja ponuda Ponuditelj je dužan pregledati opremu i razjasniti s naručiteljem sve stavke, naknadni prigovori se neće prihvatiti.
3. | Izvođač je u obavezi ispuniti sve stavke troškovnika.
4. | Predmetne količine u troškovniku su okvirne te Naručitelj zadržava pravo izmjene iste koje će potvrditi po zaključenju natječaja uz prihvaćanje jedinične cijene ponuditelja bez obzira na konačne količine koje će se Ugovoriti.
5. | Na predmetne cijene obračunava se PDV u sukladno zakonu.
6. | Za predmetne radove izvođać je dužan voditi popis količina ugrađenog materijala i izvedenih radova po pozicijama troška.
7. | Po završetku radova izrađuje se zapisnik o utrošenim stvarnim količinama materijala i djelova.
8. | Ponuditelj je u mogućnosti ponuditi najmanje jednak ili bolji materijal i rezervne djelove od traženih.