## PonTr_UMAG
|  |  | PONUDITELJ: |  |  |  | NARUČITELJ:
|  |  | PONUDA br: |  |  |  | PLAVA LAGUNA d.d.
|  |  | Datum i mjesto: |  |  |  | Rade Končara 12
52440 Poreč
TROŠKOVNIK
Čišćenje spremnika potrošne tople vode i izmjenjivača topline u objektima PLAVA LAGUNA d.d. – destinacija Umag.
x | CPU | A) | CAMPING PARK UMAG
z | CPU | r.br. | opis | JM | Kol | JC | Ukupno
x | CPU
x | CPU | 1. | Sanitarni čvor br. 1. Mehaničko, kemijsko čišćenje i dezinfekcija bojlera PTV. Radovi obuhvaćaju: ispuštanje vode iz bojlera, demontaža poklopca revizionog otvora, mehaničko i po potrebi kemijsko čišćenje bojlera. Pranje, dezinfekcija bojlera radi zaštite od LEGIONELLA-e. Montaža poklopaca uz izmjenu brtvi, zapunjavanje i tlačna proba bojlera. Pločasti izmjenjivač, demontaža, vađenje, mehaničko i kemijsko čišćenje ploča od kamenca sredstvom neškodljivim za inox, neutralizacija kisele otopine, ispiranje. Montaža, tlačna proba. Po potrebi zamjena brtvi.
x | CPU |  | Na spremniku od 6000 l, potrebno očistiti naslage kamenca na el. grijaču i izmjenjivaču topline solarnog sustava | kom | 1 |  | 0
x | CPU |  | Na spremniku od 10000 l, potrebno očistiti naslage kamenca na el. grijaču i izmjenjivaču topline solarnog sustava | kom | 1 |  | 0
x | CPU |  | Pločasti izmjenjivač 50 kW rastavljiv CIAT | kom | 1 |  | 0
x | CPU
x | CPU | 2. | Sanitarni čvor br. 2. Mehaničko, kemijsko čišćenje i dezinfekcija bojlera PTV, kemijsko čišćenje solarnog sustava s adekvatnim kemijskim sredstvom. Radovi obuhvaćaju: ispuštanje vode iz bojlera, demontaža poklopca revizionog otvora, mehaničko i po potrebi kemijsko čišćenje bojlera. Pranje, dezinfekcija bojlera radi zaštite od LEGIONELLA-e. Montaža poklopaca uz izmjenu brtvi, zapunjavanje i tlačna proba bojlera.
x | CPU |  | Spremnik 5000 l unutarnji izmjenjivač topline solarnog sustava | kom | 1 |  | 0
x | CPU |  | Spremnik 10000 l | kom | 1 |  | 0
x | CPU |  | Kemijsko čiščenje solarnog sustava. Broj panela 33 komada. | kom | 1 |  | 0
x | CPU
x | CPU | 3. | Sanitarni čvor br. 3. Mehaničko, kemijsko čišćenje i dezinfekcija bojlera PTV. Radovi obuhvaćaju: ispuštanje vode iz bojlera, demontaža poklopca revizionog otvora, mehaničko i po potrebi kemijsko čišćenje bojlera. Pranje, dezinfekcija bojlera radi zaštite od LEGIONELLA-e. Montaža poklopaca uz izmjenu brtvi, zapunjavanje i tlačna proba bojlera.
x | CPU |  | Spremnik 5000 l Unutarnji izmjenjivač topline od solarnog sustava i el. Grijači 3 x 3 kW | kom | 1 |  | 0
x | CPU |  | Spremnik 10000 l Vanjski | kom | 1 |  | 0
x | CPU
x | CPU | 4. | Sanitarni čvor br. 4. Mehaničko, kemijsko čišćenje i dezinfekcija bojlera PTV. Radovi obuhvaćaju: ispuštanje vode iz bojlera, demontaža poklopca revizionog otvora, mehaničko i po potrebi kemijsko čišćenje bojlera. Pranje, dezinfekcija bojlera radi zaštite od LEGIONELLA-e. Montaža poklopaca uz izmjenu brtvi, zapunjavanje i tlačna proba bojlera. Pločasti izmjenjivač, demontaža, vađenje, mehaničko i kemijsko čišćenje ploča od kamenca sredstvom neškodljivim za inox, neutralizacija kisele otopine, ispiranje. Montaža, tlačna proba. Po potrebi zamjena brtvi.
x | CPU |  | Spremnik 2000 l | kom | 3 |  | 0
x | CPU |  | Pločasti izmjenjivač 70 kW rastavljiv CIAT | kom | 1 |  | 0
x | CPU
x | CPU | 5. | Sanitarni čvor br. 5. Mehaničko, kemijsko čišćenje i dezinfekcija bojlera PTV. Radovi obuhvaćaju: ispuštanje vode iz bojlera, demontaža poklopca revizionog otvora, mehaničko i po potrebi kemijsko čišćenje bojlera. Pranje, dezinfekcija bojlera radi zaštite od LEGIONELLA-e. Montaža poklopaca uz izmjenu brtvi, zapunjavanje i tlačna proba bojlera. Pločasti izmjenjivač, demontaža, vađenje, mehaničko i kemijsko čišćenje ploča od kamenca sredstvom neškodljivim za inox, neutralizacija kisele otopine, ispiranje. Montaža, tlačna proba. Po potrebi zamjena brtvi.
x | CPU |  | Spremnik 5000 l | kom | 1 |  | 0
x | CPU |  | Spremnik 10000 l | kom | 1 |  | 0
x | CPU |  | Pločasti izmjenjivač 50 kW rastavljiv CIAT | kom | 2 |  | 0
x | CPU
x | CPU | 6. | Sanitarni čvor br. 6. Mehaničko, kemijsko čišćenje i dezinfekcija bojlera PTV. Radovi obuhvaćaju: ispuštanje vode iz bojlera, demontaža poklopca revizionog otvora, mehaničko i po potrebi kemijsko čišćenje bojlera. Pranje, dezinfekcija bojlera radi zaštite od LEGIONELLA-e. Montaža poklopaca uz izmjenu brtvi, zapunjavanje i tlačna proba bojlera.
x | CPU |  | Spremnik 5000 l | kom | 1 |  | 0
x | CPU |  | Spremnik 6000 l | kom | 1 |  | 0
x | CPU
x | CPU | 7. | Sanitarni čvor br. 7. Mehaničko, kemijsko čišćenje i dezinfekcija bojlera PTV. Radovi obuhvaćaju: ispuštanje vode iz bojlera, demontaža poklopca revizionog otvora, mehaničko i po potrebi kemijsko čišćenje bojlera. Pranje, dezinfekcija bojlera radi zaštite od LEGIONELLA-e. Montaža poklopaca uz izmjenu brtvi, zapunjavanje i tlačna proba bojlera.
x | CPU |  | Spremnik 5000 l, dva izmjenjivača, skela | kom | 1 |  | 0
x | CPU |  | Spremnik 6000 l, dva izmjenjivača, skela | kom | 1 |  | 0
x | CPU
x | CPU | 8. | Sanitarni čvor br. 8. Mehaničko, kemijsko čišćenje i dezinfekcija bojlera PTV. Radovi obuhvaćaju: ispuštanje vode iz bojlera, demontaža poklopca revizionog otvora, mehaničko i po potrebi kemijsko čišćenje bojlera. Pranje, dezinfekcija bojlera radi zaštite od LEGIONELLA-e. Montaža poklopaca uz izmjenu brtvi, zapunjavanje i tlačna proba bojlera.
x | CPU |  | Spremnik 5000 l | kom | 1 |  | 0
x | CPU |  | Spremnik 10000 l | kom | 1 |  | 0
x | CPU
x | CPU | 9. | Sanitarni čvor br. 9. Mehaničko, kemijsko čišćenje i dezinfekcija bojlera PTV. Radovi obuhvaćaju: ispuštanje vode iz bojlera, demontaža poklopca revizionog otvora, mehaničko i po potrebi kemijsko čišćenje bojlera. Pranje, dezinfekcija bojlera radi zaštite od LEGIONELLA-e. Montaža poklopaca uz izmjenu brtvi, zapunjavanje i tlačna proba bojlera. Pločasti izmjenjivač, demontaža, vađenje, mehaničko i kemijsko čišćenje ploča od kamenca sredstvom neškodljivim za inox, neutralizacija kisele otopine, ispiranje. Montaža, tlačna proba. Po potrebi zamjena brtvi.
x | CPU |  | Spremnik 2000 l , postoje el. grijači | kom | 3 |  | 0
x | CPU |  | Pločasti izmjenjivač 50 kW rastavljiv CIAT | kom | 1 |  | 0
x | CPU
x | CPU | 10. | Sanitarni čvor br. 10. Mehaničko, kemijsko čišćenje i dezinfekcija bojlera PTV. Radovi obuhvaćaju: ispuštanje vode iz bojlera, demontaža poklopca revizionog otvora, mehaničko i po potrebi kemijsko čišćenje bojlera. Pranje, dezinfekcija bojlera radi zaštite od LEGIONELLA-e. Montaža poklopaca uz izmjenu brtvi, zapunjavanje i tlačna proba bojlera.
x | CPU |  | Na Spremniku od 5000 l, potrebno očistiti dva izmjenjivača topline od naslage kamenca, u cijenu uračunati skelu. | kom | 1 |  | 0
x | CPU
z | z |  | A) UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | ACF
x | ACF | B) | AC FINIDA
z | ACF | r.br. | opis | JM | Kol | JC | Ukupno
x | ACF
x | ACF | 1. | Sanitarni čvor br. 1. Mehaničko, kemijsko čišćenje i dezinfekcija bojlera PTV i izmjenjivača topline. Radovi obuhvaćaju: ispuštanje vode iz bojlera, demontaža poklopca revizionog otvora, mehaničko i po potrebi kemijsko čišćenje bojlera. Pranje, dezinfekcija bojlera radi zaštite od LEGIONELLA-e. Montaža poklopaca uz izmjenu brtvi, zapunjavanje i tlačna proba bojlera. Pločasti izmjenjivač, demontaža, vađenje, mehaničko i kemijsko čišćenje ploča od kamenca sredstvom neškodljivim za inox, neutralizacija kisele otopine, ispiranje. Montaža, tlačna proba. Po potrebi zamjena brtvi.
x | ACF |  | Spremnik 2000 l | kom | 2 |  | 0
x | ACF |  | Pločasti izmjenjivač 50 kW rastavljiv CIAT | kom | 2 |  | 0
x | ACF
x | ACF | 2. | Sanitarni čvor br. 2. Mehaničko, kemijsko čišćenje i dezinfekcija bojlera PTV i izmjenjivača topline. Radovi obuhvaćaju: ispuštanje vode iz bojlera, demontaža poklopca revizionog otvora, mehaničko i po potrebi kemijsko čišćenje bojlera. Pranje, dezinfekcija bojlera radi zaštite od LEGIONELLA-e. Montaža poklopaca uz izmjenu brtvi, zapunjavanje i tlačna proba bojlera.
x | ACF |  | Spremnik 4000 l | kom | 1 |  | 0
x | ACF
x | ACF | 3. | Sanitarni čvor br. 3. Mehaničko, kemijsko čišćenje i dezinfekcija bojlera PTV. Radovi obuhvaćaju: ispuštanje vode iz bojlera, demontaža poklopca revizionog otvora, mehaničko i po potrebi kemijsko čišćenje bojlera. Pranje, dezinfekcija bojlera radi zaštite od LEGIONELLA-e. Montaža poklopaca uz izmjenu brtvi, zapunjavanje i tlačna proba bojlera. Pločasti izmjenjivač, demontaža, vađenje, mehaničko i kemijsko čišćenje ploča od kamenca sredstvom neškodljivim za inox, neutralizacija kisele otopine, ispiranje. Montaža, tlačna proba. Po potrebi zamjena brtvi.
x | ACF |  | Spremnik 2000 l | kom | 2 |  | 0
x | ACF |  | Pločasti izmjenjivač 50 kW rastavljiv CIAT | kom | 2 |  | 0
x | ACF
z | z |  | B) UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | ACS
x | ACS | C) | AC SAVUDRIJA
z | ACS | r.br. | opis | JM | Kol | JC | Ukupno
x | ACS
x | ACS | 1. | Depandansa Moj Mir. Mehaničko, kemijsko čišćenje i dezinfekcija bojlera PTV i izmjenjivača topline. Radovi obuhvaćaju: ispuštanje vode iz bojlera, demontaža poklopca revizionog otvora, mehaničko i po potrebi kemijsko čišćenje bojlera. Pranje, dezinfekcija bojlera radi zaštite od LEGIONELLA-e. Montaža poklopaca uz izmjenu brtvi, zapunjavanje i tlačna proba bojlera.
x | ACS |  | Spremnik 5000 l | kom | 2 |  | 0
x | ACS
x | ACS | 2. | Sanitarni čvor br. 1. Mehaničko, kemijsko čišćenje i dezinfekcija bojlera PTV i izmjenjivača topline. Radovi obuhvaćaju: ispuštanje vode iz bojlera, demontaža poklopca revizionog otvora, mehaničko i po potrebi kemijsko čišćenje bojlera. Pranje, dezinfekcija bojlera radi zaštite od LEGIONELLA-e. Montaža poklopaca uz izmjenu brtvi, zapunjavanje i tlačna proba bojlera. Pločasti izmjenjivač, demontaža, vađenje, mehaničko i kemijsko čišćenje ploča od kamenca sredstvom neškodljivim za inox, neutralizacija kisele otopine, ispiranje. Montaža, tlačna proba. Po potrebi zamjena brtvi.
x | ACS |  | Spremnik 2000 l | kom | 1 |  | 0
x | ACS |  | Spremnik 5000 l | kom | 1 |  | 0
x | ACS |  | Pločasti izmjenjivač 50 kW rastavljiv CIAT | kom | 1 |  | 0
x | ACS
x | ACS | 3. | Sanitarni čvor br. 2. Mehaničko, kemijsko čišćenje i dezinfekcija bojlera PTV i izmjenjivača topline. Radovi obuhvaćaju: ispuštanje vode iz bojlera, demontaža poklopca revizionog otvora, mehaničko i po potrebi kemijsko čišćenje bojlera. Pranje, dezinfekcija bojlera radi zaštite od LEGIONELLA-e. Montaža poklopaca uz izmjenu brtvi, zapunjavanje i tlačna proba bojlera.
x | ACS |  | Spremnik 2000 l | kom | 2 |  | 0
x | ACS
x | ACS | 4. | Sanitarni čvor br. 3. Mehaničko, kemijsko čišćenje i dezinfekcija bojlera PTV i izmjenjivača topline. Radovi obuhvaćaju: ispuštanje vode iz bojlera, demontaža poklopca revizionog otvora, mehaničko i po potrebi kemijsko čišćenje bojlera. Pranje, dezinfekcija bojlera radi zaštite od LEGIONELLA-e. Montaža poklopaca uz izmjenu brtvi, zapunjavanje i tlačna proba bojlera. Pločasti izmjenjivač, demontaža, vađenje, mehaničko i kemijsko čišćenje ploča od kamenca sredstvom neškodljivim za inox, neutralizacija kisele otopine, ispiranje. Montaža, tlačna proba. Po potrebi zamjena brtvi.
x | ACS |  | Spremnik 5000 l | kom | 1 |  | 0
x | ACS |  | Pločasti izmjenjivač 50kW rastavljiv CIAT | kom | 1 |  | 0
x | ACS
x | ACS | 5. | Sanitarni čvor br. 4. Mehaničko, kemijsko čišćenje i dezinfekcija bojlera PTV i izmjenjivača topline. Radovi obuhvaćaju: ispuštanje vode iz bojlera, demontaža poklopca revizionog otvora, mehaničko i po potrebi kemijsko čišćenje bojlera. Pranje, dezinfekcija bojlera radi zaštite od LEGIONELLA-e. Montaža poklopaca uz izmjenu brtvi, zapunjavanje i tlačna proba bojlera. Pločasti izmjenjivač, demontaža, vađenje, mehaničko i kemijsko čišćenje ploča od kamenca sredstvom neškodljivim za inox, neutralizacija kisele otopine, ispiranje. Montaža, tlačna proba. Po potrebi zamjena brtvi.
x | ACS |  | Spremnik 2000 l | kom | 1 |  | 0
x | ACS |  | Spremnik 5000 l | kom | 1 |  | 0
x | ACS |  | Pločasti izmjenjivač 50 kW rastavljiv CIAT | kom | 1 |  | 0
x | ACS
z | z |  | C) UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | TNK
x | TNK | D) | TN KANEGRA
z | TNK | r.br. | opis | JM | Kol | JC | Ukupno
x | TNK
x | TNK | 1. | Sanitarni čvor br. 1. Mehaničko, kemijsko čišćenje i dezinfekcija bojlera PTV i izmjenjivača topline. Radovi obuhvaćaju: ispuštanje vode iz bojlera, demontaža poklopca revizionog otvora, mehaničko i po potrebi kemijsko čišćenje bojlera. Pranje, dezinfekcija bojlera radi zaštite od LEGIONELLA-e. Montaža poklopaca uz izmjenu brtvi, zapunjavanje i tlačna proba bojlera.
x | TNK |  | Spremnik 2000 l, Nezgodan za čistiti, mali spremnik a veliki izmjenjivač. | kom | 2 |  | 0
x | TNK
x | TNK | 2. | Sanitarni čvor br. 2. Mehaničko, kemijsko čišćenje i dezinfekcija bojlera PTV i izmjenjivača topline u kotlovnici restorana. Radovi obuhvaćaju: ispuštanje vode iz bojlera, demontaža poklopca revizionog otvora, mehaničko i po potrebi kemijsko čišćenje bojlera. Pranje, dezinfekcija bojlera radi zaštite od LEGIONELLA-e. Montaža poklopaca uz izmjenu brtvi, zapunjavanje i tlačna proba bojlera.
x | TNK |  | Spremnik 3000 l, Nezgodan za čistiti, mali spremnik a veliki izmjenjivač. | kom | 2 |  | 0
x | TNK
x | TNK | 3. | Kuhinja Mehaničko, kemijsko čišćenje i dezinfekcija bojlera PTV i izmjenjivača topline. Radovi obuhvaćaju: ispuštanje vode iz bojlera, demontaža poklopca revizionog otvora, mehaničko i po potrebi kemijsko čišćenje bojlera. Pranje, dezinfekcija bojlera radi zaštite od LEGIONELLA-e. Montaža poklopaca uz izmjenu brtvi, zapunjavanje i tlačna proba bojlera.
x | TNK |  | Spremnik 4000 l | kom | 2 |  | 0
x | TNK
z | z |  | D) UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | HSA
x | HSA | E) | HOTEL SOL AURORA
z | HSA | r.br. | opis | JM | Kol | JC | Ukupno
x | HSA
x | HSA | 1. | Čišćenje pločastog izmjenjivač za solar IMP-GEA tip VT 10H-122-16 sa 122 ploče. | kom | 1 |  | 0
x | HSA
x | HSA | 2. | Pločasti izmjenjivač za PTV CIAT PVA16 1/1CIAT PVA16 1/1. Nezgodan za čišćenje. Potrebno iznijeti van objekta, rastaviti i očistiti 90 ploča. | kom | 1 |  | 0
x | HSA
x | HSA | 3. | Pločasti izmjenjivač za pripremu hladne vode za potrebe hlađenje hotela CIAT PVA35 1/1. Ukupno 146 ploča. | kom | 1 |  | 0
x | HSA
x | HSA | 4. | Pločasti izmjenjivač za pripremu hladne vode za potrebe hlađenje hotela CIAT PVA18 1/1. Ukupno 122 ploče. | kom | 1 |  | 0
x | HSA
x | HSA | 5. | Dobava i montaža rezervnih dijelova pločastog izmjenjivača PWA 35 1/1 (ser.no. 00062185/0001), proizvod Ciat. Proizvod -4203902 – Brtva PWAR35 GROOVE H3.25 | kom | 150 |  | 0
x | HSA
x | HSA | 6. | Čišćenje spremnika PTV-a 20m3. Radovi obuhvaćaju: ispuštanje vode iz bojlera, demontaža poklopca revizionog otvora, mehaničko i po potrebi kemijsko čišćenje bojlera. Pranje, dezinfekcija bojlera radi zaštite od LEGIONELLA-e. Montaža poklopaca uz izmjenu brtvi, zapunjavanje i tlačna proba bojlera. | kom | 1 |  | 0
x | HSA
x | HSA | 7. | Čišćenje spremnika PTV-a 15m3. Radovi obuhvaćaju: ispuštanje vode iz bojlera, demontaža poklopca revizionog otvora, mehaničko i po potrebi kemijsko čišćenje bojlera. Pranje, dezinfekcija bojlera radi zaštite od LEGIONELLA-e. Montaža poklopaca uz izmjenu brtvi, zapunjavanje i tlačna proba bojlera. | kom | 2 |  | 0
x | HSA
z | z |  | E) UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | SM
x | SM | F) | TN STELLA MARIS
z | SM | r.br. | opis | JM | Kol | JC | Ukupno
x | SM
x | SM | 1. | Stella Maris Restoran Laguna:
x | SM |  | Spremnik 2000 l. Nezgodan za čistiti | kom | 1 |  | 0
x | SM
x | SM | 2. | Stella Maris Restoran Stella Maris:
x | SM |  | Spremnik 1000 l | kom | 1 |  | 0
x | SM
x | SM | 3. | Stella Maris Restoran Barumba:
x | SM |  | Spremnik 200 l | kom | 1 |  | 0
x | SM
x | SM | 4. | Bazen Chill'out: Mehaničko, kemijsko čišćenje i dezinfekcija bojlera PTV, kemijsko čišćenje solarnog sustava s adekvatnim kemijskim sredstvom
x | SM |  | Spremnik 6000 l | kom | 5 |  | 0
x | SM |  | Pločasti izmjenjivač rastavljiv CIAT PWA18.11 ( 59 PLAQUEST)-O gumice | kom | 3 |  | 0
x | SM
z | z |  | F) UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | ASM
x | ASM | G) | AC STELLA MARIS
z | ASM | r.br. | opis | JM | Kol | JC | Ukupno
x | ASM
x | ASM | 1. | Sanitarni čvor br. 1.: Mehaničko, kemijsko čišćenje i dezinfekcija bojlera PTV, kemijsko čišćenje solarnog sustava s adekvatnim kemijskim sredstvom
x | ASM |  | Spremnik 1500 l | kom | 1 |  | 0
x | ASM |  | Spremnik 2000 l | kom | 1 |  | 0
x | ASM |  | Pločasti izmjenjivač 50 kW nastavljiv CIAT | kom | 2 |  | 0
x | ASM
x | ASM | 2. | Sanitarni čvor br. 2.: Mehaničko, kemijsko čišćenje i dezinfekcija bojlera PTV, kemijsko čišćenje solarnog sustava s adekvatnim kemijskim sredstvom
x | ASM |  | Spremnik 10000 l | kom | 1 |  | 0
x | ASM |  | Pločasti izmjenjivač 50 kW nastavljiv CIAT | kom | 1 |  | 0
x | ASM
x | ASM | 3. | Sanitarni čvor br. 3.: Mehaničko, kemijsko čišćenje i dezinfekcija bojlera PTV, kemijsko čišćenje solarnog sustava s adekvatnim kemijskim sredstvom
x | ASM |  | Spremnik 10000 l | kom | 1 |  | 0
x | ASM |  | Pločasti izmjenjivač 50 kW rastavljiv CIAT | kom | 1 |  | 0
x | ASM
x | ASM | 4. | Sanitarni čvor br. 4.: Mehaničko, kemijsko čišćenje i dezinfekcija bojlera PTV, kemijsko čišćenje solarnog sustava s adekvatnim kemijskim sredstvom
x | ASM |  | Spremnik 2000 l | kom | 1 |  | 0
x | ASM |  | Spremnik 3000 l | kom | 1 |  | 0
x | ASM |  | Pločasti izmjenjivač 50 kW rastavljiv CIAT | kom | 2 |  | 0
x | ASM
x | ASM | 5. | Sanitarni čvor br. 5.: Mehaničko, kemijsko čišćenje i dezinfekcija bojlera PTV, kemijsko čišćenje solarnog sustava s adekvatnim kemijskim sredstvom
x | ASM |  | Spremnik 2000 l | kom | 1 |  | 0
x | ASM |  | Spremnik 3000 l | kom | 1 |  | 0
x | ASM |  | Pločasti izmjenjivač 50 kW rastavljiv CIAT | kom | 2 |  | 0
x | ASM
z | z |  | G) UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | HSI
x | HSI | H) | HOTEL SOL GARDEN ISTRA
z | HSI | r.br. | opis | JM | Kol | JC | Ukupno
x | HSI
x | HSI | 1. | Demontaža, vađenje, mehaničko i kemijsko čišćenje ploča od kamenca sredstvom neškodljivim za inox, neutralizacija kisele otopine, ispiranje. Montaža, tlačna proba. Po potrebi zamjena brtvi.
x | HSI |  | Pločasti izmjenjivača za pripremu PTV-a CIAT PVA35 1/1; ukupno 146 ploča | kom | 1 |  | 0
x | HSI
x | HSI | 2. | Demontaža, vađenje, mehaničko i kemijsko čišćenje ploča od kamenca sredstvom neškodljivim za inox, neutralizacija kisele otopine, ispiranje. Montaža, tlačna proba. Po potrebi zamjena brtvi.
x | HSI |  | Pločasti izmjenjivača za pripremu PTV-a CIAT PVA18 1/1. Ukupno 122 ploče | kom | 1 |  | 0
x | HSI
x | HSI | 3. | Demontaža, vađenje, mehaničko i kemijsko čišćenje ploča od kamenca sredstvom neškodljivim za inox, neutralizacija kisele otopine, ispiranje. Montaža, tlačna proba. Po potrebi zamjena brtvi.
x | HSI |  | Pločasti izmjenjivač | kom | 3 |  | 0
x | HSI
x | HSI | 4. | Odvajanje izmjenjivača, montaža provizornih priključaka, čišćenje od kamenca u cirkulaciji sredstvom neškodljivim za inox uz analize. Dezinfekcija, montaža, i tlačna proba.
x | HSI |  | Pločasti izmjenjivači topline za bazen, nerstavljivi | kom | 2 |  | 0
x | HSI
x | HSI | 5. | Čišćenje spremnika PTV-a 5m3. Radovi obuhvaćaju: ispuštanje vode iz bojlera, demontaža poklopca revizionog otvora, mehaničko i po potrebi kemijsko čišćenje bojlera. Pranje, dezinfekcija bojlera radi zaštite od LEGIONELLA-e. Montaža poklopaca uz izmjenu brtvi, zapunjavanje i tlačna proba bojlera. | kom | 5 |  | 0
x | HSI
z | z |  | H) UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | EP
x | EP | I) | ENERGANA PUNTA
z | EP | r.br. | opis | JM | Kol | JC | Ukupno
x | EP
x | EP | 1. | Čišćenje spremnika PTV-a 25m3. Radovi obuhvaćaju: demontaža i montaža skele za ulaz i izlaz iz spremnika, prema potrebi zamjena dotrajalih vijaka novima; mehaničko i kemijsko čišćenje spremnika i pratećih ulazno / izlaznih cijevi; vađenje i posisavanje taloga; pranje V. T. uređajem do kvalitete izlazinih voda do kvalitete iz vodovodne mreže, uz mjerenje električne provodljivosti; dezinfekcija spremnika radi sprječavanje pojave Legionelle; izrada i montaža novih brtvi, te zatvaranje poklopaca.
x | EP |  | Spremnik 25000 l | kom | 4 |  | 0
x | EP
x | EP | 2. | Čišćenje pločastog izmjenjivača. Radovi obuhvaćaju: odvajanje izmjenjivača iz sustava, montaža provizornih priključaka; čišćenje od kamenca vanjskom pumpom u cirkulaciji kiselinskom otopinom koja nije štetna za materijla izmjenjivača; praćenje postupka kemijskim analizama; ispiranje izmjenjivača do kvalitete vode izlaz=ulaz, mjerenje el. provodljivosti; prihvat i neutralizacija kiselih otpadnih voda prije ispuštanja u kanalizaciju uz potrebna mjerenja; cirkulacija otopinom dezificijensa radi zaštite izmjenjivača od legionelle.
x | EP |  | Pločasti izmjenjivač PIREKO, tip FP40-57-1 NH za PTV | kom | 1 |  | 0
x | EP
x | EP | 3. | Čišćenje pločastog izmjenjivača topline. Čišćenje se odnosi na stranu morske vode, a radi odstranjivanja kamenca, školjki, pijeska i algi. Čišćenje podrazumijeva: demontaža redukcija iza ventila te montaža pripremljenih priključaka; čišćenje izmjenjivača vanjskom pumpom u cirkulaciji kiselinskom otopinom; zaštita materijala izmjenjivača kvalitetnim inhibitorom; praćenje postupka analizama; prihvat i neutralizacija kiselih otpadnih voda uz potrebna mjerenja prije ispuštanja u kanalizaciju; ispiranje izmjenjivača do kvalitete vode ulaz-izlaz, mjerenje pH vrijednosti; montaža stalne opreme, zapunjavanje i tlačna proba.
x | EP |  | Pločasti izmjenjivač topline, IMP, tip VT40P-174/86 | kom | 2 |  | 0
x | EP
x | EP | 4. | Dobava i montaža rezervnih dijelova pločastog izmjenjivača IMP, tip VT40P-174/86. Proizvod Brtva FP 40; NBR HT. | kom | 56 |  | 0
x | EP
x | EP | 5. | Dobava i montaža rezervnih dijelova pločastog izmjenjivača IMP, tip VT40P-174/86. Proizvod Brtva startne ploče FP 40; NBR HT. | kom | 1 |  | 0
x | EP
z | z |  | I) UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | KK
x | KK | J) | KOTLOVNICA KATORO
x | KK | r.br. | opis | JM | Kol | JC | Ukupno
x | KK
x | KK | 1. | Demontaža priključaka vrelovoda grijalice, demontaža-vađenje grijalice iz bojlera, mehaničko i kemijsko čišćenje grijalice i bojlera od kamenca i hrđe, ispiranje, neutralizacija otpadne i kisele otopine uz prethodna mjerenja, dezinfekciju bojlera i grijalice, izrada novih brtvi I poklopaca grijalice I priključaka, dobava I montaža skele, eliminiranje cijevi grijalica koje propuštaju na metalnim čepovima, montaža novih elemenata, punjenje bojlera vodom I tlačna proba.
x | KK |  | Spremnik 5000 l | kom | 3 |  | 0
x | KK
z | z |  | J) UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | HC
x | HC | K) | HOTEL CORAL
z | HC | r.br. | opis | JM | Kol | JC | Ukupno
x | HC
x | HC | 1. | Čišćenje spremnika PTV-a 5m3. Radovi obuhvaćaju: ispuštanje vode iz bojlera, demontaža poklopca revizionog otvora, mehaničko i po potrebi kemijsko čišćenje bojlera. Pranje, dezinfekcija bojlera radi zaštite od LEGIONELLA-e. Montaža poklopaca uz izmjenu brtvi, zapunjavanje i tlačna proba bojlera.
x | HC |  | Spremnik 5000 l | kom | 3 |  | 0
x | HC
x | HC | 2. | Demontaža, čišćenje izmjenjivača od kamenca u cirkulaciji sredstvom neškodljivim za inox uz analize sa primarne i sekundarne strane. Neutralizacija kisele otopine, ispiranje, dezinfekcija. Montaža, tlačna proba.
x | HC |  | Ploćasti izmjenjivač - nerastavljivi | kom | 3 |  | 0
x | HC
x | HC | 3. | Demontaža, vađenje, mehaničko i kemijsko čišćenje ploča od kamenca sredstvom neškodljivim za inox, neutralizacija kisele otopine, ispiranje. Montaža, tlačna proba. Po potrebi zamjena brtvi.
x | HC |  | Pločasti izmjenjivač | kom | 1 |  | 0
x | HC
x | HC | 4. | CIJEV PARE IZ Cu, OD KOTLA DO SAUNE
x | HC |  | Čišćenje kiselinskom otopinom, bez cirkulacije, metodom "jedamput skroz". Postupak se ponavlja 2-3 puta uz potrebna mjerenja. Neutralizacija i ispiranje cijevi do čistog i neutralnog. | kom | 1 |  | 0
x | HC
z | z |  | K) UKUPNO, kn |  |  |  | 0
z | z |  | - REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
z
z |  |  | Kontrola zbroja |  |  |  | 0
z | [6 empty] | 0
z |  |  | REKAPITULACIJA
z | CPU |  | PC: Camping Park Umag |  |  |  | 0
z | ACF |  | PC: AC Finida |  |  |  | 0
z | ACS |  | PC: AC Savudrija |  |  |  | 0
z | TNK |  | PC: TN Kanegra |  |  |  | 0
z | HSA |  | PC: Hotel Sol Aurora |  |  |  | 0
z | SM |  | PC: TN Stella Maris |  |  |  | 0
z | ASM |  | PC: AC Stella Maris |  |  |  | 0
z | HSI |  | PC: Hotel Sol Garden Istra |  |  |  | 0
z | EP |  | PC: Energana Punta |  |  |  | 0
z | KK |  | PC: Kotlovnica Katoro |  |  |  | 0
z | HC |  | PC: Hotel Coral |  |  |  | 0
z |  |  | Ukupno |  |  |  | 0
OPĆE NAPOMENE:
Opća napomena je sastavni dio svih opisa stavaka troškovnika.
Prije izvedbe, narudžbe ili bilo kojeg početka rada izvođač radova obavezno je dužan na licu mjesta uzeti sve potrebe mjere, kote i svu izmjeru potrebnu za izradu stavke. Naznačene mjere u troškovniku su približne, ali ne i točne.
Jedinična cijena sadrži: - sav potreban rad, energiju i materijal za izvršenje stavke, a sve do pune funkcije - sve potrebne prijenose i transporte u vertikalnom i horizontalnom smislu - svo potrebno deponiranje na deponiju koju odredi Investitor odnosno nadzorni inženjer i/ili odvoz na javnu registriranu deponiju, kao i zapisničku primopredaju demontiranog materijala, za stavku gdje se to zahtjeva - svo potrebno osiguranje okolnih površina i prostora te svu potrebnu zaštitu u smislu sprečavanja okolnih oštećenja - svo potrebno čišćenje nakon izvršenja stavke, te odvoz šute smeća i otpada sa deponiranjem na za to registriranu deponiju - sav potrebni atestni i certificirajući materijal - svo potrebno ispitivanje kvalitete ugrađenog materijala - sve organizacijske troškove gradilišta
|  | 1. | Dostavljanjem ponude izvođač prihvaća opće i ugovorne uvijete poslovne suradnje s Plava laguna d.d.
|  | 2. | Prije dostavljanja ponuda Ponuditelj je dužan pregledati objekte i razjasniti s naručiteljem sve stavke, naknadni radovi se ne prihvaćaju.
|  | 3. | Izvođač je u obavezi ispuniti sve stavke troškovnika.
|  | 4. | Predmetne količine u troškovniku su približne te Naručitelj zadržava pravo izmjene iste uz prihvaćanje jedinične cijene ponuditelja bez obzira na konačne količine koje će se ugovoriti.
|  | 5. | Na predmetne cijene obračunava se PDV-u sukladno zakonu.
|  | 6. | Za predmetne radove izvođač je dužan voditi popis. Obračun se vrši prema stvarno ugrađenom materijalu koji je ranije odobren od nadzornog inženjera.

## PonTr_POREČ
|  |  | PONUDITELJ: |  |  |  | NARUČITELJ:
|  |  | PONUDA br: |  |  |  | PLAVA LAGUNA d.d.
|  |  | Datum i mjesto: |  |  |  | Rade Končara 12
52440 Poreč
x |  |  | TROŠKOVNIK
x |  |  | Čišćenje spremnika potrošne tople vode i izmjenjivača topline u objektima PLAVA LAGUNA d.d. – destinacija Poreč.
x | HME | A) | HOTEL MEDITERAN
x | HME | r.br. | opis | JM | Kol | JC | Ukupno
x | HME
x | HME | 1. | Demontaža svih priključnih cijevi toplovodne grijalice te demontaža izmjenivača topline na bojleru volumena 4 m3 površine grijalice 15 m2 od Cu cijevi mehaničko i kemijsko čiščenje kamenca, tlačna proba zamijena brtvi te ponovna montaža uključeno pražnjenje i punjenje instalacije odvoz kamenca na deponij. | kom | 3 |  | 0
x | HME
x | HME | 2. | Demontaža i čiščenje mehaničko, kemijsko pločastog izmjenivača proizvođač CIAT tip PWA 18, zamjena brtvi te ponovna montaža. | kom | 1 |  | 0
x | HME
x | HME | 3. | Pražnjenje instalacije, demontaža sigurnosnih ventila baždarenje s izradom izvješća o izvršenim radovima od ovlaštene ustanove
x | HME |  | NO 32 6 bara | kom | 6 |  | 0
x | HME
z | z |  | A) UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | ANB
x | ANB | B) | Apartmansko naselje Bellevue
x | ANB | r.br. | opis | JM | Kol | JC | Ukupno
x | ANB
x | ANB | 1. | Pražnjenje vode, odspajanje električnih grijača, demontaža prirubnice bojlera, čiščenje kamenca, demontaža oštečenih električnih grijača 4 kom snage 3kW 5/4", zamjena brte te ponovna montaža volumena 1m3. | kom | 1 |  | 0
x | ANB
x | ANB | 2. | Pražnjenje vode, odspajanje električnih grijača, demontaža prirubnice bojlera, čiščenje kamenca, demontaža oštečenih električnih grijača snage 3kw 5/4", 21 kom zamjena brtve te ponovna montaža volumena 4m3. | kom | 3 |  | 0
x | ANB
x | ANB | 3. | Pražnjenje instalacije sunčevih kolektora, demontaža prevoz u radionu popravak,varenje čiščenje te ponovna montaža uklučiti zamjenu spojnica za bakar. | kom | 6 |  | 0
x | ANB
x | ANB | 4. | Demontaža sunčevog kolektora, čiščenje, dobava i ugradnja kaljenog stakla te ponovna montaža. | kom | 2 |  | 0
x | ANB
x | ANB | 5. | Pražnjenje, punjenje instalacije te dobava i ugradnja kuglastih ventila na navoj komplet sa fitinzima, spojnim i brtvenim materijalom, u cijenu uključiti demontažu starih te prevoz na otpad.
x | ANB |  | NO40 | kom | 3 |  | 0
x | ANB |  | NO50 | kom | 4 |  | 0
x | ANB |  | NO32 | kom | 2 |  | 0
x | ANB
x | ANB | 6. | Pražnjenje instalacije te odspajanje primarnog i sekundarnog kruga spiralnog stojećeg izmjenivača topline proizvođač IMP, kemijsko i mehaničko čišćenje, zamjena brtvi te ponovna montaža kapaciteta 350 kw | kpl | 2 |  | 0
x | ANB
x | ANB | 7. | ploćasti izmjenjivač IT1 - toplinski učin 50 kW Tip PWB 2+ 11 43 H00 (0,5 mm) | kpl | 2 |  | 0
x | ANB
x | ANB | 8. | pločasti izmjenjivač IT2 - toplinski učin 60 kW Tip PWB 2+ 11 57 H00 (0.5mm) | kpl | 2 |  | 0
x | ANB
x | ANB | 9. | Pražnjenje instalacije, demontaža sigurnosnih ventila baždarenje s izradom izvješća o izvršenim radovima od ovlaštene ustanove.
x | ANB |  | NO 6/4 6,0 bara | kom | 2 |  | 0
x | ANB |  | NO 1" 3,5 bara | kom | 1 |  | 0
x | ANB
z | z |  | B) UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | HG
x | HG | C) | HOTEL GALIJOT
x | HG | r.br. | opis | JM | Kol | JC | Ukupno
x | HG
x | HG | 1. | Pražnjenje instalacije bojlera tople sanitarne vode, demontaža svih priključnih cijevi toplovodnih grijalica sa izolacijom te demontaža izmjenivača topline bojler V= 4 m3, ogrijevna površina izmjenivača 10 m2 i 5 m2, mehaničko i kemijsko čiščenje kamenca tlačna proba, zamijena brtvi te ponovna montaža uključeno pražnjenje i punjenje instalacije, zapisnik o izvršenim radovima kao i odvoz kamenca na deponij. | kom | 2 |  | 0
x | HG
x | HG | 2. | Pražnjenje instalacije, demontaža sigurnosnih ventila baždarenje s izradom izvješća o izvršenim radovima od ovlaštene ustanove
x | HG |  | NO 40 3 bara | kom | 2 |  | 0
x | HG |  | NO 25 7 bara | kom | 2 |  | 0
x | HG |  | NO 20 6 bara | kom | 1 |  | 0
x | HG
x | HG | 3. | Demontaža i čiščenje mehaničko, kemijsko pločastog izmjenivača proizvođač CIAT tip PWA 18, zamjena brtvi te ponovna montaža. | kom | 2 |  | 0
x | HG
z | z |  | C) UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | HZ
x | HZ | D) | HOTEL ZORNA
x | HZ | r.br. | opis | JM | Kol | JC | Ukupno
x | HZ
x | HZ | 1. | Demontaža i čiščenje mehaničko i kemijsko pločastog izmjenivača snage 400 kw zamjena brtvi te ponovna montaža. | kom | 1 |  | 0
x | HZ
x | HZ | 2. | Demontaža prirubnice na spremniku tople potrošne vode V= 4 m3 čiščenje kamenca, pranje stijenki zamijena brtvi te ponovna montaža uključeno pražnjenje i punjenje instalacije čišćenje kotlovnice sa odvozom kamenca na deponij. | kom | 3 |  | 0
x | HZ
x | HZ | 3. | Pražnjenje instalacije, demontaža sigurnosnog ventila baždarenje od strane ovlaštene ustanove te ponovna montaža.
x | HZ |  | NO 40, 6 bara | kom | 5 |  | 0
x | HZ |  | NO 32, 3 bara | kom | 1 |  | 0
x | HZ
z | z |  | D) UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | HGV
x | HGV | E) | HOTEL GRAN VISTA
x | HGV | r.br. | opis | JM | Kol | JC | Ukupno
x | HGV
x | HGV | 1. | Demontaža prirubnice na spremniku tople potrošne vode V= 2,5 m3 čiščenje kamenca, pranje ispiranjepranje stijenki zamijena brtvi te ponovna montaža uključeno pražnjenje i punjenje instalacije kao i odvoz kamenca na deponij. | kom | 5 |  | 0
x | HGV
x | HGV | 2. | Pražnjenje instalacije, demontaža sigurnosnih ventila baždarenje s izradom izvješća o izvršenim radovima od ovlaštene ustanove
x | HGV |  | NO 32 7 bara | kom | 5 |  | 0
x | HGV |  | NO 25 3 bara | kom | 1 |  | 0
x | HGV
z | z |  | E) UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | PRN
x | PRN | F) | PARK RESORT NASELJE
x | PRN | r.br. | opis | JM | Kol | JC | Ukupno
x | PRN |  | Stro.instalacije toplinska podstanica 1 (TS1)
x | PRN | 1. | Pražnjenje instalacije spremnika potrošne tople vode, skidanje izolacije eurobates u oblozi aluminijskog lima sa prirubnica, demontaža prirubnice bojlera, čiščenje bojlera od kamenca sa odvozom na deponij, zamjena brtvi te ponovna montaža prirubnice i izolacije, volumena 6 m3: | kom | 3 |  | 0
x | PRN
x | PRN | 2. | Kemijsko čišćenje sekundara pločastog izmjenivača sanitarne tople vode.
x | PRN |  | snage 380 kw (oznake PIT 2) | kom | 1 |  | 0
x | PRN |  | snage 900 kw (oznake PIT 3) | kom | 1 |  | 0
x | PRN |  | snage 150 kw (oznake PIT 4) | kom | 1 |  | 0
x | PRN
x | PRN |  | Čišćenje recirkulacijskih pumpi sanitarne tople vode od kamenca. Stavka uključuje odspajanje od električne instalacije, skidanje morota pumpe, mehaničko i kemijsko čišćenje nataloženog kamenca, te ponovno sklapanje pumpe, sa po potrebi zamjenom o-ringa i spajanje na el. instalaciju. | kpl | 3 |  | 0
x | PRN
x | PRN |  | Strojarske instalacije toplinska podstanica 2 (TS2)
x | PRN | 3. | Pražnjenje instalacije spremnika potrošne tople vode, skidanje izolacije eurobates u oblozi aluminijskog lima sa prirubnica, demontaža prirubnice bojlera, čiščenje bojlera od kamenca sa odvozom na deponij, zamjena brtvi te ponovna montaža prirubnice i izolacije, volumena 6 m3: | kom | 3 |  | 0
x | PRN
x | PRN | 4. | Kemijsko čišćenje sekundara pločastog izmjenivača sanitarne tople vode.
x | PRN |  | snage 360 kw (oznake PIT 2) | kom | 1 |  | 0
x | PRN |  | snage 75 kw (oznake PIT 3) | kom | 1 |  | 0
x | PRN
x | PRN |  | Čišćenje recirkulacijskih pumpi sanitarne tople vode od kamenca. Stavka uključuje odspajanje od električne instalacije, skidanje morota pumpe, mehaničko i kemijsko čišćenje nataloženog kamenca, te ponovno sklapanje pumpe, sa po potrebi zamjenom o-ringa i spajanje na el. instalaciju. | kpl | 3 |  | 0
x | PRN
x | PRN | 5. | Pražnjenje instalacije, demontaža sigurnosnih ventila baždarenje s izradom izvješća o izvršenim radovima od ovlaštene ustanove
x | PRN |  | NO 40 7 bara | kom | 6 |  | 0
x | PRN |  | NO 25 3 bara | kom | 2 |  | 0
x | PRN
z | z |  | F) UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | PDU
x | PDU | G) | PERSONALNI DOM UNIVERZAL - BIJELA UVALA
x | PDU | r.br. | opis | JM | Kol | JC | Ukupno
x | PDU
x | PDU | 1. | Pražnjenje instalacije bojlera tople sanitarne vode, demontaža svih priključnih cijevi toplovodnih grijalica sa izolacijom te demontaža izmjenivača topline bojler V=3 m3, ogrijevna površina izmjenivača 5 m2, mehaničko i kemijsko čiščenje kamenca, zamijena brtvi te ponovna montaža. | kom | 3 |  | 0
x | PDU
x | PDU | 2. | Pražnjenje instalacije, demontaža sigurnosnih ventila baždarenje s izradom izvješća o izvršenim radovima od ovlaštene ustanove
x | PDU |  | NO 32, 7 bara (navojni) | kom | 1 |  | 0
x | PDU |  | NO 80, 3,5 bara na toplovodnom kotlu (prirubnički) | kom | 1 |  | 0
x | PDU
z | z |  | G) UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | ACU
x | ACU | H) | AC ULIKA
x | ACU | r.br. | opis | JM | Kol | JC | Ukupno
x | ACU |  | Sanitarni čvor br.1 i 4
x | ACU | 1. | Demontaža, mehaničko, kemijsko čiščenje pločastog izmjenivača proizvođač CIAT tip PWB-4 + 11-041H00 seria ORC/2015795673 zamjena brtvi te ponovna montaža. | kom | 1 |  | 0
x | ACU
x | ACU | 2. | Demontaža, mehaničko, kemijsko čiščenje pločastog izmjenivača proizvođač CIAT snage 350 kw | kom | 2 |  | 0
x | ACU
x | ACU | 3. | Pražnjenje instalacije, odspajanje električnih grijača, demontaža prirubnice bojlera, čiščenje kamenca sa odvozom na deponij, zamjena brtvi te ponovna montaža, volumena 5 m3: | kom | 4 |  | 0
x | ACU
x | ACU | 4. | Pražnjenje instalacije te demontaža sigurnosnog ventila, baždarenje od strane ovlaštene ustanove te ponovna montaža komplet sa spojnim i brtvenim materijalom sa izradom zapisnika od ovlaštene ustanove.
x | ACU |  | NO 6/4", 7 bara | kom | 4 |  | 0
x | ACU |  | NO 1", 3 bara | kom | 2 |  | 0
x | ACU
x | ACU |  | Sanitarni čvor br.2
x | ACU | 5. | Pražnjenje instalacije, odspajanje električnih grijača, demontaža prirubnice bojlera, čiščenje kamenca sa odvozom na deponij, zamjena brtvi te ponovna montaža, volumena 5 m3: | kom | 2 |  | 0
x | ACU
x | ACU | 6. | Kemijskom čiščenje pločastog izmjenivača proizvođač CIAT tip PWB8+11 025H00 68 Kw i izmjenivača model PWB4+11 037H00 | kom | 2 |  | 0
x | ACU
x | ACU | 7. | Pražnjenje instalacije te demontaža sigurnosnog ventila, baždarenje od strane ovlaštene ustanove te ponovna montaža komplet sa spojnim i brtvenim materijalom sa izradom zapisnika od ovlaštene ustanove
x | ACU |  | NO 5/4", 7 bara | kom | 2 |  | 0
x | ACU
x | ACU |  | Sanitarni čvor br.5
x | ACU | 8. | Pražnjenje bojlera PTV, odspajanje električnih grijača, demontaža prirubnice bojlera, čiščenje kamenca sa odvozom na deponij, zamjena brtvi te ponovna montaža, V= 4 m3 | kom | 3 |  | 0
x | ACU
x | ACU | 9. | Demontaža oštećenih te dobava i ugradnja el. grijača na prirubnicu bojlera, spajanje na elektro instalaciju, po potrebi zamjena oštečenih kablova komplet sa spojnim i brtvenim materijalom:
x | ACU |  | NO 5/4" snage N = 3 kw | kom | 30 |  | 0
x | ACU
x | ACU | 10. | Pražnjenje instalacije te demontaža sigurnosnog ventila, baždarenje od strane ovlaštene ustanove te ponovna montaža komplet sa spojnim i brtvenim materijalom sa izradom zapisnika od ovlaštene ustanove
x | ACU |  | NO 5/4", 7 bara | kom | 3 |  | 0
x | ACU
x | ACU | 12. | Kemijsko čiščenje pločastog izmjenivača tip XB 50 proizvod Danfos. tipXB51H-1 30 | kom | 2 |  | 0
x | ACU
x | ACU | 13. | Pražnjenje instalacije te demontaža sigurnosnog ventila, baždarenje od strane ovlaštene ustanove te ponovna montaža komplet sa spojnim i brtvenim materijalom sa izradom zapisnika od ovlaštene ustanove
x | ACU |  | NO 6/4", 7 bara | kom | 2 |  | 0
x | ACU |  | NO 5/4", 7 bara | kom | 1 |  | 0
x | ACU |  | NO 3/4", 6 bara | kom | 2 |  | 0
x | ACU
x | ACU |  | Sanitarni čvor br.6
x | ACU | 14. | Pražnjenje instalacije, odspajanje elektro i vodovodne instalacije sa spremnika volumena 5m3, čiščenje kamenca, ispiranje, pažljivo iznašanje otpada iz podstanice te prijevoz na otpad. | klp | 2 |  | 0
x | ACU
x | ACU | 15. | Kemijsko čiščenje pločastog izmjenivača tip XB 50 proizvod CIAT tip PWB -8+11 045H00 70 kW | kom | 1 |  | 0
x | ACU
x | ACU | 16. | Pražnjenje instalacije te demontaža sigurnosnog ventila, baždarenje od strane ovlaštene ustanove te ponovna montaža komplet sa spojnim i brtvenim materijalom sa izradom zapisnika od ovlaštene ustanove
x | ACU |  | NO 6/4", 7bara | kom | 2 |  | 0
x | ACU
z | z |  | H) UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | ACZL
x | ACZL | I) | AC ZELENA LAGUNA
x | ACZL | r.br. | opis | JM | Kol | JC | Ukupno
x | ACZL
x | ACZL |  | Sanitarni čvor br.1
x | ACZL | 1. | Pražnjenje spremnika vode, odspajanje električnih grijača, demontaža prirubnice spremnika tople sanitarne vode, čiščenje kamenca sa odvozom na deponij, zamjena brtvi te ponovna montaža, V=5m3 | kom | 2 |  | 0
x | ACZL
x | ACZL | 2. | Demontaža oštećenih te dobava i ugradnja električnih grijača na prirubnicu bojlera, spajanje na elektro instalaciju, po potrebi zamjena oštečenih kablova komplet sa spojnim i brtvenim materijalom:
x | ACZL |  | NO 5/4" snage N = 3 kw | kom | 12 |  | 0
x | ACZL
x | ACZL | 3. | Demontaža i čiščenje mehaničko i kemijsko pločastog izmjenivača proizvođač Zimlet Italija snage 300 kw zamjena brtvi te ponovna montaža. | kom | 1 |  | 0
x | ACZL
x | ACZL | 4. | Pražnjenje instalacije te demontaža sigurnosnog ventila, baždarenje od strane ovlaštene ustanove te ponovna montaža komplet sa spojnim i brtvenim materijalom sa izradom zapisnika od ovlaštene ustanove
x | ACZL |  | NO 5/4", 7 bara | kom | 2 |  | 0
x | ACZL
x | ACZL |  | Sanitarni čvor br.2
x | ACZL | 5. | Pražnjenje spremnika PTV, odspajanje električnih grijača, demontaža prirubnice spremnika tople sanitarne vode, čiščenje kamenca sa odvozom na deponij, zamjena brtvi te ponovna montaža,V 4m3 | kom | 1 |  | 0
x | ACZL
x | ACZL | 6. | Pražnjenje spremnika PTV, mehaničko i kemijsko čišćenje spremnika i solarne grijalice, ispiranje, punjenje i tlačna proba 6m3 | kom | 1 |  | 0
x | ACZL
x | ACZL | 7. | Demontaža oštećenih te dobava i ugradnja električnih grijača na prirubnicu bojlera, spajanje na elektro instalaciju komp. sa spojnim i brtvenim materijalom NO 5/4", N = 3 Kw | kom | 10 |  | 0
x | ACZL
x | ACZL | 8. | Pražnjenje instalacije te demontaža sigurnosnog ventila, baždarenje od strane ovlaštene ustanove te ponovna montaža komplet sa spojnim i brtvenim materijalom sa izradom zapisnika od ovlaštene ustanove
x | ACZL |  | NO 5/4", 7 bara | kom | 1 |  | 0
x | ACZL |  | NO 1", 7 bara | kom | 1 |  | 0
x | ACZL
x | ACZL |  | Sanitarni čvor br.3
x | ACZL | 9. | Pražnjenje instalacije, odspajanje električnih grijača, demontaža prirubnice bojlera, čiščenje kamenca sa odvozom na deponij, zamjena brtvi te ponovna montaža, V= 2 m3 | kom | 2 |  | 0
x | ACZL
x | ACZL | 10. | Pražnjenje instalacije te demontaža sigurnosnog ventila, baždarenje od strane ovlaštene ustanove te ponovna montaža komplet sa spojnim i brtvenim materijalom sa izradom zapisnika od ovlaštene ustanove
x | ACZL |  | NO 6/4", 7 bara | kom | 2 |  | 0
x | ACZL
x | ACZL | 11. | Demontaža oštećenih te dobava i ugradnja električnih grijača na prirubnicu bojlera, spajanje na elektro instalaciju (zamjena oštečenih kablova) komplet sa spojnim i brtvenim materijalom NO 5/4" snage N = 3 kw | kom | 21 |  | 0
x | ACZL
x | ACZL |  | Sanitarni čvor br.4
x | ACZL | 12. | Pražnjenje spremnika PTV odspajanje el. grijača, demontaža prirubnice, čiščenje kamenca, zamjena brtvi te ponovna montaža, V= 8 m3 i 10 m3 | kpl | 2 |  | 0
x | ACZL
x | ACZL | 13. | Kemijsko čišćenje pločastog izmjenjivača topline | kom | 2 |  | 0
x | ACZL
x | ACZL | 14. | Demontaža oštećenih te dobava i ugradnja električnih grijača na prirubnicu bojlera, spajanje na elektro instalaciju (zamjena oštečenih kablova) komplet sa spojnim i brtvenim materijalom NO 5/4" snage N = 3 kw | kom | 40 |  | 0
x | ACZL
x | ACZL |  | Sanitarni čvor br.5
x | ACZL | 15. | Pražnjenje spremnika PTV, odspajanje el. grijača, demontaža prirubnice, čiščenje kamenca sa odvozom na deponij, zamjena brtvi te ponovna montaža volumena 8 m3 | kom | 2 |  | 0
x | ACZL
x | ACZL | 16. | Kemijsko čišćenje pločastog izmjenjivača topline | kom | 2 |  | 0
x | ACZL
x | ACZL |  | Sanitarni čvor br.6
x | ACZL | 17. | Demontaža i čiščenje mehaničko i kemijsko pločastog izmjenivača proizvođač Zimlet Italija snage 300 kw zamjena brtvi te ponovna montaža. | kom | 1 |  | 0
x | ACZL
x | ACZL | 18. | Pražnjenje instalacije te demontaža sigurnosnog ventila, baždarenje od strane ovlaštene ustanove te ponovna montaža komplet sa spojnim i brtvenim materijalom sa izradom zapisnika od ovlaštene ustanove:
x | ACZL |  | NO 6/4", 7bara | kom | 2 |  | 0
x | ACZL |  | NO 1", 3bara | kom | 1 |  | 0
x | ACZL
x | ACZL | 19. | Kemijsko i mehaničko čišćenje bojlera i solarne grijalice | kom | 1 |  | 0
x | ACZL
x | ACZL | 20. | Kemijsko i mehaničko čišćenje bojlera volumena 4m3 s ugrađenim suhim grijačima | kom | 1 |  | 0
x | ACZL
z | z |  | I) UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | ACBU
x | ACBU | J) | AC BIJELA UVALA
x | ACBU | r.br. | opis | JM | Kol | JC | Ukupno
x | ACBU
x | ACBU |  | Sanitarni čvor br.2
x | ACBU | 1. | Pražnjenje instalacije, odspajanje električnih grijača, demontaža prirubnice bojlera, čiščenje kamenca sa odvozom na deponij, zamjena brtvi te ponovna montaža, V=5 m3. | kom | 2 |  | 0
x | ACBU
x | ACBU | 2. | Demontaža oštećenih te dobava i ugradnja električnih grijača na prirubnicu bojlera, spajanje na elektro instalaciju komplet sa spojnim i brtvenim materijalom
x | ACBU |  | NO 5/4" snage N = 3 kw | kom | 36 |  | 0
x | ACBU
x | ACBU | 3. | Demontaža i čiščenje mehaničko i kemijsko pločastog izmjenivača proizvođač Zimlet Italija i CIAT snage 300 kw, 250kw zamjena brtvi te ponovna montaža. | kom | 2 |  | 0
x | ACBU
x | ACBU | 4. | Pražnjenje instalacije te demontaža sigurnosnog ventila, baždarenje od strane ovlaštene ustanove te ponovna montaža komplet sa spojnim i brtvenim materijalom sa izradom zapisnika od ovlaštene ustanove
x | ACBU |  | 5/4" 6 bara | kom | 3 |  | 0
x | ACBU |  | 3/4" 3bara | kom | 1 |  | 0
x | ACBU
x | ACBU | 5. | Pražnjenje sustava, odspajanje pregorenih elektromotornih troputnih ventila, ugradnja u ispravnu poziciju kuglastih ventila kao zamjena za troputne, punjenje sustava i odzračivanje, stavka uključuje spojni i brtveni materijal | kpl | 1 |  | 0
x | ACBU
x | ACBU |  | Sanitarni čvor br. 4
x | ACBU | 6. | Demontaža i čiščenje mehaničko i kemijsko pločastog izmjenivača proizvođač Zimlet Italija snage 300 kw zamjena brtvi te ponovna montaža. | kom | 1 |  | 0
x | ACBU
x | ACBU | 7. | Pražnjenje instalacije, odspajanje el. grijača, demontaža prirubnice bojlera, čiščenje kamenca, zamjena brtvi te ponovna montaža, V 5m3 | kom | 2 |  | 0
x | ACBU
x | ACBU | 8. | Pražnjenje instalacije te demontaža sigurnosnog ventila, baždarenje od strane ovlaštene ustanove te ponovna montaža komplet sa spojnim i brtvenim materijalom sa izradom zapisnika od ovlaštene ustanove:
x | ACBU |  | NO 6/4", 7bara | kom | 2 |  | 0
x | ACBU |  | NO 3/4", 3bara | kom | 1 |  | 0
x | ACBU
x | ACBU |  | Sanitarni čvor br. 5
x | ACBU | 9. | Pražnjenje spremnika PTV, odspajanje električnih grijača, demontaža prirubnice, čiščenje kamenca, zamjena brtvi te ponovna montaža, volumena 8m3 | kom | 2 |  | 0
x | ACBU
x | ACBU | 10. | Demontaža oštećenih te dobava i ugradnja električnih grijača na prirubnicu bojlera, spajanje na elektro instalaciju (zamjena oštečenih kablova) komplet sa spojnim i brtvenim materijalom.
x | ACBU |  | NO 5/4", N = 3 kw | kom | 36 |  | 0
x | ACBU
x | ACBU | 11. | Pražnjenje spremnika PTV, kemijsko i mehaničko čišćenje bojlera i solarne grijalice 8m3 | kom | 1 |  | 0
x | ACBU
x | ACBU |  | Sanitarni čvor br. 7
x | ACBU | 12. | Demontaža i čiščenje mehaničko i kemijsko pločastog izmjenivača proizvođač Zimlet Italija snage 300 kw zamjena brtvi te ponovna montaža. | kom | 1 |  | 0
x | ACBU
x | ACBU | 13. | Pražnjenje spremnika PTV, odspajanje električnih grijača, demontaža prirubnice, čiščenje kamenca, zamjena brtvi te ponovna montaža, V= 5m3 | kom | 2 |  | 0
x | ACBU
x | ACBU | 14. | Pražnjenje spremnika PTV, odspajanje električnih grijača, demontaža prirubnice, čiščenje kamenca, zamjena brtvi te ponovna montaža, V= 3m3 | kom | 1 |  | 0
x | ACBU
x | ACBU |  | Sanitarni čvor br. 8
x | ACBU | 15. | Pražnjenje spremnika PTV, odspajanje električnih grijača, demontaža prirubnice, čiščenje kamenca, zamjena brtvi te ponovna montaža, volumena 5m3 | kom | 2 |  | 0
x | ACBU
x | ACBU | 16. | Demontaža i kemijsko čiščenje pločastog izmjenivača proizvođač Coroivari model 4620 | kom | 1 |  | 0
x | ACBU
x | ACBU |  | Sanitarni čvor br. 9
x | ACBU | 17. | Pražnjenje spremnika PTV, odspajanje električnih grijača, demontaža prirubnice, čiščenje kamenca, zamjena brtvi te ponovna montaža, volumena 500 litara spojen na dizalicu topline i elektro grijač | kom | 1 |  | 0
x | ACBU
z | z |  | J) UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | ACP
x | ACP | K) | AC PUNTICA
x | ACP | r.br. | opis | JM | Kol | JC | Ukupno
x | ACP
x | ACP | 1. | Pražnjenje spremnika potrošne tople vode, odspajanje električnih grijača, demontaža prirubnice čiščenje kamenca sa odvozom na deponij, zamjena brtvi te ponovna montaža volumena 3 m3. | kom | 2 |  | 0
x | ACP
x | ACP | 2. | Demontaža oštećenih te dobava i ugradnja električnih grijača na prirubnicu bojlera, spajanje na elektro instalaciju komplet sa spojnim i brtvenim materijalom.
x | ACP |  | NO 5/4" snage N = 3 kw | kom | 18 |  | 0
x | ACP
x | ACP | 3. | Kemijsko čiščenje pločastog izmjenivača tip XB 50 proizvod Danfos. | kom | 1 |  | 0
x | ACP
z | z |  | K) UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | HD
x | HD | L) | HOTEL DELFIN
x | HD | r.br. | opis | JM | Kol | JC | Ukupno
x | HD
x | HD | 1. | Pražnjenje spremnika tople vode volumena 5 m3, odspajanje priklučaka pare i kondenzata, vađenje izmjenivača od čeličnih cijevi mehaničko i kemijsko čiščenje, tlačna proba zamjenom brtvi te ponovna montaža u cijenu uključiti čiščenje kotlovnice sa odvozom kamenca na deponiju. | kom | 6 |  | 0
x | HD
x | HD | 2. | Pražnjenje spremnika tople vode volumena 5 m3, odspajanje priklučaka pare i kondenzata, vađenje izmjenivača od INOX cijevi mehaničko i kemijsko čiščenje, zamjenom brtvi te ponovna montaža u cijenu uključiti čiščenje kotlovnice sa odvozom kamenca na deponiju. | kom | 2 |  | 0
x | HD
x | HD | 3. | Demontaža sigurnosnih ventila baždarenje i izradom izvješća o izvršenim radovima od ovlaštene ustanove
x | HD |  | NO 100 sa tlakom otvaranje 0,5 bara | kom | 2 |  | 0
x | HD |  | NO 40 sa tlakom otvaranje 6 bara | kom | 8 |  | 0
x | HD
z | z |  | L) UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | HP
x | HP | M) | HOTEL PARENTIUM
x | HP | r.br. | opis | JM | Kol | JC | Ukupno
x | HP
x | HP | 1. | Pražnjenje instalacije spremnika potrošne tople vode, skidanje izolacije eurobates u oblozi aluminijskog lima sa prirubnica, demontaža prirubnice bojlera, čiščenje bojlera od kamenca sa odvozom na deponij, zamjena brtvi te ponovna montaža prirubnice i izolacije, volumena 6 m3: | kom | 4 |  | 0
x | HP
x | HP | 2. | Demontaža i čišćenje mrežica filtera (hvatača nečistoće prirubničkih NP 16 na razvodnom kolektoru. U cijenu uključiti pražnjenje, punjenje instalacije, kompletno odzračivanje nakon završetka radova instalacije kao i zamjenu brtvi dimenzije: od NO 65 do NO 200, Ucijenu uključiti skidanje, demontažu eurobates izolacije 2x 19 mm te ponovna izolacija nakon završetka radova. | kom | 6 |  | 0
x | HP
x | HP | 3. | Demontaža i čiščenje mehaničko i kemijsko pločastog izmjenivača zamjena brtvi te ponovna montaža proizvođač CIAT
x | HP |  | snage 300 kw | kom | 2 |  | 0
x | HP |  | snage 250 kw | kom | 1 |  | 0
x | HP |  | snage 200 kw | kom | 1 |  | 0
x | HP |  | snage 90 kw | kom | 3 |  | 0
x | HP
x | HP | 4. | Demontaža sigurnosnog ventila na oprugu baždarenje kod ovlaštene osobe te ponovna montaža dimenzija:
x | HP |  | NO40, 3,5 bara | kom | 1 |  | 0
x | HP |  | NO40, 7 bara | kom | 4 |  | 0
x | HP
z | z |  | M) UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | HA
x | HA | N) | HOTEL ALBATROS
x | HA | r.br. | opis | JM | Kol | JC | Ukupno
x | HA
x | HA | 1. | Demontaža i čiščenje mehaničko, kemijsko pločastog izmjenjivača tip PWA 18.11-28 za predgrijavanje potrošne tople vode proizvod CIAT N 130 kW zamjena brtvi te ponovna montaža. | kom | 1 |  | 0
x | HA
x | HA | 2. | Pražnjenje instalacije, demontaža sigurnosnih ventila baždarenje s izradom izvješća o izvršenim radovima od ovlaštene ustanove
x | HA |  | NO 40 3 bara | kom | 2 |  | 0
x | HA |  | NO 25 7 bara | kom | 6 |  | 0
x | HA
x | HA | 3. | Pražnjenje instalacije spremnika potrošne tople vode, otvaranje revizionih otvora gornjih i donjih, pranje i čiščenje kamenca u bojleru i spiralnog izmjenivača proizvođač Buderus SU 100 volumena 1000 lit., zamjena brtvi (predvidjeti izradu priključaka za pražnjenje sa gumenim crijevom u rešetku izvan kotlovnice). | kom | 22 |  | 0
x | HA
x | HA | 4. | Odspajanje cijevi NO 50 od pločastog izmjenivača 90 Kw, desuperhitera na dizalici topline montiranoj na krovu objekta kemijsko pranje i ispiranje te ponovna montaža. U cijenu uključiti izradu priključaka radi pranja, zamjenu brtvi kao i zamjenu dijela izolacije. | kpl | 4 |  | 0
x | HA
z | z |  | M) UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | HM
x | HM | O) | HOTEL MOLINDRIO
x | HM | r.br. | opis | JM | Kol | JC | Ukupno
x | HM
x | HM | 1. | Demontaža svih priključnih cijevi toplovodne grijalice te demontaža izmjenivača topline na bojleru volumena 5 m3 površine grijalice 5 m2 od bakarnih cijevi mehaničko i kemijsko čiščenje kamenca, tlačna proba, zamijena brtvi te ponovna montaža uključeno pražnjenje i punjenje instalacije, odvoz kamenca na deponij. | kom | 4 |  | 0
x | HM
x | HM | 2. | Demontaža svih priključnih cijevi toplovodne grijalice te demontaža izmjenivača topline na bojleru volumena 2 m3 površine grijalice 4 m2 od bakarnih cijevi mehaničko i kemijsko čiščenje kamenca, tlačna proba, zamijena brtvi te ponovna montaža uključeno pražnjenje i punjenje instalacije kao i odvoz kamenca na deponij. | kom | 1 |  | 0
x | HM
x | HM | 3. | Demontaža, mehaničko i kemijsko čiščenje pločastog izmjenivača snage 250 kw tip CIAT PWA 18 11, zamjena brtvi te ponovna montaža. | kom | 3 |  | 0
x | HM
x | HM | 4. | Demontaža, mehaničko i kemijsko čiščenje pločastog izmjenivača snage 210 kw zamjena brtvi te ponovna montaža. | kom | 2 |  | 0
x | HM
z | z |  | O) UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | HPL
x | HPL | P) | HOTEL PLAVI
x | HPL | r.br. | opis | JM | Kol | JC | Ukupno
x | HPL
x | HPL | 1. | Demontaža prirubnice na spremniku tople potrošne vode V= 2,5 m3 čiščenje kamenca, pranje stijenki zamijena brtvi te ponovna montaža uključeno pražnjenje i punjenje instalacije kao i odvoz kamenca na deponij sa izradom izvjeća o izvršenim radovima. | kom | 5 |  | 0
x | HPL
x | HPL | 2. | Pražnjenje, punjenje instalacije demontaža i čiščenje mehaničko i kemijsko, pločastog izmjenivača za pripremu PTV toplinskog učina 300 kw tip ITEX PWB 26 11 39M45 (0.5mm), proizvod CIAT, Francuska. | kom | 1 |  | 0
x | HPL
x | HPL | 3. | Pražnjenje instalacije te demontaža sigurnosnog ventila, baždarenje od strane ovlaštene ustanove te ponovna montaža komplet sa spojnim i brtvenim materijalom sa izradom zapisnika od ovlaštene ustanove:
x | HPL |  | NO 32, 6 bara | kom | 5 |  | 0
x | HPL |  | NO 32, 3 bara | kom | 1 |  | 0
x | HPL
z | z |  | P) UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | HI
x | HI | R) | HOTEL ISTRA
x | HI | r.br. | opis | JM | Kol | JC | Ukupno
x | HI
x | HI | 1. | Pražnjenje instalacije, demontaža sigurnosnih ventila baždarenje s izradom izvješća o izvršenim radovima od ovlaštene ustanove
x | HI |  | NO 40 7 bara | kom | 5 |  | 0
x | HI |  | NO 32 3 bara | kom | 1 |  | 0
x | HI
x | HI | 2. | Demontaža prirubnice na spremniku tople potrošne vode V= 2,5 m3 čiščenje kamenca, pranje stijenki zamijena brtvi te ponovna montaža uključeno pražnjenje i punjenje instalacije kao i odvoz kamenca na deponij. Zapisnik o izvršenim radovima. | kom | 5 |  | 0
x | HI
x | HI | 3. | Demontaža-montaža, čiščenje mehaničko i kemijsko pločastog izmjenivača za pripremu PTV toplinskog učina 400 kw proizvođač Ciat tip PWA 18. | kom | 1 |  | 0
x | HI
x | HI
z | z |  | R) UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | HMA
x | HMA | S) | HOTEL MATERADA
x | HMA | r.br. | opis | JM | Kol | JC | Ukupno
x | HMA
x | HMA | 1. | Demontaža, mehaničko i kemijsko čiščenje pločastog izmjenivača topline tip CIAT PWA 18 11, 19 ploča, zamjena brtvi te ponovna montaža. | kom | 1 |  | 0
x | HMA
x | HMA | 2. | Pražnjenje instalacije,demontaža svih priključnih cijevi toplovodne grijalice te demontaža izmjenivača topline na bojleru površine grijalice 10 - 12 m2 mehaničko i kemijsko čiščenje kamenca, zamijena brtvi, montaža izmjenivača, tlačna proba, čišćenje kotlovnice sa odvozom kamenca na deponij.
x | HMA |  | V 3 m3 | kom | 1 |  | 0
x | HMA |  | V 5 m3 | kom | 2 |  | 0
x | HMA
x | HMA | 3. | Pražnjenje instalacije, demontaža sigurnosnog ventila toplovodnog kotla i spremnika PTV te baždarenje od strane ovlaštene ustanove i ponovna montaža:
x | HMA |  | NO 80, 3 bara | kom | 3 |  | 0
x | HMA |  | NO 32, 6 bara | kom | 3 |  | 0
x | HMA
x | HMA | 4. | Pražnjenje spremnika sanitarne vode zapremine 5m3, kemijsko i mehaničko čišćenje, ispiranje, punjenje sustava i odzračivanje | kom | 1 |  | 0
x | HMA
z | z |  | S) UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | GHB
x | GHB | T) | GRAND HOTEL BONAVIA
x | GHB | r.br. | opis | JM | Kol | JC | Ukupno
x | GHB
x | GHB | 1. | Pražnjenje instalacije, demontaža sigurnosnih ventila baždarenje s izradom izvješća o izvršenim radovima od ovlaštene ustanove.
x | GHB |  | DN 3/4" 3,5 bara | kom | 8 |  | 0
x | GHB
x | GHB | 2. | Dobava i ugradnja kuglaste navojne slavine za vodu, NP16, dobaviti holendere i brtve, dimenzije: NO 50
x | GHB |  | NO 50 | kom | 2 |  | 0
x | GHB |  | NO 40 | kom | 2 |  | 0
x | GHB |  | NO 32 | kom | 2 |  | 0
x | GHB
z | z |  | T) UKUPNO, kn |  |  |  | 0
x | DI
x | DI | U) | DIREKCIJA
x | DI | r.br. | opis | JM | Kol | JC | Ukupno
x | DI
x | DI | 1. | Demontaža sigurnosnog ventila na oprugu baždarenje kod ovlaštene osobe te ponovna montaža dimenzija NO25, 3 bara | kom | 2 |  | 0
x | DI
x | DI
z | z |  | U) UKUPNO, kn |  |  |  | 0
z | z |  | - REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
z
z |  |  | Kontrola zbroja |  |  |  | 0
z | [6 empty] | 0
z |  |  | REKAPITULACIJA
z | HME |  | PC: Hotel Mediteran |  |  |  | 0
z | ANB |  | PC: Apartmansko naselje Bellevue |  |  |  | 0
z | HG |  | PC: Hotel Galijot |  |  |  | 0
z | HZ |  | PC: Hotel Zorna |  |  |  | 0
z | HGV |  | PC: Hotel Gran Vista |  |  |  | 0
z | PRN |  | PC: Park Resort naselje |  |  |  | 0
z | PDU |  | Personalni dom Univerzal - Bijela uvala |  |  |  | 0
z | ACU |  | PC: AC Ulika |  |  |  | 0
z | ACZL |  | PC: AC Zelena laguna |  |  |  | 0
z | ACBU |  | PC: AC Bijela uvala |  |  |  | 0
z | ACP |  | PC: AC Puntica |  |  |  | 0
z | HD |  | PC: Hotel Delfin |  |  |  | 0
z | HP |  | PC: Hotel Parentium |  |  |  | 0
z | HA |  | PC: Hotel Albatros |  |  |  | 0
z | HM |  | PC: Hotel Molindrio |  |  |  | 0
z | HPL |  | PC: Hotel Plavi |  |  |  | 0
z | HI |  | PC: Hotel Istra |  |  |  | 0
z | HMA |  | PC: Hotel Materada |  |  |  | 0
z | GHB |  | PC: Grand Hotel Bonavia |  |  |  | 0
z | DI |  | Direkcija |  |  |  | 0
z |  |  | Ukupno |  |  |  | 0
Napomena:Radove u direkciji izvoditi u popodnevim satima, van radnog vremena djelatnika direkcije u dogovoru sa tehničkom službom.
Napomena:Hotel Grand hotel Bonavia je otvoren pa će se radovi izvodit u dogovoru sa osobljem hotela.
OPĆE NAPOMENE:
Opća napomena je sastavni dio svih opisa stavaka troškovnika.
Prije izvedbe, narudžbe ili bilo kojeg početka rada izvođač radova obavezno je dužan na licu mjesta uzeti sve potrebe mjere, kote i svu izmjeru potrebnu za izradu stavke. Naznačene mjere u troškovniku su približne, ali ne i točne.
Jedinična cijena sadrži: - sav potreban rad, energiju i materijal za izvršenje stavke, a sve do pune funkcije - sve potrebne prijenose i transporte u vertikalnom i horizontalnom smislu - svo potrebno deponiranje na deponiju koju odredi Investitor odnosno nadzorni inženjer i/ili odvoz na javnu registriranu deponiju, kao i zapisničku primopredaju demontiranog materijala, za stavku gdje se to zahtjeva - svo potrebno osiguranje okolnih površina i prostora te svu potrebnu zaštitu u smislu sprečavanja okolnih oštećenja - svo potrebno čišćenje nakon izvršenja stavke, te odvoz šute smeća i otpada sa deponiranjem na za to registriranu deponiju - sav potrebni atestni i certificirajući materijal - svo potrebno ispitivanje kvalitete ugrađenog materijala - sve organizacijske troškove gradilišta
|  | 1. | Dostavljanjem ponude izvođač prihvaća opće i ugovorne uvijete poslovne suradnje s Plava laguna d.d.
|  | 2. | Prije dostavljanja ponuda Ponuditelj je dužan pregledati objekte i razjasniti s naručiteljem sve stavke, naknadni radovi se ne prihvaćaju.
|  | 3. | Izvođač je u obavezi ispuniti sve stavke troškovnika.
|  | 4. | Predmetne količine u troškovniku su približne te Naručitelj zadržava pravo izmjene iste uz prihvaćanje jedinične cijene ponuditelja bez obzira na konačne količine koje će se ugovoriti.
|  | 5. | Na predmetne cijene obračunava se PDV-u sukladno zakonu.
|  | 6. | Za predmetne radove izvođač je dužan voditi popis. Obračun se vrši prema stvarno ugrađenom materijalu koji je ranije odobren od nadzornog inženjera.