## AC PU - NN kabel pročistač
AC PARK UMAG - NN KABEL ZA PROČISTAČ
R.Br | OPIS STAVKE | JM | KOL | JC | UKUPNO | NAPOMENA
A. | Elektromontažni radovi - jaka struja
1. | Pripremni radovi - pregled i isključenje sa osiguranjem beznaponskog stanja u mreži napajanja građevina u zoni zahvata - Crpna stanica, SSRO-ima, RO ormarima, rasvjetnim stupovima i drugoj rasvjeti, rampama i drugim uređajima i sustavima u zoni zahvata predmetnih radova a koji se demontiraju ili prenamjenjuju - kabeli se ispituju, isključuju, odspajaju sa osiguračkih postolja i privremeno kratko spajaju u TS i u SSRO-ima; izvoditelj mora voditi računa da se sa NN sklopnih blokova u trafostanicama ne isključe kabeli koji napajaju objekte i potrošače koji nisu u zoni zahvata predmetnih radova. | kpl | 1 |  | 0
2. | Precizno lociranje i utvrđivanje tragačem trasa polaganja postojećih SN i NN kabela u zoni zahvata, trasi kabela koji će se koristiti ili za koje treba posebno pripaziti da se ne oštete - kabeli, javne rasvjete, sanitarnih čvorova, PP00-A 4x50 mm² do PPOO-A 4x150 mm² i srednjenaponski 10(20) kV kabeli te DTK mreže slabe struje, pažljivo lociranje trasa polaganja zaštitnih PVC cijevi sa svjetlovodnim kabelim. | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja stakloplastičnog ormara SSRO-4/CS - tipa kao Schneider Electric Thalassa PLA IP65 cca. 1080x1570x323 mm podnožje 60 mm, okvir kod NSYMFPLAZ123 (ili H-postolje NSYZHPLA123), nadstrešnica NSYTJPLA123 + ploča za uvod kabela kod NSYECPLAZ123 + mont. ploča NSYPMM127 komplet sa bravom sa tipskim NN ključem AC Park Umag (Assa abloy Ri), čvrstim PVC džepom za dokumentaciju opremljen sa slijedećim uređajima:
| - 3P 25 kA pokositrene Cu F37 sabirnice 60x10 mm sabirničkog razmaka 60 mm komplet sa nosačima-izolatorima, izolacijskim poklopcima slobodnog dijela i krajeva i oznakama, | kpl | 1
| - N i Pe pokositrene Cu F37 sabirnice 50x5 mm komplet sa izolatorima N-sabirnice i oznakama, | kpl | 1
| - rastavno osiguračko postolje NH3-630 A 690 V (kao ISFL 630 - vijčani spojevi) sabirničkog razmaka 185 mm komplet sa potrebnim NH ulošcima osigurača karakteristike od gG 160 do 250 A, | kom | 9
| - rastavnih pruga NH00-160A 690 V sabirničkog razmaka 185 mm (kao ISFL160 - vijčani spojevi kod 49851) komplet sa potrebnim NH ulošcima osigurača karakteristike gG 35 do 160 A, | kom | 2
| - prenaponska zaštita klasa I+II, CL 1 3P tipa DEHNshield TNC 255 kod 941 300, | kpl | 1
| - distribucijki blok Schneider M.G. Distribloc 125 A, 4P kod 04046, | kpl | 4
| - utičnica 2P+Pe 230V 16A za montažu na DIN nosač tipa kao Schneider kod 15310, | kpl | 1
| - automatski osigurač - zaštitna sklopka 2P C16A/0,03A tipa kao Schneider DPN N Vigi kod 19665, | kpl | 2
| - termostat 0-60°C 230V 10A za montažu na DIN nosač tipa kao Schneider kod NSYCCOTHDF, | kpl | 1
| - grijač 150W 230V tipa kao Schneider kod NSYCR150WU3, | kpl | 1
| - rasvjetna armatura 26W 230Vac sa prekidačem za ugradnju u ormar tipa kao Rittal 4155.100, | kpl | 1
| - polucilindar ASSA ABLOY, prema kodu AC Park Umag za SSRO-NN | kpl | 1
| - ormar SSRO komplet ožičen, opremljen sa svim potrebnim oznakama elemenata, rednih stezaljki i ožičenja, sa svim potrebnim nosačima elementa i rednih stezaljki, profilom za fiksiranje kabela, kabelskim obujmicama-šelnama, pokrivnim pločama i pregradama, napisnim pločicama, čvrstim PVC uloškom za sheme, naljepnicom zaštitne mjere i sustava mreže, naljepnicom sa znakom opasnosti od udara struje, N i Pe sabirnicom, ispitan, podešen i pušten u rad. | kpl | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
4. | Dobava, polaganje u kabelski kanal i zaštitnu korugiranu PVC cijev kabela tipa NAYY-J 4x240 mm² Cu komplet sa potrebnim stopicama i oznakama. | m | 1320 |  | 0
5. | Dobava, polaganje u kabelski kanal i zaštitnu korugiranu PVC cijev kabela tipa NAYY-J 4x150 mm² Cu komplet sa potrebnim stopicama i oznakama. | m | 240 |  | 0
6. | Dobava, polaganje u kabelski kanal i zaštitnu korugiranu PVC cijev kabela tipa FG16OR16 4x1x95 mm². | m | 18 |  | 0
7. | Dobava materijala i izrada spoja priključka kabela NAYY od 4x150 do 4x240 mm², stavka uključuje potrebne AlCu stopice, vijčani materijal, toploskupljajuće Raychem izolirne cijevi u faznim, N i Pe bojama, šelne i oznake kabela, obračun kpl po kabelu četri žile | kpl | 4 |  | 0
8. | Dobava materijala i izrada spoja priključka kabela FG16OR16 4x1x95 mm² , stavka uključuje potrebne AlCu stopice, vijčani materijal, toploskupljajuće Raychem izolirne cijevi u faznim, N i Pe bojama, šelne i oznake kabela, obračun kpl po kabelu sa četri žile. | kpl | 4 |  | 0
9. | Izrada kabelske spojnice za kabel NAYY-J 4x150 stavka uključuje potrebne AlCu spojnice, vijčani materijal, toploskupljajuće Raychem izolirne cijevi u faznim, N i Pe bojama, obračun po kabelu kpl. | kpl | 2 |  | 0
10. | Dobava i polaganje u kabelski kanal zaštitne korugirane cijevi crvene boje sa dvostrukom stijenkom unutarnjeg dijam.
| * fi 110 mm. | m | 2300 |  | 0
11. | Dobava i polaganje u kabelski kanal zaštitne korugirane cijevi crvene boje sa dvostrukom stijenkom unutarnjeg dijam.
| * PEHD 50 mm. | m | 760 |  | 0
12. | Dobava, polaganje na "nož" u kabelski kanal i spajanje toplopocinčane FeZn trake 30x4 sa potrebnim spojnicama, spojnice se po polaganju trake u kanal i spajanju impregiraju - zaštićuju od korozije bitumenskom trakom širine 50 mm (spojnice i traka su uključene u ovu cijenu stavke), | m | 760 |  | 0
13. | Dobava i polaganje u kanal upozoravajuće trake NN / 80 crvene boje. | m | 760 |  | 0
14. | Izvedba spoja uzemljenja između postojeće trake uzemljenja i N - Pe sabirnica ormara sa bakrenim užem uključivo križnu spojnicu, stopicu i sl. | kpl | 3 |  | 0
15. | Fukcionalna proba, probni pogon i puštanje u rad instalacije, pregled napona napajanja u RO i na izvodima, primopredaja radova i izrada zapisnika prateće dokumentacije. | kpl | 1 |  | 0
16. | Puštanje u rad, podešavanje, sinhronizacija faza svih kabela, označavanje žila, provjera napajanja uređaja, kontrola natpisnih pločica i oznaka, pregled funkcionalnosti i sl. | kpl | 1 |  | 0
17. | Ispitivanja, mjerenja radova moraju se u svemu izvesti prema Tehničkim propisima za niskonaponske električne instalacije (NN br.5/10) i ostalim važećim propisima.
* ispitivanje izolacije kabela, SSRO-a i RO
* ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča i povezanost metalnih masa na SIPMM,
* mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivača SSRO,
* ispitivanje djelovanja zaštitnih mjera, zaštite od povećanog napona dodira, jednopolnih struja kratkog spoja i kontrola prorade osigurača, kontrola mehaničke zaštite i zahtijevane IP-zaštite,
* izrada i predaja ispitnih lista za izvedene kontrole, podešenja i ispitivanja
* predaja izjava o sukladnosti i drugih potrebnih atestnih lista, tehničkih uputstava za rad,
| komplet | kpl | 1 |  | 0
18. | Izrada geodetskog snimka trase kabela sa precizno upisanim instalacijama u pojedinim dionicama kanala i situacije, komplet sa gedetskim snimkom trasa i dubinama polaganja kabela i ucrtavanjem na podlogama investitora, sva dokumentacija se predaje u četiri primjerka u papiru i digitalna na CD-u (sheme u ACAD-u ostalo PDF). | kpl | 1 |  | 0
19. | Izrada jednopolne sheme ormara, izvedeno stanje od ovlaštenog inž., plastificiranje i ugradnja u SSRO i trafostanici. | kpl | 2 |  | 0
20. | Nepredviđeni radovi, odobravaju se prethodno od nadzornog inženjera | % | 0.03 |  | 0
B. | Građevinski radovi
1. | Precizno iskolčenje trase iskopa u zoni zahvata za sve kabele i cijevi koje se polažu, prilikom iskolčenja priloagoditi trasu tako da se zadrže drveće i ostalo na putu, prilagoditi trasu u dogovru s nadzornim inženjerom i/ili investitorom. | m | 760 |  | 0
2. | Rezanje asfaltnog sloja prometnice bez obzira na debljinu sloja, vrši se strojem za rezanje asfalta u dužini predviđenoj projektom, odnosno prema uputama nadzornog inženjera, obračun po m'. | m | 24 |  | 0
3. | Iskop rupe za montažu samostojećeg ormara SSRO-a dimenzije ugradnog postolja do 1,5x0,5x0,8 m, dno nasuti u sloju od 0,25 m kamenim tamponom i strojno dobro nabiti kako kasnije ne bi dolazilo do slijegavanja terena, temelj po ugradnji fiksirati betonom (u cijenu izrade temelja uračunati 0,6m³ betona MB25, oko temelja pažljivo strojno nabiti strojni pjesak 4-8 i završno zemlju i fino poravnati) - u cijenu stavke uključiti i potreban dovoz zemlje i pjeska, odvoz eventualnog viška materijala i fino poravnanje materijala-zemlje u obimu zahvata radova oko temelja. | kpl | 1 |  | 0
4. | Strojni iskop kabelskog kanala u zemljištu bez obzira na kategoriju tla, dubina kanala 1,0 m, širina 0,6 m, uključivo ravnanje nivelete kanala s točnošću +/- 5 %, materijal iz iskopa se polaže uz kanal do zatrpavanja. | m³ | 456 |  | 0
5. | Zatrpavanje i pažljivo nabijanje u dva sloja sa materijalom iz iskopa, nakon polaganja cijevi i trake FeZn te završno, da se kasnije trasa kanala ne bi slijegavala. | m³ | 360 |  | 0
6. | Dobava, raznošenje i razvlačenje po kabelskom kanalu posteljice od strojnog pijeska 0-4 mm u debljini od 10 cm prije i 10 cm po polaganju kabela. | m³ | 96 |  | 0
7. | Pažljivi ručni iskop radi otvaranja i zatvaranja ulaza za provlačenje kabela u postojeće SSRO-e, TS, RO-e i slično, otvor se po uvlačenju kabela pažljivo zatvara prvim slojem pjeska a potom finom zemljom iz iskopa i pažljivo nabija i vraća završnu površinu u prvobitno stanje a odšemanje šliceve se grubo i fini žbuka. | kpl | 2 |  | 0
8. | Zatrpavanje prijelaza na cestama sa zamjenskim kamenim materijalom granulacije 4 -60 mm, zatrpavanje rova se izvodi u slojevima od 30 cm uz potrebno vlaženje i nabijanje ispod prometnice ili makadamskog puta, ispituje se na zbijenost posteljice koja mora iznositi min. 80 MN/m2, ne dozvoljava se zatrpavanje rova komadima kamena većim od 20 cm, obračun po m3 u zbijenom stanju. | m3 | 9 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja bitumenizirani nosivo-habajući sloj BNHS22, d=6 cm., obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, izrada i nabijanje podloge na stišljivost 100 KN/m2, upotrebu opreme te sav rad na izradi i ugradnji sloja, obračun po m² gornje površine ugrađenog sloja. | m2 | 18 |  | 0
10. | Čišćenje površine iskopa, ravnanje i planiranje, odvoza viška materjala sa većim kamenjem iz iskopa na najbližu gradsku deponiju. | m3 | 90 |  | 0
11. | Dobava i nasipavanje zemlje, planiranje na trasama iskopa travnih površina u debljnini od 10 cm, širini 1 m, valjati zemlju valjcima, nakon valjanja površinski sloj zemlje se razrahli grabljama i ostavi da se slegne nekoliko dana prije sijanje trave, te ukoliko je potrebno dovezenu usitniti zemlju frezanjem, sve s dobavom, dopremom te grubim i finim planiranjem, stavci je uključen sav potreban materijal i rad. | m3 | 76 |  | 0
12. | Zasijavanje trave na planiranoj zemlji, sjetva travne smjese tipa Everris Finesse: 40 % Engleski ljulj, 20% Hibridna Poa pratensis, 40% Festuca rubra,(certifikat o nabavi date smjese i količine), sjetva se vrši sijačicom ili ručno, u količini od 60 gr/m2, fino pokrivanje na dubinu od 2-4mm te valjanje valjkom sve s nabavom dopremom i ugradbom materijala, obračun po m2 | m2 | 760 |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0