## Kom. financijski uvjeti
PLAVALAGUNA d.d. za ugostiteljstvo i turizam | PN-160-R/2024
R. Končara 12, 52440 Poreč
Sektor za investicije i održavanje
PONUDA (broj):
Predmet nabave: | Strojarska oprema
NOVA UPRAVNA ZGRADA
1. Naziv ponuditelja:
2. OIB ponuditelja
3. Adresa ponuditelja:
4. Mjesto:
5. Poštanski broj:
6. IBAN:
7. Ime i prezime kontakt osobe:
8. Telefon:
9. Fax:
10. E-mail:
11. Osoba ovlaštena za zastupanje
12. Jedinične cijene iskazuju se u EUR, bez PDV-a, FCO objekt
- Cijene formirati neto
13. Rok plaćanja od dostave računa na adresu naručitelja : | 30 dana
14. Navedite rok isporuke od potpisa ugovora :
15. Jamstveni rok:
16. Valjanost ponude je minimalno 90 dana od datuma dostave ponude.
17.
Sadržaj zaprimljene datoteke obavezno ispunite u XLS formatu. U slučaju nuđenja više varijanti svaku sljedeću nudite na način da dodajete stupce ili kao novi list u xls formatu bez dodavanja i micanja redova. Uz ponudu dostavite i ovjerene komercijalno financijsko tehničke uvijete u PDF-u te ponudu u xls formatu. Vašu ponudu dostavite na nadmetanje.KB@plavalaguna.com
18. Sveukupan iznos ponude bez PDV-a | 0 | EUR
Napomene: 1. Dobavljač može ugovoriti kupnju ponuđenih stavaka u cijelosti, a i pojedinačno. 2. U troškovniku su navedeni referentni modeli, ukoliko se nudi zamjenski artikl obavezno u stupcu "Napomena" naznačite ime proizvođača i model te za isti dostavite uzorak i katalog s tehničkim karakteristikama, te analizu karakteristika referentog i zamjenskog modela. 3. Nuđeni zamjenski modeli moraju imati najmanje iste karakteristike u odnosu na referentni model. 4. Potrebno je definirati jedinične cijene po stavci troškovnika, ne nuditi više stavki u kompletu. 5. Dobava uređaja je FCO gradilište Poreč, i to je uključeno u cijenu pod stavkom "dobava". 6. Obveza ponuditelja je komunikacija, koordinacija i usklađivanje s gradilištem prije isporuke opreme. 7. Odabrani ponuditelj bit će u obvezi dostaviti sredstvo osiguranja u svrhu garancije urednog izvršenja preuzetih obveza.
Datum: | PONUDITELJ:
_____________________
(pečat i potpis)

## PN-160-2024-KB_DN_STR
x | DN | s | POG. | R.B. | NASLOV STAVKE I OPIS | NAPOMENA PONUDITELJA | J.M. | KOL. | J.C. | IZNOS
x
x |  | s | D. |  | TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA - OPCIJSKE STAVKE
x
x |  | s | D.1. |  | TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE
x
x |  | s | D.1.1. |  | Ventilacija
x
x | DNRO | s | D.1.1. | 01. | KLIMA KOMORA KK-1: Tlačno-odsisna "side by side" klima komora, proizvod Weger, tip DIWER, kompaktne samostojeće izvedbe, za vanjsku ugradnju. Komora se sastoji od jake samonosive konstrukcije okvira i izoliranih panela s dvostrukim stijenkama, jednostavna za montažu i održavanje. Nosivi okvir je izrađen od specijalno izvučenih i eloksiranih aluminijskih profila s utorima za montažu gumene brtve i zaobljenih kutova na vanjskim rubovima. Okviri su spojeni lijevanim aluminijskim kutnim nosačima i osigurani su pomoću jednog vijka u svakom kutnom stupu, ovakva izvedba olakšava demontažu na mjestu ugradnje ako je to potrebno. Zidni, podni i krovni paneli izrađeni su od dva pocinčana lima (iznutra i izvana) između kojih se nalazi mineralna vuna debljine 40mm. Unutar klima komore se nalaze tlačni i odsisni ventilatori (frekventno upravljani), pločasti regenerator topline,predfilter G4 filter F7 na tlačnoj i M5 na odsisnoj strani te vodeni grijač i vodeni hladnjak. Upravljački ormar sa regulacijom rada klima komore nalazi se u sklopu samog uređaja. Klima komora je tipa "plug & play".
x | DNRO |  |  |  | Klima komora zadovoljava sve Eco-dizajn 2018 zahtjeve uredbe 1253/2014
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Ventilacijska komora isporučuje se u kompletu sa:
x | DNRO |  |  |  | - upravljačkim sustavom tip IMPERIA3 PREMIUM
x | DNRO |  |  |  | Dimenzije komore:
x | DNRO |  |  |  | - dužina: 8330 mm
x | DNRO |  |  |  | - širina: 3852 mm
x | DNRO |  |  |  | - visina: 1493 mm + 120 mm
x | DNRO |  |  |  | - težina 5280 kg
x | DNRO |  |  |  | Zvučna snaga (na kučištu): 76 dB(A)
x | DNRO |  |  |  | Strana posluživanja: Desna
x | DNRO |  |  |  | Karakteristike:
x | DNRO |  |  |  | Protok zraka (tlak): 14635 m3/h
x | DNRO |  |  |  | Protok zraka (odsis): 14635 m3/h
x | DNRO |  |  |  | Pad tlaka: 500 Pa
x | DNRO |  |  |  | Projektna temperatura - ljeto: 35,0°C / 50%r.v.
x | DNRO |  |  |  | Projektna temperatura - zima: -7°C / 85%r.v.
x | DNRO |  |  |  | Temperatura prostora - ljeto: 26 °C
x | DNRO |  |  |  | Temperatura prostora - zima: 20 °C
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Dodatna oprema:
x | DNRO |  |  |  | - zaštitne aluminijske kape na izlazu otpadnog zraka i ulazu svježeg zraka
x | DNRO |  |  |  | - krov
x | DNRO |  |  |  | - fleksibilni priključci na strani ulazu otpadnog i izlazu svježeg zraka
x | DNRO |  |  |  | - servisna vrata na svim sekcijama u svrhu lakšeg servisa
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | TLAK
x | DNRO |  |  |  | Klapna s pogonom
x | DNRO |  |  |  | Aluminijska klapna
x | DNRO |  |  |  | Tip pogona: ON/OFF (AC/DC 24V)
x | DNRO |  |  |  | Moment: 15 Nm
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Prigušivač zvuka
x | DNRO |  |  |  | Razina prigušenja 250 Hz : 25 dB(A)
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Predfilter
x | DNRO |  |  |  | Panelni filter
x | DNRO |  |  |  | Klasa filtera: G4
x | DNRO |  |  |  | Pad tlaka: 83 Pa
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Zračni filter
x | DNRO |  |  |  | Vrećasti filter
x | DNRO |  |  |  | Klasa filtera: F7
x | DNRO |  |  |  | Pad tlaka: 125 Pa
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Pločasti rekuperator
x | DNRO |  |  |  | Razred toplinske rekuperacije: H1
x | DNRO |  |  |  | Temperatura zraka na ulazu(zima): -7°C
x | DNRO |  |  |  | Temperatura zraka na izlazu iz rekuperatora(zima): 15,5°C
x | DNRO |  |  |  | Temperatura zraka na ulazu(ljeto): 35°C
x | DNRO |  |  |  | Temperatura zraka na izlazu iz rekuperatora(Ljeto): 28,3 °C
x | DNRO |  |  |  | - Tavica kondenzata
x | DNRO |  |  |  | - Bypass
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Ventilator EC
x | DNRO |  |  |  | Protok zraka: 14635 m3/h
x | DNRO |  |  |  | Ukupan tlak: 1233 Pa
x | DNRO |  |  |  | Broj okretaja u minuti: 2480 1/min
x | DNRO |  |  |  | Motor
x | DNRO |  |  |  | Snaga: 2x4,5 kW
x | DNRO |  |  |  | Nominalna jakost struje: 2x6,8 A
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Vodeni grijač
x | DNRO |  |  |  | Učin grijanja: 44,3 kW
x | DNRO |  |  |  | Temperatura zraka ulaz: 15°C
x | DNRO |  |  |  | Temperatura zraka izlaz: 24°C
x | DNRO |  |  |  | Tempertura vode: 43/33°C
x | DNRO |  |  |  | Tip medija: mješavina glikol-voda
x | DNRO |  |  |  | Postotak glikola: 25%
x | DNRO |  |  |  | - protusmrzavajući termostat
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Vodeni hladnjak
x | DNRO |  |  |  | Učin grijanja: 87,9 kW
x | DNRO |  |  |  | Temperatura zraka ulaz: 28°C
x | DNRO |  |  |  | Temperatura zraka izlaz: 20°C
x | DNRO |  |  |  | Tempertura vode: 9/14°C
x | DNRO |  |  |  | Tip medija: mješavina glikol-voda
x | DNRO |  |  |  | Postotak glikola: 25%
x | DNRO |  |  |  | - odvajač kapljica
x | DNRO |  |  |  | - tava za kondenzat
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Prazna sekcija
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Prigušivač zvuka
x | DNRO |  |  |  | Razina prigušenja 250 Hz : 25 dB(A)
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | ODSIS
x | DNRO |  |  |  | Prigušivač zvuka
x | DNRO |  |  |  | Razina prigušenja 250 Hz : 25 dB(A)
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Zračni filter
x | DNRO |  |  |  | Vrećasti filter
x | DNRO |  |  |  | Klasa filtera: M5
x | DNRO |  |  |  | Pad tlaka : 113 Pa
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Pločasti rekuperator
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Ventilator EC
x | DNRO |  |  |  | Protok zraka: 14635 m3/h
x | DNRO |  |  |  | Ukupan tlak: 1001Pa
x | DNRO |  |  |  | Broj okretaja u minuti: 2480 1/min
x | DNRO |  |  |  | Motor
x | DNRO |  |  |  | Snaga: 2x4,5 kW
x | DNRO |  |  |  | Nominalna jakost struje: 2x6,8 A
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Prigušivač zvuka
x | DNRO |  |  |  | Razina prigušenja 250 Hz : 25 dB(A)
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Klapna s pogonom
x | DNRO |  |  |  | Aluminijska klapna
x | DNRO |  |  |  | Tip pogona: ON/OFF (AC/DC 24V)
x | DNRO |  |  |  | Moment: 15 Nm
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | U sklopu automatske regulacije isporučuje se:
x | DNRO |  |  |  | Kontrolni i napojni elektroormar smješten unutar klima komore. Sastoji se od slobodno programibilnog DDC regulator i IO modula. Distribucijski priključak koji napaja unutarnje komponente sa električnom energijom.
x | DNRO |  |  |  | Izlazni priključci:
x | DNRO |  |  |  | Tlačni ventilator - 230/400V za inverter EC ventilator, indikacija stanja rada ventilatora. Start i regulacija brzine 0(2)-10V kroz slobodan kontakt 24VDC.
x | DNRO |  |  |  | Odsisni ventilator - 230/400V za inverter EC ventilator, indikacija stanja rada ventilatora. Start i regulacija brzine 0(2)-10V kroz slobodan kontakt 24VDC.
x | DNRO |  |  |  | Vodeni grijač: 230V/6A i 16A izlazni relej za crpku,kontrola/napajanje motornih ventila 24VAC/0-10V te ulaza za protusmrzavajuću zaštitu
x | DNRO |  |  |  | Vodeni hladnjak: 230V/6A i 16A izlazni relej za crpku,kontrola/napajanje motornih ventila 24VAC/0-10V.
x | DNRO |  |  |  | Pločasti rekuperator: 24VAC izlaz za kontorolu bypass zaklopke, 2-10V, protusmrzavajuća zaštita preko diferencijalnog presostata ili temperaturnog senzora svježeg zraka
x | DNRO |  |  |  | Filteri: izlazi 24VDC za diferencijalne presostate do 3 zračna filtera na tlačnoj strani i 2 na odsisnoj strani.
x | DNRO |  |  |  | Senzori: izlazi 24VDC za napajanje aktivnih i pasivnih temperaturnih senzora, senzora vlage, senzori kvalitete zraka.
x | DNRO |  |  |  | Motorne zaklopke: Izlazi 24VAC sa on/off ili modulirajućim signalom 0-10V za zaklopke svježeg, recirkulacijskog, odsisnog i bypasa.
x | DNRO |  |  |  | Kontrola Imperia3, sa ekranom u boji 4,3ˇ osjetlijvim na dodir aa izlazima RS232, RS485, ethernet, USB port, ulaz za SD karticu, integriranim web serverom, klasa zaštite IP54. Software ubačen i predprogramiran prema konfiguraciji klima komore. Regulacija vođenja količine zraka je prema konstantnom tlaku.
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Oprema automatike koja se isporučuje i montira na gradilištu:
x | DNRO |  |  |  | *3x temperaturni osjetnik za montažu na kanal (Pt1000) + montažna prirubnica za svježi zrak
x | DNRO |  |  |  | *1x temeperaturni osjetnik vode (povrat vodenog grijača) (Pt1000)
x | DNRO |  |  |  | *1x daljinski sklopnik
x | DNRO |  |  |  | *1x Hekatron LRS 02 osjetnik dima
x | DNRO |  |  |  | U stavku uključiti i integraciju kombi ventila sa EM pogonom (2 kom) na automatiku klima komore.
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Proizvod kao: Weger
x | DNRO |  |  |  | Tip kao: combi Diwer 1812-1812 WF
x | DNRO
x | DNRO | s | D.1.1. | 01.a | Dobava opreme |  | kpl | 1 |  | 0
x | DNRO | s | D.1.1. | 01.c | Puštanje u pogon opreme od strane ovlaštene osobe |  | kpl | 1 |  | 0
x
x | DNRO | s | D.1.1. | 02. | KLIMA KOMORA KK-2: Tlačno-odsisna "side by side" klima komora, proizvod Weger, tip DIWER, kompaktne samostojeće izvedbe, za vanjsku ugradnju. Komora se sastoji od jake samonosive konstrukcije okvira i izoliranih panela s dvostrukim stijenkama, jednostavna za montažu i održavanje. Nosivi okvir je izrađen od specijalno izvučenih i eloksiranih aluminijskih profila s utorima za montažu gumene brtve i zaobljenih kutova na vanjskim rubovima. Okviri su spojeni lijevanim aluminijskim kutnim nosačima i osigurani su pomoću jednog vijka u svakom kutnom stupu, ovakva izvedba olakšava demontažu na mjestu ugradnje ako je to potrebno. Zidni, podni i krovni paneli izrađeni su od dva pocinčana lima (iznutra i izvana) između kojih se nalazi mineralna vuna debljine 40mm. Unutar klima komore se nalaze tlačni i odsisni ventilatori (frekventno upravljani), pločasti regenerator topline,predfilter G4, filter F7 na tlačnoj i M5 na odsisnoj strani te vodeni grijač i vodeni hladnjak. Upravljački ormar sa regulacijom rada klima komore nalazi se u sklopu samog uređaja. Klima komora je tipa "plug & play".
x | DNRO |  |  |  | Klima komora zadovoljava sve Eko-dizajn 2018 zahtjeve uredbe 1253/2014
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Ventilacijska komora isporučuje se u kompletu sa:
x | DNRO |  |  |  | - upravljačkim sustavom tip IMPERIA3 PREMIUM
x | DNRO |  |  |  | Dimenzije komore:
x | DNRO |  |  |  | - dužina: 7717 mm
x | DNRO |  |  |  | - širina: 2632 mm
x | DNRO |  |  |  | - visina: 1373 mm + 120 mm
x | DNRO |  |  |  | - težina 3870 kg
x | DNRO |  |  |  | Zvučna snaga (na kučištu): 77 dB(A)
x | DNRO |  |  |  | Strana posluživanja: Desna
x | DNRO |  |  |  | Karakteristike:
x | DNRO |  |  |  | Protok zraka (tlak): 11630 m3/h
x | DNRO |  |  |  | Protok zraka (odsis): 11630 m3/h
x | DNRO |  |  |  | Pad tlaka: 500 Pa
x | DNRO |  |  |  | Projektna temperatura - ljeto: 35,0°C / 50%r.v.
x | DNRO |  |  |  | Projektna temperatura - zima: -7°C / 85%r.v.
x | DNRO |  |  |  | Temperatura prostora - ljeto: 26 °C
x | DNRO |  |  |  | Temperatura prostora - zima: 22 °C
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Dodatna oprema:
x | DNRO |  |  |  | - zaštitne aluminijske kape na izlazu otpadnog zraka i ulazu svježeg zraka
x | DNRO |  |  |  | - krov
x | DNRO |  |  |  | - fleksibilni priključci na strani ulazu otpadnog i izlazu svježeg zraka
x | DNRO |  |  |  | - servisna vrata na svim sekcijama u svrhu lakšeg servisa
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | TLAK
x | DNRO |  |  |  | Klapna s pogonom
x | DNRO |  |  |  | Aluminijska klapna
x | DNRO |  |  |  | Tip pogona: ON/OFF (AC/DC 24V)
x | DNRO |  |  |  | Moment: 10 Nm
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Prigušivač zvuka
x | DNRO |  |  |  | Razina prigušenja 250 Hz : 25 dB(A)
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Predfilter
x | DNRO |  |  |  | Panelni filter
x | DNRO |  |  |  | Klasa filtera: G4
x | DNRO |  |  |  | Pad tlaka: 83 Pa
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Zračni filter
x | DNRO |  |  |  | Vrećasti filter
x | DNRO |  |  |  | Klasa filtera: F7
x | DNRO |  |  |  | Pad tlaka: 131 Pa
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Pločasti rekuperator
x | DNRO |  |  |  | Razred toplinske rekuperacije: H1
x | DNRO |  |  |  | Temperatura zraka na ulazu(zima): -7°C
x | DNRO |  |  |  | Temperatura zraka na izlazu iz rekuperatora(zima): 18,1°C
x | DNRO |  |  |  | Temperatura zraka na ulazu(ljeto): 35°C
x | DNRO |  |  |  | Temperatura zraka na izlazu iz rekuperatora(Ljeto): 28,2 °C
x | DNRO |  |  |  | - Tavica kondenzata
x | DNRO |  |  |  | - Bypass
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Ventilator EC
x | DNRO |  |  |  | Protok zraka: 11630 m3/h
x | DNRO |  |  |  | Ukupan tlak: 1284 Pa
x | DNRO |  |  |  | Broj okretaja u minuti: 2800 1/min
x | DNRO |  |  |  | Motor
x | DNRO |  |  |  | Snaga: 2x3,8 kW
x | DNRO |  |  |  | Nominalna jakost struje: 2x5,8 A
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Vodeni grijač
x | DNRO |  |  |  | Učin grijanja: 23,5 kW
x | DNRO |  |  |  | Temperatura zraka ulaz: 18°C
x | DNRO |  |  |  | Temperatura zraka izlaz: 24°C
x | DNRO |  |  |  | Tempertura vode: 43/33°C
x | DNRO |  |  |  | Tip medija: mješavina glikol-voda
x | DNRO |  |  |  | Postotak glikola: 25%
x | DNRO |  |  |  | - protusmrzavajući termostat
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Vodeni hladnjak
x | DNRO |  |  |  | Učin grijanja: 34,5 kW
x | DNRO |  |  |  | Temperatura zraka ulaz: 28°C
x | DNRO |  |  |  | Temperatura zraka izlaz: 24°C
x | DNRO |  |  |  | Tempertura vode: 9/14°C
x | DNRO |  |  |  | Tip medija: mješavina glikol-voda
x | DNRO |  |  |  | Postotak glikola: 25%
x | DNRO |  |  |  | - odvajač kapljica
x | DNRO |  |  |  | - tava za kondenzat
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Prazna sekcija
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Prigušivač zvuka
x | DNRO |  |  |  | Razina prigušenja 250 Hz : 25 dB(A)
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | ODSIS
x | DNRO |  |  |  | Prigušivač zvuka
x | DNRO |  |  |  | Razina prigušenja 250 Hz : 25 dB(A)
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Zračni filter
x | DNRO |  |  |  | Vrećasti filter
x | DNRO |  |  |  | Klasa filtera: M5
x | DNRO |  |  |  | Pad tlaka : 116 Pa
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Pločasti rekuperator
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Ventilator EC
x | DNRO |  |  |  | Protok zraka: 11630 m3/h
x | DNRO |  |  |  | Ukupan tlak: 1039 Pa
x | DNRO |  |  |  | Broj okretaja u minuti: 2800 1/min
x | DNRO |  |  |  | Motor
x | DNRO |  |  |  | Snaga: 2x3,8 kW
x | DNRO |  |  |  | Nominalna jakost struje: 2x5,8 A
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Prigušivač zvuka
x | DNRO |  |  |  | Razina prigušenja 250 Hz : 25 dB(A)
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Klapna s pogonom
x | DNRO |  |  |  | Aluminijska klapna
x | DNRO |  |  |  | Tip pogona: ON/OFF (AC/DC 24V)
x | DNRO |  |  |  | Moment: 10 Nm
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | U sklopu automatske regulacije isporučuje se:
x | DNRO |  |  |  | Kontrolni i napojni elektroormar smješten unutar klima komore. Sastoji se od slobodno programibilnog DDC regulator i IO modula. Distribucijski priključak koji napaja unutarnje komponente sa električnom energijom.
x | DNRO |  |  |  | Izlazni priključci:
x | DNRO |  |  |  | Tlačni ventilator - 230/400V za inverter EC ventilator, indikacija stanja rada ventilatora. Start i regulacija brzine 0(2)-10V kroz slobodan kontakt 24VDC.
x | DNRO |  |  |  | Odsisni ventilator - 230/400V za inverter EC ventilator, indikacija stanja rada ventilatora. Start i regulacija brzine 0(2)-10V kroz slobodan kontakt 24VDC.
x | DNRO |  |  |  | Vodeni grijač: 230V/6A i 16A izlazni relej za crpku,kontrola/napajanje motornih ventila 24VAC/0-10V te ulaza za protusmrzavajuću zaštitu
x | DNRO |  |  |  | Vodeni hladnjak: 230V/6A i 16A izlazni relej za crpku,kontrola/napajanje motornih ventila 24VAC/0-10V.
x | DNRO |  |  |  | Pločasti rekuperator: 24VAC izlaz za kontorolu bypass zaklopke, 2-10V, protusmrzavajuća zaštita preko diferencijalnog presostata ili temperaturnog senzora svježeg zraka
x | DNRO |  |  |  | Filteri: izlazi 24VDC za diferencijalne presostate do 3 zračna filtera na tlačnoj strani i 2 na odsisnoj strani.
x | DNRO |  |  |  | Senzori: izlazi 24VDC za napajanje aktivnih i pasivnih temperaturnih senzora, senzora vlage, senzori kvalitete zraka.
x | DNRO |  |  |  | Motorne zaklopke: Izlazi 24VAC sa on/off ili modulirajućim signalom 0-10V za zaklopke svježeg, recirkulacijskog, odsisnog i bypasa.
x | DNRO |  |  |  | Kontrola Imperia3, sa ekranom u boji 4,3ˇ osjetlijvim na dodir aa izlazima RS232, RS485, ethernet, USB port, ulaz za SD karticu, integriranim web serverom, klasa zaštite IP54. Software ubačen i predprogramiran prema konfiguraciji klima komore. Regulacija vođenja količine zraka je prema konstantnom tlaku.
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Oprema automatike koja se isporučuje i montira na gradilištu:
x | DNRO |  |  |  | * 3x temperaturni osjetnik za montažu na kanal (Pt1000) + montažna prirubnica za svježi zrak
x | DNRO |  |  |  | *1x temeperaturni osjetnik vode (povrat vodenog grijača) (Pt1000)
x | DNRO |  |  |  | *1x daljinski sklopnik
x | DNRO |  |  |  | *1x Hekatron LRS 02 osjetnik dima
x | DNRO |  |  |  | U stavku uključiti i integraciju kombi ventila sa EM pogonom (2 kom) na automatiku klima komore.
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Proizvod kao: Weger
x | DNRO |  |  |  | Tip kao: combi Diwer 1212-1212 WF
x | DNRO
x | DNRO | s | D.1.1. | 02.a | Dobava opreme |  | kpl | 1 |  | 0
x | DNRO | s | D.1.1. | 02.c | Puštanje u pogon opreme od strane ovlaštene osobe |  | kpl | 1 |  | 0
x
x | DNRO | s | D.1.1. | 03. | KLIMA KOMORA KK-3: Tlačno-odsisna "side by side" klima komora, proizvod Weger, tip DIWER, kompaktne samostojeće izvedbe, za vanjsku ugradnju. Komora se sastoji od jake samonosive konstrukcije okvira i izoliranih panela s dvostrukim stijenkama, jednostavna za montažu i održavanje. Nosivi okvir je izrađen od specijalno izvučenih i eloksiranih aluminijskih profila s utorima za montažu gumene brtve i zaobljenih kutova na vanjskim rubovima. Okviri su spojeni lijevanim aluminijskim kutnim nosačima i osigurani su pomoću jednog vijka u svakom kutnom stupu, ovakva izvedba olakšava demontažu na mjestu ugradnje ako je to potrebno. Zidni, podni i krovni paneli izrađeni su od dva pocinčana lima (iznutra i izvana) između kojih se nalazi mineralna vuna debljine 40mm. Unutar klima komore se nalaze tlačni i odsisni ventilatori (frekventno upravljani), pločasti regenerator topline, predfilter G4, filter F7 na tlačnoj i M5 na odsisnoj strani te vodeni grijač i vodeni hladnjak. Upravljački ormar sa regulacijom rada klima komore nalazi se u sklopu samog uređaja. Klima komora je tipa "plug & play".
x | DNRO |  |  |  | Klima komora zadovoljava sve Eko-dizajn 2018 zahtjeve uredbe 1253/2014
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Ventilacijska komora isporučuje se u kompletu sa:
x | DNRO |  |  |  | - upravljačkim sustavom tip IMPERIA3 PREMIUM
x | DNRO |  |  |  | Dimenzije komore:
x | DNRO |  |  |  | - dužina: 7697 mm
x | DNRO |  |  |  | - širina: 2632 mm
x | DNRO |  |  |  | - visina: 1373 mm + 120 mm
x | DNRO |  |  |  | - težina 3750 kg
x | DNRO |  |  |  | Zvučna snaga (na kučištu): 75 dB(A)
x | DNRO |  |  |  | Strana posluživanja: Desna
x | DNRO |  |  |  | Karakteristike:
x | DNRO |  |  |  | Protok zraka (tlak): 9800 m3/h
x | DNRO |  |  |  | Protok zraka (odsis): 9800 m3/h
x | DNRO |  |  |  | Pad tlaka: 500 Pa
x | DNRO |  |  |  | Projektna temperatura - ljeto: 35,0°C / 50%r.v.
x | DNRO |  |  |  | Projektna temperatura - zima: -7°C / 85%r.v.
x | DNRO |  |  |  | Temperatura prostora - ljeto: 26 °C
x | DNRO |  |  |  | Temperatura prostora - zima: 22 °C
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Dodatna oprema:
x | DNRO |  |  |  | - zaštitne aluminijske kape na izlazu otpadnog zraka i ulazu svježeg zraka
x | DNRO |  |  |  | - krov
x | DNRO |  |  |  | - fleksibilni priključci na strani ulazu otpadnog i izlazu svježeg zraka
x | DNRO |  |  |  | - servisna vrata na svim sekcijama u svrhu lakšeg servisa
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | TLAK
x | DNRO |  |  |  | Klapna s pogonom
x | DNRO |  |  |  | Aluminijska klapna
x | DNRO |  |  |  | Tip pogona: ON/OFF (AC/DC 24V)
x | DNRO |  |  |  | Moment: 10 Nm
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Prigušivač zvuka
x | DNRO |  |  |  | Razina prigušenja 250 Hz : 25 dB(A)
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Predfilter
x | DNRO |  |  |  | Panelni filter
x | DNRO |  |  |  | Klasa filtera: G4
x | DNRO |  |  |  | Pad tlaka: 83 Pa
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Zračni filter
x | DNRO |  |  |  | Vrećasti filter
x | DNRO |  |  |  | Klasa filtera: F7
x | DNRO |  |  |  | Pad tlaka: 125 Pa
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Pločasti rekuperator
x | DNRO |  |  |  | Razred toplinske rekuperacije: H1
x | DNRO |  |  |  | Temperatura zraka na ulazu(zima): -7°C
x | DNRO |  |  |  | Temperatura zraka na izlazu iz rekuperatora(zima): 17,6°C
x | DNRO |  |  |  | Temperatura zraka na ulazu(ljeto): 35°C
x | DNRO |  |  |  | Temperatura zraka na izlazu iz rekuperatora(Ljeto): 28,3 °C
x | DNRO |  |  |  | - Tavica kondenzata
x | DNRO |  |  |  | - Bypass
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Ventilator EC
x | DNRO |  |  |  | Protok zraka: 9800 m3/h
x | DNRO |  |  |  | Ukupan tlak: 1164 Pa
x | DNRO |  |  |  | Broj okretaja u minuti: 2600 1/min
x | DNRO |  |  |  | Motor
x | DNRO |  |  |  | Snaga: 5,25 kW
x | DNRO |  |  |  | Nominalna jakost struje: 8,3 A
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Vodeni grijač
x | DNRO |  |  |  | Učin grijanja: 19,8 kW
x | DNRO |  |  |  | Temperatura zraka ulaz: 18°C
x | DNRO |  |  |  | Temperatura zraka izlaz: 24°C
x | DNRO |  |  |  | Tempertura vode: 43/33°C
x | DNRO |  |  |  | Tip medija: mješavina glikol-voda
x | DNRO |  |  |  | Postotak glikola: 25%
x | DNRO |  |  |  | - protusmrzavajući termostat
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Vodeni hladnjak
x | DNRO |  |  |  | Učin grijanja: 29,3 kW
x | DNRO |  |  |  | Temperatura zraka ulaz: 28°C
x | DNRO |  |  |  | Temperatura zraka izlaz: 24°C
x | DNRO |  |  |  | Tempertura vode: 9/14°C
x | DNRO |  |  |  | Tip medija: mješavina glikol-voda
x | DNRO |  |  |  | Postotak glikola: 25%
x | DNRO |  |  |  | - odvajač kapljica
x | DNRO |  |  |  | - tava za kondenzat
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Prazna sekcija
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Prigušivač zvuka
x | DNRO |  |  |  | Razina prigušenja 250 Hz : 25 dB(A)
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | ODSIS
x | DNRO |  |  |  | Prigušivač zvuka
x | DNRO |  |  |  | Razina prigušenja 250 Hz : 25 dB(A)
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Zračni filter
x | DNRO |  |  |  | Vrećasti filter
x | DNRO |  |  |  | Klasa filtera: M5
x | DNRO |  |  |  | Pad tlaka : 113 Pa
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Pločasti rekuperator
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Ventilator EC
x | DNRO |  |  |  | Protok zraka: 9800 m3/h
x | DNRO |  |  |  | Ukupan tlak: 963 Pa
x | DNRO |  |  |  | Broj okretaja u minuti: 2600 1/min
x | DNRO |  |  |  | Motor
x | DNRO |  |  |  | Snaga: 5,25 kW
x | DNRO |  |  |  | Nominalna jakost struje: 8,3 A
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Prigušivač zvuka
x | DNRO |  |  |  | Razina prigušenja 250 Hz : 25 dB(A)
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Klapna s pogonom
x | DNRO |  |  |  | Aluminijska klapna
x | DNRO |  |  |  | Tip pogona: ON/OFF (AC/DC 24V)
x | DNRO |  |  |  | Moment: 10 Nm
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | U sklopu automatske regulacije isporučuje se:
x | DNRO |  |  |  | Kontrolni i napojni elektroormar smješten unutar klima komore. Sastoji se od slobodno programibilnog DDC regulator i IO modula. Distribucijski priključak koji napaja unutarnje komponente sa električnom energijom.
x | DNRO |  |  |  | Izlazni priključci:
x | DNRO |  |  |  | Tlačni ventilator - 230/400V za inverter EC ventilator, indikacija stanja rada ventilatora. Start i regulacija brzine 0(2)-10V kroz slobodan kontakt 24VDC.
x | DNRO |  |  |  | Odsisni ventilator - 230/400V za inverter EC ventilator, indikacija stanja rada ventilatora. Start i regulacija brzine 0(2)-10V kroz slobodan kontakt 24VDC.
x | DNRO |  |  |  | Vodeni grijač: 230V/6A i 16A izlazni relej za crpku,kontrola/napajanje motornih ventila 24VAC/0-10V te ulaza za protusmrzavajuću zaštitu
x | DNRO |  |  |  | Vodeni hladnjak: 230V/6A i 16A izlazni relej za crpku,kontrola/napajanje motornih ventila 24VAC/0-10V.
x | DNRO |  |  |  | Pločasti rekuperator: 24VAC izlaz za kontorolu bypass zaklopke, 2-10V, protusmrzavajuća zaštita preko diferencijalnog presostata ili temperaturnog senzora svježeg zraka
x | DNRO |  |  |  | Filteri: izlazi 24VDC za diferencijalne presostate do 3 zračna filtera na tlačnoj strani i 2 na odsisnoj strani.
x | DNRO |  |  |  | Senzori: izlazi 24VDC za napajanje aktivnih i pasivnih temperaturnih senzora, senzora vlage, senzori kvalitete zraka.
x | DNRO |  |  |  | Motorne zaklopke: Izlazi 24VAC sa on/off ili modulirajućim signalom 0-10V za zaklopke svježeg, recirkulacijskog, odsisnog i bypasa.
x | DNRO |  |  |  | Kontrola Imperia3, sa ekranom u boji 4,3ˇ osjetlijvim na dodir aa izlazima RS232, RS485, ethernet, USB port, ulaz za SD karticu, integriranim web serverom, klasa zaštite IP54. Software ubačen i predprogramiran prema konfiguraciji klima komore. Regulacija vođenja količine zraka je prema konstantnom tlaku.
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Oprema automatike koja se isporučuje i montira na gradilištu:
x | DNRO |  |  |  | * 3x temperaturni osjetnik za montažu na kanal (Pt1000) + montažna prirubnica za svježi zrak
x | DNRO |  |  |  | *1x temeperaturni osjetnik vode (povrat vodenog grijača) (Pt1000)
x | DNRO |  |  |  | *1x daljinski sklopnik
x | DNRO |  |  |  | *1x Hekatron LRS 02 osjetnik dima
x | DNRO |  |  |  | U stavku uključiti i integraciju kombi ventila sa EM pogonom (2 kom) na automatiku klima komore.
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Proizvod kao: Weger
x | DNRO |  |  |  | Tip kao: combi Diwer 1212-1212 WF
x | DNRO
x | DNRO | s | D.1.1. | 03.a | Dobava opreme |  | kpl | 1 |  | 0
x | DNRO | s | D.1.1. | 03.c | Puštanje u pogon opreme od strane ovlaštene osobe |  | kpl | 1 |  | 0
x
x | DNVE | s | D.1.1. | 04. | ODSISNI VENTILATOR OV-3: Cijevni kanalski ventilator sa unazad zakrivljenim lopaticama ventilatorskog kola, pogonjen AC motorom, vrlo niskog zvučnog tlaka. Termička zaštita je integrirana u kućištu motora. Vanjsko kućište je izrađeno od pocinčanog čeličnog lima. Vanjska montaža i primjena u vlažnim prostorima su moguće zbog vrlo visoke zrakonepropusnosti kučišta i IP55 zaštite priključaka i IP68 kabelskog priključka. Ventilator ispunjava zahtijeve ErP 2016 i ErP 2018 bez izuzetaka. Regulacija broja okretaja motora izvediva je 5-stupanjski preko trafo regulatora ili bezstupanjski preko tiristorskog upravljača.
x | DNVE
x | DNVE |  |  |  | Karakteristike ventilatora: Napajanje: 230 V / 50 Hz Snaga: 53 W Jačina struje: 0,229 A Protok zraka: 160 mᵌ/h Statički pad tlaka: 185 Pa Broj okretaja: 2.395 r.p.m. Maksimalna temperatura zraka: 70 °C Nivo zvučnog tlaka na 3 m: 44 dB Težina: 2,9 kg Izolacijska klasa: B
x | DNVE
x | DNVE |  |  |  | Uz ventilator se isporučuje sljedeća dodatna oprema:
x | DNVE |  |  |  | - antivibracijesk spojnice (2 kom) - tip FK 125
x | DNVE |  |  |  | - filter klase G3 s kućištem - tip FGR 125
x | DNVE |  |  |  | - nepovratna zaklopka - tip RSK 125
x | DNVE |  |  |  | - protukišna žaluzina - tip IGK 125
x | DNVE |  |  |  | - tiristorski regulator broja okretaja - tip REE 1
x | DNVE |  |  |  | - servisna sklopka - tip REV-3POL/03 ON/OFF
x | DNVE
x | DNVE |  |  |  | Proizvod kao: Systemair
x | DNVE |  |  |  | Tip kao: K sileo 125 XL
x | DNVE
x | DNVE | s | D.1.1. | 04.a | Dobava opreme |  | kpl | 1 |  | 0
x
x | DNVE | s | D.1.1. | 05. | TLAČNI VENTILATOR TV-4: Pravokutni kanalski ventilator sa unazad zakrivljenim lopaticama ventilatorskog kola, pogonjen EC motorom, koji omogućuje 100% iskoristivost u cijelom radnom području, vrlo niskog zvučnog tlaka. Termička zaštita je integrirana u kućištu motora. Vanjsko kućište je izrađeno od pocinčanog čeličnog lima. Zaštita motora IP 44-54. Ventilator ispunjava zahtijeve ErP 2016 i ErP 2018 bez izuzetaka. Brzinska regulacija izvediva je preko bezstupanjskog regulatora sa signalom 0-10V.
x | DNVE
x | DNVE |  |  |  | Karakteristike ventilatora: Napajanje: 230 V / 50 Hz Snaga: 524 W Jačina struje: 2,29 A Protok zraka: 2.350 mᵌ/h Statički pad tlaka: 460 Pa Broj okretaja: 1.941 r.p.m. Maksimalna temperatura zraka: 60 °C Nivo zvučnog tlaka na 3 m: 58 dB Težina: 25,8 kg Izolacijska klasa: F
x | DNVE
x | DNVE |  |  |  | Uz ventilator se isporučuje sljedeća dodatna oprema:
x | DNVE |  |  |  | - antivibracijesk spojnice (2 kom) - tip DS 60-35
x | DNVE |  |  |  | - filter klase F7 s kućištem - tip FFK 60-35 (F7)
x | DNVE |  |  |  | - prigušivač buke - tip LDR 60-35
x | DNVE |  |  |  | - servisna sklopka - tip REV-5POL/05 ON/OFF
x | DNVE
x | DNVE |  |  |  | Proizvod kao: Systemair
x | DNVE |  |  |  | Tip kao: RS 60-35 EC sileo
x | DNVE
x | DNVE | s | D.1.1. | 05.a | Dobava opreme |  | kpl | 1 |  | 0
x
x | DNRO | s | D.1.1. | 06. | KANALSKI IZMJENJIVAČ TOPLINE: Kanalski izmjenjivač topline za grijanje i hlađenje zraka preko medija koji je mješavina voda-glikol 25%. Kućište izmjenjivača je napravljeno od pocinčanog čeličnog lima, a sam izmjenjivač iz bakrenih cijevi. Izmjenjivač uključuje i isporuku eliminatora kapljica, tavu za odvod kondenzata, cijevne priključke za medij i kondenzat, te ispusno odzračne ventile na strani medija.
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Karakteristike izmjenjivača (grijanje): medij: voda-glikol (25%) toplinski učin: 35,84 kW temperatura zraka ulazu: - 7 °C temperatura zraka izlaz: 30 °C tempertura vode: 43/33 °C
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Karakteristike izmjenjivača (hlađenje): medij: voda-glikol (25%) toplinski učin: 19,70 kW temperatura zraka ulazu: temperatura zraka izlaz: tempertura vode: 9/14°C
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Proizvod kao: Systemair
x | DNRO |  |  |  | Tip kao: PGK 800-500-4-2,0
x | DNRO
x | DNRO | s | D.1.1. | 06.a | Dobava opreme |  | kpl | 1 |  | 0
x
x | DNVE | s | D.1.1. | 07. | ODSISNI VENTILATOR OV-4-1: Ventilator sa toplinski i zvučno izoliranim box kućištem, s mogučnošću unutarnje i vanjske ugradnje, unatrag zakrivljenih lopatica na ventilatorskom kolu od aluminija, niskog zvučnog pritiska. Visokoučinkoviti EC motor sa vanjskim rotorom bez četkica sa trajnim magnetom postavljen je izvan toka struje zraka, namjenjen odsisu vrućeg medija (iz kuhinje) do temperature 120°C trajnog rada. Elektronika integrirana u kućištu motora. Kućište ventilatora sastoji se od aluminijske ploče sa spojnim kutevima od fiberglasa, visokootporno na vibracije. Servisna sklopka ugrađena je serijski. Dvoslojni paneli izolirani su izolacijom od mineralne vune debljine 20 mm. Ventilator na jednoj strani ima postavljena pomična servisna vrata sa bravicama na ključ koja čine stranicu kućišta i omogućuju postavljanje na bilo koju stranu, te na taj način promjenu smjera zračnog toka i lagani pristup do svih elemenata ventilatorskog sklopa. Brzinska regulacija izvodi se preko bezstupanjskog regulatora, na signalu 0-10V.
x | DNVE
x | DNVE |  |  |  | Karakteristike ventilatora: Napajanje: 400 V / 50 Hz Snaga: 1.536 W Jačina struje: 2,29 A Protok zraka: 2.450 mᵌ/h Statički pad tlaka: 700 Pa Broj okretaja: 1.504 r.p.m. Maksimalna temperatura zraka: 120 °C Nivo zvučnog tlaka na 3 m: 49 dB Težina: 71 kg Izolacijska klasa: B
x | DNVE
x | DNVE |  |  |  | Uz ventilator se isporučuje sljedeća dodatna oprema:
x | DNVE |  |  |  | - gibljivi priključak s prirubnicama flex. 120°C
x | DNVE |  |  |  | - izolirani adapter za kružni priklučak fi 400 mm
x | DNVE
x | DNVE |  |  |  | Proizvod kao: Systemair
x | DNVE |  |  |  | Tip kao: MUB/T 042 500EC-Poti
x | DNVE
x | DNVE | s | D.1.1. | 07.a | Dobava opreme |  | kpl | 1 |  | 0
x
x | DNVE | s | D.1.1. | 08. | ODSISNI VENTILATOR OV-4-2: Cijevni kanalski ventilator sa unazad zakrivljenim lopaticama ventilatorskog kola, pogonjen AC motorom, vrlo niskog zvučnog tlaka. Termička zaštita je integrirana u kućištu motora. Vanjsko kućište je izrađeno od pocinčanog čeličnog lima. Vanjska montaža i primjena u vlažnim prostorima su moguće zbog vrlo visoke zrakonepropusnosti kučišta i IP55 zaštite priključaka i IP68 kabelskog priključka. Ventilator ispunjava zahtijeve ErP 2016 i ErP 2018 bez izuzetaka. Regulacija broja okretaja motora izvediva je 5-stupanjski preko trafo regulatora ili bezstupanjski preko tiristorskog upravljača.
x | DNVE
x | DNVE |  |  |  | Karakteristike ventilatora: Napajanje: 230 V / 50 Hz Snaga: 31 W Jačina struje: 0,177 A Protok zraka: 50 mᵌ/h Statički pad tlaka: 120 Pa Broj okretaja: 2.407 r.p.m. Maksimalna temperatura zraka: 70 °C Nivo zvučnog tlaka na 3 m: 44 dB Težina: 2,3 kg Izolacijska klasa: F
x | DNVE
x | DNVE |  |  |  | Uz ventilator se isporučuje sljedeća dodatna oprema:
x | DNVE |  |  |  | - antivibracijesk spojnice (2 kom) - tip FK 100
x | DNVE |  |  |  | - filter klase G3 s kućištem - tip FGR 100
x | DNVE |  |  |  | - nepovratna zaklopka - tip RSK 100
x | DNVE |  |  |  | - protukišna žaluzina - tip IGK 100
x | DNVE |  |  |  | - tiristorski regulator broja okretaja - tip REE 1
x | DNVE |  |  |  | - servisna sklopka - tip REV-3POL/03 ON/OFF
x | DNVE
x | DNVE |  |  |  | Proizvod kao: Systemair
x | DNVE |  |  |  | Tip kao: K 100 M sileo
x | DNVE
x | DNVE | s | D.1.1. | 08.a | Dobava opreme |  | kpl | 1 |  | 0
x
x | DNVE | s | D.1.1. | 09. | TLAČNI VENTILATOR TV-5-1: Cijevni kanalski ventilator sa unazad zakrivljenim lopaticama ventilatorskog kola, pogonjen visokoučinkovitim motorom u EC tehnologiji - trajni magnet bez četkica, koji momogućuje 100% iskoristivost u cijelom radnom području, vrlo niskog zvučnog tlaka. Termička zaštita je integrirana u kućištu motora. Vanjsko kućište je izrađeno od pocinčanog čeličnog lima. Vanjska montaža i primjena u vlažnim prostorima su moguće zbog vrlo visoke zrakonepropusnosti kučišta i IP55 zaštite priključaka i IP68 kabelskog priključka. Ventilator ispunjava zahtijeve ErP 2016 i ErP 2018 bez izuzetaka. Brzinska regulacija izvediva je preko bezstupanjskog regulatora sa signalom 0-10V.
x | DNVE
x | DNVE |  |  |  | Karakteristike ventilatora: Napajanje: 230 V / 50 Hz Snaga: 83 W Jačina struje: 0,678 A Protok zraka: 250 mᵌ/h Statički pad tlaka: 325 Pa Broj okretaja: 3.308 r.p.m. Maksimalna temperatura zraka: 60 °C Nivo zvučnog tlaka na 3 m: 46 dB Težina: 2,8 kg Izolacijska klasa: B
x | DNVE
x | DNVE |  |  |  | Uz ventilator se isporučuje sljedeća dodatna oprema:
x | DNVE |  |  |  | - antivibracijesk spojnice (2 kom) - tip FK 125
x | DNVE |  |  |  | - filter klase F7 s kućištem - tip FFR 125
x | DNVE |  |  |  | - nepovratna zaklopka - tip RSK 125
x | DNVE |  |  |  | - elektor grijač zraka - tip CB 125/1,8
x | DNVE |  |  |  | - servisna sklopka - tip REV-3POL/03 ON/OFF
x | DNVE
x | DNVE |  |  |  | Karakteristike elektor grijača zraka: Napajanje: 230 V / 50 Hz Snaga: 1.800 W Jačina struje: 7,8 A Protok zraka: 250 mᵌ/h Statički pad tlaka: 41 Pa
x | DNVE
x | DNVE |  |  |  | Proizvod kao: Systemair
x | DNVE |  |  |  | Tip kao: K 125 EC sileo
x | DNVE
x | DNVE | s | D.1.1. | 09.a | Dobava opreme |  | kpl | 1 |  | 0
x
x | DNVE | s | D.1.1. | 10. | TLAČNI VENTILATOR TV-5-2: Cijevni kanalski ventilator sa unazad zakrivljenim lopaticama ventilatorskog kola, pogonjen visokoučinkovitim motorom u EC tehnologiji - trajni magnet bez četkica, koji momogućuje 100% iskoristivost u cijelom radnom području, vrlo niskog zvučnog tlaka. Termička zaštita je integrirana u kućištu motora. Vanjsko kućište je izrađeno od pocinčanog čeličnog lima. Vanjska montaža i primjena u vlažnim prostorima su moguće zbog vrlo visoke zrakonepropusnosti kučišta i IP55 zaštite priključaka i IP68 kabelskog priključka. Ventilator ispunjava zahtijeve ErP 2016 i ErP 2018 bez izuzetaka. Brzinska regulacija izvediva je preko bezstupanjskog regulatora sa signalom 0-10V.
x | DNVE
x | DNVE |  |  |  | Karakteristike ventilatora: Napajanje: 230 V / 50 Hz Snaga: 83 W Jačina struje: 0,678 A Protok zraka: 250 mᵌ/h Statički pad tlaka: 325 Pa Broj okretaja: 3.308 r.p.m. Maksimalna temperatura zraka: 60 °C Nivo zvučnog tlaka na 3 m: 46 dB Težina: 2,8 kg Izolacijska klasa: B
x | DNVE
x | DNVE |  |  |  | Uz ventilator se isporučuje sljedeća dodatna oprema:
x | DNVE |  |  |  | - antivibracijesk spojnice (2 kom) - tip FK 125
x | DNVE |  |  |  | - filter klase F7 s kućištem - tip FFR 125
x | DNVE |  |  |  | - nepovratna zaklopka - tip RSK 125
x | DNVE |  |  |  | - elektor grijač zraka - tip CB 200/3,0
x | DNVE |  |  |  | - servisna sklopka - tip REV-3POL/03 ON/OFF
x | DNVE
x | DNVE |  |  |  | Karakteristike elektor grijača zraka: Napajanje: 230 V / 50 Hz Snaga: 3.000 W Jačina struje: 13 A Protok zraka: 250 mᵌ/h Statički pad tlaka: 3 Pa
x | DNVE
x | DNVE |  |  |  | Proizvod kao: Systemair
x | DNVE |  |  |  | Tip kao: K 125 EC sileo
x | DNVE
x | DNVE | s | D.1.1. | 10.a | Dobava opreme |  | kpl | 1 |  | 0
x
x | DNVE | s | D.1.1. | 11. | ODSISNI VENTILATOR OV-5-1: Cijevni kanalski ventilator sa unazad zakrivljenim lopaticama ventilatorskog kola, pogonjen visokoučinkovitim motorom u EC tehnologiji - trajni magnet bez četkica, koji momogućuje 100% iskoristivost u cijelom radnom području, vrlo niskog zvučnog tlaka. Termička zaštita je integrirana u kućištu motora. Vanjsko kućište je izrađeno od pocinčanog čeličnog lima. Vanjska montaža i primjena u vlažnim prostorima su moguće zbog vrlo visoke zrakonepropusnosti kučišta i IP55 zaštite priključaka i IP68 kabelskog priključka. Ventilator ispunjava zahtijeve ErP 2016 i ErP 2018 bez izuzetaka. Brzinska regulacija izvediva je preko bezstupanjskog regulatora sa signalom 0-10V.
x | DNVE
x | DNVE |  |  |  | Karakteristike ventilatora: Napajanje: 230 V / 50 Hz Snaga: 83 W Jačina struje: 0,678 A Protok zraka: 250 mᵌ/h Statički pad tlaka: 325 Pa Broj okretaja: 3.308 r.p.m. Maksimalna temperatura zraka: 60 °C Nivo zvučnog tlaka na 3 m: 46 dB Težina: 2,8 kg Izolacijska klasa: B
x | DNVE
x | DNVE |  |  |  | Uz ventilator se isporučuje sljedeća dodatna oprema:
x | DNVE |  |  |  | - antivibracijesk spojnice (2 kom) - tip FK 125
x | DNVE |  |  |  | - filter klase G3 s kućištem - tip FFR 125
x | DNVE |  |  |  | - nepovratna zaklopka - tip RSK 125
x | DNVE |  |  |  | - servisna sklopka - tip REV-3POL/03 ON/OFF
x | DNVE
x | DNVE |  |  |  | Proizvod kao: Systemair
x | DNVE |  |  |  | Tip kao: K 125 EC sileo
x | DNVE
x | DNVE | s | D.1.1. | 11.a | Dobava opreme |  | kpl | 1 |  | 0
x
x | DNVE | s | D.1.1. | 12. | ODSISNI VENTILATOR OV-5-2: Cijevni kanalski ventilator sa unazad zakrivljenim lopaticama ventilatorskog kola, pogonjen visokoučinkovitim motorom u EC tehnologiji - trajni magnet bez četkica, koji momogućuje 100% iskoristivost u cijelom radnom području, vrlo niskog zvučnog tlaka. Termička zaštita je integrirana u kućištu motora. Vanjsko kućište je izrađeno od pocinčanog čeličnog lima. Vanjska montaža i primjena u vlažnim prostorima su moguće zbog vrlo visoke zrakonepropusnosti kučišta i IP55 zaštite priključaka i IP68 kabelskog priključka. Ventilator ispunjava zahtijeve ErP 2016 i ErP 2018 bez izuzetaka. Brzinska regulacija izvediva je preko bezstupanjskog regulatora sa signalom 0-10V.
x | DNVE
x | DNVE |  |  |  | Karakteristike ventilatora: Napajanje: 230 V / 50 Hz Snaga: 83 W Jačina struje: 0,678 A Protok zraka: 250 mᵌ/h Statički pad tlaka: 325 Pa Broj okretaja: 3.308 r.p.m. Maksimalna temperatura zraka: 60 °C Nivo zvučnog tlaka na 3 m: 46 dB Težina: 2,8 kg Izolacijska klasa: B
x | DNVE
x | DNVE |  |  |  | Uz ventilator se isporučuje sljedeća dodatna oprema:
x | DNVE |  |  |  | - antivibracijesk spojnice (2 kom) - tip FK 125
x | DNVE |  |  |  | - filter klase G3 s kućištem - tip FFR 125
x | DNVE |  |  |  | - nepovratna zaklopka - tip RSK 125
x | DNVE |  |  |  | - servisna sklopka - tip REV-3POL/03 ON/OFF
x | DNVE
x | DNVE |  |  |  | Proizvod kao: Systemair
x | DNVE |  |  |  | Tip kao: K 125 EC sileo
x | DNVE
x | DNVE | s | D.1.1. | 12.a | Dobava opreme |  | kpl | 1 |  | 0
x
x | DNVE | s | D.1.1. | 13. | ODSISNI VENTILATOR OV-5-3: Cijevni kanalski ventilator sa unazad zakrivljenim lopaticama ventilatorskog kola, pogonjen AC motorom, vrlo niskog zvučnog tlaka. Termička zaštita je integrirana u kućištu motora. Vanjsko kućište je izrađeno od pocinčanog čeličnog lima. Vanjska montaža i primjena u vlažnim prostorima su moguće zbog vrlo visoke zrakonepropusnosti kučišta i IP55 zaštite priključaka i IP68 kabelskog priključka. Ventilator ispunjava zahtijeve ErP 2016 i ErP 2018 bez izuzetaka. Regulacija broja okretaja motora izvediva je 5-stupanjski preko trafo regulatora ili bezstupanjski preko tiristorskog upravljača.
x | DNVE
x | DNVE |  |  |  | Karakteristike ventilatora: Napajanje: 230 V / 50 Hz Snaga: 31 W Jačina struje: 0,177 A Protok zraka: 50 mᵌ/h Statički pad tlaka: 120 Pa Broj okretaja: 2.407 r.p.m. Maksimalna temperatura zraka: 70 °C Nivo zvučnog tlaka na 3 m: 44 dB Težina: 2,3 kg Izolacijska klasa: F
x | DNVE
x | DNVE |  |  |  | Uz ventilator se isporučuje sljedeća dodatna oprema:
x | DNVE |  |  |  | - antivibracijesk spojnice (2 kom) - tip FK 100
x | DNVE |  |  |  | - filter klase G3 s kućištem - tip FGR 100
x | DNVE |  |  |  | - nepovratna zaklopka - tip RSK 100
x | DNVE |  |  |  | - protukišna žaluzina - tip IGK 100
x | DNVE |  |  |  | - tiristorski regulator broja okretaja - tip REE 1
x | DNVE |  |  |  | - servisna sklopka - tip REV-3POL/03 ON/OFF
x | DNVE
x | DNVE |  |  |  | Proizvod kao: Systemair
x | DNVE |  |  |  | Tip kao: K 100 M sileo
x | DNVE
x | DNVE | s | D.1.1. | 13.a | Dobava opreme |  | kpl | 1 |  | 0
x
x |  | s | D.1.1. |  | Ventilacija |  |  |  |  | 0
x
x |  | s | D.1.2. |  | Temeljno grijanje i hlađenje
x
x | DNRO | s | D.1.2. | 01. | KANALSKI VENTILOKONVEKTOR: Kanalski ventilo-konvektor za četverocijevni sustav grijanja i hlađenja, horizontalni model bez maske za ugradnju u spušteni strop.
x | DNRO |  |  |  | Predviđen je za grijanje i hlađenje prostora i ima visokoučinkovite izmjenjivače topline izrađenih iz bakrenih cijevi s aluminijskim lamelama.
x | DNRO |  |  |  | Motor ima 5 tvornički ožičenih brzina, automatska termička zaštita integrirana na namotaju. Filter zraka klase efikasnost EN 779: G3., klase vatrootpornosti M1.
x | DNRO |  |  |  | Svi električni priključci su smješteni u električnoj kutiji.
x | DNRO |  |  |  | Konvektor je predviđen da bude s regulacijom na strani vode putem kombi ventila sa elektromotornim pogonom.
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Proizvod kao: CIAT
x | DNRO |  |  |  | Tip kao: Comfort Line, model Y
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Veličina 04B-Y / D (desna strana posluživanja)
x | DNRO |  |  |  | Veličina 04B-Y / L (lijeva strana posluživanja)
x | DNRO |  |  |  | medij: voda
x | DNRO |  |  |  | ogrijevni učin: 737 / 1.020 / 1.210 W
x | DNRO |  |  |  | rashladni učin ukupni: 1.080 / 1.450 / 1.730 W
x | DNRO |  |  |  | temperatura medija grijanje: 45 / 40 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura medija hlađenje: 7 / 12 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura prostora zimi: 22 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura / vlaga prostora ljeti: 26 °C / 50 %
x | DNRO |  |  |  | in-line usis / tlačni plenum 2 x Ø200
x | DNRO |  |  |  | priključka za svježi zrak: Ø100
x | DNRO |  |  |  | raspoloživi externi tlak: 30 Pa
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Veličina 24C-Y / D (desna strana posluživanja)
x | DNRO |  |  |  | Veličina 24C-Y / L (lijeva strana posluživanja)
x | DNRO |  |  |  | medij: voda
x | DNRO |  |  |  | ogrijevni učin: 922 / 1.360 / 1.440 W
x | DNRO |  |  |  | rashladni učin ukupni: 1.570 / 2.550 / 2.770 W
x | DNRO |  |  |  | temperatura medija grijanje: 45 / 40 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura medija hlađenje: 7 / 12 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura prostora zimi: 22 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura / vlaga prostora ljeti: 26 °C / 50 %
x | DNRO |  |  |  | in-line usis / tlačni plenum 2 x Ø200
x | DNRO |  |  |  | priključka za svježi zrak: Ø100
x | DNRO |  |  |  | raspoloživi externi tlak: 30 Pa
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Veličina 34C-Y / D (desna strana posluživanja)
x | DNRO |  |  |  | Veličina 34C-Y / L (lijeva strana posluživanja)
x | DNRO |  |  |  | medij: voda
x | DNRO |  |  |  | ogrijevni učin: 1.490 / 1.930 / 2.220 W
x | DNRO |  |  |  | rashladni učin ukupni: 2.650 / 3.540 / 4.180 W
x | DNRO |  |  |  | temperatura medija grijanje: 45 / 40 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura medija hlađenje: 7 / 12 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura prostora zimi: 22 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura / vlaga prostora ljeti: 26 °C / 50 %
x | DNRO |  |  |  | in-line usis / tlačni plenum 3 x Ø200
x | DNRO |  |  |  | priključka za svježi zrak: Ø100
x | DNRO |  |  |  | raspoloživi externi tlak: 30 Pa
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Napomena: strana posluživanja ventilokonvektora se gleda suprotno strujanju zraka od tlaka prema usisu.
x | DNRO
x | DNRO | s | D.1.2. | 01.a | Dobava opreme
x | DNRO | s | D.1.2. | 01.a.1 | Veličina 04B-Y / D |  | kpl | 24 |  | 0
x | DNRO | s | D.1.2. | 01.a.2 | Veličina 04B-Y / L |  | kpl | 36 |  | 0
x | DNRO | s | D.1.2. | 01.a.3 | Veličina 24C-Y / D |  | kpl | 46 |  | 0
x | DNRO | s | D.1.2. | 01.a.4 | Veličina 24C-Y / L |  | kpl | 33 |  | 0
x | DNRO | s | D.1.2. | 01.a.5 | Veličina 34C-Y / D |  | kpl | 6 |  | 0
x | DNRO | s | D.1.2. | 01.a.6 | Veličina 34C-Y / L |  | kpl | 8 |  | 0
x
x | DNRO | s | D.1.2. | 02. | KANALSKI VENTILOKONVEKTOR: Kanalski ventilo-konvektor za četverocijevni sustav grijanja i hlađenja, horizontalni model bez maske za ugradnju u spušteni strop.
x | DNRO |  |  |  | Predviđen je za grijanje i hlađenje prostora i ima visokoučinkovite izmjenjivače topline izrađenih iz bakrenih cijevi s aluminijskim lamelama.
x | DNRO |  |  |  | Motor ima 5 tvornički ožičenih brzina, automatska termička zaštita integrirana na namotaju. Filter zraka klase efikasnost EN 779: G3., klase vatrootpornosti M1.
x | DNRO |  |  |  | Svi električni priključci su smješteni u električnoj kutiji.
x | DNRO |  |  |  | Konvektor je predviđen da bude s regulacijom na strani vode putem kombi ventila sa elektromotornim pogonom.
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Proizvod kao: CIAT
x | DNRO |  |  |  | Tip kao: Comfort Line, model Y
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Veličina 24C-Y / D (desna strana posluživanja)
x | DNRO |  |  |  | Veličina 24C-Y / L (lijeva strana posluživanja)
x | DNRO |  |  |  | medij: voda
x | DNRO |  |  |  | ogrijevni učin: 922 / 1.360 / 1.440 W
x | DNRO |  |  |  | rashladni učin ukupni: 1.570 / 2.550 / 2.770 W
x | DNRO |  |  |  | temperatura medija grijanje: 45 / 40 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura medija hlađenje: 7 / 12 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura prostora zimi: 22 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura / vlaga prostora ljeti: 26 °C / 50 %
x | DNRO |  |  |  | in-line usis / tlačni plenum 2 x Ø200
x | DNRO |  |  |  | raspoloživi externi tlak: 30 Pa
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Veličina 34C-Y / D (desna strana posluživanja)
x | DNRO |  |  |  | Veličina 34C-Y / L (lijeva strana posluživanja)
x | DNRO |  |  |  | medij: voda
x | DNRO |  |  |  | ogrijevni učin: 1.490 / 1.930 / 2.220 W
x | DNRO |  |  |  | rashladni učin ukupni: 2.650 / 3.540 / 4.180 W
x | DNRO |  |  |  | temperatura medija grijanje: 45 / 40 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura medija hlađenje: 7 / 12 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura prostora zimi: 22 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura / vlaga prostora ljeti: 26 °C / 50 %
x | DNRO |  |  |  | in-line usis / tlačni plenum 3 x Ø200
x | DNRO |  |  |  | raspoloživi externi tlak: 30 Pa
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Veličina 44C-Y / D (desna strana posluživanja)
x | DNRO |  |  |  | Veličina 44C-Y / L (lijeva strana posluživanja)
x | DNRO |  |  |  | medij: voda
x | DNRO |  |  |  | ogrijevni učin: 1.880 / 2.310 / 2.530 W
x | DNRO |  |  |  | rashladni učin ukupni: 3.520 / 4.560 / 5.100 W
x | DNRO |  |  |  | temperatura medija grijanje: 45 / 40 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura medija hlađenje: 7 / 12 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura prostora zimi: 22 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura / vlaga prostora ljeti: 26 °C / 50 %
x | DNRO |  |  |  | in-line usis / tlačni plenum 3 x Ø200
x | DNRO |  |  |  | priključka za svježi zrak: Ø100
x | DNRO |  |  |  | raspoloživi externi tlak: 30 Pa
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Veličina 54C-Y / D (desna strana posluživanja)
x | DNRO |  |  |  | medij: voda
x | DNRO |  |  |  | ogrijevni učin: 2.610 / 3.210 / 3.440 W
x | DNRO |  |  |  | rashladni učin ukupni: 4.890 / 6.420 / 7.100 W
x | DNRO |  |  |  | temperatura medija grijanje: 45 / 40 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura medija hlađenje: 7 / 12 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura prostora zimi: 22 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura / vlaga prostora ljeti: 26 °C / 50 %
x | DNRO |  |  |  | in-line usis / tlačni plenum 3 x Ø200
x | DNRO |  |  |  | raspoloživi externi tlak: 30 Pa
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Napomena: strana posluživanja ventilokonvektora se gleda suprotno strujanju zraka od tlaka prema usisu.
x | DNRO
x | DNRO | s | D.1.2. | 02.a | Dobava opreme
x | DNRO | s |  | 02.a.1 | Veličina 24C-Y / D |  | kpl | 3 |  | 0
x | DNRO | s |  | 02.a.2 | Veličina 24C-Y / L |  | kpl | 4 |  | 0
x | DNRO | s |  | 02.a.3 | Veličina 34C-Y / D |  | kpl | 1 |  | 0
x | DNRO | s |  | 02.a.4 | Veličina 34C-Y / L |  | kpl | 1 |  | 0
x | DNRO | s |  | 02.a.5 | Veličina 44C-Y / D |  | kpl | 1 |  | 0
x | DNRO | s |  | 02.a.6 | Veličina 44C-Y / L |  | kpl | 1 |  | 0
x | DNRO | s |  | 02.a.7 | Veličina 54C-Y / D |  | kpl | 1 |  | 0
x
x | DNRO | s | D.1.2. | 03. | KANALSKI VENTILOKONVEKTOR: Kanalski ventilo-konvektor za četverocijevni sustav grijanja i hlađenja, horizontalni model bez maske za ugradnju u spušteni strop.
x | DNRO |  |  |  | Predviđen je za grijanje i hlađenje prostora i ima visokoučinkovite izmjenjivače topline izrađenih iz bakrenih cijevi s aluminijskim lamelama.
x | DNRO |  |  |  | Motor ima 5 tvornički ožičenih brzina, automatska termička zaštita integrirana na namotaju. Filter zraka klase efikasnost EN 779: G3., klase vatrootpornosti M1.
x | DNRO |  |  |  | Svi električni priključci su smješteni u električnoj kutiji.
x | DNRO |  |  |  | Konvektor je predviđen da bude s regulacijom na strani vode putem kombi ventila sa elektromotornim pogonom.
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Proizvod kao: CIAT
x | DNRO |  |  |  | Tip kao: Comfort Line, model I
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Veličina 04B-I / D (desna strana posluživanja)
x | DNRO |  |  |  | medij: voda
x | DNRO |  |  |  | ogrijevni učin: 737 / 1.020 / 1.210 W
x | DNRO |  |  |  | rashladni učin ukupni: 1.080 / 1.450 / 1.730 W
x | DNRO |  |  |  | temperatura medija grijanje: 45 / 40 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura medija hlađenje: 7 / 12 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura prostora zimi: 22 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura / vlaga prostora ljeti: 26 °C / 50 %
x | DNRO |  |  |  | raspoloživi externi tlak: 30 Pa
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Veličina 24C-I / CK / D (desna strana posluživanja)
x | DNRO |  |  |  | Veličina 24C-I / CK / L (lijeva strana posluživanja)
x | DNRO |  |  |  | CK - izvedba sa crpkom kondenzata
x | DNRO |  |  |  | medij: voda
x | DNRO |  |  |  | ogrijevni učin: 922 / 1.360 / 1.440 W
x | DNRO |  |  |  | rashladni učin ukupni: 1.570 / 2.550 / 2.770 W
x | DNRO |  |  |  | temperatura medija grijanje: 45 / 40 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura medija hlađenje: 7 / 12 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura prostora zimi: 22 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura / vlaga prostora ljeti: 26 °C / 50 %
x | DNRO |  |  |  | raspoloživi externi tlak: 30 Pa
x | DNRO |  |  |  | Napomena: strana posluživanja ventilokonvektora se gleda suprotno strujanju zraka od tlaka prema usisu.
x | DNRO | s | D.1.2. | 03.a | Dobava opreme
x | DNRO | s |  | 03.a.1 | Veličina 04B-I / D |  | kpl | 1 |  | 0
x | DNRO | s |  | 03.a.2 | Veličina 24C-I / CK / D |  | kpl | 7 |  | 0
x | DNRO | s |  | 03.a.3 | Veličina 24C-I / CK / L |  | kpl | 7 |  | 0
x
x | DNRO | s | D.1.2. | 04. | KANALSKI VENTILOKONVEKTOR: Kanalski ventilo-konvektor za dvocijevni sustav hlađenja, horizontalni model bez maske za ugradnju u spušteni strop.
x | DNRO |  |  |  | Predviđen je za hlađenje prostora i ima visokoučinkoviti izmjenjivač topline izrađen iz bakrenih cijevi s aluminijskim lamelama.
x | DNRO |  |  |  | Motor ima 5 tvornički ožičenih brzina, automatska termička zaštita integrirana na namotaju. Filter zraka klase efikasnost EN 779: G3., klase vatrootpornosti M1.
x | DNRO |  |  |  | Svi električni priključci su smješteni u električnoj kutiji.
x | DNRO |  |  |  | Konvektor je predviđen da bude s regulacijom na strani vode putem kombi ventila sa elektromotornim pogonom.
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Proizvod kao: CIAT
x | DNRO |  |  |  | Tip kao: Comfort Line, model Y
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Veličina 22C-Y / D (desna strana posluživanja)
x | DNRO |  |  |  | medij: voda
x | DNRO |  |  |  | rashladni učin ukupni: 1.570 / 2.250 / 2.770 W
x | DNRO |  |  |  | temperatura medija hlađenje: 7 / 12 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura / vlaga prostora ljeti: 26 °C / 50 %
x | DNRO |  |  |  | in-line usis / tlačni plenum 2 x Ø200
x | DNRO |  |  |  | raspoloživi externi tlak: 30 Pa
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Napomena: strana posluživanja ventilokonvektora se gleda suprotno strujanju zraka od tlaka prema usisu.
x | DNRO
x | DNRO | s | D.1.2. | 04.a | Dobava opreme |  | kpl | 7 |  | 0
x
x | DNRO | s | D.1.2. | 05. | KAZETNI VENTILOKONVEKTOR: Ventilokonvektor kazetne izvedbe za četverocijevni sustav grijanja i hlađenja.
x | DNRO |  |  |  | Veličina maske je 600x600 mm. Klasa vatrootpornosti kućišta M1. Kućište od PSE materijala visoke gustoće, poboljšanih toplinskih i zvučnih performansi, kutni elementi od ABS PC materijala i rebrasti osnovni panelo od pocinčanog čelika za čvrstoću montaže.
x | DNRO |  |  |  | Hidraulički priključci, priključci zraka i električni priključci smješteni su na istoj strani tehničke ploče radi lakše ugradnje, lakšeg pristupa i održavanja. Ploča za povrat zraka ili istrujavanje FLEXIWAY (4 smjerno istrujavanje) uz Coanda efekt, s jednim ventilatorom.
x | DNRO |  |  |  | Mikro-perforirana rešetka povratnog zraka s kućištem za Epure filter, postavljena na šarke za potpuno otvaranje bez uporabe alata. Glavna okapnica kondenzata od PSE materijala zabrtvljena i visoke gustoće za upotrebu u svim klimatskim uvjetima.
x | DNRO |  |  |  | Okapnica je instalirana s nagibom kako bi se spriječilo zadržavanje vode te se može ukloniti bez potrebe za otvaranjem podstropnih ploča.
x | DNRO |  |  |  | Motor ima 5 brzina, automatska termička zaštita integrirana na namotaju. Filter zraka klase efikasnost EN 779: Epure, klase vatrootpornosti M1.
x | DNRO |  |  |  | Uređaj je s monofaznim asinhronim motorom s 5 brzina, od kojih su 3 tvornički ožičene.
x | DNRO |  |  |  | Motor je montiran na gumene nosače. Uređaj je opremljen tavicom i crpkom za odvod kondenzata.
x | DNRO |  |  |  | Konvektor je predviđen da bude s regulacijom na strani vode putem kombi ventila sa elektromotornim pogonom.
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Proizvod kao: CIAT
x | DNRO |  |  |  | Tip kao: Coadis Line
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Veličina 624
x | DNRO |  |  |  | medij: voda
x | DNRO |  |  |  | ogrijevni učin: 925 / 1.140 / 1.220 W
x | DNRO |  |  |  | rashladni učin ukupni: 1.630 / 1.900 / 1.990 W
x | DNRO |  |  |  | temperatura medija grijanje: 45 / 40 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura medija hlađenje: 7 / 12 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura prostora zimi: 22 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura / vlaga prostora ljeti: 26 °C / 50 %
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Veličina 634
x | DNRO |  |  |  | medij: voda
x | DNRO |  |  |  | ogrijevni učin: 1.170 / 1.320 / 1.480 W
x | DNRO |  |  |  | rashladni učin ukupni: 2.790 / 3.160 / 3.540 W
x | DNRO |  |  |  | temperatura medija grijanje: 45 / 40 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura medija hlađenje: 7 / 12 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura prostora zimi: 22 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura / vlaga prostora ljeti: 26 °C / 50 %
x | DNRO
x | DNRO | s | D.1.2. | 05.a | Dobava opreme
x | DNRO | s |  | 05.a.1 | Veličina 624 |  | kpl | 35 |  | 0
x | DNRO | s |  | 05.a.2 | Veličina 634 |  | kpl | 6 |  | 0
x
x | DNRO | s | D.1.2. | 06. | KAZETNI VENTILOKONVEKTOR:Ventilokonvektor kazetne izvedbe za četverocijevni sustav grijanja i hlađenja.
x | DNRO |  |  |  | Veličina maske je 600x600 mm.
x | DNRO |  |  |  | Uređaj je s trobrzinskim AC elektromotorom.
x | DNRO |  |  |  | Izmjenjivač s bakrenim cijevima i aluminijskim lamelama. Max. radni tlak je 14 bar. Max. temperatura vode 80 °C.
x | DNRO |  |  |  | Klasa filtracije je G3. Glavna okapnica kondenzata od ABS materijala. U sklopu isporuke ventilokonvektora je i crpka kondenzata.
x | DNRO |  |  |  | Konvektor je predviđen da bude s regulacijom na strani vode putem kombi ventila sa elektromotornim pogonom.
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Proizvod kao: CIAT
x | DNRO |  |  |  | Tip kao: Melody 2
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Veličina 61
x | DNRO |  |  |  | medij: voda
x | DNRO |  |  |  | ogrijevni učin: 520 / 600 / 790 W
x | DNRO |  |  |  | rashladni učin ukupni: 1.350 / 1.500 / 1.970 W
x | DNRO |  |  |  | temperatura medija grijanje: 45 / 40 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura medija hlađenje: 7 / 12 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura prostora zimi: 22 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura / vlaga prostora ljeti: 26 °C / 50 %
x | DNRO
x | DNRO | s | D.1.2. | 06.a | Dobava opreme |  | kpl | 2 |  | 0
x
x | DNRO | s | D.1.2. | 07. | KAZETNI VENTILOKONVEKTOR:Ventilokonvektor kazetne izvedbe za dvocijevni sustav grijanja.
x | DNRO |  |  |  | Veličina maske je 600x600 mm.
x | DNRO |  |  |  | Uređaj je s trobrzinskim AC elektromotorom.
x | DNRO |  |  |  | Izmjenjivač s bakrenim cijevima i aluminijskim lamelama. Max. radni tlak je 14 bar. Max. temperatura vode 70 °C.
x | DNRO |  |  |  | Klasa filtracije je G3. Glavna okapnica kondenzata od ABS materijala. U sklopu isporuke ventilokonvektora je i crpka kondenzata.
x | DNRO |  |  |  | Konvektor je predviđen da bude s regulacijom na strani vode putem kombi ventila sa elektromotornim pogonom.
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Proizvod kao: CIAT
x | DNRO |  |  |  | Tip kao: Melody 2
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Veličina 61
x | DNRO |  |  |  | medij: voda
x | DNRO |  |  |  | ogrijevni učin: 520 / 600 / 790 W
x | DNRO |  |  |  | temperatura medija grijanje: 45 / 40 °C
x | DNRO |  |  |  | temperatura prostora zimi: 22 °C
x | DNRO
x | DNRO | s | D.1.2. | 07.a | Dobava opreme |  | kpl | 5 |  | 0
x
x
x | DNRO | s | D.1.2. | 16. | KLIMA ORMAR: klima ormar vertikalne izvedbe.
x | DNRO |  |  |  | Uređaj je potrebno spojiti na hladnu vodu. Unutarnja jedinica je izvedbe 3 (usis zraka s donje prednje strane ormara, tlak zraka s gornje strane).
x | DNRO |  |  |  | Jedinica se sastoji od filtera klase F7, hladnjaka, električnog grijača (TRIAC kontrola snage), parnog ovlaživača i ventilatora. Uz uređaj isporučiti troputni regulacijski ventil sa EM pogonom, fleksibilna čelična pletena crijeva za medij, te gumeno fleksibilno crijevo za kondenzat. Uređaj je opremljen kontrolnim panelom za regulaciju i kontrolu temperature i vlage (MODBUS/JBUS protok, kontrola povratne temperature, greška, prostorni osjetnik temperature i vlage, osjetnik strujanja zraka i presostat greške filtra, osjetnik propuštanja) i LON-gateway karticom.
x | DNRO |  |  |  | Tehničke karaktersitike i dimenzije uređaja:
x | DNRO |  |  |  | Dobavni zrak: 3000 m3/h
x | DNRO |  |  |  | Rashladni učin: 11 kW
x | DNRO |  |  |  | Temperatura hladne vode: 5/10°C
x | DNRO |  |  |  | Temperatura/vlaga zraka na usisu: 20°C/55%
x | DNRO |  |  |  | Temperatura zraka u prostoru: 19°C
x | DNRO |  |  |  | Kapacitet parnog ovlaživača: 8 kg/h
x | DNRO |  |  |  | Raspoloživi tlak: 300 Pa
x | DNRO |  |  |  | Snaga električnog grijača: 9,0 kW
x | DNRO |  |  |  | Snaga EC ventilatora jedinice: 0,75 kW
x | DNRO |  |  |  | Dimenzije jedinice (lxbxh): 850x780x1900 mm
x | DNRO |  |  |  | Masa jedinice: 280 kg
x | DNRO |  |  |  | Proizvod kao: CIAT
x | DNRO |  |  |  | Tip kao: EXPAIR CW 016
x | DNRO | s | D.1.2. | 16.a | Dobava opreme |  | kpl | 1 |  | 0
x | DNRO | s | D.1.2. | 16.c | Puštanje u pogon opreme od strane ovlaštene osobe |  | kpl | 1 |  | 0
x
x |  | s | D.1.2. |  | Temeljno grijanje i hlađenje |  |  |  |  | 0
x
x |  | s | D.1.3. |  | Toplinska stanica
x
x | DNRO | s | D.1.3. | 01. | DIZALICA TOPLINE DT-1 & DT-2: Dizalica topline zrak-voda u kompaktnoj izvedbi.
x | DNRO |  |  |  | Uređaj ima zrakom hlađeni kondenzator s aksijalnim ventilatorima i predviđen je za vanjsku ugradnju. Uređaj je predviđen za rad s visokoučinkovitom i ekološki prihvatljivom radnom tvari R32. Uređaj se isporučuje potpuno sastavljen, električno ožičen (krug napajanja i regulacijski krug), napunjen radnom tvari, te ispitan u tvornici.
x | DNRO |  |  |  | Dizalica topline ima dva rashladna kruga, opremljena s pet hermetičkih scroll kompresora. Mogućnost regulacije učina u 5 stupnja.
x | DNRO |  |  |  | Uređaj je standardno opremljen s regulacijskim i sigurnosnim uređajima (elektronski ekspanzijski ventili, sigurnosni ventili visokog i niskog tlaka radne tvari, sigurnosni ventili u krugu radne tvari, osjetnici temperature i tlaka, protočna sklopka vode u isparivaču, protusmrzavajući osjetnik na isparivaču).
x | DNRO |  |  |  | Kućište uređaja je s odvojivim pocinčanim panelima, zaštitno premazanim u RAL 7024 i u RAL 7035, dvostrukom stijenkom i termičkom izolacijom.
x | DNRO |  |  |  | Dizalica topline je opremljena s tipskim integriranim elektro ormarom s mikroprocesorskim elektroničkim modulom CONNECT TOUCH (4,3") s mogućnošću tjednog i satnog programiranja.; ormar je tvornički ugrađen, električno ožičen i ispitan; omogućuje potpunu regulaciju i kontrolu uređaja, podešavanje postavnih vrijednosti; sastoji se od glavne sigurnosne sklopke, zaštite kruga snage i kruga regulacije, bimetalima i sklopnicima kompresora i ventilatora, slobodnim terminalima za spajanje alarma, te multifunkcionalnog višejezičnog zaslona. Regulacijski mikroprocesor Connect Touch ima predviđene standarno izlaze RS 485 i ETHERNET (IP) vezu. Standarno su na raspolaganju protokoli MODBUS/JBUS RTU (RS485) i TC/IP.
x | DNRO |  |  |  | Tehničke karakteristike i perfomanse uređaja ovjerene i certifikacirane od strane krovne europske organizacije za certifikaciju termotehničke opreme i uređaja EUROVENT CERTIFICATION i zadovoljava važeće ECODESIGN (Erp) propise.
x | DNRO |  |  |  | U sklopu uređaja je dvostruka visokotlačna frekventna crpka.
x | DNRO |  |  |  | Uređaj se isporučuju u kompletu s tipskim fleksibilnim spojnim priključcima, tipskim antivibracijskim podloškama, filtrom vode i protusmrzavajućom zaštitom te s opcijom za povećanje sezonske učinkovitosti.
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Ostale tehničke karakteristike i dimenzije uređaja:
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Radna tvar: R32
x | DNRO |  |  |  | Broj rashladnih krugova: 2
x | DNRO |  |  |  | Broj kompresora: 5
x | DNRO |  |  |  | Vrsta kompresora: hermetički scroll
x | DNRO |  |  |  | Rashladni učin: 303 kW
x | DNRO |  |  |  | Kod temperature hladne vode: 7°C/12,6°C
x | DNRO |  |  |  | Protok hladne vode: 12,8 l/s
x | DNRO |  |  |  | Vanjska temperatura zraka: 35°C
x | DNRO |  |  |  | Ogrjevni učin kod 3°C temperature vanjskog zraka: 280 kW
x | DNRO |  |  |  | Kod temperature tople vode: 45/36,6°C
x | DNRO |  |  |  | Ogrjevni učin kod -7°C temperature vanjskog zraka: 222 kW
x | DNRO |  |  |  | Kod temperature tople vode: 45/36,6°C
x | DNRO |  |  |  | Protok tople vode: 8,07 l/s
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Elektro snaga ventilatora: 8,46 kW
x | DNRO |  |  |  | Apsorbirana snaga: 107 kW
x | DNRO |  |  |  | Električno napajanje: 400V; 3 ph; 50Hz
x | DNRO |  |  |  | Jakost struje (maksimalna/startna): 248/461 A
x | DNRO |  |  |  | Zvučni tlak globalni (10m): 61 dB(A)
x | DNRO |  |  |  | Duljina uređaja: 3.604 mm
x | DNRO |  |  |  | Širina uređaja: 2.253 mm
x | DNRO |  |  |  | Visina uređaja: 2.324 mm
x | DNRO |  |  |  | Masa uređaja (prazan): 2.550 kg
x | DNRO |  |  |  | Masa uređaja (u radu): 2.589 kg
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Proizvod: Ciat
x | DNRO |  |  |  | Tip: AQUACIATPOWER tip ILD 1150R
x | DNRO | s | D.1.3. | 01.a | Dobava opreme |  | kpl | 2 |  | 0
x | DNRO | s | D.1.3. | 01.c | Puštanje u pogon opreme od strane ovlaštene osobe |  | kpl | 2 |  | 0
x
x | DNRO | s | D.1.3. | 02. | DIZALICA TOPLINE DT-3: Dizalica topline u kompaktnoj izvedbi.
x | DNRO |  |  |  | Uređaj ima zrakom hlađeni kondenzator s aksijalnim ventilatorima i predviđen je za vanjsku ugradnju. Uređaj je predviđen za rad s visokoučinkovitom i ekološki prihvatljivom radnom tvari R410A. Uređaj se isporučuje potpuno sastavljen, električno ožičen (krug napajanja i regulacijski krug), napunjen radnom tvari, te ispitan u tvornici.
x | DNRO |  |  |  | Uređaj je s jednim rashladnim krugom, opremljen s jednim DC inverterskim kompresorom.
x | DNRO |  |  |  | Uređaj je standardno opremljen s regulacijskim i sigurnosnim uređajima (termostatski ekspanzijski ventili, sigurnosni ventili visokog i niskog tlaka radne tvari, sigurnosni ventili u krugu radne tvari, osjetnici temperature i tlaka, protočna sklopka vode u isparivaču, protusmrzavajući osjetnik na isparivaču).
x | DNRO |  |  |  | Uređaj je opremljen s tipskim integriranim elektro ormarom s mikroprocesorskim elektroničkim modulom.
x | DNRO |  |  |  | Uređaj je tvornički opremljen s integriranim hidrauličkim modulom koji se sastoji od ekspanzijske posude, sigurnosnog ventila i cirkulacijske crpke.
x | DNRO |  |  |  | Tehničke karakteristike i perfomanse uređaja ovjerene i certifikacirane od strane krovne europske organizacije za certifikaciju termotehničke opreme i uređaja EUROVENT CERTIFICATION.
x | DNRO |  |  |  | Uređaji se isporučuju u kompletu sa tipskim fleksibilnim spojnim priključcima i tipskim antivibracijskim podloškama.
x | DNRO |  |  |  | U stavku uključiti i postolje visine 200 mm za oslanjanje na krovu građevine s antivibracijskim podloškama.
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Ostale tehničke karaktersitike i dimenzije uređaja:
x | DNRO |  |  |  | Radna tvar: R410A
x | DNRO |  |  |  | Broj rashladnih krugova: 1
x | DNRO |  |  |  | Broj kompresora: 1
x | DNRO |  |  |  | Vrsta kompresora: DC Inverterski
x | DNRO |  |  |  | Regulacija učina (%): kontirunirana
x | DNRO |  |  |  | Rashladni učin: 12,45 kW
x | DNRO |  |  |  | Kod temperature hladne vode: 5/10°C
x | DNRO |  |  |  | Vanjska temperatura zraka: 35°C
x | DNRO |  |  |  | Broj ventilatora: 2
x | DNRO |  |  |  | Apsorbirana snaga: 4,47 kW
x | DNRO |  |  |  | Električno napajanje: 400V; 3ph; 50Hz
x | DNRO |  |  |  | Jakost struje: 11,1 A
x | DNRO |  |  |  | Zvučni snaga (10m): 69 dB(A)
x | DNRO |  |  |  | Duljina uređaja: 900 mm
x | DNRO |  |  |  | Širina uređaja: 320 mm
x | DNRO |  |  |  | Visina uređaja: 1360 mm
x | DNRO |  |  |  | Masa uređaja (u radu): 116 kg
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Proizvod kao: Ciat
x | DNRO |  |  |  | Tip kao: EREBA 15HT
x | DNRO
x | DNRO | s | D.1.3. | 02.a | Dobava opreme |  | kpl | 1 |  | 0
x | DNRO | s | D.1.3. | 02.c | Puštanje u pogon opreme od strane ovlaštene osobe |  | kpl | 1 |  | 0
x
x
x | DNRO | s | D.1.3. | 05. | IZMJENJIVAČ TOPLINE - GRIJAČI KK: Rastavljivi pločasti protustrujni izmjenjivač topline s pločama od nehrđajućeg čelika AISI 316L/1.4404, debljine 0,5mm te NBR-HT CLIP ON brtvama.
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Sljedećih tehničkih karakteristika:
x | DNRO |  |  |  | - toplinski učin hlađenje: 123kW
x | DNRO |  |  |  | - nazivni tlak: 10 bar
x | DNRO |  |  |  | - temp. hladne strane (25% glycol): 33/43 °C
x | DNRO |  |  |  | - dozvoljeni pad tlaka: 6 kPa
x | DNRO |  |  |  | - temp. tople strane (voda): 45/35 °C
x | DNRO |  |  |  | - dozvoljeni pad tlaka: 4,5 kPa
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Priključci: Navojni muški priključak, DN 50 (G 2").
x | DNRO |  |  |  | Stavka uključuje toplinsku izolaciju s parnom branom 25 mm.
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Proizvod kao: FUNKE
x | DNRO |  |  |  | Kao tip: FP 22-109-1-NH
x | DNRO
x | DNRO | s | D.1.3. | 05.a | Dobava opreme |  | kpl | 1 |  | 0
x
x | DNRO | s | D.1.3. | 06. | IZMJENJIVAČ TOPLINE - HLADNJACI KK: Rastavljivi pločasti protustrujni izmjenjivač topline s pločama od nehrđajućeg čelika AISI 316L/1.4404, debljine 0,5mm te NBR-HT CLIP ON brtvama.
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Sljedećih tehničkih karakteristika:
x | DNRO |  |  |  | - toplinski učin hlađenje: 209kW
x | DNRO |  |  |  | - nazivni tlak: 10 bar
x | DNRO |  |  |  | - temp. hladne strane (voda): 7/12 °C
x | DNRO |  |  |  | - dozvoljeni pad tlaka: 16 kPa
x | DNRO |  |  |  | - temp. tople strane (25% glycol): 14/9 °C
x | DNRO |  |  |  | - dozvoljeni pad tlaka: 20 kPa
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Priključci: gumeni umetak, DN 100, NBR, za prirubnicu PN 16, DIN 2633
x | DNRO |  |  |  | Stavka uključuje toplinsku izolaciju s parnom branom 25 mm.
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Proizvod kao: FUNKE
x | DNRO |  |  |  | Kao tip: FP 50-85-1-NH
x | DNRO
x | DNRO | s | D.1.3. | 06.a | Dobava opreme |  | kpl | 1 |  | 0
x
x
x | DNCR | s | D.1.3. | 09. | CIRKULACIJSKA CRPKA: Visokou činkovita crpka u inline izvedbi s EC motorom razreda učinkovitosti IE5 prema IEC 60034-30-2 i elektroničkim prilagođavanjem snage u izvedbi crpke sa suhim rotorom. Crpka je izvedena kao jednostupanjska niskotlačna centrifugalna crpka s prirubničkim priključkom i klizno-mehaničkom brtvom. Crpka je koncipirana poglavito za transportiranje ogrjevne vode (prema VDI 2035), hladne vode i smjesa vode i glikola bez abrazivnih tvari u sustavima grijanja, klimatizacije i rashladnim sustavima. Crpke su sljedećih namjena, tipova i tehničkih karakteristika:
x | DNCR
x | DNCR |  |  |  | Proizvod kao: Wilo
x | DNCR |  |  |  | Kao tip: STRATOS GIGA
x | DNCR
x | DNCR |  |  |  | Veličina - 65/1-21/2,3 (oznaka C-7)
x | DNCR |  |  |  | medij: voda - glikol 25%
x | DNCR |  |  |  | protok: 30,95 m3/h
x | DNCR |  |  |  | visina dobave: 12,0 m
x | DNCR |  |  |  | snaga: 2,3 kW
x | DNCR |  |  |  | nazivna struja: 4,7 A
x | DNCR |  |  |  | napajanje: 400 V / 50 Hz
x | DNCR
x | DNCR |  |  |  | Veličina - 80/1-16/2,3 (oznaka C-2)
x | DNCR |  |  |  | medij: voda
x | DNCR |  |  |  | protok: 50,66 m3/h
x | DNCR |  |  |  | visina dobave: 13 m
x | DNCR |  |  |  | snaga: 2,3 kW
x | DNCR |  |  |  | nazivna struja: 4,7 A
x | DNCR |  |  |  | napajanje: 400 V / 50 Hz
x | DNCR
x | DNCR |  |  |  | Veličina - 80/1-21/2,3 80/1-16/2,3 (oznaka C-5)
x | DNCR |  |  |  | medij: voda
x | DNCR |  |  |  | protok: 62,33 m3/h
x | DNCR |  |  |  | visina dobave: 16,2 m 11 m
x | DNCR |  |  |  | snaga: 3,5 kW 2,3 kW
x | DNCR |  |  |  | nazivna struja: 6,9 A 4,7 A
x | DNCR |  |  |  | napajanje: 400 V / 50 Hz
x | DNCR
x | DNCR | s | D.1.3. | 09.a | Dobava opreme
x | DNCR | s |  | 09.a.1 | STRATOS GIGA 65/1-21/2,3 |  | kpl | 1 |  | 0
x | DNCR | s |  | 09.a.2 | STRATOS GIGA 80/1-16/2,3 |  | kpl | 1 |  | 0
x | DNCR | s |  | 09.a.3 | STRATOS GIGA 65/1-21/2,5 80/1-16/2,3 |  | kpl | 1 |  | 0
x | DNCR | s | D.1.3. | 09.c | Puštanje u pogon opreme od strane ovlaštene osobe
x | DNCR | s |  | 09.c.1 | STRATOS GIGA 65/1-21/2,3 |  | kpl | 1 |  | 0
x | DNCR | s |  | 09.c.2 | STRATOS GIGA 80/1-16/2,3 |  | kpl | 1 |  | 0
x | DNCR | s |  | 09.c.3 | STRATOS GIGA 65/1-21/2,5 80/1-16/2,3 |  | kpl | 1 |  | 0
x
x | DNCR | s | D.1.3. | 10. | CIRKULACIJSKA CRPKA: Visoko učinkovita inline crpka s mokrim rotorom, s EC motorom i elektroničkim prilagođavanjem snage u kompletu s protuprirubnicama, slijepom prirubnicom, brtvama te vijcima. Primjenjivo za ogrjevnu vodu, hladnu vodu i mješavine vode/glikola. Crpke su sljedećih namjena, tipova i tehničkih karakteristika:
x | DNCR
x | DNCR |  |  |  | Proizvod kao: Wilo
x | DNCR |  |  |  | Kao tip: STRATOS MAXO
x | DNCR
x | DNCR |  |  |  | Veličina - 40/0,5-12 PN6/10 (oznaka C-3)
x | DNCR |  |  |  | medij: voda
x | DNCR |  |  |  | protok: 10,61 m3/h
x | DNCR |  |  |  | visina dobave: 9,7 m
x | DNCR |  |  |  | snaga: 490 W
x | DNCR |  |  |  | napajanje: 230 V / 50 Hz
x | DNCR
x | DNCR |  |  |  | Veličina - 40/0,5-16 PN6/10 (oznaka C-4)
x | DNCR |  |  |  | medij: voda - glikol 25%
x | DNCR |  |  |  | protok: 11,17 m3/h
x | DNCR |  |  |  | visina dobave: 12,3 m
x | DNCR |  |  |  | snaga: 640 W
x | DNCR |  |  |  | napajanje: 230 V / 50 Hz
x | DNCR
x | DNCR |  |  |  | Veličina - 80/0,5-16 PN10 (oznaka C-6)
x | DNCR |  |  |  | medij: voda
x | DNCR |  |  |  | protok: 29,48 m3/h
x | DNCR |  |  |  | visina dobave: 12,3 m
x | DNCR |  |  |  | snaga: 1,65 kW
x | DNCR |  |  |  | napajanje: 230 V / 50 Hz
x | DNCR
x | DNCR | s | D.1.3. | 10.a | Dobava opreme
x | DNCR | s |  | 10.a.1 | STRATOS MAXO 40/0,5-12 PN6/10 |  | kpl | 1 |  | 0
x | DNCR | s |  | 10.a.2 | STRATOS MAXO 40/0,5-16 PN6/10 |  | kpl | 1 |  | 0
x | DNCR | s |  | 10.a.3 | STRATOS MAXO 80/0,5-16 PN10 |  | kpl | 1 |  | 0
x | DNCR | s | D.1.3. | 10.c | Puštanje u pogon opreme od strane ovlaštene osobe
x | DNCR | s |  | 10.c.1 | STRATOS MAXO 40/0,5-12 PN6/10 |  | kpl | 1 |  | 0
x | DNCR | s |  | 10.c.2 | STRATOS MAXO 40/0,5-16 PN6/10 |  | kpl | 1 |  | 0
x | DNCR | s |  | 10.c.3 | STRATOS MAXO 80/0,5-16 PN10 |  | kpl | 1 |  | 0
x
x | DNRO | s | D.1.3. | 11. | EKSPANZIJSKI UREĐAJ - GRIJANJE: Zatvoreni ekspanzijski uređaj za precizno održavanje tlaka ± 0,2 bar, otplinjavanje i nadopunjavanje, za sustave prema EN 12828. Područje rada od 500 - 2.300 kW; 1.2 - 3.5 bar. Elastičan rad s regulacijom brzine vrtnje pumpi. Nadzor sustava za nadopunjavanje vode s mogućnošću regulacije nadopunjavanja. U kompletu sa BA ventilom za zaštitu od povratnog toka vode. Kontinuirano otplinjavanje plina u sustavu. Motaža ispred ili pokraj primarne posude. Dodatak antifriza do 50%. Atestiranoano prema zahtjevima Europskih direktiva PED/DEP 2006/42/EG,DIN EN 60204-1 2007.
x | DNRO |  |  |  | Poizvod kao: Flamco
x | DNRO |  |  |  | Tip kao: Flamcomat M02/G3
x | DNRO | s | D.1.3. | 11.a | Dobava opreme |  | kpl | 1 |  | 0
x
x | DNRO | s | D.1.3. | 14. | EKSPANZIJSKI UREĐAJ - HLAĐENJE: Zatvoreni ekspanzijski uređaj za precizno održavanje tlaka ± 0,2 bar, otplinjavanje i nadopunjavanje, za sustave prema EN 12828. Područje rada od 500 - 2.300 kW; 1.2 - 3.5 bar. Elastičan rad s regulacijom brzine vrtnje pumpi. Nadzor sustava za nadopunjavanje vode s mogućnošću regulacije nadopunjavanja. U kompletu sa BA ventilom za zaštitu od povratnog toka vode. Kontinuirano otplinjavanje plina u sustavu. Motaža ispred ili pokraj primarne posude. Dodatak antifriza do 50%. Atestiranoano prema zahtjevima Europskih direktiva PED/DEP 2006/42/EG,DIN EN 60204-1 2007.
x | DNRO |  |  |  | Poizvod kao: Flamco
x | DNRO |  |  |  | Tip kao: Flamcomat M02/G3
x | DNRO | s | D.1.3. | 14.a | Dobava opreme |  | kpl | 1 |  | 0
x
x | DNRO | s | D.1.3. | 17. | EKSPANZIJSKI UREĐAJ - GR - KK - GLIKOL: Kompaktna, potpuno zatvorena digitalna jedinica za održavanje tlaka s elektroničkim pretvaračem tlaka i mikroprocesorom za uporabu na zatvorenim sustavima kako bi se osigurao minimalni zahtjev za tlak sustava. U kompletu sa BA ventilom za zaštitu od povratnog toka vode. Odgovarajuća mješavina tekućina miješa se na zahtjev u vrijeme dopunjavanja sustava. Dostupno s dvostrukom pumpom (za konfiguraciju rada / mirovanja). Sustav za održavanje tlaka / doziranje je stojeći, visoki protok (<18 l / min) jedinica za nadopunjavanje dodatka za nadopunjavanje aditiva s rezervoarom od 4 litre. Spremnik od 18 litara za dopunjavanje aditiva. Svaki put kada uređaj napuni sustav vodom, on također automatski dodaje aditiv iz namjenskog spremnika po unaprijed određenoj brzini, smanjujući intervencije i maksimizirajući zaštitu sustava.
x | DNRO |  |  |  | Poizvod kao: Flamco
x | DNRO |  |  |  | Tip kao: Flamco PressDS 250
x | DNRO
x | DNRO | s | D.1.3. | 17.a | Dobava opreme |  | kpl | 1 |  | 0
x
x | DNRO | s | D.1.3. | 21. | EKSPANZIJSKI UREĐAJ - HL - KK - GLIKOL: Kompaktna, potpuno zatvorena digitalna jedinica za održavanje tlaka s elektroničkim pretvaračem tlaka i mikroprocesorom za uporabu na zatvorenim sustavima kako bi se osigurao minimalni zahtjev za tlak sustava. U kompletu sa BA ventilom za zaštitu od povratnog toka vode. Odgovarajuća mješavina tekućina miješa se na zahtjev u vrijeme dopunjavanja sustava. Dostupno s dvostrukom pumpom (za konfiguraciju rada / mirovanja). Sustav za održavanje tlaka / doziranje je stojeći, visoki protok (<18 l / min) jedinica za nadopunjavanje dodatka za nadopunjavanje aditiva s rezervoarom od 4 litre. Spremnik od 18 litara za dopunjavanje aditiva. Svaki put kada uređaj napuni sustav vodom, on također automatski dodaje aditiv iz namjenskog spremnika po unaprijed određenoj brzini, smanjujući intervencije i maksimizirajući zaštitu sustava.
x | DNRO |  |  |  | Poizvod kao: Flamco
x | DNRO |  |  |  | Tip kao: Flamco PressDS 250
x | DNRO
x | DNRO | s | D.1.3. | 21.a | Dobava opreme |  | kpl | 1 |  | 0
x
x |  | s | D.1.3. |  | Toplinska stanica |  |  |  |  | 0
x
x |  | s | D.1.4. |  | Tehnološko hlađenje
x
x | DNRO | s | D.1.4. | 01. | VANJSKA JEDINICA SPLIT SUSTAVA - SERVER: Inverterska vanjska jedinica za cjelogodišnje hlađenje, rashladno sredstvo R32. Visoko učinkovita, zrakom hlađena kombinirana jedinica kompresora / izmjenjivača topline kao toplinska pumpa za grijanje ili hlađenje, koja se može povezati s najviše 3 unutarnje jedinice Panasonic za istovremeni rad kada se rabi kao pojedinačna jedinica. Vanjska jedinica može se koristiti i u kombinaciji s drugim vanjskim jedinicama, kojima se može zajedno upravljati.
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Topl. karakteristike su dane kod nominalnih uvjeta:
x | DNRO |  |  |  | - hlađenje - Tv=35°C st, Tv=24°C vt
x | DNRO |  |  |  | - hlađenje - Tp=27°C st, Tp=19°C vt
x | DNRO |  |  |  | - grijanje - Tv=7°C st, Tv=6°C vt
x | DNRO |  |  |  | - grijanje - Tp=20°C st
x | DNRO |  |  |  | - učinak hlađenja: Qhl = 14,0 (3,3 - 15,3) kW
x | DNRO |  |  |  | - učinak grijanja: Qgr = 15,5 (3,3 - 17,4) kW
x | DNRO |  |  |  | - nivo zvučnog tlaka - hlađenje: 54 dB(A)
x | DNRO |  |  |  | - dimenzije: V×Š×D (mm): 1416x940x340
x | DNRO |  |  |  | - masa: 99 kg
x | DNRO |  |  |  | - napajanje: 230V
x | DNRO |  |  |  | - priključak R32 - tekuća faza: 9,52 mm
x | DNRO |  |  |  | - priključak R32 - plinovita faza: 15,88 mm
x | DNRO |  |  |  | - max. dozvoljena duljina cijevnog razvoda: 5 do 85 m
x | DNRO |  |  |  | - max. dozvoljena visinska razlika vanjske i unutarnje jedinice: 30 m
x | DNRO |  |  |  | - područje hlađenja: -15 °C do +46°C vanjske temperature (suhi termometar)
x | DNRO |  |  |  | - područje grijanja: -20 °C do +24 °C vanjske temperature (suhi termometar)
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | U stavku uključiti i postolje visine 200 mm za oslanjanje na krovu građevine s antivibracijskim podloškama.
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Proizvod kao: Panasonic, serija PACi Elite
x | DNRO |  |  |  | Kao tip: U-140PZH3E5
x | DNRO
x | DNRO | s | D.1.4. | 01.a | Dobava opreme |  | kpl | 2 |  | 0
x
x | DNRO | s | D.1.4. | 02. | UNUTARNJA JEDINICA SPLIT SUSTAVA - SERVER: Unutarnja jedinica kanalske izvedbe sa visokim statičkim tlakom za cjelogodišnje hlađenje, rashladno sredstvo R32, za kombiniranje uz vanjske jedinice. Lagana, kompaktna i vrlo plitka jedinica od galvaniziranog čeličnog lima, obložena materijalom koji pruža zvučnu i toplinsku izolaciju. Iznimno tih centrifugalni ventilator s izravnim pogonom i DC inverterom te termalnim prekidačem motora. Posebno projektirano za primjene koje zahtijevaju fiksni kvadratni kanal. Nadzor temperature izlaznog zraka standardna je funkcija za sprječavanje propuha i precizno održavanje unutarnje temperature. Brzina protoka zraka može se podešavati ručno ili automatski, ovisno o unutarnjoj temperaturi. Usis zraka putem kanalnog priključka na usisnoj strani. Izmjenjivač topline izrađen od bakrene cijevi s mehanički spojenim aluminijskim lopaticama, s ugrađenom pumpom za odvod kondenzata (visina dobave pumpe je 500 mm od donje kote jedinice) i sigurnosni plutajući prekidač. Jedinica opremljena Nanoe X ionizirajućim filtrom za neutralizaciju bakterija, plijesni i virusa u zraku, unutar filtra i na površinama.
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Topl. karakteristike su dane kod nominalnih uvjeta:
x | DNRO |  |  |  | - hlađenje - Tv=35°C st, Tv=24°C vt
x | DNRO |  |  |  | - hlađenje - Tp=27°C st, Tp=19°C vt
x | DNRO |  |  |  | - grijanje - Tv=7°C st, Tv=6°C vt
x | DNRO |  |  |  | - grijanje - Tp=20°C st
x | DNRO |  |  |  | - učinak hlađenja: Qhl = 14,0 kW (max. 15,3 kW)
x | DNRO |  |  |  | - učinak grijanja: Qgr = 15,5 kW (max. 17,4 kW)
x | DNRO |  |  |  | - medij: R32
x | DNRO |  |  |  | - nivo buke Hi/Med/Lo (100-125-140): 33-35-39/29-31-35/25-27-29 dB (A)
x | DNRO |  |  |  | - protok zraka Hi/Mid/Lo (100-125-140): 32-34-36/26-29-32/21-23-25 m3/min
x | DNRO |  |  |  | - dimenzije: V×Š×D (mm): 250×1400×700
x | DNRO |  |  |  | - masa: 39 kg
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Stavka uključuje ožičeni daljinski upravljač s dodirnim zaslonom za upravljanje jednom unutarnjom jedinicom. Može se koristiti u kombinaciji s podupravljačem (naizmjenično upravljanje) ili za upravljanje skupinom do 8 unutarnjih jedinica.
x | DNRO |  |  |  | Proizvod kao: Panasonic, tip CZ-RTC5B
x | DNRO |  |  |  | Funkcije:
x | DNRO |  |  |  | ¤ uključivanje/isključivanje
x | DNRO |  |  |  | ¤ promjena načina rada (hlađenje, grijanje)
x | DNRO |  |  |  | ¤ podešavanje temperature
x | DNRO |  |  |  | ¤ sat s prikazom stvarnog vremena (24 sata), tajmerom i indikacijom dana u tjednu
x | DNRO |  |  |  | ¤ sustav praćenja parametara
x | DNRO |  |  |  | ¤ dijagnostička funkcija; prikaz posljednja 4 alarma
x | DNRO |  |  |  | ¤ pozadinsko svjetlo
x | DNRO |  |  |  | ¤ ECONAVI i datanavi control
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Proizvod kao: Panasonic, serija PACi Elite
x | DNRO |  |  |  | Kao tip: S-1014PF3E
x | DNRO
x | DNRO | s | D.1.4. | 02.a | Dobava opreme |  | kpl | 2 |  | 0
x
x | DNRO | s | D.1.4. | 03. | ADAPTER ZA CNUS - SERVER: Adapter za spajanje do 4 unutarnje jedinice split sustava na CNUS.
x | DNRO |  |  |  | Proizvod kao: Panasonic
x | DNRO |  |  |  | Kao tip: PAW-RC2-MBS-4
x | DNRO | s | D.1.4. | 03.a | Dobava opreme |  | kpl | 1 |  | 0
x
x | DNRO | s | D.1.4. | 04. | VANJSKA JEDINICA MULTISPLIT SUSTAVA: Vanjska jedinica inverter sustava multi split izvedbe za spajanje do 5 unutarnjih jedinica, namjenjena za vanjsku montažu, zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu i kontrolu, sljedećih tehničkih karakteristika:
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | - učinak hlađenja: Qhl = 9,0 (2,9 - 11,5) kW
x | DNRO |  |  |  | - učinak grijanja: Qgr = 10,4 (3,4 - 14,5) kW
x | DNRO |  |  |  | - napajanje (HL): 2,20 (0,55-3,86) kW - 230 V/50 Hz
x | DNRO |  |  |  | - napajanje (GR): 2,15 (0,53-4,24) kW - 230 V/50 Hz
x | DNRO |  |  |  | - sezonski stupanj energetske efikasnosti hlađenje: SEER = 8,5 klasa A+++
x | DNRO |  |  |  | - sezonski stupanj energetske efikasnosti grijanje: SCOP = 4,68 klasa A++
x | DNRO |  |  |  | - Pdesign kod -10°C = 8,5 kW
x | DNRO |  |  |  | - hlađenje: Tv = 35 °C, Tp = 26 °C
x | DNRO |  |  |  | - grijanje: Tv = 7 °C, Tp = 20 °C
x | DNRO |  |  |  | - područje hlađenja: -10 °C do +46°C vanjske temperature (suhi termometar)
x | DNRO |  |  |  | - područje grijanja: -15 °C do +24 °C vanjske temperature (suhi termometar)
x | DNRO |  |  |  | - nivo zvučnog tlaka - hlađenje: 53 dB
x | DNRO |  |  |  | - nivo zvučnog tlaka - grijanje: 54 dB
x | DNRO |  |  |  | - dimenzije: V×Š×D ( mm ): 999×940×340
x | DNRO |  |  |  | - masa: 81 kg
x | DNRO |  |  |  | - max. dozvoljena duljina cijevnog razvoda: 6 do 80 m
x | DNRO |  |  |  | - max. dozvoljena duljina cijevnog razvoda za jednu jedinicu: 3 do 25 m
x | DNRO |  |  |  | - max. dozvoljena visinska razlika vanjske i unutarnje jedinice: 15 m
x | DNRO |  |  |  | - priključak R32 - tekuća faza: 6,35 mm
x | DNRO |  |  |  | - priključak R32 - plinovita faza: 9,52 mm
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | U stavku uključiti i postolje visine 200 mm za oslanjanje na krovu građevine s antivibracijskim podloškama.
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Proizvod kao: Panasonic
x | DNRO |  |  |  | Kao tip: CU-5Z90TBE
x | DNRO
x | DNRO | s | D.1.4. | 04.a | Dobava opreme |  | kpl | 1 |  | 0
x
x | DNRO | s | D.1.4. | 05. | UNUTARNJA JEDINICA MULTISPLIT SUSTAVA: Unutarnja zidna jedinica serije ETHEREA bijele boje, opremljena DC ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom radnog medija, ugrađenim modulom WiFi komunikacije, NANOE X ionizirajućim pročišćivaćem zraka za neutralizaciju bakterija, virusa i plijesni, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature sljedećih tehničkih karakteristika:
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | - učinak hlađenja: Qh = 5,0 kW
x | DNRO |  |  |  | - učinak grijanja: Qg = 6,8 kW
x | DNRO |  |  |  | - medij: R32
x | DNRO |  |  |  | - nivo buke hlađenje: 44-39-32 dB (A)
x | DNRO |  |  |  | - nivo buke grijanje: 46-39-32 dB (A)
x | DNRO |  |  |  | - dimenzije: V×Š×D = 295×1040×244 mm
x | DNRO |  |  |  | - priključak R32 - tekuća faza: 6,35 mm
x | DNRO |  |  |  | - priključak R32 - plinovita faza: 12,70 mm
x | DNRO |  |  |  | - masa: 12 kg
x | DNRO |  |  |  | uključivo dodatni pribor:
x | DNRO |  |  |  | - žičani daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom i satom Tip CZ-RD514C
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Proizvod kao: Panasonic
x | DNRO |  |  |  | Kao tip: CS-Z50XKEW
x | DNRO
x | DNRO | s | D.1.4. | 05.a | Dobava opreme |  | kpl | 1 |  | 0
x
x | DNRO | s | D.1.4. | 06. | UNUTARNJA JEDINICA MULTISPLIT SUSTAVA: Unutarnja zidna jedinica serije ETHEREA bijele boje, opremljena DC ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom radnog medija, ugrađenim modulom WiFi komunikacije, NANOE X ionizirajućim pročišćivaćem zraka za neutralizaciju bakterija, virusa i plijesni, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature sljedećih tehničkih karakteristika:
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | - učinak hlađenja: Qh = 7,1 kW
x | DNRO |  |  |  | - učinak grijanja: Qg = 8,7 kW
x | DNRO |  |  |  | - medij: R32
x | DNRO |  |  |  | - nivo buke hlađenje: 49-40-32 dB (A)
x | DNRO |  |  |  | - nivo buke grijanje: 49-40-32 dB (A)
x | DNRO |  |  |  | - dimenzije: V×Š×D = 295×1040×244 mm
x | DNRO |  |  |  | - priključak R32 - tekuća faza: 6,35 mm
x | DNRO |  |  |  | - priključak R32 - plinovita faza: 15,88 mm
x | DNRO |  |  |  | - masa: 14 kg
x | DNRO |  |  |  | uključivo dodatni pribor:
x | DNRO |  |  |  | - žičani daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom i satom Tip CZ-RD514C
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Proizvod kao: Panasonic
x | DNRO |  |  |  | Kao tip: CS-Z71XKEW
x | DNRO
x | DNRO | s | D.1.4. | 06.a | Dobava opreme |  | kpl | 1 |  | 0
x
x | DNRO | s | D.1.4. | 07. | ADAPTER ZA CNUS - MULTISPLIT: Adapter za spajanje unut. jedinice multisplit sustava na CNUS.
x | DNRO |  |  |  | Proizvod kao: Panasonic
x | DNRO |  |  |  | Kao tip: PAW-AC-MBS-1
x | DNRO | s | D.1.4. | 07.a | Dobava opreme |  | kpl | 2 |  | 0
x
x | DNRO | s | D.1.4. | 08. | VANJSKA JEDINICA MONOSPLIT SUSTAVA - TOPLINSKA STANICA: Vanjska jedinica inverter sustava mono split izvedbe za spajanje do jedne unutarnje jedinice, namjenjena za vanjsku montažu, zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu i kontrolu, sljedećih tehničkih karakteristika:
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | - učinak hlađenja: Qhl = 7,1 (0,9 - 8,5) kW
x | DNRO |  |  |  | - učinak grijanja: Qgr = 8,2 (0,98 - 10,2) kW
x | DNRO |  |  |  | - napajanje - hlađenje: 2,24 kW / 230 V - 50 Hz
x | DNRO |  |  |  | - napajanje - grijanje: 2,22 kW / 230 V - 50 Hz
x | DNRO |  |  |  | - sezonski stupanj energetske efikasnosti hlađenje: SEER = 6,5 A++
x | DNRO |  |  |  | - sezonski stupanj energetske efikasnosti grijanje: SCOP = 4,20 klasa A+
x | DNRO |  |  |  | - hlađenje: Tv = 35 °C, Tp = 26 °C
x | DNRO |  |  |  | - grijanje: Tv = 7 °C, Tp = 20 °C
x | DNRO |  |  |  | - područje hlađenja: -10 °C do +43°C vanjske temperature (suhi termometar)
x | DNRO |  |  |  | - područje grijanja: -15 °C do +24 °C vanjske temperature (suhi termometar)
x | DNRO |  |  |  | - nivo zvučnog tlaka - hlađenje: 52 dB
x | DNRO |  |  |  | - nivo zvučnog tlaka - grijanje: 54 dB
x | DNRO |  |  |  | - dimenzije: V×Š×D ( mm ): 695×875×320
x | DNRO |  |  |  | - masa: 50 kg
x | DNRO |  |  |  | - max. dozvoljena duljina cijevnog razvoda za jednu jedinicu: 3 do 30 m
x | DNRO |  |  |  | - max. dozvoljena visinska razlika vanjske i unutarnje jedinice: 20 m
x | DNRO |  |  |  | - priključak R32 - tekuća faza: 6,35 mm
x | DNRO |  |  |  | - priključak R32 - plinovita faza: 15,88 mm
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | U stavku uključiti i postolje visine 200 mm za oslanjanje na krovu građevine s antivibracijskim podloškama.
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Proizvod kao: Panasonic
x | DNRO |  |  |  | Kao tip: CU-Z71XKE
x | DNRO
x | DNRO | s | D.1.4. | 08.a | Dobava opreme |  | kpl | 1 |  | 0
x
x | DNRO | s | D.1.4. | 09. | UNUTARNJA JEDINICA MONO SPLIT SUSTAVA: Unutarnja zidna jedinica serije ETHEREA bijele boje, opremljena DC ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom radnog medija, ugrađenim modulom WiFi komunikacije, NANOE X ionizirajućim pročišćivaćem zraka za neutralizaciju bakterija, virusa i plijesni, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature sljedećih tehničkih karakteristika:
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | - učinak hlađenja: Qhl = 7,1 (0,9 - 8,5) kW
x | DNRO |  |  |  | - učinak grijanja: Qgr = 8,2 (0,98 - 10,2) kW
x | DNRO |  |  |  | - medij: R32
x | DNRO |  |  |  | - nivo buke hlađenje: 47-38-30 dB (A)
x | DNRO |  |  |  | - nivo buke grijanje: 47-38-30 dB (A)
x | DNRO |  |  |  | - dimenzije: V×Š×D = 295×1040×244 mm
x | DNRO |  |  |  | - priključak R32 - tekuća faza: 6,35 mm
x | DNRO |  |  |  | - priključak R32 - plinovita faza: 15,88 mm
x | DNRO |  |  |  | - masa: 14 kg
x | DNRO |  |  |  | uključivo dodatni pribor:
x | DNRO |  |  |  | - žičani daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom i satom Tip CZ-RD514C
x | DNRO
x | DNRO |  |  |  | Proizvod kao: Panasonic
x | DNRO |  |  |  | Kao tip: CS-Z71XKEW
x | DNRO
x | DNRO | s | D.1.4. | 09.a | Dobava opreme |  | kpl | 1 |  | 0
x
x | DNRO | s | D.1.4. | 10. | ADAPTER ZA CNUS - TOPLINSKA STANICA: Adapter za spajanje unutarnje jedinice multi split sustava na CNUS.
x | DNRO |  |  |  | Proizvod kao: Panasonic
x | DNRO |  |  |  | Kao tip: PAW-AC-MBS-1
x | DNRO | s | D.1.4. | 10.a | Dobava opreme |  | kpl | 1 |  | 0
x
x |  | s | D.1.4. |  | Tehnološko hlađenje |  |  |  |  | 0
x
x |  | s | D |  | REKAPITULACIJA OPCIJSKIH STAVKI
x |  | s | D. |  | UKUPNO STROJARSKE INSTALACIJE BEZ PDV-a: |  |  |  |  | 0
x |  | s | D.1. |  | UKUPNO TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  |  | 0
x |  | s | D.1.1. |  | Ventilacija |  |  |  |  | 0
x |  | s | D.1.2. |  | Temeljno grijanje i hlađenje |  |  |  |  | 0
x |  | s | D.1.3. |  | Toplinska stanica |  |  |  |  | 0
x |  | s | D.1.4. |  | Tehnološko hlađenje |  |  |  |  | 0
x
x |  | s |  |  | UKUPNO MOGUĆA DIREKTNA NABAVA: |  |  |  |  | 0
x | DNRO | s | D.1.1. | DNRO | Rashladna oprema (D. 1.1) |  |  |  |  | 0
x | DNVE | s | D.1.1. | DNVE | Ventilatori (D.1.1.) |  |  |  |  | 0
x | DNRO | s | D.1.2. | DNRO | Rashladna oprema (D. 1.2) |  |  |  |  | 0
x | DNRO | s | D.1.3. | DNRO | Rashladna oprema (D. 1.3) |  |  |  |  | 0
x | DNCR | s | D.1.3. | DNCR | Pumpe (D. 1.3.) |  |  |  |  | 0
x | DNRO | s | D.1.4. | DNRO | Rashladna oprema (D. 1.4) |  |  |  |  | 0
x
x |  | s |  |  | MOGUĆA DIREKTNA NABAVA - GRUPIRANO
x | DNRO | s |  | DNRO | Rashladna oprema |  |  |  |  | 0
x | DNCR | s |  | DNCR | Pumpe |  |  |  |  | 0
x | DNVE | s |  | DNVE | Ventilatori |  |  |  |  | 0
x | DN | s |  | DN | UKUPNO: |  |  |  |  | 0
x
x
x
x
x
x